## Planilha1
Cliente | Cod_Cliente | Unidade | Responsável Técnico | N° de atendimento | Tipo de Equipamento. | RDO | DATA | MÊS | ANO | Sistema | Planned Days | Local | Tipo de Serviço | Serviço Executado | Recomendação | Horas de operação | Situação Entrada | Situação Saida | Descrição | OBS
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160010 | Split System | 1 | 42385 | 1 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160010 | Split System | 1 | 42385 | 1 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160010 | Split System | 2 | 42385 | 1 | 2016 | VFD | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160010 | Split System | 2 | 42385 | 1 | 2016 | VFD | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160010 | Split System | 2 | 42385 | 1 | 2016 | VFD | 0 | Charlie | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 1 | 42429 | 2 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 2 | 42430 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 1 | 42435 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 2 | 42436 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 4 | 42437 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 5 | 42438 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 6 | 42439 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 7 | 42440 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 8 | 42441 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 9 | 42442 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 10 | 42443 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 11 | 42444 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 12 | 42445 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 13 | 42446 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 14 | 42447 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 15 | 42448 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 16 | 42449 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 17 | 42450 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 18 | 42451 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 18 | 42451 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160100 | Split System | 19 | 42452 | 3 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42528 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42529 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42530 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42531 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42532 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42533 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42534 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42535 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42536 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42537 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42538 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42539 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42540 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42541 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42542 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42543 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42544 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42545 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Split System |  | 42546 | 6 | 2016 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160253 | Self Contained |  | 42547 | 6 | 2016 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Ubiraci da Cunha | 20160380 | Split System |  | 42555 | 7 | 2016 | Laboratório | 0 | Laboratório (#1) | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Ubiraci da Cunha | 20160380 | Split System |  | 42555 | 7 | 2016 | Laboratório | 0 | Laboratório (#1) | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 1 | 42575 | 7 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 2 | 42576 | 7 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 3 | 42577 | 7 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 4 | 42578 | 7 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 5 | 42579 | 7 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 6 | 42580 | 7 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 7 | 42581 | 7 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 8 | 42582 | 7 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 9 | 42583 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 10 | 42584 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 11 | 42585 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 12 | 42586 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 13 | 42587 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 14 | 42588 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 15 | 42589 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160342 | Split System | 16 | 42590 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160362 | Split System | 1 | 42598 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160362 | Split System | 2 | 42599 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160362 | Split System | 3 | 42600 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160362 | Split System | 4 | 42601 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160362 | Split System | 5 | 42602 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160362 | Split System | 6 | 42603 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160362 | Split System | 7 | 42604 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160362 | Split System | 8 | 42605 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160362 | Split System | 9 | 42606 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160362 | Split System | 10 | 42607 | 8 | 2016 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160376 | Split System | 1 | 42632 | 9 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160376 | Split System | 2 | 42633 | 9 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160376 | Split System | 3 | 42634 | 9 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160376 | Split System | 4 | 42635 | 9 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160376 | Split System | 5 | 42636 | 9 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160376 | Split System | 6 | 42637 | 9 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160376 | Split System | 7 | 42638 | 9 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160376 | Split System | 8 | 42639 | 9 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160376 | Split System | 9 | 42640 | 9 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160376 | Split System | 10 | 42641 | 9 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160376 | Split System | 11 | 42642 | 9 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160376 | Split System | 12 | 42643 | 9 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160376 | Split System | 13 | 42644 | 10 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160376 | Split System | 14 | 42645 | 10 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20160376 | Split System | 15 | 42646 | 10 | 2016 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Da Penha Nazario | 20160689 | Split System | 1 | 42716 | 12 | 2016 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Da Penha Nazario | 20160689 | Split System | 2 | 42717 | 12 | 2016 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 8
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170021 | Self Contained |  | 42765 | 1 | 2017 | ECR | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170021 | Split System |  | 42766 | 1 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170021 | Split System |  | 42767 | 2 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170021 | Split System |  | 42768 | 2 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170021 | Split System |  | 42769 | 2 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170021 | Split System |  | 42770 | 2 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170021 | Split System |  | 42771 | 2 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170021 | Split System |  | 42772 | 2 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170021 | Split System |  | 42773 | 2 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170021 | Split System |  | 42774 | 2 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170021 | Split System |  | 42775 | 2 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170021 | Split System |  | 42776 | 2 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170021 | Split System |  | 42777 | 2 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170021 | Split System |  | 42778 | 2 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201700386 | Split System | 1 | 42895 | 6 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo no compressor B1 |  | 8
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201700386 | Split System | 2 | 42895 | 6 | 2017 | LQ | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201700386 | Split System | 2 | 42897 | 6 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201700386 | Split System | 3 | 42901 | 6 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de válvula GBC |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201700386 | Split System | 4 | 42902 | 6 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de válvula GBC |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201700386 | Split System | 5 | 42903 | 6 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de válvula GBC |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201700386 | Split System | 6 | 42904 | 6 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de válvula GBC |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201700386 | Split System | 6 | 42904 | 6 | 2017 | LQ | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | CCR | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Self-contained units were turned off, once this equipments only works in the absence of Central Air Conditioning. | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | CCR | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | No problem was found | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | CCR | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Preventive maintenance at the systems | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | CCR | 0 |  |  |  | Additional Information |  |  |  | Absence of a solid HVAC maintenance plan. We recommend the elaboration of a Maintenance, Operating, and Control Plan (MOCP) for HVAC System as required by ANVISA and following NBR 13971. | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Conference Room | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Self-contained units were turned off, once this equipments only works in the absence of Central Air Conditioning. | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Conference Room | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | No problem was found | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Conference Room | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Preventive maintenance at the systems | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Conference Room | 0 |  |  |  | Additional Information |  |  |  | Absence of a solid HVAC maintenance plan. We recommend the elaboration of a Maintenance, Operating, and Control Plan (MOCP) for HVAC System as required by ANVISA and following NBR 13971. | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | ECR | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Self-contained units were turned off, once this equipments only works in the absence of Central Air Conditioning. | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | ECR | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | No problem was found | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | ECR | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Preventive maintenance at the systems | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | ECR | 0 |  |  |  | Additional Information |  |  |  | Absence of a solid HVAC maintenance plan. We recommend the elaboration of a Maintenance, Operating, and Control Plan (MOCP) for HVAC System as required by ANVISA and following NBR 13971. | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | ERA | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Self-contained units were turned off, once this equipments only works in the absence of Central Air Conditioning. | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | ERA | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | No problem was found | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | ERA | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Preventive maintenance at the systems | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | ERA | 0 |  |  |  | Additional Information |  |  |  | Absence of a solid HVAC maintenance plan. We recommend the elaboration of a Maintenance, Operating, and Control Plan (MOCP) for HVAC System as required by ANVISA and following NBR 13971. | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Galley | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Self-contained units were turned off, once this equipments only works in the absence of Central Air Conditioning. | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Galley | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | No problem was found | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Galley | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Preventive maintenance at the systems | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Galley | 0 |  |  |  | Additional Information |  |  |  | Absence of a solid HVAC maintenance plan. We recommend the elaboration of a Maintenance, Operating, and Control Plan (MOCP) for HVAC System as required by ANVISA and following NBR 13971. | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Split (Piso Teto) | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Laboratory | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Self-contained units were turned off, once this equipments only works in the absence of Central Air Conditioning. | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Split (Piso Teto) | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Laboratory | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | No problem was found | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Split (Piso Teto) | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Laboratory | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Preventive maintenance at the systems | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Split (Piso Teto) | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Laboratory | 0 |  |  |  | Additional Information |  |  |  | Absence of a solid HVAC maintenance plan. We recommend the elaboration of a Maintenance, Operating, and Control Plan (MOCP) for HVAC System as required by ANVISA and following NBR 13971. | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Mess Room | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Self-contained units were turned off, once this equipments only works in the absence of Central Air Conditioning. | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Mess Room | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | No problem was found | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Mess Room | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Preventive maintenance at the systems | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Mess Room | 0 |  |  |  | Additional Information |  |  |  | Absence of a solid HVAC maintenance plan. We recommend the elaboration of a Maintenance, Operating, and Control Plan (MOCP) for HVAC System as required by ANVISA and following NBR 13971. | CCR, Mess Room, Conference Room, ERA, ECR, Galley and Lab
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | FER | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Air conditioning units A/B were operating. | FER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | FER | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | No problem was found | FER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | FER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | It was verified that there is an available Carrier 5F60 compressor (Figure 2) that could be used as a backup unit. Check the possibility of sending the compressor mentioned to Supply Marine workshop for an inspection. | FER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Only 01 (one) compressor (“A”) was operational | New LER (UPS & Battery Room)
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | 01 (one) non-operating compressor (“B”). | New LER (UPS & Battery Room)
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Check the possibility of sending the non-operating compressors compressor to Supply Marine workshop for an inspection. | New LER (UPS & Battery Room)
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Rooftop | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Only 03 (three) compressors were operational. | Old LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Rooftop | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | 05 (five) non-operating compressors. | Old LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Rooftop | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Leak points found at the system piping. | Old LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Rooftop | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Correction of all leak points at the system piping. | Old LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Rooftop | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Check the possibility of sending the non-operating compressors compressor to Supply Marine workshop for an inspection | Old LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Port & Starboard Crane | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | 02 (two) air conditioning units were operating. | Port & Starboard Crane
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Port & Starboard Crane | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Compressor was damaged | Port & Starboard Crane
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Port & Starboard Crane | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Replacement of the compressor | Port & Starboard Crane
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Safety Store | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Air Conditioning system was not operating | Safety Store
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Safety Store | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Compressor was damaged | Safety Store
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 |  | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | Safety Store | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Replacement of the compressor | Safety Store
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Self Contained Incorporado | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Air conditioning unit was not operating. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Self Contained Incorporado | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | New condenser and cooling coils (including expansion and solenoid valves) waiting for installation. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Self Contained Incorporado | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Leak points found at system piping. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Self Contained Incorporado | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Base of equipment was damaged. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Self Contained Incorporado | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Correction of all leak points at the system piping; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Self Contained Incorporado | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Install the new evaporator (including expansion and solenoid valves) and the condenser coil. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Self Contained Incorporado | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Check the FX-5 compressor at the Supply Marine’s Workshop. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201700403 | Self Contained Incorporado | SM2056 | 42921 | 7 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | It was verified that there is an available Bock FX-5 compressor (Figure 1) in the laydown area that could be used as a backup unit. Check the possibility of sending the compressor mentioned to Supply Marine workshop for an inspection. | TER
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700337 | Split System | 1 | 42936 | 7 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700337 | Split System | 1 | 42936 | 7 | 2017 | LQ | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700337 | Split System | 2 | 42937 | 7 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700337 | Split System | 2 | 42937 | 7 | 2017 | LQ | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700337 | Split System | 3 | 42938 | 7 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700337 | Split System | 3 | 42938 | 7 | 2017 | LQ | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700337 | Split System | 4 | 42939 | 7 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700337 | Split System | 4 | 42939 | 7 | 2017 | LQ | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2189 | 42953 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Arrived at 13:20 pm; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2189 | 42953 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Introduction to the mechanical and electrical supervisor, the materials for service and the system to work; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2189 | 42953 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Planning of the services to be performed. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2190 | 42954 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | After Work Permission (WP) at 11:30 am, started the services; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2190 | 42954 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Withdraw the oil from the compressor; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2190 | 42954 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Disassembly and treatment of parts of the system (high corrosion): Liquid tank; Oil separator; Liquid pipe; Services valves. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2191 | 42955 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Initiated the cleaning of the system; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2191 | 42955 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The services were stopped due to the repositioning of the vessel to avoid any accident; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2192 | 42955 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning of the system; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2192 | 42955 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Due to the weather conditions, modifications on the vessel position results on stairs being in front of the workplace, not allowing the execution of the HVAC services. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2193 | 42957 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Finished the TER system cleaning; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2193 | 42957 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installed the liquid tank; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2193 | 42957 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installed the cooling coil: The collector pipe was broke; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2193 | 42957 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Disassembly of the cooling coil to repair the pipe collector. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2194 | 42958 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Moved the evaporator from the TER to the workshop for repair. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2194 | 42958 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Repaired the collector pipe from cooling coil; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2194 | 42958 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Solicited N2 for tightness test; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2194 | 42958 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Solicited to change the solenoid valve: Not possible, because the new valve was 220 V, but the existing one was 24 V. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2195 | 42959 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the evaporator with N2 to identify possible leaks; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2195 | 42959 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Arrival of the new oil separator wich was not installed, because new oil separator was bigger than the existing one; Due to this Oil separator sent back to Supply Marine. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2196 | 42960 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Conclusion of the tightness test with N2; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2196 | 42960 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was not possible to move back the evaporator from the workshop to the TER, because of the weather conditions. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2554 | 42965 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Assembly of the old oil separator, which was treated; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2554 | 42965 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Assembly of the liquid line; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2554 | 42965 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Changed the high and low pressure switch; Available switches were not appropriated to be used on ATEX. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2554 | 42965 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Changed the dryer filter; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2554 | 42965 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the evaporator with N2 to identify possible leaks; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2554 | 42965 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leak found at the suction pipe. | TER
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Self Contained |  | 42966 | 8 | 2017 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Self Contained |  | 42966 | 8 | 2017 | Cozinha | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição da correia do ventilador do evaporador |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Geladeira |  | 42966 | 8 | 2017 | Cozinha | 0 | Refrigerador | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2555 | 42966 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Started the assembly of the condenser; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2555 | 42966 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the systems with N2 to identify possible leaks; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2555 | 42966 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leaking correction; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2555 | 42966 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Requisition of new connections (to solve the leaks). | TER
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Self Contained |  | 42967 | 8 | 2017 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Self Contained |  | 42967 | 8 | 2017 | Cozinha | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição da correia do ventilador do evaporador |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Geladeira |  | 42967 | 8 | 2017 | Cozinha | 0 | Refrigerador | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2556 | 42967 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Conclusion of the tightness test with N2; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2556 | 42967 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leaks found will be solved by a new Supply Marine’s team. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2556 | 42967 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Replacement of Oil separator; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | n/a | 42967 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Replacement of Dryer filter; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | n/a | 42967 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Replacement of High and low pressure switch (not appropriate for ATEX) for Ex type - Zone 1; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | n/a | 42967 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Replacement of Condensing pressure regulator valve ( KVR-15-097); | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Self Contained Incorporado | n/a | 42967 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Replacement of Solenoid valve including respective coil (Ex). | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2469 | 42967 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Arrived at 12:20 pm; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2469 | 42967 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Introduction to the board crew, the materials for service and the system; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2469 | 42967 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Planning of the services to be performed. | TER
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Self Contained |  | 42968 | 8 | 2017 | Sala de Equipamento Local | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Self Contained |  | 42968 | 8 | 2017 | Sala de Equipamento Local | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2470 | 42968 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System was turned off; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2470 | 42968 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | SBM team was changing the electric cables. | TER
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Self Contained |  | 42969 | 8 | 2017 | Oficina de instrumentação | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Self Contained |  | 42969 | 8 | 2017 | Oficina de instrumentação | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2477 | 42969 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Waiting for the outlet connection of the evaporator; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2477 | 42969 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substitution of the outlet connection for a pipe type “vibraflex”. | TER
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Chiller |  | 42970 | 8 | 2017 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2478 | 42970 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installed the “vibraflex”; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2478 | 42970 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  | Situação | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks. | TER
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Chiller |  | 42971 | 8 | 2017 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2479 | 42971 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Conclusion of the tightness test with N2; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2479 | 42971 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leaks points at: service valves and outlet connection of the condenser; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2479 | 42971 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leaks correction; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2479 | 42971 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks. | TER
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Chiller |  | 42972 | 8 | 2017 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2480 | 42972 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Conclusion of the tightness test with N2; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2480 | 42972 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Confection of the equalizer tube from expansion valve; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2480 | 42972 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System vacuum with high vacuum pump and use of vacuum gauge for reading. | TER
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Fan Coil |  | 42973 | 8 | 2017 | CCR | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2481 | 42973 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum breaking with R-134A; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2481 | 42973 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Turn on new compressor and complete system gas (R-134A) charge; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2481 | 42973 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing. | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2481 | 42973 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | SM2481 | 42973 | 8 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Thermal balancing of the system. | TER
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Fan Coil |  | 42974 | 8 | 2017 | CCR | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2482 | 42974 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The system was turned off; | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2482 | 42974 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks. | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2482 | 42974 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leaks points at: low pressure switch, service valves, discharge valve and expansion valve; | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2482 | 42974 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leaks correction; | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2482 | 42974 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks. | LER Alfa ¦ Compressor 04
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Fan Coil |  | 42975 | 8 | 2017 | CCR | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Unidade Condensadora |  | 42975 | 8 | 2017 | Provisões | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Unidade Condensadora |  | 42975 | 8 | 2017 | Provisões | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2483 | 42975 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks. | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2483 | 42975 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leak detection: compressor crankcase, discharge valve and “vibraflex” pipe. | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2483 | 42975 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Conclusion of the tightness test with N2; | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2483 | 42975 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leak detection: at the “vibraflex” pipe. | LER Alfa ¦ Compressor 04
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Fan Coil |  | 42976 | 8 | 2017 | Acomodações | 0 | FCU-1A | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Self Contained |  | 42976 | 8 | 2017 | TUC | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Self Contained |  | 42976 | 8 | 2017 | TUC | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2484 | 42976 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leaks correction at the compressor crankcase and discharge valve; | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2484 | 42976 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Changed the drier filter and service valve; | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2484 | 42976 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks. | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2484 | 42976 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leak detection: at the “vibraflex” pipe. | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2484 | 42976 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Disassembly of the compressor; | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2484 | 42976 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Changed the vibration absorber of the compressor. | LER Alfa ¦ Compressor 02
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Chiller |  | 42977 | 8 | 2017 | Acomodações | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Self Contained |  | 42977 | 8 | 2017 | Oficina de instrumentação | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Self Contained |  | 42977 | 8 | 2017 | Oficina de instrumentação | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2485 | 42977 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Initiated the replacing of “vibraflex” pipes. | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2485 | 42977 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installed new compressor; | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2485 | 42977 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Changed the drier filter; | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2485 | 42977 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Initiated the replacing of “vibraflex” pipes. | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2485 | 42977 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Initiated the replacing of “vibraflex” pipes. | LER Alfa ¦ Compressor 04
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Chiller |  | 42978 | 8 | 2017 | Acomodações | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Fan Coil |  | 42978 | 8 | 2017 | CCR | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Self Contained |  | 42978 | 8 | 2017 | Sala de Equipamento Local | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Self Contained |  | 42978 | 8 | 2017 | Sala de Equipamento Local | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2486 | 42978 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Conclusion of the replacement of “vibraflex” pipes. | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2486 | 42978 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2486 | 42978 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Conclusion of the replacement of “vibraflex” pipes. | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2486 | 42978 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2486 | 42978 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks. | LER Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2486 | 42978 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System vacuum with high vacuum pump and use of vacuum gauge for reading. | LER Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2486 | 42978 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Conclusion of the replacement of “vibraflex” pipes. | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2486 | 42978 | 8 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks | LER Alfa ¦ Compressor 04
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170504 | Chiller |  | 42979 | 9 | 2017 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Split System |  | 42979 | 9 | 2017 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Split System |  | 42979 | 9 | 2017 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Changed the Drier filters; | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Changed the Service valves of the filters; | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks. | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Changed the Drier filters; | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Changed the Service valves of the filters; | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks. | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Changed the oil, low and high pressure switch; | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Disassembly of oil separator for cleaning. | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum breaking with R-407C; | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Turn on new compressor and complete system gas (R-407C) charge. | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing. | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Thermal balancing of the system. | LER Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Changed the Drier filters; | LER Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Changed the Service valves of the filters; | LER Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks. | LER Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum breaking with R-407C; | LER Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Turn on new compressor and complete system gas (R-407C) charge. | LER Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing. | LER Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | LER Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Thermal balancing of the system. | LER Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Changed the Drier filters; | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Changed the Service valves of the filters; | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2487 | 42979 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks. | LER Alfa ¦ Compressor 04
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Split System |  | 42980 | 9 | 2017 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Split System |  | 42980 | 9 | 2017 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | System vacuum with high vacuum pump and use of vacuum gauge for reading; | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Vacuum breaking with R-407C; | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | System performance testing. | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Thermal balancing of the system. | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Substitution of drier filter; | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | System vacuum with high vacuum pump and use of vacuum gauge for reading; | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Vacuum breaking with R-407C; | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | System performance testing. | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Thermal balancing of the system. | LER Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Leaks correction; | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks; | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | System vacuum with high vacuum pump and use of vacuum gauge for reading; | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Vacuum breaking with R-407C; | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | System performance testing. | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Thermal balancing of the system | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Substitution of drier filter; | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | System vacuum with high vacuum pump and use of vacuum gauge for reading; | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Vacuum breaking with R-407C; | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | System performance testing. | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Thermal balancing of the system. | LER Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2488 | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks; | LER Bravo ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2488 | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leaking correction; | LER Bravo ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2488 | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Changed the drier filter; | LER Bravo ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2488 | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing. | LER Bravo ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2488 | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | LER Bravo ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2488 | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Thermal balancing of the system. | LER Bravo ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2488 | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing. | LER Bravo ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2488 | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | LER Bravo ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2488 | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Thermal balancing of the system. | LER Bravo ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2488 | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks; | LER Bravo ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 |  | SM2488 | 42980 | 9 | 2017 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leaking correction; | LER Bravo ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Substitution of Dryer filter; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Substitution of High and low pressure switch (not appropriate for ATEX) for Ex type - Zone 1; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Substitution of Condensing pressure regulator valve ( KVR-15-097); | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700291 | Self Contained Incorporado | Additional Information | 42980 | 9 | 2017 | TER | 0 |  |  |  | A se executado |  |  |  | Substitution of Solenoid valve including respective coil (Ex). | TER
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Split System |  | 42981 | 9 | 2017 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Split System |  | 42981 | 9 | 2017 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2564 | 42981 | 9 | 2017 | General | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Fly Canceled | n/a
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Chiller |  | 42982 | 9 | 2017 | Acomodações | 0 | Charlie | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170536 | Chiller |  | 42982 | 9 | 2017 | Acomodações | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2565 | 42982 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Arrived at the FPSO at 08:00 pm; | Old LER ¦ Alfa
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2565 | 42982 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks. | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2565 | 42982 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Tightness test with N2; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2565 | 42982 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Manometers replacement; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2565 | 42982 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System vacuum with high vacuum pump and use of vacuum gauge for reading. | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2565 | 42982 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum breaking with N2; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2565 | 42982 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Tightness test with N2; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2565 | 42982 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of oil. | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2565 | 42982 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Tightness test with N2 | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2567 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Conclusion of tightness test; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2567 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System vacuum with high vacuum pump and use of vacuum gauge for reading. | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2567 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum breaking with R-407C; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2567 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of Refrigerant Fluid R-407C; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2567 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2567 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2567 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The safety controls are not operating. | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2567 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Informed to the Electrical Supervisor about the safety controls (to be corrected by SBM team). | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2568 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Conclusion of tightness test; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2568 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System vacuum with high vacuum pump and use of vacuum gauge for reading. | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2568 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum breaking with R-407C; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2568 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of Refrigerant Fluid R-407C; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2568 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2568 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2568 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The safety controls were not operating. | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2568 | 42983 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Informed to the Electrical Supervisor about the safety controls (to be corrected by SBM team). | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | All tests were supervised by the SBM Electrical Supervisor. | Old LER ¦ Alfa
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning of the condenser units; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The safety controls of compressors was operating; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning of the condenser units; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The safety controls of compressors were operating; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning of the condenser units; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The safety controls of compressor was not operating. | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning of the condenser units; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The safety controls of compressors were operating; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2569 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of oil; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning of the condenser units; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The safety controls of compressors were operating; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning of the condenser units; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The safety controls of compressors were operating; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of Refrigerant Fluid R-407C; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | All tests were supervised by the SBM Electrical Supervisor. | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning of the condenser units; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The safety controls of compressors were operating; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of Refrigerant Fluid R-407C; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | All tests were supervised by the SBM Electrical Supervisor. | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning of the condenser units; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Adjustment of operating and safety controls of the system; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2570 | 42984 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The safety controls of compressors were operating; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2571 | 42985 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Replacement of thermal insulation of the suction line; | Old LER ¦ Alfa
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2571 | 42985 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was properly working | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2571 | 42985 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was properly working | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2571 | 42985 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was removed from its basis; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2571 | 42985 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was properly working | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2571 | 42985 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Replacement of thermal insulation of the suction line; | Old LER ¦ Bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2571 | 42985 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was not operating | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2571 | 42985 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was properly working | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2571 | 42985 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was properly working | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2571 | 42985 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was not operating | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2572 | 42986 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspection of the unit; | New LER ¦ Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2572 | 42986 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning of instrumentation line with R-141B and N2; | New LER ¦ Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2572 | 42986 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspection of dryer filters; | New LER ¦ Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2572 | 42986 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks; | New LER ¦ Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2572 | 42986 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Correction of leaks; | New LER ¦ Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2572 | 42986 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Tightness test with N2; | New LER ¦ Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2573 | 42986 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | All tests were supervised by the SBM Electrical Supervisor. | New LER ¦ Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2573 | 42987 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Conclusion of tightness test; | New LER ¦ Battery Room ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2573 | 42987 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System vacuum with high vacuum pump and use of vacuum gauge for reading. | New LER ¦ Battery Room ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2573 | 42987 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum breaking with R-407C; | New LER ¦ Battery Room ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2573 | 42987 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of Refrigerant Fluid R-407C; | New LER ¦ Battery Room ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2573 | 42987 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing; | New LER ¦ Battery Room ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2573 | 42987 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Condenser Coil broke during operation; | New LER ¦ Battery Room ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2573 | 42987 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning of the evaporator; | New LER ¦ Battery Room ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2573 | 42987 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Turned off the compressor | New LER ¦ Battery Room ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2573 | 42987 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Turned on the compressor | New LER ¦ Battery Room ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2574 | 42988 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | All tests were supervised by the SBM Electrical Supervisor. | New LER ¦ High Voltage
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2574 | 42988 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of oil; | New LER ¦ High Voltage ¦ Alpha ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2574 | 42988 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System vacuum with high vacuum pump and use of vacuum gauge for reading. | New LER ¦ High Voltage ¦ Alpha ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2574 | 42988 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum breaking with R-407C; | New LER ¦ High Voltage ¦ Alpha ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2574 | 42988 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of Refrigerant Fluid R-407C; | New LER ¦ High Voltage ¦ Alpha ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2574 | 42988 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing. | New LER ¦ High Voltage ¦ Alpha ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2574 | 42988 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System not working because of the control circuit | New LER ¦ High Voltage ¦ Bravo ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2573 | 42988 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Turned off the system; | New LER ¦ High Voltage ¦ Bravo ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2575 | 42989 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Correction of the condenser serpentine leak; | New LER ¦ Battery Room ¦Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2575 | 42989 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks; | New LER ¦ Battery Room ¦Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2575 | 42989 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | New leaks identified. | New LER ¦ Battery Room ¦Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2576 | 42989 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing; | New LER ¦ High Voltage ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2576 | 42989 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Replacement of 02 filter drier; | New LER ¦ High Voltage ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2576 | 42989 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of Refrigerant Fluid R-407C; | New LER ¦ High Voltage ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2576 | 42989 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing. | New LER ¦ High Voltage ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2576 | 42989 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Turned off the system; | New LER ¦ High Voltage ¦ Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2579 | 42990 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Took pictures and draw of all damaged condenser serpentines. | New LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2578 | 42990 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leak Identified in service valve of compressor liquid and suction lines; | New LER ¦ Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2578 | 42990 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Correction of the leak; | New LER ¦ Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2578 | 42990 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Replacement of 02 filter drier; | New LER ¦ Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2578 | 42990 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing; | New LER ¦ Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2579 | 42990 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Took pictures and draw of all damaged condenser serpentines. | Old LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2577 | 42990 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of new protection grade of the compressor and condenser; | Old LER ¦ Alfa
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2577 | 42990 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Technical inspection; | Old LER ¦ Alfa
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2577 | 42990 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was working; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2577 | 42990 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was working; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2577 | 42990 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was not working; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2577 | 42990 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was working; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2577 | 42990 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of new protection grade of the compressor and condenser; | Old LER ¦ Bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2577 | 42990 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Technical inspection; | Old LER ¦ Bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2577 | 42990 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was not working; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2577 | 42990 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was working; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2577 | 42990 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was working; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2577 | 42990 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Compressor was not working; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2581 | 42991 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Due to the change of turn of mechanical supervisor, was not possible to execute any service; | New LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2581 | 42991 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Received authorization for a technical inspection of operating systems. | New LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2581 | 42991 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Due to the change of turn of mechanical supervisor, was not possible to execute any service; | Old LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | SM2581 | 42991 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Received authorization for a technical inspection of operating systems. | Old LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2580 | 42992 | 9 | 2017 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Technical inspection; | UPS Backup
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2580 | 42992 | 9 | 2017 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Collected all gas to the condenser; | UPS Backup
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2580 | 42992 | 9 | 2017 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Electrical isolation of the system; | UPS Backup
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2580 | 42992 | 9 | 2017 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Removed and disassembly of evaporator unit; | UPS Backup
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2580 | 42992 | 9 | 2017 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning of the evaporator; | UPS Backup
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2580 | 42992 | 9 | 2017 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of the evaporator. | UPS Backup
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2580 | 42993 | 9 | 2017 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Replacement of the capacitor; | UPS Backup
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2580 | 42993 | 9 | 2017 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Liquid and suction line cleaning with R-141B and N2; | UPS Backup
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2580 | 42993 | 9 | 2017 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of filter drier 3/8”; | UPS Backup
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2580 | 42993 | 9 | 2017 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurizing of the system with N2 to identify possible leaks; | UPS Backup
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2580 | 42993 | 9 | 2017 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System vacuum with high vacuum pump and use of vacuum gauge for reading. | UPS Backup
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2580 | 42993 | 9 | 2017 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum breaking with R-407C; | UPS Backup
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2580 | 42993 | 9 | 2017 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of Refrigerant Fluid R-407C; | UPS Backup
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2580 | 42993 | 9 | 2017 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System performance testing. | UPS Backup
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | Additional Information | 42994 | 9 | 2017 | General | 0 |  |  |  | To be performed |  |  |  | Change the Coil Welding Connection; | General
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | Additional Information | 42994 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | To be performed |  |  |  | 02 (two) Condenser Coils for backup | New LER ¦ Alfa
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | Additional Information | 42994 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | To be performed |  |  |  | Replacement of 02 (two) Condenser Coils; | New LER ¦ Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | Additional Information | 42994 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | To be performed |  |  |  | 02 (two) Condenser Coils for backup | New LER ¦ Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | Additional Information | 42994 | 9 | 2017 | New LER | 0 |  |  |  | To be performed |  |  |  | 02 (two) Condenser Coils for backup | New LER ¦ Bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | Additional Information | 42994 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | To be performed |  |  |  | Replacement of 04 (four) Condenser Coils; | Old LER ¦ Alfa
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | Additional Information | 42994 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | To be performed |  |  |  | Overhauling to be done; | Old LER ¦ Alfa ¦ Compressor 03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | Additional Information | 42994 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | To be performed |  |  |  | Overhauling to be done; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 | Rooftop | Additional Information | 42994 | 9 | 2017 | Old LER | 0 |  |  |  | To be performed |  |  |  | Overhauling to be done; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2584 | 42994 | 9 | 2017 | General | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Order to suspension all welding services;
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700291 |  | SM2584 | 42994 | 9 | 2017 | General | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Handover of the services;
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700590 | Split System | 1 | 42997 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700590 | Split System | 2 | 42998 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700590 | Split System | 2 | 42998 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Descongelamento da serpentina evaporadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700590 | Self Contained | 3 | 42999 | 9 | 2017 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700590 | Self Contained | 3 | 42999 | 9 | 2017 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 1 | 43003 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 1 | 43003 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 2 | 43004 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 2 | 43004 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 3 | 43005 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 3 | 43005 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 4 | 43006 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 4 | 43006 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 5 | 43007 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 5 | 43007 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700608 | Split System | 1 | 43007 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 6 | 43008 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição da válvula solenoide |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700608 | Split System | 2 | 43008 | 9 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700608 | Self Contained | 2 | 43008 | 9 | 2017 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de pressostato KP15 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 7 | 43009 | 10 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição da válvula de expansão |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43009 | 10 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700608 | Split System | 3 | 43009 | 10 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 8 | 43010 | 10 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43010 | 10 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 9 | 43011 | 10 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 9 | 43011 | 10 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43011 | 10 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de válvula GBC |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 10 | 43012 | 10 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 10 | 43012 | 10 | 2017 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43012 | 10 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 8
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 11 | 43013 | 10 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 12 | 43014 | 10 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 13 | 43015 | 10 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170307 | Split System | 14 | 43016 | 10 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170662 | Split System | 1 | 43028 | 10 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170662 | Split System | 2 | 43029 | 10 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170662 | Split System | 3 | 43030 | 10 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43031 | 10 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170662 | Split System | 4 | 43031 | 10 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43032 | 10 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170662 | Split System | 5 | 43032 | 10 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43033 | 10 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43033 | 10 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170662 | Split System | 6 | 43033 | 10 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43034 | 10 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170662 | Split System | 7 | 43034 | 10 | 2017 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição de contatora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43035 | 10 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170662 | Split System | 8 | 43035 | 10 | 2017 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43036 | 10 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170662 | Split System | 9 | 43036 | 10 | 2017 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170662 | Split System | 10 | 43037 | 10 | 2017 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43038 | 10 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43038 | 10 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170662 | Split System | 11 | 43038 | 10 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43039 | 10 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43039 | 10 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170662 | Split System | 12 | 43039 | 10 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43040 | 11 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43040 | 11 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43041 | 11 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43041 | 11 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43042 | 11 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43042 | 11 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 1 | 43042 | 11 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43043 | 11 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43043 | 11 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo no compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 2 | 43043 | 11 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43044 | 11 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43044 | 11 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo no compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 3 | 43044 | 11 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43045 | 11 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170509 | Split System |  | 43045 | 11 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição do ventilador #5 do condensador |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 4 | 43045 | 11 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 5 | 43046 | 11 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 6 | 43047 | 11 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 7 | 43048 | 11 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 8 | 43049 | 11 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 9 | 43050 | 11 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 10 | 43051 | 11 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 11 | 43052 | 11 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 12 | 43053 | 11 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 13 | 43054 | 11 | 2017 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alessandro Ramos Da Silva | 20170723 | Rooftop | 1 | 43061 | 11 | 2017 | SCR | 0 | SCR (#A) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alessandro Ramos Da Silva | 20170723 | Rooftop | 2 | 43062 | 11 | 2017 | SCR | 0 | SCR (#A) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alessandro Ramos Da Silva | 20170723 | Rooftop | 3 | 43063 | 11 | 2017 | SCR | 0 | SCR (#A) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alessandro Ramos Da Silva | 20170723 | Rooftop | 4 | 43064 | 11 | 2017 | SCR | 0 | SCR (#A) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alessandro Ramos Da Silva | 20170816 | Rooftop | 5 | 43065 | 11 | 2017 | MCC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alessandro Ramos Da Silva | 20170723 | Rooftop | 6 | 43066 | 11 | 2017 | SCR | 0 | SCR (#A) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43073 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43074 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43075 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43076 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43077 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43077 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43078 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43078 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43079 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43079 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43080 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43080 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43081 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43081 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição do motor #1 do condensador |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43082 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição do motor #1 do condensador |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700770 | Split System | 1 | 43082 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700770 | Split System | 1 | 43082 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43083 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170729 | Split System |  | 43083 | 12 | 2017 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700770 | Split System | 2 | 43083 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700770 | Split System | 2 | 43083 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170776 | Fan Coil |  | 43084 | 12 | 2017 | Acomodações | 0 | FCU-2B | Manutenção corretiva | Reforma unidade evaporadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700770 | Split System | 3 | 43084 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700770 | Split System | 3 | 43084 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170776 | Fan Coil |  | 43085 | 12 | 2017 | Acomodações | 0 | FCU-2B | Manutenção corretiva | Reforma unidade evaporadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700770 | Split System | 4 | 43085 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700770 | Split System | 4 | 43085 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 1 | 43086 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 2 | 43086 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170776 | Fan Coil |  | 43086 | 12 | 2017 | Acomodações | 0 | FCU-2B | Manutenção corretiva | Reforma unidade evaporadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 3 | 43087 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 4 | 43087 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170776 | Fan Coil |  | 43087 | 12 | 2017 | Acomodações | 0 | FCU-2B | Manutenção corretiva | Reforma unidade evaporadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 5 | 43088 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 6 | 43088 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700770 | Split System | 5 | 43088 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700770 | Split System | 5 | 43088 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170807 | Câmara Fria | 1 | 43089 | 12 | 2017 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700730 | Self Contained | 1 | 43089 | 12 | 2017 | CCR | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 7
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700770 | Split System | 6 | 43089 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700770 | Split System | 6 | 43089 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170807 | Câmara Fria | 2 | 43090 | 12 | 2017 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201700730 | Self Contained | 2 | 43090 | 12 | 2017 | CCR | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 1 | 43091 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 1 | 43091 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 2 | 43092 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 2 | 43092 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 3 | 43093 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 3 | 43093 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 4 | 43094 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 4 | 43094 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 5 | 43095 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 5 | 43095 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 6 | 43096 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170766 | Split System | 6 | 43096 | 12 | 2017 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 1 | 43110 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 1 | 43110 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 2 | 43111 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 2 | 43111 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 3 | 43112 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 3 | 43112 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 4 | 43113 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 4 | 43113 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 5 | 43114 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 5 | 43114 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 6 | 43115 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 6 | 43115 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 7 | 43116 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 7 | 43116 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 8 | 43117 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 8 | 43117 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 9 | 43118 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 9 | 43118 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 10 | 43119 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 10 | 43119 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 11 | 43120 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 11 | 43120 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 12 | 43121 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 12 | 43121 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 13 | 43122 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 13 | 43122 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 14 | 43123 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170789 | Split System | 14 | 43123 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA |  | 20180078 | Split System | 1 | 43129 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3852 | 43129 | 1 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The technicians moved from Rio de Janeiro - RJ to Vitória – ES; | n/a
Equinor | 7 | WHPA |  | 20180078 | Split System | 2 | 43130 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3851 | 43130 | 1 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Travel to the Vessel; | n/a
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3851 | 43130 | 1 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspection of the material; | n/a
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3851 | 43130 | 1 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Planning the activities that will be done; | n/a
Equinor | 7 | WHPA |  | 20180078 | Split System | 3 | 43131 | 1 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3854 | 43131 | 1 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Participation in the meeting pre-work; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3854 | 43131 | 1 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Planning for the next day; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3854 | 43131 | 1 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: The technicians mobilized the scaffolders to raise the scaffolds near to the rooftops of the LER for the removal of the coils of the damaged condensers | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3855 | 43131 | 1 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Participation in the meeting pre-work; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3855 | 43131 | 1 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Disassemble of the coils from the damaged condensers; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3855 | 43131 | 1 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Internal cleaning of the condenser module; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3855 | 43131 | 1 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Transferring of the new condenser coils to the condenser module; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3855 | 43131 | 1 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installing of the new condenser coils; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3855 | 43131 | 1 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Planning with the scaffolders the construction of the scaffolds of the other air condition units; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
Equinor | 7 | WHPA |  | 20180078 | Split System | 4 | 43132 | 2 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA |  | 20180078 | Split System | 5 | 43133 | 2 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3856 | 43133 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Welding of the condenser unit nº 01; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3856 | 43133 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Assembling of the condenser unit nº 02; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3857 | 43134 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Welding of the condenser unit nº 02; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3857 | 43134 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurization of the system with nitrogen; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3857 | 43134 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of the two Valves GBC in the two systems, nº 1 and nº 2; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3857 | 43134 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Removal of the condenser unit nº 02 due an internal leakage; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3857 | 43134 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of a new condenser unit in the place of the condenser unit nº 02; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3857 | 43134 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Welding of the new condenser nº 02 in the system; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3857 | 43134 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurization of the system with nitrogen; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3858 | 43135 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | After checking the two systems, no leakage was found; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3858 | 43135 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The two systems were put in vacuum; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3858 | 43135 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The technicians started the drilling of the structure fixation of the condensers; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3858 | 43135 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The work was stopped due the rain; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3859 | 43136 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The work continued with the drilling of the structure fixation of the condensers | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3859 | 43136 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The vacuum of the two systems was checked and no leakage was found; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3859 | 43136 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The vacuum was interrupted by the charge of refrigerant gas R 407 C; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3859 | 43136 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The units were put in work; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3859 | 43136 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The parameters of the units were collected; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3859 | 43136 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: it was observed that the compressor it is working only with 100% of the capacity, it is necessary to make the adjustments for it works with 50%. The adjustment of the capacity will be made in the next day; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3860 | 43137 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of the protection covers of the condensers; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3860 | 43137 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The parameters of the units were collected; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3860 | 43137 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | TI was executed the replacement of the air entrance filters of the evaporator coil; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3860 | 43137 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: when it rains, it is always necessary to open the evaporator covers to remove the water; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3861 | 43138 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Starting of the disassemble of the HVAC ACCU-A (A); | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3861 | 43138 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Removal of the protection covers of the condenser; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3861 | 43138 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Removal of the condensers of the system A 1.1 of ACCU-A; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3861 | 43138 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Assembling of the 1.1/8’’ valves in the discharge line; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3862 | 43139 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Assembling of the new condensers; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3862 | 43139 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Drilling the holes for the condenser structure; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3863 | 43140 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Continuing with the pipe assembling; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3863 | 43140 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installing of the 1.1/8’’ GBC Valves; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3863 | 43140 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Welding of the pipes and the GBC Valves; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3864 | 43141 | 2 | 2018 | Heli-Lounge | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspection and revision of the Heli-Lounge Air Conditioning; | Heli-Lounge A/C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3864 | 43141 | 2 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspection and revision of the Store #12 LABTEC Air Conditioning; | LABTEC A/C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3865 | 43142 | 2 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The repair of the store #12 LABTEC air conditioning was continued; | LABTEC STORE #12 ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3865 | 43142 | 2 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The megger test was made in the compressor and in the engine of the fan in the condenser; | LABTEC STORE #12 ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3865 | 43142 | 2 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The nitrogen test was made for leakage detection; | LABTEC STORE #12 ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3865 | 43142 | 2 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The leakage was found and repaired; | LABTEC STORE #12 ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3865 | 43142 | 2 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | A vacuum was made in the system; | LABTEC STORE #12 ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3865 | 43142 | 2 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The system was charged with the refrigerant gas R 407 C; | LABTEC STORE #12 ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3865 | 43142 | 2 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The low pressure manometer was replaced; | LABTEC STORE #12 ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3865 | 43142 | 2 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: in the start-up of the equipment, it was observed that the compressor was locked, being necessary the replacement of it (there are one compressor on board). | LABTEC STORE #12 ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3866 | 43143 | 2 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The substitution of the compressor was made GEA BOCK – MD:EX-HGX12P/75-45; | LABTEC STORE #12 ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3866 | 43143 | 2 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The vacuum was made in the new compressor; | LABTEC STORE #12 ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3866 | 43143 | 2 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The Charge of the refrigerant gas was made; | LABTEC STORE #12 ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3866 | 43143 | 2 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Test of the equipment; | LABTEC STORE #12 ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3867 | 43144 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The pressurization test was made in the condenser unit using nitrogen; | LER SAFESTORE ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3867 | 43144 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | A leakage was found in the unit; | LER SAFESTORE ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3867 | 43144 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The condenser unit was removed for welding in the pipe; | LER SAFESTORE ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3867 | 43144 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Assembling of the unit in its place; | LER SAFESTORE ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3867 | 43144 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | A new pressurization test with nitrogen was made and no leakage was found; | LER SAFESTORE ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3867 | 43144 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The vacuum was made in the system; | LER SAFESTORE ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3867 | 43144 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of Refrigerant Fluid R-407C; | LER SAFESTORE ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3867 | 43144 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: it wasn’t possible to start-up the machine because the capacitor was damaged; | LER SAFESTORE ¦ Split
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3867 | 43145 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Disembark of the technicians on board; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201700542 |  | SM3867 | 43145 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Embarking of the new team of Supply Marine technicians; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3926 | 43146 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Removal of the Nitrogen in the system followed by vacuum procedure; | LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3926 | 43146 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of refrigerant gas in the system; | LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3926 | 43146 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Start-up of the equipment; | LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3926 | 43146 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of Refrigerant Fluid; | LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3926 | 43146 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Performance of the thermal adjustment of the system; | LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3926 | 43146 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: the team recommended the substitution of the thermal expansion valve, for proper adjustment of the equipment; | LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3927 | 43147 | 2 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | An adjustment was made in the thermostats and in the expansion valve; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3927 | 43147 | 2 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: once again the team recommended the substitution of the expansion valve. Model: TEN12 - 134A; | TER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3928 | 43148 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Removal of the shutter frontal cover in order to access the condenser fixation screws; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3928 | 43148 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Disassemble of the condenser coils; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3928 | 43148 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Transfer of the coil to a secure place; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3928 | 43148 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Executed the cleaning of the place where the new “A” condenser coil will be installed; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3929 | 43149 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Removal of the frontal cover of the “B” coil; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3929 | 43149 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Disconnection of the screws in the “B” coil; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3929 | 43149 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Removal and transfer of the “B” coil to a secure place; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3929 | 43149 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Executed the cleaning of the place where the new “B” condenser coil will be installed; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3930 | 43150 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was installed the connections of the condenser coils “A” and “B”; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3930 | 43150 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of the pipes 1.1/8’’ of the condenser coils “A” and “B”; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3930 | 43150 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of the block valves 1.1/8’’ of the condenser coils “A” and “B”; | LER ¦ Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3931 | 43151 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Drilling the wall for the structure of the condenser in the unit of the LER – ALFA; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3931 | 43151 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Fixation of the structure of the condenser; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3932 | 43152 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Continuing the installing of the structure of the condenser; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3932 | 43152 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Preparation of the pipes for welding; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3932 | 43152 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installing of the of the block valves - 7/8’’; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3933 | 43153 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Finalizing the installation of the block valves 7/8’’ in the liquid line; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3933 | 43153 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installing the 1.1/8’’ in the discharge line; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3933 | 43153 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Welding and finalizing the fixation of the pipes; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3933 | 43153 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning the place where the work was made; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3934 | 43154 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurization of the system with nitrogen; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3934 | 43154 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leakages were found in the discharge pipe next to the entrance of the condenser; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3934 | 43154 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The responsible onboard recommended to isolate the condenser coil nº 3and to continue the service in the condenser coils nº 1, 2 and 4; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3934 | 43154 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The condenser coil nº 3 was left with leakages; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3941 | 43155 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The team started the repair in the condensers nº 1 and 2; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3941 | 43155 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurization of the system with 300psi for 24 hours; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3942 | 43156 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The team checked the pressurized systems 1 and 2 and no leakage was found in both units; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3942 | 43156 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum procedure followed by a charge of refrigerant gas; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3871 | 43157 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The team spend the day moving to Vitória – ES; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180106 | Split System |  | 43158 | 2 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3870 | 43158 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The team started the flight procedure in order to embark; | LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3870 | 43158 | 2 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Arriving in the FPSO the team made the preparation to start the work in the next day; | LER
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180106 | Split System |  | 43159 | 2 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3869 | 43159 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurization with nitrogen the condenser nº1 of the system nº2; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3869 | 43159 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | One leakage point was found; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3869 | 43159 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The team solicited the permission for hot work; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3869 | 43159 | 2 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of protection grids of the condensers in the system nº1 (the system it’s operating); | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180106 | Split System |  | 43160 | 3 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3872 | 43160 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Recovering of the gas R 134 A; | TER ¦ Compressor ¦ FX5
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3872 | 43160 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Disassembling of the expansion valve TX5 – Model: EAC067B3250; | TER ¦ Compressor ¦ FX5
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3872 | 43160 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of the expansion valve TEN12; | TER ¦ Compressor ¦ FX5
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3872 | 43160 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reinstallation of the expansion valve TX5; | TER ¦ Compressor ¦ FX5
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3872 | 43160 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum procedure followed for the charge of refrigerant gas; | TER ¦ Compressor ¦ FX5
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3872 | 43160 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Operation test; | TER ¦ Compressor ¦ FX5
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3872 | 43160 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: it wasn’t possible to replace the TX5 Valve for the TEN12 due a different of the size. For the replacement of it, it is necessary the use of the torch, but it is not possible to use a torch in the area; being necessary a previous planning of the job; | TER ¦ Compressor ¦ FX5
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180106 | Split System |  | 43161 | 3 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3873 | 43161 | 3 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurization of the system with nitrogen. System nº3 – ACCU-A-2A; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3873 | 43161 | 3 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Visualization of one leakage; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3873 | 43161 | 3 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Repair of the leakage with welding; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3873 | 43161 | 3 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: after performing a new nitrogen test in the condenser, other leakages were found internally. It was solicited by the maintenance chief the removal of the condenser for the base of Supply Marine; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180106 | Split System |  | 43162 | 3 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3874 | 43162 | 3 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Removal of the damaged condenser from the system; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3874 | 43162 | 3 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Transferring of all material of the condenser for the old LER. | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3874 | 43162 | 3 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning of the new LER area; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3874 | 43162 | 3 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: the damaged condenser was removed to be repaired onshore in the Supply Marine base; Even without one condenser, the ROOF TOP unit can be used because the system nº 1 it is complete and the system nº2 has 50% of the capacity and it provide the necessities of the work; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180106 | Unidade Condensadora |  | 43163 | 3 | 2018 | Provisões | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3875 | 43163 | 3 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Recovering of the refrigerant gas R 134A for retrofit; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3875 | 43163 | 3 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum procedure followed by refrigerant gas R 407 C; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3875 | 43163 | 3 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Operation test; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3875 | 43163 | 3 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Note: the substitution of the R 134A for the R407C was a request from the maintenance chief. This request was made in order to don’t substitute the current expansion valve for the expansion valve sent by Supply Marine, but during the functioning of the equipment, it was observed that the replacement it is really necessary once the actual expansion valve has an inferior capacity than the needed. The equipment was left with the suction pipe freezing due the expansion valve with inferior capacity; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3875 | 43163 | 3 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | In the battery room of the new LER it was performed the replacement of two condensers from the system 3.1C. The system 3.2C it’s operating with the old condensers. The system number 3.2 it is waiting one new condenser, because the other was sent to Supply Marine Base for inspection. The unit ACCU-C it is operating with both systems 3.1 and 3.2; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3875 | 43163 | 3 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | In the ACCU-A high voltage room, it was performed the replacement of three condensers, being two from the system 1.1 and one from the system 1.2. The ACCU-A unit it is operating with the system 1.2 working with just one condenser, the another was removed and sent to Supply Marine Base for inspection; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3875 | 43163 | 3 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | All units of the new LER – HVAC are working. The team had to wait for the authorization of the work in the old LER; | New LER ¦ Alfa Rooftop ¦ A-T0820-A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180106 | Chiller |  | 43164 | 3 | 2018 | Acomodações | 0 | Charlie | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180106 | Chiller |  | 43164 | 3 | 2018 | Acomodações | 0 | Charlie | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Welton Laia | 20180175 | Split System | 1 | 43164 | 3 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3089 | 43164 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Removal of the damaged shaft seal of the system #2B; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 5F60
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3089 | 43164 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning of the compressor crankshaft; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 5F60
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3089 | 43164 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of the new shaft seal; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 5F60
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3089 | 43164 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Nitrogen tightening test in the whole system; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 5F60
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3089 | 43164 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | A leakage was found in the joint of the capacity control; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 5F60
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3089 | 43164 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Replacement of the damaged joint; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 5F60
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3089 | 43164 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | New Nitrogen tightening test in the system; | Old LER ¦ Bravo ¦ Compressor 5F60
Equinor | 7 | WHPB | Welton Laia | 20180175 | Split System | 2 | 43165 | 3 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43165 | 3 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43165 | 3 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43165 | 3 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3090 | 43165 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | A leakage was found in the oil separator pipe; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3090 | 43165 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substitution of the pipe; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3090 | 43165 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | New Nitrogen tightening test in the system; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3090 | 43165 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum procedure in the system; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3090 | 43165 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of refrigerant gas R 134A; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3090 | 43165 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was solicited the use of R 134A refrigerant gas because the R 407C was with so much pressure causing the bad functioning of the valve; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPB | Welton Laia | 20180175 | Split System | 3 | 43166 | 3 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43166 | 3 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3878 | 43166 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Disassembling of the condensers; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3878 | 43166 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Removal of the condensers #1 and #2; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3878 | 43166 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Cleaning of the area; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800185 | Split System | 1 | 43166 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Welton Laia | 20180175 | Split System | 4 | 43167 | 3 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43167 | 3 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3879 | 43167 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Continuing the removal of the condensers; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3879 | 43167 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Removal of the condensers #3 and #4; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800185 | Split System | 2 | 43167 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Welton Laia | 20180175 | Split System | 5 | 43168 | 3 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43168 | 3 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3880 | 43168 | 3 | 2018 | FER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: it is necessary the intervention in the compressor for inspection due internal vibrations; | FER ¦ Bravo ¦ Compressor 5F60
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3880 | 43168 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Verification of the nitrogen pressure of the FER HVAC and no leakage was found; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3880 | 43168 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum procedure in the system; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3880 | 43168 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of refrigerant gas R 407C followed by oil change; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3880 | 43168 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Functioning test; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800185 | Split System | 3 | 43168 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Welton Laia | 20180175 | Split System | 6 | 43169 | 3 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43169 | 3 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43169 | 3 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3881 | 43169 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of the new condensers #3 and #4; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800185 | Split System | 4 | 43169 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800185 | Split System | 4 | 43169 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800185 | Split System | 4 | 43169 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Welton Laia | 20180175 | Split System | 7 | 43170 | 3 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43170 | 3 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3882 | 43170 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was installed the discharge and suction pipes; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43171 | 3 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3883 | 43171 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Nitrogen tightening test in the condensers #3 and #4; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3883 | 43171 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of the condensers #1 and #2; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3883 | 43171 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: it was observed a crack in the weld of the condenser pipe; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3884 | 43172 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Assembling of the discharge and suction line; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3884 | 43172 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Assembling of the oil separator; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3884 | 43172 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Assembling of the filter drier; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3884 | 43172 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Nitrogen tightening test; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3885 | 43173 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Disembark and embarking procedure of the Supply Marine technicians; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3885 | 43173 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: it is necessary the replacement of the manometers: 2 (two) Manometers: 4P ; 4 (four) Manometers: 2P; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3904 | 43173 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The system was pressurized with Nitrogen and no leakage was found; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3904 | 43173 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was identified a leakage of refrigerant fluid R134A; | TER ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3904 | 43173 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | A repair was made in the connection of the discharge line and the problem was solved; | TER ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3904 | 43173 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was made the vacuum procedure followed by a charge of refrigerant fluid R134A; | TER ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3904 | 43173 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was performed the due adjustments and the repair was done; | TER ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3905 | 43174 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Systems #B1 and #B2 were put in vacuum; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3905 | 43174 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | In the system #B3 was performed the tightening test; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3905 | 43174 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | In the system #B3, a leakage was repaired in the suction valve; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3905 | 43174 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The system #B3, the system was kept pressurized; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3906 | 43175 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | In the system #B2 a charge of R407C refrigerant gas was made; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3906 | 43175 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of Refrigerant Fluid; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3906 | 43175 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was observed the pressure in the pressurized system #B3 and low pressure was identified; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3906 | 43175 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | A new tightening test was made in the system #B3; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3907 | 43176 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The pressure was raised to a pressure of 25 Bar; | Old LER ¦ Bravo ¦#B3 ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3907 | 43176 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was found that the low pressure problem was due a slow equalizing in the system; | Old LER ¦ Bravo ¦#B3 ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 1 | 43176 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 15
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3910 | 43177 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The vacuum procedure was made in the system #B3; | Old LER ¦ Bravo ¦#B3 ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3910 | 43177 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of Refrigerant Fluid R-407C; | Old LER ¦ Bravo ¦#B3 ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3910 | 43177 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The system #B4 was pressurized with Nitrogen in order to perform the tightening test; | Old LER ¦ Bravo ¦#B3 ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 2 | 43177 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 2 | 43177 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 2 | 43177 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 2 | 43177 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800376 |  | SM4784 | 43177 | 3 | 2018 | FER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The activities of the FER were started with the removal of the refrigerant fluid R407C in order to remove the PSV valve from the condenser unit. The PSV valve was removed in order to be calibrated; | FER ¦ OAB99.90.179ARB ¦ #2B
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800376 |  | SM4784 | 43177 | 3 | 2018 | FER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Condenser unit data: BITZER, Model: K1053HB, SN: 15856845; | FER ¦ OAB99.90.179ARB ¦ #2B
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3909 | 43178 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was solicited the start-up of the compressor #B3; | Old LER ¦ Bravo ¦#B3 ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3909 | 43178 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The refrigerant fluid was completed; | Old LER ¦ Bravo ¦#B3 ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3909 | 43178 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The thermal adjustments and performance were made in the system #B3; | Old LER ¦ Bravo ¦#B3 ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3909 | 43178 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | A leakage was found in the vibrations eliminator in the suction line (1.1/2’’ x 440 mm); | Old LER ¦ Bravo ¦#B4 ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 3 | 43178 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 3 | 43178 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 3 | 43178 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 3 | 43178 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800376 |  | n/a | 43178 | 3 | 2018 | FER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Evaluation in the compressor in order to verify the vibrations. The vibrations present in the compressor can cause its broken. Some possible causes of the vibration in the compressor are gaps in the crankshaft, pistons, connecting rods, pulley of the electrical motor. | FER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800376 |  | SM4685 | 43178 | 3 | 2018 | FER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The calibrated PSV valve was reinstalled; | FER ¦ OAB99.90.179ARB ¦ #2B
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800376 |  | SM4685 | 43178 | 3 | 2018 | FER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | After that, the vacuum procedure was made in the system in order to dehumidify the system; | FER ¦ OAB99.90.179ARB ¦ #2B
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800376 |  | SM4685 | 43178 | 3 | 2018 | FER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of Refrigerant Fluid R-407C; | FER ¦ OAB99.90.179ARB ¦ #2B
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800376 |  | SM4685 | 43178 | 3 | 2018 | FER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was performed the functioning test and thermal adjustments; | FER ¦ OAB99.90.179ARB ¦ #2B
Equinor | 7 | WHPB | Welton Laia | 20180231 | Rooftop | 1 | 43179 | 3 | 2018 | SCR | 0 | SCR (#A) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3912 | 43179 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The team started to disassembly the fairing of the Alfa – Old LER HVAC; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3912 | 43179 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The team had to stop the service because the supervisor requested an inspection in the TER; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3912 | 43179 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The team verified that the equipment it is with insufficient refrigerant fluid; | TER ¦ Self Contained
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3912 | 43179 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | After pressurizing the system, the team found a leakage in the compressor service valves; | TER ¦ Self Contained
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3912 | 43179 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The leakage was repaired and the tightness test was continued; | TER ¦ Self Contained
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3912 | 43179 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | No leakage was found and the system was left pressurized for 24 hours for tightness assurance; | TER ¦ Self Contained
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 4 | 43179 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 4 | 43179 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 4 | 43179 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 4 | 43179 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Welton Laia | 20180231 | Rooftop | 2 | 43180 | 3 | 2018 | MCC | 0 | MCC | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3911 | 43180 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was verified that the pressure left in the system was kept; | TER ¦ Self Contained
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3911 | 43180 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was performed the vacuum procedure in the system; | TER ¦ Self Contained
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3911 | 43180 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The charge of R 134 A refrigerant fluid was made in the system; | TER ¦ Self Contained
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Self Contained Incorporado | SM3911 | 43180 | 3 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was performed the start-up of the machine followed thermal adjustments of the system; | TER ¦ Self Contained
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 5 | 43180 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 5 | 43180 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 5 | 43180 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 5 | 43180 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3912 | 43181 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | 02 Coils were removed from the systems #1 and #2; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3912 | 43181 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | 02 New coils were installed in the systems #1 and #2; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3912 | 43181 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Both systems were pressurized for tightness test; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3912 | 43181 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | A leakage was identified in the diaphragm of the low pressure switch in the system #1; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3912 | 43181 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Note: it is necessary the replacement of the low pressure switch in the system ALFA 1; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 6 | 43181 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 6 | 43181 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 6 | 43181 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 6 | 43181 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3914 | 43182 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The 02 coils were removed from the systems #3 and #4; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3914 | 43182 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The 02 coils were installed in the systems #3 and #4; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3914 | 43182 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Both systems were pressurized for tightness test; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 7 | 43182 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 7 | 43182 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 7 | 43182 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800156 | Split System | 7 | 43182 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3908 | 43183 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The welds in the pipes were finished in the input and output of the condensers 1,2,3 and 4; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3908 | 43183 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The pressure Nitrogen test was made was made with 300 Psi; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3908 | 43183 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | No leakages were found in the welds; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3908 | 43183 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was performed the fixation of the pipes in the discharge and suction pipes of the systems 1, 2, 3 and 4; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3917 | 43184 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The low-pressure switch of the compressor 1 was replaced; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3917 | 43184 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The drier filter of the system #3 was replaced once it was obstructed; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3917 | 43184 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | All systems were left pressurized with Nitrogen with 300 Psi; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3916 | 43185 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The vacuum procedure started in the system #2; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3916 | 43185 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The vacuum procedure was finished; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3916 | 43185 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The system #2 was charged with refrigerant fluid R407C; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3916 | 43185 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Embarking procedure of the technicians; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3092 | 43185 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The vacuum procedure started in the system #2; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3092 | 43185 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was replaced the filter drier of the system #2 of the BRAVO HVAC; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3092 | 43185 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The vacuum procedure was finished; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3092 | 43185 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The system #2 was charged with refrigerant fluid R407C; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3092 | 43185 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Embarking procedure of the technicians; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3093 | 43186 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | In the ALFA unit are with the system #1 with a leakage in the vibraflex and the compressor #3 are damaged. Systems #2 and #4 are ok; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3093 | 43186 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The Bravo unit it is with operation with the systems #2 and #3; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3093 | 43186 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The systems #1 and #4 in Bravo unit are stopped. Compressor #1 damaged and compressor #4 with a leakage in the vibrations absorber | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3094 | 43187 | 3 | 2018 | Starboard Crane | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was requested for the maintenance chief a repair in the starboard crane; | Starboard ¦ Crane
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3094 | 43187 | 3 | 2018 | Starboard Crane | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Performed the vacuum procedure followed by charge of refrigerant fluid R407C in the system 4(D); | Starboard ¦ Crane
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3094 | 43187 | 3 | 2018 | Starboard Crane | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: it was suggested the removal of the compressor for replacement and a complete maintenance. The maintenance chief mentioned that there is a compressor onboard; | Starboard ¦ Crane
Equinor | 7 | WHPB | Roberto Riccioli | 20180008 | Split System | 1 | 43188 | 3 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3095 | 43188 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Replacement of the vibration absorber in the suction pipe in the system #1A; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3095 | 43188 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Welding of the vibration absorber in the pipe of the system #1A; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3095 | 43188 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Nitrogen pressure test in the system #1A; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3095 | 43188 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was started the drilling of the new holes of the condenser #3 and #4 screws; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPB | Roberto Riccioli | 20180008 | Split System | 2 | 43189 | 3 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Roberto Riccioli | 20180008 | Split System | 2 | 43189 | 3 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3096 | 43189 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspection of the tightness test that was made in the system #1A; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3096 | 43189 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Performed the vacuum procedure followed by a charge of refrigerant fluid R407C; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3096 | 43189 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Continuing the drilling of the new holes of the condenser #3 and #4 screws; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3097 | 43190 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Performed the performance test in the systems #1A, 2A and #4A; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3097 | 43190 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: the compressors #1A and #4A are with two compressors damaged. The compressor #1A are with the crankshaft locked and the #4A are with the connecting rods broken; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3097 | 43190 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System #2A are working normally; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3097 | 43190 | 3 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | System #3A was with low electric isolation; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800265 | Split System | 1 | 43190 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800265 | Split System | 1 | 43190 | 3 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Roberto Riccioli | 20180008 | Split System | 3 | 43191 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3098 | 43191 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Replacement of the vibration absorber in the suction pipe in the system #4B; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3098 | 43191 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Nitrogen pressure test in the system; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800265 | Split System | 2 | 43191 | 4 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Roberto Riccioli | 20180008 | Split System | 4 | 43192 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3887 | 43192 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspection in the tightness test made in the system #4B; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3887 | 43192 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | A small leakage was observed in the liquid line; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3887 | 43192 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Repair of the leakage with welding process; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3887 | 43192 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | New tightness test with Nitrogen in the system #4B; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3887 | 43192 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | A leakage was observed in the discharge pipe of the compressor of the system #4B; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3887 | 43192 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Repair of the leakage with welding process; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3887 | 43192 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | New tightness test with Nitrogen in the system #4B; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800265 | Split System | 3 | 43192 | 4 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800265 | Split System | 4 | 43192 | 4 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Roberto Riccioli | 20180008 | Split System | 5 | 43193 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3889 | 43193 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | The replacement of the 04 condensers was finished. Unit in operation with only 01 compressor. It is necessary the replacement of the 03 compressors Model: EX-HGX4/650-45/650-45/440-480V/3 PH/ 60 Hz. The compressor #2 it is operating; | Old LER ¦ Alfa ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3888 | 43193 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspection in the tightness test made in the system #4B and no leakage was found; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3888 | 43193 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum procedure in the system followed by a pre-charge of refrigerant fluid R407C; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3888 | 43193 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Performance test; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3888 | 43193 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Isolation test presenting 500 MΩ; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3888 | 43193 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | It was observed that the compressor it is with low isolation. | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3888 | 43193 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | It is necessary the replacement of #2 compressors GEA BOCK Model: EX-HGX4165045/440-480V/3PH/60Hz from the unit B of the OLD LER – Systems #1 and #4. Systems #2 and #3 are operating normally. | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 | Rooftop | SM3888 | 43193 | 4 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | The replacement work of the 04 condensers in the unit B of the OLD LER was finished; | Old LER ¦ Bravo ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800265 | Split System | 5 | 43193 | 4 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800265 | Split System | 5 | 43193 | 4 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800280 | Split (Hiwall) | 6 | 43193 | 4 | 2018 | Laboratório | 0 | Laboratório | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800280 | Split (Hiwall) | 1 | 43193 | 4 | 2018 | Laboratório | 0 | Laboratório | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Roberto Riccioli | 20180008 | Split System | 6 | 43194 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3890 | 43194 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Starting the disassembly of the protection covers of NEW LER HVAC; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3890 | 43194 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Recovering of the refrigerant fluid R 407C; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800265 | Split System | 6 | 43194 | 4 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800265 | Split System | 6 | 43194 | 4 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800281 | Câmara Fria | 1 | 43194 | 4 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Descongelamento da serpentina evaporadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Roberto Riccioli | 20180008 | Split System | 7 | 43195 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3891 | 43195 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Continuing the disassembly of the protection covers of NEW LER HVAC; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3891 | 43195 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Removal of the condensers ACCU-C #3 and #4; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3891 | 43195 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of the new condensers #3 and #4; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3891 | 43195 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Assembly of all discharge and liquid pipes; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800265 | Split System | 7 | 43195 | 4 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800265 | Split System | 7 | 43195 | 4 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Roberto Riccioli | 20180008 | Split System | 8 | 43196 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43196 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43196 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3892 | 43196 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Installation of the connections; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3892 | 43196 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Welding of the pipes; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3892 | 43196 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Nitrogen tightness test in the condensers #3 and #4; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3892 | 43196 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Assembly of the lateral covers of the condensers #3 and #4; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3892 | 43196 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspection in the tightness test; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop
Equinor | 7 | WHPA | Antônio Carlos | 201800279 | Split System | 1 | 43196 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Roberto Riccioli | 20180008 | Split System | 9 | 43197 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43197 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3099 | 43197 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspection in the tightness test and no leakage was found; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.2C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3099 | 43197 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum procedure followed by a charge of refrigerant fluid R407C; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.2C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3099 | 43197 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Performance test; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.2C
Equinor | 7 | WHPB | Roberto Riccioli | 20180008 | Split System | 10 | 43198 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43198 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3100 | 43198 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Removal of the R407C refrigerant fluid from the system 3.2C; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3100 | 43198 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Disassembly of the discharge and liquid pipes from the condensers in the system 3.2C; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3100 | 43198 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Assembly of the connections in the two condensers; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3100 | 43198 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Welding preparation; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3100 | 43198 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Welding of the liquid and discharge pipes; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3100 | 43198 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurization of the system | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
Equinor | 7 | WHPB | Roberto Riccioli | 20180008 | Split System | 11 | 43199 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43199 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3893 | 43199 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | A leakage was found; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3893 | 43199 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Repair of the leakage with welding; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3893 | 43199 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Performed the Nitrogen pressure test; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3893 | 43199 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Leakages found in the connections of the system #2; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3893 | 43199 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Repair in the connections; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3893 | 43199 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | New Nitrogen pressure test; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
Equinor | 7 | WHPB | Roberto Riccioli | 20180008 | Split System | 12 | 43200 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43200 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43200 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3894 | 43200 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspection in the tightness test and no leakage was found; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3894 | 43200 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vacuum procedure followed by charge of refrigerant fluid R407C; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3894 | 43200 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: it wasn’t possible to perform the running test of the system once engines of the condenser fans were removed for repair of the base; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM3894 | 43200 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Note: it is necessary a revision of all systems with the condensers replaced such as oil change and filters due the amount of welds that were performed; | New LER ¦ Charlie ¦ Rooftop ¦ System 3.1C
Equinor | 7 | WHPB | Roberto Riccioli | 20180008 | Split System | 13 | 43201 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43201 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43201 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180295 | Split System |  | 43201 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43202 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43202 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180294 | Split System |  | 43202 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4678 | 43202 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | In the first day of work, It was made the embarking procedure and solicitation for cargo handling; | New LER ¦ Alfa ¦ A-T0820A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43203 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43203 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180294 | Split System |  | 43203 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180295 | Split System |  | 43203 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4679 | 43203 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was removed the protection from the condenser and the preparation for the installation of the new condenser coil; | New LER ¦ Alfa ¦ A-T0820A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43204 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Geladeira |  | 43204 | 4 | 2018 | Cozinha | 0 | Refrigerador | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180295 | Split System |  | 43204 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4680 | 43204 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was made the movement of the condenser coil to the inside of the unit; | New LER ¦ Alfa ¦ A-T0820A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4680 | 43204 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was removed the Nitrogen from the condenser coil; | New LER ¦ Alfa ¦ A-T0820A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4680 | 43204 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was made the preparation of the connections of the condenser coils; | New LER ¦ Alfa ¦ A-T0820A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4680 | 43204 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The permission for hot work was solicited for welding the liquid and discharge pipes; | New LER ¦ Alfa ¦ A-T0820A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43205 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43205 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43205 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43205 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43205 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180219 | Split System |  | 43205 | 4 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4681 | 43205 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It wasn’t possible to perform any work on this cause due the “LIFE DAY”; | New LER ¦ Alfa ¦ A-T0820A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4682 | 43206 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was performed the welding of the discharge and liquid pipes of the condenser coil; | New LER ¦ Alfa ¦ A-T0820A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4682 | 43206 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was made a charge of Nitrogen with 25 Bar; | New LER ¦ Alfa ¦ A-T0820A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4682 | 43206 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | New holes were drilled in order to make the fixation of the condenser coil; | New LER ¦ Alfa ¦ A-T0820A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4682 | 43206 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The condenser was fixed in its place; | New LER ¦ Alfa ¦ A-T0820A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4683 | 43207 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | An inspection was made in the tightness test and no leakage was found; | New LER ¦ Alfa ¦ A-T0820A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4683 | 43207 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The vacuum procedure was made in order to dehumidify the system 1.2; | New LER ¦ Alfa ¦ A-T0820A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4683 | 43207 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charge of Refrigerant Fluid R-407C; | New LER ¦ Alfa ¦ A-T0820A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4683 | 43207 | 4 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was made the functioning test and thermal adjustments; | New LER ¦ Alfa ¦ A-T0820A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4686 | 43210 | 4 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was made an inspection in the NEW & OLD LER HVAC Systems; | LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4687 | 43211 | 4 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Job is finished; | LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | SM4688 | 43212 | 4 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Disembark procedure; | LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | n/a | 43212 | 4 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | It is necessary the replacement of 5 compressors from the ALFA & BRAVO units from the OLD LER. Compressor data: GEA BOCK, MODEL: EGX51830-45, SN: AT25709A019, 440V, 3PH, 60 Hz. | LER
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Marcelo Penha | 201700542 |  | n/a | 43212 | 4 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | It is necessary the replacement of the drier filters and oil from the systems which the condensers were removed, due the amount of weld that was made in the pipes; | LER
Equinor | 7 | WHPA | Alessandro Ramos da Silva | 201800320 | Split System | 1 | 43214 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Alessandro Ramos da Silva | 201800320 | Split System | 2 | 43215 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Alessandro Ramos da Silva | 201800320 | Split System | 3 | 43216 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Alessandro Ramos da Silva | 201800320 | Split System | 4 | 43217 | 4 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Chiller |  | 43220 | 4 | 2018 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Chiller |  | 43220 | 4 | 2018 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Chiller |  | 43220 | 4 | 2018 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Self Contained |  | 43221 | 5 | 2018 | Oficina de instrumentação | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Chiller |  | 43222 | 5 | 2018 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Chiller |  | 43223 | 5 | 2018 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Chiller |  | 43224 | 5 | 2018 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Chiller |  | 43225 | 5 | 2018 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Rooftop |  | 43225 | 5 | 2018 | Laboratório | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Chiller |  | 43226 | 5 | 2018 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Chiller |  | 43227 | 5 | 2018 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Chiller |  | 43228 | 5 | 2018 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Chiller |  | 43229 | 5 | 2018 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Self Contained |  | 43230 | 5 | 2018 | Oficina de instrumentação | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Self Contained |  | 43231 | 5 | 2018 | Oficina de instrumentação | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Self Contained |  | 43232 | 5 | 2018 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180323 | Self Contained |  | 43233 | 5 | 2018 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Antônio Carlos | 20170701 | Câmara Fria | 1 | 43237 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Antônio Carlos | 20170701 | Split System | 1 | 43237 | 5 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Antônio Carlos | 20170701 | Câmara Fria | 2 | 43238 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Antônio Carlos | 20170701 | Câmara Fria | 3 | 43239 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Antônio Carlos | 20180389 | Câmara Fria | 1 | 43239 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 1 | 43240 | 5 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Antônio Carlos | 20170701 | Câmara Fria |  | 43240 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Antônio Carlos | 20180389 | Câmara Fria | 2 | 43240 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Câmara Fria |  | 43241 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Antônio Carlos | 20180389 | Câmara Fria | 3 | 43241 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 15
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Câmara Fria |  | 43242 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Antônio Carlos | 20180389 | Câmara Fria | 4 | 43242 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Câmara Fria |  | 43243 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Antônio Carlos | 20180389 | Câmara Fria | 5 | 43243 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Flávio | 201800321 | Self Contained | 1 | 43243 | 5 | 2018 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Câmara Fria |  | 43244 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Antônio Carlos | 20180389 | Câmara Fria | 6 | 43244 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Flávio | 201800321 | Self Contained | 2 | 43244 | 5 | 2018 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 3
Equinor | 7 | WHPA | Flávio | 201800321 | Split System | 2 | 43244 | 5 | 2018 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 9
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 2 | 43245 | 5 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Flávio | 201800321 | Split System | 3 | 43245 | 5 | 2018 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 10
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System |  | 43246 | 5 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Flávio | 201800321 | Self Contained | 4 | 43246 | 5 | 2018 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System |  | 43247 | 5 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Flávio | 201800321 | Self Contained | 5 | 43247 | 5 | 2018 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20170685 | Split System | 3 | 43248 | 5 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Câmara Fria | 1 | 43248 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Flávio | 201800321 | Self Contained | 6 | 43248 | 5 | 2018 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Câmara Fria | 2 | 43249 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Flávio | 201800321 | Self Contained | 7 | 43249 | 5 | 2018 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 7
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Câmara Fria | 3 | 43250 | 5 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 4 | 43251 | 5 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 5 | 43252 | 6 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 6 | 43253 | 6 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Câmara Fria | 7 | 43254 | 6 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Substituição do isolamento térmico da sucção |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 7 | 43254 | 6 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 8 | 43255 | 6 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 9 | 43256 | 6 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 10 | 43257 | 6 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 11 | 43258 | 6 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo no compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43259 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43260 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 12 | 43260 | 6 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo no compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43261 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 13 | 43261 | 6 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de válvula GBC |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43262 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 14 | 43262 | 6 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43263 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 15 | 43263 | 6 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43264 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43264 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 16 | 43264 | 6 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43265 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43265 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 17 | 43265 | 6 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reparo no compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43266 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43266 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 18 | 43266 | 6 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reparo no compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43267 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43267 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 19 | 43267 | 6 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reparo no compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43268 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43268 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 20 | 43268 | 6 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43269 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 21 | 43269 | 6 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43270 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Split System | 22 | 43270 | 6 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43271 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Self Contained | 23 | 43271 | 6 | 2018 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43272 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Self Contained | 24 | 43272 | 6 | 2018 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43273 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 20180389 | Self Contained | 25 | 43273 | 6 | 2018 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43274 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180367 | Split System |  | 43275 | 6 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201800502 | Split System | 1 | 43291 | 7 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201800502 | Split System | 1 | 43291 | 7 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201800502 | Split System | 1 | 43291 | 7 | 2018 | VFD | 0 | Charlie | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201800502 | Split System | 2 | 43292 | 7 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201800502 | Split System | 2 | 43292 | 7 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201800502 | Split System | 2 | 43292 | 7 | 2018 | VFD | 0 | Charlie | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4758 | 43343 | 8 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Boarding procedure. | Laboratory
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4758 | 43343 | 8 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Meeting with the electrical supervisor who passed on the details of the service to be made. | Laboratory
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4758 | 43343 | 8 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Separated the material that will be used for the service. | Laboratory
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180658 | Rooftop |  | 43344 | 9 | 2018 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento para reforma |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4759 | 43344 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Was verified that the system was unoperating. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4759 | 43344 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Were informed that the capacitor was malfunctioning. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4759 | 43344 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Was verified it and the capacitance correct was 40 MF. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4759 | 43344 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The electrical terminals and connections were replaced because the old ones presented deterioration. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4759 | 43344 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The equipment was put in operation. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4759 | 43344 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Checked that the oil presented abnormal color | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4759 | 43344 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituted the liquid in order to replace and install the filter dryer. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4759 | 43344 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Performed leak test on the system and the connections of the filter. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4759 | 43344 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | No leaks were found. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4759 | 43344 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The equipment was started up, working properly. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180658 | Rooftop |  | 43345 | 9 | 2018 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento para reforma |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4760 | 43345 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | During technical inspection detected that the strainer was obstructed. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4760 | 43345 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The condenser unit must be taken for repair. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800707 |  | SM4760 | 43345 | 9 | 2018 | Forecastle | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Requested by the maintenance supervisor to remove the condenser PSV for calibration that would be done by the maintenance crew. | Forecastle ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800707 |  | SM4760 | 43345 | 9 | 2018 | Forecastle | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The refrigerant fluid was pumped down and the valve removed and delivered to the calibration. | Forecastle ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800707 |  | SM4760 | 43345 | 9 | 2018 | Forecastle | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The valve could not be reinstalled because it was deteriorated in it is internal parts. | Forecastle ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800707 |  | SM4760 | 43345 | 9 | 2018 | Forecastle | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | In was place installed a cap and the valve was discarded by crew. | Forecastle ¦ Air Conditioning
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180658 | Self Contained |  | 43346 | 9 | 2018 | Sala de Equipamento Local | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento para reforma |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4761 | 43346 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Disconnected the electrical lines from the liquid and suction lines of the condenser unit. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4761 | 43346 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Removed equipment off the base and taken to the Weld Shop. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4761 | 43346 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The strainer was removed and unobstructed. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4761 | 43346 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The system was clean with refrigerant fluid R141B. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4761 | 43346 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inserted refrigerant fluid R407C because there was no nitrogen available. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4761 | 43346 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The unit was reconnected and electrical reinstalled. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180658 | Self Contained |  | 43347 | 9 | 2018 | TER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento para reforma |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4762 | 43347 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Started vaccum process in the equipment. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4762 | 43347 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | During refrigerant fluid charge noticed one leak on the condenser due to a crack that happened when cargo move from the weld shop to the base. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4762 | 43347 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The dryer filter was installed and the system worked after the charge of the refrigerant fluid was applied. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800705 |  | SM4762 | 43347 | 9 | 2018 | Safety Store | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The equipment is operating in the normal parameters. | Safety Store ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800710 | Rooftop | SM4762 | 43347 | 9 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Requested by the electrical supervisor was verified a leak on the old LER air conditioner. | Old LER ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800710 | Rooftop | SM4762 | 43347 | 9 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The system was pressurized with nitrogen and no leak was found, but the liquid line presented oil from the compression fittings. | Old LER ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800710 | Rooftop | SM4762 | 43347 | 9 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The leak happens only with the system in operation due to vibration in line. | Old LER ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800710 | Rooftop | SM4762 | 43347 | 9 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It is necessary to switch the compression fittings for ringed connections. | Old LER ¦ Air Conditioning
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180658 | Self Contained |  | 43348 | 9 | 2018 | TER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento para reforma |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800661 |  | SM4764 | 43348 | 9 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | According the electrical supervisor request, Supply Marine team inspected the compressor #1 and #3 of the new LER air conditioning unit. | LER ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800661 |  | SM4764 | 43348 | 9 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Verified that the compressor #1 was shutting down by high pressure (as informed to electrical supervisor). | LER ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800661 |  | SM4764 | 43348 | 9 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It was reset the pressure switch, pumped down the refrigerant fluid leaving the system running with adequate pressure levels of 240 PSI HP and 60 PSI LP. | LER ¦ Split A/C Unit
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800661 |  | SM4764 | 43348 | 9 | 2018 | LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Noted that the compressor #3 were working with adequate pressures and parameters. | LER ¦ Split A/C Unit
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180658 | Self Contained |  | 43349 | 9 | 2018 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento para reforma |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800708 |  | SM4766 | 43349 | 9 | 2018 | Battery Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Requested by the electrical supervisor check the operation of air conditioner C unit of the Battery Room. | Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800708 |  | SM4766 | 43349 | 9 | 2018 | Battery Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Detected that on compressor #2 the suction line, suction valve and the side of the compressor were frozen. | Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800708 |  | SM4766 | 43349 | 9 | 2018 | Battery Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The compressor #1 presented low pressure alarm and detected that the AHU unit ventilation belt is incorrect, the correct belt was requested but nor arrived. | Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800708 |  | SM4766 | 43349 | 9 | 2018 | Battery Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Besides that the fan this very deteriorated by corrosion, causing low flow of air, freezing the coil and the suction. | Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800708 |  | SM4766 | 43349 | 9 | 2018 | Battery Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | A leak was repaired at the high pressure gauge. | Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800708 |  | SM4766 | 43349 | 9 | 2018 | Battery Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Refrigerant fluid charge inserted into system #1 and put into operation. | Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800708 |  | SM4766 | 43349 | 9 | 2018 | Battery Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The system #2 presented leak at a similar spot as system #1, the leak was contained as well. | Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800708 |  | SM4766 | 43349 | 9 | 2018 | Battery Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | According to the electrical supervisor, compressor #1 was substituted by a Supply Marine crew, by then it was necessary to do cleaning in the system and it wasn’t done. | Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800708 |  | SM4766 | 43349 | 9 | 2018 | Battery Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It is necessary the installation of the correct ventilation belts at the AHU and substitution of it is fan. | Battery Room
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180658 | Self Contained |  | 43350 | 9 | 2018 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento para reforma |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800707 |  | SM4767 | 43350 | 9 | 2018 | Forecastle | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The PSV was installed on system A condenser, the condenser passed through leak test and no leaks were found. | Forecastle ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800707 |  | SM4767 | 43350 | 9 | 2018 | Forecastle | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Detected that the bulb sensor of the expansion valve was misplaced. | Forecastle ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800707 |  | SM4767 | 43350 | 9 | 2018 | Forecastle | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Fixed it by installing the bulb sensor at the correct location. | Forecastle ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800707 |  | SM4767 | 43350 | 9 | 2018 | Forecastle | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The system A was charged with refrigerant fluid R-407C and put into operation. | Forecastle ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800707 |  | SM4767 | 43350 | 9 | 2018 | Forecastle | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Noticed some noise coming from the bearing. | Forecastle ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800707 |  | SM4767 | 43350 | 9 | 2018 | Forecastle | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Corrected an leak on system A instrumenting. | Forecastle ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800707 |  | SM4767 | 43350 | 9 | 2018 | Forecastle | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The system A is operating within the normal parameters. | Forecastle ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800707 |  | SM4767 | 43350 | 9 | 2018 | Forecastle | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | On system B performed refrigerant fluid charge and put into operation. | Forecastle ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800707 |  | SM4767 | 43350 | 9 | 2018 | Forecastle | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Corrected an leak on system B instrumenting. | Forecastle ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800707 |  | SM4767 | 43350 | 9 | 2018 | Forecastle | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The system B is operating within the normal parameters. | Forecastle ¦ Air Conditioning
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180658 | Self Contained |  | 43351 | 9 | 2018 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento para reforma |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4758 | 43351 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Started analyzing the system, was missing the fan blades and the side covers gives condenser, unit as well as the fans protection grid. | Laboratory ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4758 | 43351 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Initially was done resistance test at the compressor coil, it was set up in star. | Laboratory ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4758 | 43351 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The resistance of the coil valve the of 38,5 K Ohms. | Laboratory ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4758 | 43351 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The suction of the coils to their terminals it presented open resistance. | Laboratory ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4758 | 43351 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Ground test performed with valve of 0,05 m Ohms. | Laboratory ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4758 | 43351 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Later installed the blades, the high and low pressure gauges. | Laboratory ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4758 | 43351 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | It wasn’t possible to do any tests on the fan motor due to the missing fan grid. | Laboratory ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4758 | 43351 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The equipment is out of refrigerant fluid | Laboratory ¦ Air Conditioning
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180658 | Self Contained |  | 43352 | 9 | 2018 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento para reforma |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4770 | 43352 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | By request of the electrical supervisor, the electrical crew applied DC 24V tension into the compressor coils motor in order that it reduce it is electrical resistance. | Laboratory ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4770 | 43352 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | After the procedure the compressor did not change its resistance. | Laboratory ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4770 | 43352 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Then it has to be substituted by a new compressor that is already been ordered. | Laboratory ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4770 | 43352 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Due to the protection grid is damaged it was sent to the Weld Shop for repair. | Laboratory ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4770 | 43352 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Afterwards the grid was installed. | Laboratory ¦ Air Conditioning
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800679 | Split System | 1 | 43353 | 9 | 2018 | Laboratório | 0 | Laboratório (#1) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4771 | 43353 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Performed maintenance in the external AC unit of the Laboratory. | Laboratory ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4771 | 43353 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Found the side covers of the unit and were sent to the Weld Shop for removal of the old and rusted wings. | Laboratory ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4771 | 43353 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Later installed new wings and used bolts for fixation of the covers. | Laboratory ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4771 | 43353 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | After installation barrel bolts on the side covers of compressor, are rusted and there were none replacement onboard. | Laboratory ¦ Air Conditioning
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800704 | Split (Piso Teto) | SM4771 | 43353 | 9 | 2018 | Laboratory | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The return air grid was installed at the evaporator that had not been installed when first verified the unit. | Laboratory ¦ Air Conditioning
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800679 | Split System | 2 | 43354 | 9 | 2018 | Laboratório | 0 | Laboratório (#1) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800708 |  | SM4772 | 43354 | 9 | 2018 | Battery Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | By request on the electrical supervisor was did perform inspection on the air conditioners of the ups and battery room. | Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800708 |  | SM4772 | 43354 | 9 | 2018 | Battery Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The air filters of the evaporator unit were substituted. | Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800708 |  | SM4772 | 43354 | 9 | 2018 | Battery Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Charged the equipment with refrigerant fluid R-407C and | Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800708 |  | SM4772 | 43354 | 9 | 2018 | Battery Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | And left suction pressure with 40 PSI | Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800708 |  | SM4772 | 43354 | 9 | 2018 | Battery Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | After that the machine was left running in the correct parameters. | Battery Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800709 |  | SM4772 | 43354 | 9 | 2018 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | At the ups room was did perform cleaning of the evaporator filters. | UPS Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800709 |  | SM4772 | 43354 | 9 | 2018 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | One of the filter supports covers was damaged. | UPS Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800709 |  | SM4772 | 43354 | 9 | 2018 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Fixed it and reinstalled. | UPS Room
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alberto Neves | 201800709 |  | SM4772 | 43354 | 9 | 2018 | UPS | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | The machine is running in good conditions. | UPS Room
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800702 | Balcão refrigerado | 1 | 43355 | 9 | 2018 | Cozinha | 0 | Balcão de Frios (Refeitório) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800702 | Split System | 2 | 43356 | 9 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800702 | Split System | 3 | 43356 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800702 | Split System | 4 | 43357 | 9 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800702 | Split System | 4 | 43357 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800698 | Self Contained Incorporado | SM4683 | 43359 | 9 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Levantamento dos problemas apresentados no A/C; | TER ¦ Self Contained ¦ V-FO806
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800698 | Self Contained Incorporado | SM4683 | 43359 | 9 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Fabricação de uma nova linha de líquido com uma válvula de expansão nova; | TER ¦ Self Contained ¦ V-FO806
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800698 | Self Contained Incorporado | SM4683 | 43359 | 9 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Isolamento elétrico do A/C e recolhimento do fluido refrigerante R-134A; | TER ¦ Self Contained ¦ V-FO806
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800698 | Self Contained Incorporado | SM4683 | 43359 | 9 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição da linha de líquido e válvula de expansão antiga por uma nova. | TER ¦ Self Contained ¦ V-FO806
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800698 | Self Contained Incorporado | SM4683 | 43359 | 9 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurização do sistema a 300 PSI, para realização do teste de vazamento; | TER ¦ Self Contained ¦ V-FO806
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800698 | Self Contained Incorporado | SM4683 | 43359 | 9 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vácuo no sistema até 500 mícrons e quebra do vácuo com fluido refrigerante R-134A; | TER ¦ Self Contained ¦ V-FO806
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800698 | Self Contained Incorporado | SM4683 | 43359 | 9 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Teste de funcionamento do equipamento; | TER ¦ Self Contained ¦ V-FO806
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800698 | Self Contained Incorporado | SM4683 | 43359 | 9 | 2018 | TER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Levantamento de parâmetros. | TER ¦ Self Contained ¦ V-FO806
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 1 | 43362 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 1 | 43362 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 2 | 43363 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 2 | 43363 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800711 |  | SM4687 | 43363 | 9 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Soldagem dos condensadores; | New LER ¦ Rooftop ¦ DME/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800711 |  | SM4687 | 43363 | 9 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Teste de estanqueidade nos dois sistemas com nitrogênio a 300 PSI; | New LER ¦ Rooftop ¦ DME/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800711 |  | SM4687 | 43363 | 9 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Observado e reparado um vazamento no tubo de entrada do condensador do sistema 1.2; | New LER ¦ Rooftop ¦ DME/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800711 |  | SM4687 | 43363 | 9 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Novo teste de estanqueidade com nitrogênio a 360 PSI; | New LER ¦ Rooftop ¦ DME/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800711 |  | SM4687 | 43363 | 9 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vácuo nos sistemas dos compressores 1.1 (KM-T0820A) e 1.2 (KM-TO821A) até 500 mícrons; | New LER ¦ Rooftop ¦ DME/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800711 |  | SM4687 | 43363 | 9 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C; | New LER ¦ Rooftop ¦ DME/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800711 |  | SM4687 | 43363 | 9 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Teste de funcionamento dos sistemas dos compressores 1.1 e 1.2 e levantamento dos parâmetros. | New LER ¦ Rooftop ¦ DME/JN507
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 3 | 43364 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 3 | 43364 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 4 | 43365 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 4 | 43365 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800702 | Split System | 1 | 43366 | 9 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo no compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 5 | 43366 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 3
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 5 | 43366 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 3
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800702 | Split System | 2 | 43367 | 9 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo no compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 6 | 43367 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 3
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 6 | 43367 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 3
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 7 | 43368 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 7 | 43368 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4693 | 43368 | 9 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Isolamento e remoção dos cabos elétricos do compressor #3; | Old LER ¦ Rooftop ¦ #3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4693 | 43368 | 9 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição do compressor antigo pelo novo da Gea Bock : MD=EX-HGX4/650-45 SR:AZ65193A019; | Old LER ¦ Rooftop ¦ #3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4695 | 43368 | 9 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Teste de vazamento com nitrogênio a 300 PSI; | Old LER ¦ Rooftop ¦ #3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4695 | 43368 | 9 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Observado vazamento no flexível (vibraflex) da linha de descarga do compressor; | Old LER ¦ Rooftop ¦ #3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4695 | 43368 | 9 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição do flexível (vibraflex) danificado por um novo; | Old LER ¦ Rooftop ¦ #3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4697 | 43368 | 9 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Teste de estanqueidade com nitrogênio a 330 PSI; | Old LER ¦ Rooftop ¦ #3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4697 | 43368 | 9 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vácuo no sistema até 500 mícrons e quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C; | Old LER ¦ Rooftop ¦ #3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4697 | 43368 | 9 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza e organização da área. | Old LER ¦ Rooftop ¦ #3
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 8 | 43369 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 8 | 43369 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 9 | 43370 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 9 | 43370 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800702 | Split System | 3 | 43371 | 9 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo no compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 10 | 43371 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 3
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 10 | 43371 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 3
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 11 | 43372 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 11 | 43372 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 12 | 43373 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 12 | 43373 | 9 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Split System |  | 43374 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reparo no compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Split System |  | 43374 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800702 | Split System | 3 | 43374 | 10 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo no compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Split System |  | 43375 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reparo no compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 13 | 43375 | 10 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201800703 | Split System | 13 | 43375 | 10 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Split System |  | 43376 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reparo no compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Split System |  | 43376 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Split System |  | 43377 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Split System |  | 43378 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4699 | 43378 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Translado da equipe da Supply Marine de sua base no Rio de Janeiro para Vitória. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4700 | 43379 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Saída do hotel às 09:00h. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4700 | 43379 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Check-in de embarque às 11:30h. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4700 | 43379 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Embarque às 12:30h. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4700 | 43379 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Chegada a bordo às 13:30h. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4700 | 43379 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Brifing e apresentação ao chefe de manutenção. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4700 | 43379 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Revisão do local de trabalho. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4700 | 43379 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Planejamento para o próximo dia | Split Unit ¦ DMW/JN507
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180678 | Geladeira |  | 43380 | 10 | 2018 | Cozinha | 0 | Refrigerador | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Geladeira |  | 43380 | 10 | 2018 | Cozinha | 0 | Refrigerador | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4701 | 43380 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Abertura de PTW. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4701 | 43380 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião pré trabalho. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4701 | 43380 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Montagem de todo o equipamento para início da desmontagem do A/C-ACCU-B. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4701 | 43380 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Recolhimento do gás refrigerante R-407C dos sistemas 1 e 2. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4701 | 43380 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Retirada das tampas frontais dos condensadores. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4701 | 43380 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Retirada de 04 condensadores. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4701 | 43380 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza e organização da área | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4701 | 43380 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Planejamento para o próximo dia. | Split Unit ¦ DMW/JN507
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Split System |  | 43381 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4702 | 43381 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Abertura de PTW. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4702 | 43381 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião pré trabalho. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4702 | 43381 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Instalação de válvulas GBC (tipo esfera). | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4702 | 43381 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Movimentação das 4 serpentinas para dentro da caixa condensadora. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4702 | 43381 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza e organização da área. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4702 | 43381 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Planejamento para próximo dia. | Split Unit ¦ DMW/JN507
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Split System |  | 43382 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4703 | 43382 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Abertura de PTW. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4703 | 43382 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião pré trabalho. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4703 | 43382 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Abertura de novas furações das serpentinas condensadoras novas. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4703 | 43382 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Fixação das 4 serpentinas condensadoras. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4703 | 43382 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza e organização da área de trabalho. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4703 | 43382 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Planejamento para o próximo dia. | Split Unit ¦ DMW/JN507
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Split System |  | 43383 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4704 | 43383 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Abertura de PTW. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4704 | 43383 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião pré trabalho. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4704 | 43383 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Confecção das linhas de descarga e líquido das 4 serpentinas condensadoras. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4704 | 43383 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Planejamento para o próximo dia. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4704 | 43383 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Nota: Foi solicitado ao chefe de manutenção a permissão de trabalho a quente. O mesmo já levou a solicitação para a reunião. | Split Unit ¦ DMW/JN507
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Split System |  | 43384 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Split (Hiwall) |  | 43384 | 10 | 2018 | UPS | 0 | (#Boreste) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180743 | Split System |  | 43384 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4705 | 43384 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Abertura de PTW. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4705 | 43384 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião pré trabalho. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4705 | 43384 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Solda das 4 serpentinas em suas respectivas linhas. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4705 | 43384 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Solda das tubulações de descarga e líquido. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4705 | 43384 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Solda das válvulas GBC. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4705 | 43384 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Carga de gás nitrogênio com 300psi. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4705 | 43384 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza e organização da área de trabalho. | Split Unit ¦ DMW/JN507
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Split System |  | 43385 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180743 | Split System |  | 43385 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4706 | 43385 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Abertura de PTW. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4706 | 43385 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião pré trabalho. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4706 | 43385 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Conferência do teste de estanqueidade com nitrogênio a 300psi: | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4706 | 43385 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Sistema não apresentou vazamentos. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4706 | 43385 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza do sistema com Nitrogênio e R-141b. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4706 | 43385 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Troca dos filtros secadores tipo pedra dos dois sistemas. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4706 | 43385 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Troca de óleo dos compressores. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4706 | 43385 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Início do teste de estanqueidade nos dois sistemas. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4706 | 43385 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza e organização da área de trabalho. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4706 | 43385 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Planejamento para o próximo dia. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4706 | 43385 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Todo o teste de estanqueidade e a revisão do mesmo foi realizado com o acompanhamento do eletricista de bordo. | Split Unit ¦ DMW/JN507
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Split System |  | 43386 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180743 | Split System |  | 43386 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180743 | Split System |  | 43386 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4707 | 43386 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Abertura de PTW. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4707 | 43386 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião pré trabalho. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4707 | 43386 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Treinamento de abandono. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4707 | 43386 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Conferência do teste de estanqueidade com nitrogênio a 300psi: | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4707 | 43386 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Sistema não apresentou vazamentos. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4707 | 43386 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vácuo dos dois sistemas com 500 mícrons. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4707 | 43386 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Carga de gás refrigerante R407C. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4707 | 43386 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Instalação das tampas frontais dos condensadores. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4707 | 43386 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Solicitação da retirada do isolamento elétrico. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4707 | 43386 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Será realizado o start-up da unidade no próximo dia. | Split Unit ¦ DMW/JN507
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 201800687 | Split System | 1 | 43386 | 10 | 2018 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20180726 | Split System |  | 43387 | 10 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4708 | 43387 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Abertura de PTW. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4708 | 43387 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião pré trabalho. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4708 | 43387 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Início dos testes de funcionamento da ACCU-B. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4708 | 43387 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Carga de refrigerante R407C nos dois sistemas. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4708 | 43387 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Retirada de parâmetros. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4708 | 43387 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Foi finalizado o serviço da unidade New LER Bravo, unidade funcionando perfeitamente e todo o trabalho foi realizado com o acompanhamento dos eletricistas de bordo. | Split Unit ¦ DMW/JN507
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 201800687 | Split System | 2 | 43387 | 10 | 2018 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4710 | 43388 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião pré-trabalho. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4710 | 43388 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Planejamento para execução da tarefa. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4710 | 43388 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Aguardando liberação da PTW. | Split Unit ¦ DMW/JN507
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4710 | 43388 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Devido ao offloading, não foi possível realizar nenhum trabalho a quente, realizamos novos planejamentos para a limpeza e higienização de duas evaporadoras split teto do novo laboratório; que está em reforma, pela equipe do Brasa. | Split Unit ¦ DMW/JN507
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 201800687 | Split System | 3 | 43388 | 10 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 201800687 | Self Contained | 4 | 43389 | 10 | 2018 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 201800687 | Split System | 4 | 43389 | 10 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800757 |  | SM4027 | 43389 | 10 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Abertura de PTW. | Split ¦ Mitsubishi ¦ FDEN71VD
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800757 |  | SM4027 | 43389 | 10 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião pré trabalho. | Split ¦ Mitsubishi ¦ FDEN71VD
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800757 |  | SM4027 | 43389 | 10 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Movimentação das unidades para local adequado para manutenção. | Split ¦ Mitsubishi ¦ FDEN71VD
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800757 |  | SM4027 | 43389 | 10 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Desmontagem das unidades. | Split ¦ Mitsubishi ¦ FDEN71VD
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800757 |  | SM4027 | 43389 | 10 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Armazenamento no local indicado pela equipe do Brasa. | Split ¦ Mitsubishi ¦ FDEN71VD
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800757 |  | SM4027 | 43389 | 10 | 2018 | Labtec | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Foi realizada limpeza e higienização em duas unidades split teto, conforme solicitado pela equipe do brasa e o chefe de manutenção. | Split ¦ Mitsubishi ¦ FDEN71VD
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 201800687 | Split System | 5 | 43390 | 10 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4711 | 43390 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Abertura de PTW. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4711 | 43390 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião pré trabalho. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4711 | 43390 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Aguardo da finalização do offloading até às 13:00h. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4711 | 43390 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Recolhimento do gás refrigerante R407C. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4711 | 43390 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Retirada das anilhas danificadas. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4711 | 43390 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Instalação da tubulação de cobre. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4711 | 43390 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Solda da tubulação de cobre. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4711 | 43390 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Carga de nitrogênio com 300psi. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4711 | 43390 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Planejamento para o próximo dia. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4711 | 43390 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza e organização da área de trabalho. | Split Unit ¦ A-T0820C
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 201800687 | Split System | 6 | 43391 | 10 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4712 | 43391 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Abertura de PTW. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4712 | 43391 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião pré trabalho. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4712 | 43391 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Conferência do teste de estanqueidade com nitrogênio a 300psi: | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4712 | 43391 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Sistema não apresentou vazamentos. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4712 | 43391 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituições dos filtros secadores tipo pedra. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4712 | 43391 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza do sistema. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4712 | 43391 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza da evaporadora. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4712 | 43391 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vácuo do sistema com 500 mícrons. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4712 | 43391 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Carga gás de refrigerante R407C. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4712 | 43391 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Teste de funcionamento. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4712 | 43391 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Retirada de parâmetros. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4712 | 43391 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Planejamento para o próximo dia. | Split Unit ¦ A-T0820C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800756 |  | SM4712 | 43391 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Todo o serviço foi realizado com a supervisão dos eletricistas de bordo. | Split Unit ¦ A-T0820C
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 201800687 | Self Contained | 7 | 43392 | 10 | 2018 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4713 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Abertura de PTW. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4713 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião pré trabalho. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4713 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Retirada da tubulação interligada no compressor. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4713 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Retirada do compressor. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4713 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Instalação de novo compressor. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4713 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Interligação do novo compressor com a tubulação frigorígena. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4713 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Carga de nitrogênio com 300 psi para teste de estanqueidade. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4713 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Revisão do teste de estanqueidade com 4 horas devido à solicitação do chefe de manutenção. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4713 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Vácuo do sistema #1 com 500 mícrons. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4713 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Carga de gás refrigerante R407C. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4713 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Teste de funcionamento. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4714 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Abertura de PTW. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4714 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião pré trabalho. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4714 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Carga de gás refrigerante R407C. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4714 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Teste de funcionamento. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4714 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Notas: Compressor novo já havia sido instalado no embarque anterior, faltando apenas o teste de funcionamento do mesmo. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800720 | Rooftop | SM4714 | 43392 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Notas: Sistema #2 parado devido a vazamento no compressor, não foi possível realizar o reparo no mesmo devido à data de desembarque. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | n/a | 43393 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Substituir 1 manômetro de baixa pressão | New LER Bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | n/a | 43393 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Substituir 2 manômetros de baixa pressão | New LER Charlie
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | n/a | 43393 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Substituir 1 manômetro de alta pressão | New LER Charlie
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 | Rooftop | n/a | 43393 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Substituir compressor #4; | Old LER Alfa
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 | Rooftop | n/a | 43393 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Substituir compressor #1; | Old LER Alfa
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 | Rooftop | n/a | 43393 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Substituir compressor #2; | Old LER Bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 | Rooftop | n/a | 43393 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Substituir compressor #4; | Old LER Bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4716 | 43393 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Sistema em funcionamento; | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4716 | 43393 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Sistema em funcionamento; | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4716 | 43393 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | É necessária substituição de um manômetro de baixa pressão. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4716 | 43393 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Sistema em funcionamento; | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 |  | SM4716 | 43393 | 10 | 2018 | New LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | É necessária substituição de dois manômetros de baixa pressão e um de alta pressão. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 | Rooftop | SM4715 | 43393 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Treinamento de abandono | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 | Rooftop | SM4715 | 43393 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião pré trabalho. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 | Rooftop | SM4715 | 43393 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Abertura de PTW. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 | Rooftop | SM4715 | 43393 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Sistema #1 parado com compressor danificado (necessária substituição do compressor, já existe a bordo). | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 | Rooftop | SM4715 | 43393 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Sistema #2 funcionando dentro dos parâmetros. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 | Rooftop | SM4715 | 43393 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Sistema #3 funcionando dentro dos parâmetros. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 | Rooftop | SM4715 | 43393 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Sistema #4 parado com compressor danificado (necessária substituição do compressor, já existe a bordo). | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 | Rooftop | SM4715 | 43393 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Sistema #1 funcionando dentro dos parâmetros. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 | Rooftop | SM4715 | 43393 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Sistema #2 parado devido a vazamento no compressor (necessário reparo, material já esta a bordo). | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 | Rooftop | SM4715 | 43393 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Sistema #3 funcionando dentro dos parâmetros. | Split Unit ¦ ACCU-A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 201800678 | Rooftop | SM4715 | 43393 | 10 | 2018 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Sistema #4 Sistema parado, necessária substituição do compressor (já existe a bordo). | Split Unit ¦ ACCU-A
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 201800687 | Split System | 8 | 43393 | 10 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 201800687 | Split System | 8 | 43393 | 10 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800759 | Câmara Fria | 1 | 43400 | 10 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800759 | Câmara Fria | 2 | 43401 | 10 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800759 | Câmara Fria | 3 | 43402 | 10 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800759 | Split (Hiwall) | 3 | 43402 | 10 | 2018 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800759 | Split (Hiwall) | 3 | 43402 | 10 | 2018 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800759 | Câmara Fria | 4 | 43403 | 10 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201800779 | Split System | 1 | 43403 | 10 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201800796 | Split System |  | 43403 | 10 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800759 | Câmara Fria | 5 | 43404 | 10 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201800779 | Split System | 2 | 43404 | 10 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800759 | Câmara Fria | 6 | 43405 | 11 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Câmara Fria |  | 43410 | 11 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Câmara Fria | 1 | 43411 | 11 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Split System | 1 | 43411 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Câmara Fria | 2 | 43412 | 11 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Split System | 2 | 43412 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Câmara Fria | 3 | 43413 | 11 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Split System | 3 | 43413 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Câmara Fria | 4 | 43414 | 11 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Split System | 4 | 43414 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 1 | 43414 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 1 | 43414 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Câmara Fria | 5 | 43415 | 11 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Split System | 5 | 43415 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 2 | 43415 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 2 | 43415 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Câmara Fria | 6 | 43416 | 11 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Split System | 6 | 43416 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 3 | 43416 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 7
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 3 | 43416 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 7
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Câmara Fria | 7 | 43417 | 11 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Split System | 7 | 43417 | 11 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 4 | 43417 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 3
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 4 | 43417 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 2
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 4 | 43417 | 11 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 5
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Câmara Fria | 8 | 43418 | 11 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Split System | 8 | 43418 | 11 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 5 | 43418 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 5 | 43418 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Câmara Fria | 9 | 43419 | 11 | 2018 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Split System | 9 | 43419 | 11 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 6 | 43419 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 6 | 43419 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Split System | 10 | 43420 | 11 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 7 | 43420 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 7 | 43420 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Rooftop | 11 | 43421 | 11 | 2018 | SCR | 0 | SCR (#B) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 8 | 43421 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 8 | 43421 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Rooftop | 12 | 43422 | 11 | 2018 | MCC | 0 | MCC | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 9 | 43422 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 9 | 43422 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800759 | Rooftop | 13 | 43423 | 11 | 2018 | MCC | 0 | MCC | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 10 | 43423 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800791 | Split System | 10 | 43423 | 11 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800749 | Split System | 1 | 43425 | 11 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800749 | Split System | 2 | 43426 | 11 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800749 | Split System | 3 | 43427 | 11 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800749 | Split System | 4 | 43428 | 11 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800830 | Chiller |  | 43428 | 11 | 2018 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800749 | Split System | 5 | 43429 | 11 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800830 | Chiller |  | 43429 | 11 | 2018 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800749 | Split System | 6 | 43430 | 11 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800830 | Chiller |  | 43430 | 11 | 2018 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800749 | Split System | 7 | 43431 | 11 | 2018 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800830 | Chiller |  | 43431 | 11 | 2018 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800749 | Split System | 8 | 43432 | 11 | 2018 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800749 | Split System | 9 | 43433 | 11 | 2018 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43433 | 11 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43433 | 11 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800749 | Split System | 10 | 43434 | 11 | 2018 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43434 | 11 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43434 | 11 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800749 | Split System | 11 | 43435 | 12 | 2018 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43435 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43435 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43436 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 3
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43436 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 3
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800829 | Split System |  | 43436 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43437 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 3
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43437 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 3
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800822 | Self Contained | 1 | 43437 | 12 | 2018 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800829 | Split System |  | 43437 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43438 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 3
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43438 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 3
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800822 | Self Contained | 2 | 43438 | 12 | 2018 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800829 | Split System |  | 43438 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43439 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 3
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43439 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 3
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800822 | Self Contained | 3 | 43439 | 12 | 2018 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800829 | Split System |  | 43439 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43440 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 3
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800755 | Split System |  | 43440 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 3
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800822 | Split System | 4 | 43440 | 12 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201800829 | Split System |  | 43440 | 12 | 2018 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800822 | Self Contained | 5 | 43441 | 12 | 2018 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800822 | Split System | 6 | 43442 | 12 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800822 | Split System | 6 | 43442 | 12 | 2018 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800822 | Split System | 6 | 43442 | 12 | 2018 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800822 | Split System | 7 | 43443 | 12 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800822 | Split System | 8 | 43444 | 12 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800822 | Split System | 9 | 43445 | 12 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800822 | Split System | 11 | 43446 | 12 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reparo no compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Flávio Leonardo | 201800822 | Split System | 11 | 43447 | 12 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reparo no compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800879 | Rooftop | 1 | 43455 | 12 | 2018 | SCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800879 | Rooftop | 2 | 43456 | 12 | 2018 | SCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800879 | Rooftop | 3 | 43457 | 12 | 2018 | SCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800852 | Split System | 1 | 43458 | 12 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800852 | Split System | 2 | 43459 | 12 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800852 | Split System | 3 | 43460 | 12 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800852 | Split System | 4 | 43461 | 12 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800852 | Split System | 5 | 43462 | 12 | 2018 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Antônio Carlos | 201800875 | Split System | 1 | 43462 | 12 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800852 | Self Contained | 6 | 43463 | 12 | 2018 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 14
Equinor | 7 | WHPB | Antônio Carlos | 201800875 | Split System | 2 | 43463 | 12 | 2018 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201800852 | Self Contained | 7 | 43464 | 12 | 2018 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 14
Equinor | 7 | WHPB | Antônio Carlos | 201800875 | Split System | 3 | 43464 | 12 | 2018 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Rafael | 201900004 | Split System | 1 | 43470 | 1 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 14
Equinor | 7 | WHPB | Rafael | 201900004 | Split System | 2 | 43471 | 1 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Rafael | 201900004 | Split System | 3 | 43472 | 1 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Rafael | 201900004 | Split System | 4 | 43473 | 1 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Rafael | 201900004 | Split System | 5 | 43474 | 1 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Rafael | 201900004 | Split System | 6 | 43475 | 1 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Rafael | 201900004 | Split System | 7 | 43476 | 1 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Rafael | 201900004 | Split System | 8 | 43477 | 1 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Rafael | 201900004 | Split System | 9 | 43478 | 1 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Rafael | 201900004 | Split System | 10 | 43479 | 1 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Rafael | 201900004 | Split System | 11 | 43480 | 1 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Rafael | 201900004 | Split System | 12 | 43481 | 1 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 8
Equinor | 7 | WHPB | Rafael | 201900004 | Split System | 13 | 43481 | 1 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Rafael | 201900004 | Split System | 14 | 43482 | 1 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Rafael | 201900004 | Split System | 15 | 43483 | 1 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Self Contained |  | 43483 | 1 | 2019 | Oficina Mecânica | 0 | Praça de Máquinas | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 5
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Rooftop |  | 43484 | 1 | 2019 | Laboratório | 0 | Alpha | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Rooftop |  | 43485 | 1 | 2019 | Laboratório | 0 | Alpha | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Self Contained |  | 43485 | 1 | 2019 | Cozinha | 0 | Praça de Máquinas | Manutenção Corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Câmara Fria |  | 43485 | 1 | 2019 | Provisões | 0 | Refrigerado (Vegetais) | Manutenção Corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Rooftop |  | 43486 | 1 | 2019 | Laboratório | 0 | Alpha | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Rooftop |  | 43487 | 1 | 2019 | Laboratório | 0 | Alpha | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Split System |  | 43488 | 1 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Split System |  | 43489 | 1 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Split System |  | 43490 | 1 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Split System |  | 43491 | 1 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Split System |  | 43492 | 1 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Split System |  | 43493 | 1 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Self Contained |  | 43494 | 1 | 2019 | Oficina de instrumentação | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Self Contained |  | 43495 | 1 | 2019 | Oficina de instrumentação | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Split (Hiwall) |  | 43496 | 1 | 2019 | UPS | 0 | (#Bombordo) | Instalação de equipamento | Instalação da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Split (Hiwall) |  | 43496 | 1 | 2019 | UPS | 0 | (#Bombordo) | Instalação de equipamento | Instalação da unidade evaporadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Split (Hiwall) |  | 43496 | 1 | 2019 | UPS | 0 | (#Boreste) | Instalação de equipamento | Instalação da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900019 | Split (Hiwall) |  | 43496 | 1 | 2019 | UPS | 0 | (#Boreste) | Instalação de equipamento | Instalação da unidade evaporadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900084 | Split System | 1 | 43497 | 2 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900084 | Split System | 2 | 43498 | 2 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900084 | Split System | 3 | 43499 | 2 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#1) | Survey | Inspeção geral |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900084 | Self Contained | 3 | 43499 | 2 | 2019 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Survey | Inspeção geral |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900084 | Split System | 4 | 43500 | 2 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900084 | Split System | 4 | 43500 | 2 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900084 | Split System | 4 | 43500 | 2 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 1 | 43504 | 2 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 1 | 43504 | 2 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 2 | 43505 | 2 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 3 | 43506 | 2 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 4 | 43507 | 2 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 5 | 43508 | 2 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900068 | Split System | 6 | 43509 | 2 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 6 | 43509 | 2 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 7 | 43510 | 2 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 201900111 | Rooftop | 1 | 43510 | 2 | 2019 | SCR | 0 | SCR (#A) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 201900111 | Rooftop | 1 | 43510 | 2 | 2019 | SCR | 0 | SCR (#B) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 8 | 43511 | 2 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Self Contained | 8 | 43511 | 2 | 2019 | CCR | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Self Contained | 8 | 43511 | 2 | 2019 | CCR | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Self Contained | 8 | 43511 | 2 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#1) | Survey | Inspeção geral |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Self Contained | 8 | 43511 | 2 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#2) | Survey | Inspeção geral |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Self Contained | 8 | 43511 | 2 | 2019 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Survey | Inspeção geral |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 8 | 43511 | 2 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 8 | 43511 | 2 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 8 | 43511 | 2 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Survey | Inspeção geral |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 201900111 | Rooftop | 2 | 43511 | 2 | 2019 | SCR | 0 | SCR (#A) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 201900111 | Rooftop | 2 | 43511 | 2 | 2019 | SCR | 0 | SCR (#B) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 9 | 43512 | 2 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 201900111 | Rooftop | 3 | 43512 | 2 | 2019 | SCR | 0 | SCR (#A) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 201900111 | Rooftop | 3 | 43512 | 2 | 2019 | SCR | 0 | SCR (#B) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 201900068 | Split System | 1 | 43513 | 2 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#1) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 10 | 43513 | 2 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 201900068 | Split System | 2 | 43514 | 2 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#1) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 11 | 43514 | 2 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 12 | 43515 | 2 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 201900111 | Rooftop | 4 | 43515 | 2 | 2019 | SCR | 0 | SCR (#A) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 201900111 | Rooftop | 4 | 43515 | 2 | 2019 | SCR | 0 | SCR (#B) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 201900068 | Split System | 3 | 43516 | 2 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 13 | 43516 | 2 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 14 | 43517 | 2 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 201900111 | Rooftop | 5 | 43517 | 2 | 2019 | SCR | 0 | SCR (#A) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 201900111 | Rooftop | 5 | 43517 | 2 | 2019 | SCR | 0 | SCR (#B) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 15 | 43518 | 2 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição da válvula de expansão |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Alex Barreto | 201900111 | Rooftop | 6 | 43518 | 2 | 2019 | MCC | 0 | MCC | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 16 | 43519 | 2 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA |  | 201900156 | Split System | 1 | 43519 | 2 | 2019 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 17 | 43520 | 2 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA |  | 201900156 | Split System | 2 | 43520 | 2 | 2019 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 18 | 43521 | 2 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA |  | 201900156 | Split System | 3 | 43521 | 2 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 19 | 43522 | 2 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA |  | 201900156 | Split (Hiwall) | 4 | 43522 | 2 | 2019 | Laboratório | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 20 | 43523 | 2 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 21 | 43524 | 2 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 21 | 43524 | 2 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Self Contained | 21 | 43524 | 2 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#1) | Survey | Inspeção geral |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Self Contained | 21 | 43524 | 2 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#2) | Survey | Inspeção geral |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Self Contained | 21 | 43524 | 2 | 2019 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Survey | Inspeção geral |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 21 | 43524 | 2 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 21 | 43524 | 2 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900099 | Split System | 21 | 43524 | 2 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 1
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900166 | Split (Hiwall) | 1 | 43533 | 3 | 2019 | Laboratório | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900166 | Split (Hiwall) | 2 | 43534 | 3 | 2019 | Laboratório | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900166 | Split (Hiwall) | 3 | 43535 | 3 | 2019 | Laboratório | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 1 | 43535 | 3 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 2 | 43536 | 3 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 3 | 43537 | 3 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 4 | 43538 | 3 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 5 | 43539 | 3 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 6 | 43540 | 3 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#1) | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 6 | 43540 | 3 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Câmara Fria | 7 | 43541 | 3 | 2019 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 10
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 7 | 43541 | 3 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Câmara Fria | 8 | 43542 | 3 | 2019 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 8 | 43542 | 3 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 9 | 43543 | 3 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 10 | 43544 | 3 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 11 | 43545 | 3 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 12 | 43546 | 3 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 9
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 12 | 43546 | 3 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 3
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 13 | 43547 | 3 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 8
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 13 | 43547 | 3 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900168 | Split System | 14 | 43548 | 3 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900188 | Split (Hiwall) | 1 | 43549 | 3 | 2019 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900188 | Split (Hiwall) | 2 | 43550 | 3 | 2019 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900188 | Split (Hiwall) | 3 | 43551 | 3 | 2019 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900188 | Split (Hiwall) | 4 | 43552 | 3 | 2019 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900188 | Split (Hiwall) | 5 | 43553 | 3 | 2019 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900188 | Split (Hiwall) | 6 | 43554 | 3 | 2019 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900188 | Split (Hiwall) | 7 | 43555 | 3 | 2019 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Self Contained |  | 43556 | 4 | 2019 | Cozinha | 0 | Praça de Máquinas | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900188 | Split (Hiwall) | 8 | 43556 | 4 | 2019 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Marcelo Da Penha Nazario | 201900221 | Split System | 1 | 43556 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Rooftop |  | 43557 | 4 | 2019 | Laboratório | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900188 | Split (Hiwall) | 9 | 43557 | 4 | 2019 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Marcelo Da Penha Nazario | 201900221 | Split System | 2 | 43557 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Split System |  | 43558 | 4 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Marcelo Da Penha Nazario | 201900221 | Split System | 3 | 43558 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Split System |  | 43559 | 4 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Marcelo Da Penha Nazario | 201900221 | Split System | 4 | 43559 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Split System |  | 43560 | 4 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Marcelo Da Penha Nazario | 201900221 | Split System | 5 | 43560 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Split System |  | 43561 | 4 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Split System |  | 43561 | 4 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Rooftop |  | 43561 | 4 | 2019 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do motor do ventilador do evaporador |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Marcelo Da Penha Nazario | 201900221 | Split System | 6 | 43561 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Split System |  | 43562 | 4 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Split System |  | 43562 | 4 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Marcelo Da Penha Nazario | 201900221 | Split System | 7 | 43562 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Split System |  | 43563 | 4 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Marcelo Da Penha Nazario | 201900221 | Split System | 8 | 43563 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Self Contained |  | 43564 | 4 | 2019 | TUC | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Self Contained |  | 43564 | 4 | 2019 | Oficina de instrumentação | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Marcelo Da Penha Nazario | 201900221 | Split System | 9 | 43564 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Split System |  | 43565 | 4 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Marcelo Da Penha Nazario | 201900221 | Split System | 10 | 43565 | 4 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Marcelo Da Penha Nazario | 201900221 | Split System | 10 | 43565 | 4 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Rooftop |  | 43566 | 4 | 2019 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Marcelo Da Penha Nazario | 201900221 | Split System | 11 | 43566 | 4 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Self Contained |  | 43567 | 4 | 2019 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Marcelo Da Penha Nazario | 201900221 | Split System | 12 | 43567 | 4 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Self Contained |  | 43568 | 4 | 2019 | Oficina de instrumentação | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900177 | Self Contained |  | 43569 | 4 | 2019 | Oficina de instrumentação | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 1 | 43571 | 4 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 2 | 43572 | 4 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 3 | 43573 | 4 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 4 | 43574 | 4 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 5 | 43575 | 4 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | SM5440 | 43575 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Procedimentos de embarque; | Freezer ¦ Tecumseh ¦ AEG30A1717A2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | SM5440 | 43575 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião com o Supervisor de Elétrica; | Freezer ¦ Tecumseh ¦ AEG30A1717A2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | SM5440 | 43575 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspeção no Freezer defeituoso; | Freezer ¦ Tecumseh ¦ AEG30A1717A2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | SM5440 | 43575 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Teste de funcionamento no equipamento; | Freezer ¦ Tecumseh ¦ AEG30A1717A2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | SM5440 | 43575 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Identificado que o compressor está danificado; | Freezer ¦ Tecumseh ¦ AEG30A1717A2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | SM5440 | 43575 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Observado que os filtros secadores necessitam de substituição. | Freezer ¦ Tecumseh ¦ AEG30A1717A2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | SM5440 | 43575 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Foi comunicado ao Supervisor de Elétrica a necessidade instalação de uma válvula de serviço para facilitar a manutenção do sistema. | Freezer ¦ Tecumseh ¦ AEG30A1717A2
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 6 | 43576 | 4 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 8
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 6 | 43576 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900336 |  | SM5441 | 43576 | 4 | 2019 | Mess Hall | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspeção visual no equipamento; | Self Contained ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900336 |  | SM5441 | 43576 | 4 | 2019 | Mess Hall | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Observado a baixa pressão do equipamento, possível vazamento no sistema; | Self Contained ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900336 |  | SM5441 | 43576 | 4 | 2019 | Mess Hall | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota 1: Solicitado ao chefe de manutenção a necessidade de teste de estanqueidade durante 24 horas para detectar os pontos de vazamentos. | Self Contained ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900336 |  | SM5441 | 43576 | 4 | 2019 | Mess Hall | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota 2: Não será possível executar o teste de estanqueidade pois a equipe de movimentação de carga não está disponível. | Self Contained ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900336 |  | n/a | 43576 | 4 | 2019 | Mess Hall | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Teste de estanqueidade na unidade condensadora com Pressurização com N2 a 21 bar durante um período de 24 horas para identificação de possíveis pontos de vazamento.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | n/a | 43576 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Substituição do compressor danificado, por ser um compressor hermético a substituição do equipamento é mais aconselhável, garantindo o perfeito funcionamento do sistema. | Freezer ¦ Tecumseh ¦ AEG30A1717A2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | n/a | 43576 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Substituição do filtro secador para garantir a eficaz retenção de umidade e a remoção de impurezas. | Freezer ¦ Tecumseh ¦ AEG30A1717A2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | n/a | 43576 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Instalação de válvula de serviço uma vez que o componente facilitará a manutenção em operações de ajustes ou reparos. | Freezer ¦ Tecumseh ¦ AEG30A1717A2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | SM5441 | 43576 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspeção na unidade de HVAC-R; | Seld Contained ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | SM5441 | 43576 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Teste de funcionamento no sistema; | Seld Contained ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | SM5441 | 43576 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Identificado que o sistema está operando com baixa pressão de fluido refrigerante. | Seld Contained ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | SM5441 | 43576 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Foi passada ao Supervisor de Elétrica a necessidade de teste de estanqueidade na unidade condensadora para verificação de possíveis pontos de vazamento. O teste não foi realizado, pois seria necessário o apoio da equipe de bordo que estava envolvida em processos de offloading. | Seld Contained ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | n/a | 43576 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Teste de estanqueidade na unidade condensadora com pressurização com N2 a 21 bar durante um período de 24 horas para identificação de possíveis pontos de vazamento. | Seld Contained ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | n/a | 43576 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Limpeza do sistema com fluido refrigerante R-141b e N2 para remoção de qualquer tipo de resíduos que ficaram aderidos no sistema de refrigeração. | Seld Contained ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900337 |  | n/a | 43576 | 4 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Procedimento de vácuo até atingir 500 µHg uma vez que este processo que garante que o sistema está sem umidade e impurezas oriundas do procedimento de limpeza com fluido refrigerante e N2. | Seld Contained ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900388 |  | SM5441 | 43576 | 4 | 2019 | CCR | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspeção visual do equipamento HVAC-R;
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900388 |  | SM5441 | 43576 | 4 | 2019 | CCR | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Identificado alguns pontos de vazamento no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900388 |  | SM5441 | 43576 | 4 | 2019 | CCR | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Devido a outras prioridades no atendimento o Supervisor de Elétrica decidiu que a continuação desse serviço fosse realizada posteriormente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900388 |  |  | 43576 | 4 | 2019 | CCR | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Teste de estanqueidade na unidade condensadora com pressurização com N2 a 21 bar durante um período de 24 horas para identificação de possíveis pontos de vazamento.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900388 |  |  | 43576 | 4 | 2019 | CCR | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Limpeza do sistema com fluido refrigerante R-141b e N2
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 7 | 43577 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5442 | 43577 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Remoção das válvulas e parafusos da base do compressor; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5442 | 43577 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Apoio à equipe de bordo na montagem do andaime para remoção do compressor; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5442 | 43577 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Remoção do compressor da base e limpeza do local. | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5442 | 43577 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Solicitado à equipe de bordo a movimentação dos novos compressores e cilindros de N2. | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 8 | 43578 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5443 | 43578 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição da base do separador de óleo; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5443 | 43578 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Instalação do novo compressor na base; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5443 | 43578 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Realizada a ligação elétrica e conexão da instrumentação do compressor. | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 9 | 43579 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5444 | 43579 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Remoção do compressor da base e limpeza do local. | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5444 | 43579 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição dos elementos filtrantes do filtro secador; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5444 | 43579 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurização com 21 bar de N2; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5444 | 43579 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Identificado dois pontos de vazamento no tubo flexível; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5444 | 43579 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Devido à necessidade de procedimento de soldagem para reparo dos pontos de vazamento, o Supervisor de Elétrica decidiu que antes fosse realizada a substituição do compressor B1. | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5444 | 43579 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: A linha de líquido do sistema B4 continuará pressurizada para identificação de mais pontos de vazamento. | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 10 | 43580 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 15
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5445 | 43580 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição da resistência do compressor; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5445 | 43580 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza do separador de óleo e substituição dos elementos filtrantes do filtro secador; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5445 | 43580 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Instalação do novo compressor na base; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5445 | 43580 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Realizada a ligação elétrica e conexão da instrumentação do compressor. | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 11 | 43581 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900336 |  | SM5447 | 43581 | 4 | 2019 | AER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inspeção no equipamento HVAC-R; | Ar Condicionado ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900336 |  | SM5447 | 43581 | 4 | 2019 | AER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Verificação da temperatura de insuflamento e pressões de trabalho do equipamento; | Ar Condicionado ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900336 |  | SM5447 | 43581 | 4 | 2019 | AER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Foram levantados os seguintes parâmetros: | Ar Condicionado ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900336 |  | SM5447 | 43581 | 4 | 2019 | AER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Temperatura de insuflamento – 13,5 °C | Ar Condicionado ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900336 |  | SM5447 | 43581 | 4 | 2019 | AER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressão da linha de descarga – 17 bar | Ar Condicionado ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900336 |  | SM5447 | 43581 | 4 | 2019 | AER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressão da linha de sucção – 4,5 bar | Ar Condicionado ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900336 |  | SM5447 | 43581 | 4 | 2019 | AER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Observado que o equipamento está operando dentro dos padrões de projeto; | Ar Condicionado ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900336 |  | SM5447 | 43581 | 4 | 2019 | AER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza e organização do local de trabalho. | Ar Condicionado ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900336 |  | SM5447 | 43581 | 4 | 2019 | AER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Não foi possível realizar o balanceamento térmico do sistema pela dificuldade de abertura do gabinete. | Ar Condicionado ¦ York
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900336 |  | n/a | 43581 | 4 | 2019 | ERA | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Balanceamento térmico para que não ocorra dano no equipamento é necessário o balanceamento térmico do superaquecimento e sub-resfriamento.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5446 | 43581 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Teste de estanqueidade do sistema com 21 bar de N2. | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 12 | 43582 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5448 | 43582 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Verificado que o sistema manteve a pressão constante durante o teste; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5448 | 43582 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Despressurização do sistema; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5448 | 43582 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Soldagem do tubo flexível onde apresentava vazamento. | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 13 | 43583 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 15
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5449 | 43583 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Procedimento de vácuo até atingir 500 µHg; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5449 | 43583 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Observada a necessidade de substituição do óleo do compressor, pois apresentam coloração turva; | Compressor B2 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5449 | 43583 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Observada a necessidade de substituição do óleo do compressor, pois apresentam coloração turva; | Compressor B3 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5449 | 43583 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Teste de estanqueidade do sistema com 21 bar de N2; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5449 | 43583 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: O Supervisor de Elétrica decidiu que a substituição do óleo dos compressores B2 e B3 será realizada em outro momento. | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 14 | 43584 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 16
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5450 | 43584 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Quebra de vácuo do sistema com fluido refrigerante R-407C; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5450 | 43584 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição das resistências do compressor; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5450 | 43584 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Verificado que o sistema manteve a pressão constante durante o teste; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5450 | 43584 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Despressurização do sistema; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5450 | 43584 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Procedimento de vácuo no sistema até atingir 500 µHg; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5450 | 43584 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição das resistências do compressor; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM5450 | 43584 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Nota: Solicitado o reabastecimento do cilindro de N2 para continuidade do serviço. | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM5450 | 43584 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Remoção do compressor da base e limpeza do local; | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM5450 | 43584 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição da válvula tanque do compressor; | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM5450 | 43584 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição da resistência do compressor. | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM5450 | 43584 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Foi solicitada, ao Supervisor de Elétrica, a recarga do cilindro de N2, pois o disponibilizado não possui a pressão adequada para efetuar os testes. | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 15 | 43585 | 4 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6251 | 43585 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Quebra de vácuo do sistema com fluido refrigerante R-407C; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6251 | 43585 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição do elemento filtrante do filtro secador; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6251 | 43585 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição da válvula tanque do compressor; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6251 | 43585 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Instalação da instrumentação de segurança do compressor; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6251 | 43585 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Instalação do novo compressor na base; | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6251 | 43585 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurização do sistema com 10 bar de N2; | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6251 | 43585 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Identificado e reparado um ponto de vazamento em uma porca flange. | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6251 | 43585 | 4 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Foi alertado, ao Supervisor de Elétrica, a necessidade de recarga do cilindro, pois o disponibilizado só alcançava 10 bar, sendo o necessário executar o teste com 21 bar. O Supervisor de Manutenção, mesmo após a recomendação, decidiu que o teste fosse feito com apenas 10 bar de pressão. | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900141 | Self Contained | 1 | 43586 | 5 | 2019 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 16 | 43586 | 5 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6252 | 43586 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Devido ao processo de troca dos Chefes de Elétrica, nenhuma permissão de trabalho foi liberada. | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6252 | 43586 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: Devido ao processo de troca dos Supervisores de Elétrica, nenhuma permissão de trabalho foi liberada. | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900141 | Self Contained | 2 | 43587 | 5 | 2019 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900279 | Split System | 17 | 43587 | 5 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Startup do compressor; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Observado que o compressor desarmou por pressão de óleo; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Verificado que a tubulação está com resíduos de óleo; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Startup do compressor; | Compressor B2 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Observado que o compressor estava com baixo nível de óleo e apresentando uma coloração turva. | Compressor B2 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: É necessário realizar uma limpeza interna nas tubulações dos sistemas. | Compressor B2 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Startup do compressor; | Compressor B3 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Observado que o compressor estava com baixo nível de óleo e apresentando uma coloração turva. | Compressor B3 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Nota: É necessário realizar uma limpeza interna nas tubulações dos sistemas. | Compressor B3 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Startup dos compressores; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Observado que o compressor desarmou por pressão de óleo; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Verificado que a tubulação está com resíduos de óleo; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Startup do compressor; | Compressor A1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Observado que o compressor desarmou por pressão de óleo; | Compressor A1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Verificado que as tubulações estavam com resíduos de óleo. | Compressor A1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: O Supervisor de Elétrica decidiu deixar o reparo do ponto de vazamento no compressor A1 para outro atendimento. | Compressor A1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Startup do compressor; | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6253 | 43587 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Identificado um ponto de micro vazamento no compressor; | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900141 | Self Contained | 3 | 43588 | 5 | 2019 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Despressurização do compressor e limpeza com N2; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Procedimento de vácuo até atingir 500 µHg; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inserção de óleo; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Startup do sistema e balanceamento térmico do superaquecimento e sub-resfriamento; | Compressor B1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Despressurização do compressor e limpeza com N2; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Procedimento de vácuo até atingir 500 µHg; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inserção de óleo; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Startup do sistema e balanceamento térmico do superaquecimento e sub-resfriamento; | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop |  | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Substituição de 02 (dois) manômetros de alta pressão e 04 (quatro) manômetros de baixa pressão | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop |  | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Substituição de óleo e limpeza dos carters dos compressores B2 e B3 | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900344 | Rooftop |  | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Recomendação |  |  |  | Limpeza do separador de óleo do sistema | Compressor B4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Despressurização do compressor; | Compressor A1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza interna das linhas do sistema com N2; | Compressor A1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Procedimento de vácuo até atingir 500 µHg; | Compressor A1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C; | Compressor A1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inserção de óleo; | Compressor A1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Startup do sistema e balanceamento térmico do superaquecimento e sub-resfriamento; | Compressor A1 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Despressurização do compressor; | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza interna das linhas do sistema com N2; | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Procedimento de vácuo até atingir 500 µHg; | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C; | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inserção de óleo; | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop | SM6254 | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Startup do sistema e balanceamento térmico do superaquecimento e sub-resfriamento; | Compressor A4 ¦ BOCK ¦ HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop |  | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição de 02 (dois) manômetros de alta pressão e 04 (quatro) manômetros de baixa pressão
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop |  | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição de 04 (quatro) pressostatos KP1 e 04 (quatro) pressostatos KP5
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop |  | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza do separador de óleo do sistema e dos carters dos compressores A1 e A3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900385 | Rooftop |  | 43588 | 5 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Teste de estanqueidade no sistema #1 com N2 a 21 bar
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900141 | Self Contained | 4 | 43589 | 5 | 2019 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900141 | Self Contained | 5 | 43590 | 5 | 2019 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900141 | Maquina de gelo | 5 | 43590 | 5 | 2019 | Cozinha | 0 | Máquina de Gelo | Inspeção | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 2
Equinor | 7 | WHPA | Jailton Ricardo De Jesus | 201900141 | Split System | 6 | 43591 | 5 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900233 | Split System | 1 | 43598 | 5 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Inspeção geral - AHU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900233 | Split System | 2 | 43599 | 5 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900233 | Split System | 3 | 43600 | 5 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900233 | Split System | 4 | 43601 | 5 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900233 | Split System | 5 | 43602 | 5 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900233 | Split System | 6 | 43603 | 5 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900233 | Split System | 7 | 43604 | 5 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900233 | Split System | 8 | 43605 | 5 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade |  | 20190190 |  |  | 43606 | 5 | 2019 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900233 | Split System | 9 | 43606 | 5 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#1) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900233 | Split System | 9 | 43606 | 5 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade |  | 20190190 |  |  | 43607 | 5 | 2019 | Cozinha | 0 | [7 empty] | Limpeza da coifa interna da Cozinha
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900233 | Split System | 10 | 43607 | 5 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#1) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900233 | Split System | 10 | 43607 | 5 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade |  | 20190190 |  |  | 43608 | 5 | 2019 | Cozinha | 0 | [7 empty] | Limpeza da coifa interna da Cozinha
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900233 | Split System | 11 | 43608 | 5 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#1) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 8
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900233 | Split System | 11 | 43608 | 5 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 7
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6256 | 43623 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Procedimentos de bordo; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6256 | 43623 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reunião com o supervisor da manutenção local; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6256 | 43623 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Checagem dos materiais e ferramentas necessárias para executar o serviço; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6256 | 43623 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota 1: Devido a hora avançada, não foi concedida a permissão de trabalho (PT); | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6256 | 43623 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota 2: Após reunião com o supervisor, foi acordado que os serviços seriam: a troca de compressor do freezer, troca dos manômetros, do óleo e filtros do componente, assim como a inspeção visual da evaporadora da E-HOUSE; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6257 | 43624 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Participação da discussão diária de segurança (DDS); | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6257 | 43624 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Após a realização do transporte das garrafas de oxiacetileno, a PT foi emitida; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6257 | 43624 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: A emissão da PT realizada finalizada as 16 horas; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6257 | 43624 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inicio de drenagem do fluido refrigerante; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6257 | 43624 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Remoção da parte elétrica do compressor; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6257 | 43624 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Desacoplamento da linha de sucção e descarga; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6257 | 43624 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Remoção de filtros secador; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6257 | 43624 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Remoção do compressor da base; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6257 | 43624 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza e organização do local de trabalho; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201900415 | Split System | 1 | 43624 | 6 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6258 | 43625 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Iniciado o dia de trabalho posicionamento do novo compressor na base; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6258 | 43625 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Soldagem da linha de sucção e descarga; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6258 | 43625 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Instalação de novos filtros secador; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6258 | 43625 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Instalação de válvula de serviço; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6258 | 43625 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reinstalação da parte elétrica; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6258 | 43625 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurização do equipamento com de 21 bar de nitrogênio, não sendo encontrado entrado pontos de vazamentos; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6258 | 43625 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Despressurização e início do procedimento de vácuo até atingir a pressão de 250 mícrons de Hg; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6258 | 43625 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Quebra do vácuo do vácuo com a inserção do fluido refrigerante 250 mícrons de Hg, após atingir 250 mícrons de Hg; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6258 | 43625 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Startup do sistema; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6258 | 43625 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Balanceamento térmico do superaquecimento e sub-resfriamento; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6258 | 43625 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza e organização do local; | Freezer ¦ TSSU ¦ TSSU-48-12
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201900415 | Split System | 2 | 43625 | 6 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6259 | 43626 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Requisição da permissão de Trabalho (PT); | Self Contained ¦ Hitachi ¦ RUTO50CXT
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 |  | SM6259 | 43626 | 6 | 2019 | Comms Room | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Traslado dos materiais e ferramentas até o local de trabalho; | Self Contained ¦ Hitachi ¦ RUTO50CXT
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201900415 | Split System | 3 | 43626 | 6 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 9
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201900415 | Split System | 3 | 43626 | 6 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fábio Mota | 201900415 | Split System | 4 | 43627 | 6 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 15
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6263 | 43630 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Requisição de permissão de trabalho; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6263 | 43630 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Participação de reunião da SIPAT; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6263 | 43630 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: A emissão da permissão de trabalho realizada às 12 horas; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6263 | 43630 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Iniciada a remoção dos manômetros danificados da E-HOUSE; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6263 | 43630 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Foi realizado o isolamento dos manômetros de baixa e alta, através do bloqueio das válvulas GBC; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6263 | 43630 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Fixação dos novos manômetros; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6263 | 43630 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Iniciado pressurização dos manômetros. Não foi identificado perda de pressão durante o teste; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6263 | 43630 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza e organização do local; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6264 | 43631 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Participação no DDS; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6264 | 43631 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Emissão de permissão de trabalho; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6264 | 43631 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Remoção das grades do equipamento; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6264 | 43631 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Isolamento dos manômetros através do bloqueio das válvulas de registro; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6264 | 43631 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Retirada dos demais manômetros danificados do sistema; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6264 | 43631 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Fixação de novos manômetros; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6264 | 43631 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurização dos manômetros. Não foi identificado perda de pressão; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6264 | 43631 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza e organização do local; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6266 | 43632 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Participação no DDS; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6266 | 43632 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Emissão de permissão de trabalho; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6266 | 43632 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Remoção da grade de proteção; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6266 | 43632 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Isolamento do compressor com o fechamento das válvulas GBC; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6266 | 43632 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Despressurização da linha de descarga; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6266 | 43632 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Remoção da válvula de descarga danificada; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6266 | 43632 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Remoção da conexão de sucção e descarga; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6266 | 43632 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Remoção do compressor da base; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6266 | 43632 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição do óleo lubrificante do compressor; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6266 | 43632 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição do elemento filtrante; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6266 | 43632 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Posicionamento do compressor na base; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6266 | 43632 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Instalação da tubulação de sucção e descarga; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6266 | 43632 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Inicio do procedimento de estanqueidade com 21 bar de nitrogênio por 24 horas para assegurar vedação do sistema; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6267 | 43633 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Participação no DDS; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6267 | 43633 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Emissão de permissão de trabalho; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6267 | 43633 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Finalização do teste de vazamento, após constatar que a pressão se mantive constate; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6267 | 43633 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Despressurização do sistema e início do procedimento de vácuo até atingir 500 mícrons de Hg; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6267 | 43633 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Quebra do vácuo com fluido refrigerante R407C, após atingir a pressão de 500 mícrons de Hg; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6267 | 43633 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza e organização do local; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6268 | 43634 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Participação no DDS; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6268 | 43634 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Emissão de permissão de trabalho; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6268 | 43634 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Remoção da grade de proteção; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6268 | 43634 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Isolamento do compressor com o fechamento das válvulas GBC; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6268 | 43634 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Despressurização do compressor; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6268 | 43634 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Desconexão das tubulações de sucção e descarga; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6268 | 43634 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Remoção do compressor; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6268 | 43634 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza e organização do local; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6269 | 43635 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Participação no DDS; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6269 | 43635 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Emissão de permissão de trabalho; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6269 | 43635 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição do óleo lubrificante do compressor; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6269 | 43635 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Substituição do elemento filtrante; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6269 | 43635 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Posicionamento do compressor no local; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6269 | 43635 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reinstalação da tubulação de sucção e descarga; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6269 | 43635 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Pressurização do compressor. Não foi identificado perda de pressão; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6269 | 43635 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Aplicação de vácuo atingindo pressão de 500 mícrons de Hg; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6269 | 43635 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Observação |  |  |  | Nota: O procedimento de vácuo foi interrompido no fim do período de trabalho devido a observação do supervisor da elétrica em deixar a bomba de vácuo ligada durante o período da noite. | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6272 | 43636 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Participação de DDS; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6272 | 43636 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Emissão de permissão de trabalho; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6272 | 43636 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Reiniciado o procedimento de vácuo até atingir a pressão de 500 mícrons de Hg; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6272 | 43636 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Quebra do vácuo com a inserção do fluido refrigerante R407c, após atingir 500 mícrons de Hg; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6272 | 43636 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Limpeza e organização do local; | Compressor ¦ BOCK ¦ EX-HGX4/650-4 ¦ Alfa ¦ Sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6272 | 43636 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Instalação de 04 válvulas GBC 1-1/8" na saída dos separadores de óleo (01 para cada sistema) para isolamento em caso de manutenção; | Old LER ¦ Alfa
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6272 | 43636 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Instalação de 04 válvulas tanque 1/4" NPT (01 para cada compressor) para auxílio na drenagem do óleo, pois, atualmente há a necessidade de remoção do compressor da base para drenagem do óleo sem causar derramamento; | Old LER ¦ Alfa
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6272 | 43636 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Instalação de 08 manômetros de baixa (04 sucção e 04 óleo), saída para baixo 1/4" SAE, espelho traseiro, Ø 2"; | Old LER ¦ Alfa
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alex Barreto | 201900302 | Rooftop | SM6272 | 43636 | 6 | 2019 | Old LER | 0 |  |  |  | Execução |  |  |  | Instalação de 04 manômetros de alta, saída para baixo 1/4" SAE, espelho traseiro, Ø 2"; | Old LER ¦ Alfa
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 1 | 43637 | 6 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 2 | 43638 | 6 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 3 | 43639 | 6 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 4 | 43640 | 6 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 5 | 43641 | 6 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 3
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 5 | 43641 | 6 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 9
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Split System |  | 43642 | 6 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 6 | 43642 | 6 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Split System |  | 43643 | 6 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 7 | 43643 | 6 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Fan Coil |  | 43644 | 6 | 2019 | MCR | 0 | Sala da Marinha | Inspeção | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 8 | 43644 | 6 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Geladeira |  | 43645 | 6 | 2019 | Cozinha | 0 | Refrigerador | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Split System |  | 43645 | 6 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 9 | 43645 | 6 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Split System |  | 43646 | 6 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 10 | 43646 | 6 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Split System |  | 43647 | 7 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 11 | 43647 | 7 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 5
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 11 | 43647 | 7 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 7
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Split System |  | 43648 | 7 | 2019 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Split System |  | 43648 | 7 | 2019 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição da unidade evaporadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 12 | 43648 | 7 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Split System |  | 43649 | 7 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 13 | 43649 | 7 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Split System |  | 43650 | 7 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 14 | 43650 | 7 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Split System |  | 43651 | 7 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Câmara Fria | 15 | 43651 | 7 | 2019 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Câmara Fria | 15 | 43651 | 7 | 2019 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Resfriados) | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 15 | 43651 | 7 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 15 | 43651 | 7 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 15 | 43651 | 7 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 15 | 43651 | 7 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900442 | Split System | 15 | 43651 | 7 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Chiller |  | 43652 | 7 | 2019 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Chiller |  | 43652 | 7 | 2019 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Chiller |  | 43652 | 7 | 2019 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Chiller |  | 43653 | 7 | 2019 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Unidade Condensadora |  | 43653 | 7 | 2019 | Provisões | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Unidade Condensadora |  | 43653 | 7 | 2019 | Provisões | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Split System |  | 43653 | 7 | 2019 | Laboratório | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - AHU |  | 1
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900319 | Split System |  | 43653 | 7 | 2019 | Laboratório | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 1
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade |  | 20190438 |  |  | 43663 | 7 | 2019 | Acomodação | 0 |  | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Split System | 1 | 43663 | 7 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade |  | 20190438 |  |  | 43664 | 7 | 2019 | Acomodação | 0 |  | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Split System | 2 | 43664 | 7 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Split System | 3 | 43665 | 7 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Split System | 4 | 43666 | 7 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Split System | 5 | 43667 | 7 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Split System | 6 | 43668 | 7 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Split System | 7 | 43669 | 7 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Split System | 8 | 43670 | 7 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Self Contained | 9 | 43671 | 7 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Felipe | 201900494 | Self Contained | 1 | 43671 | 7 | 2019 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Self Contained | 10 | 43672 | 7 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Felipe | 201900494 | Self Contained | 2 | 43672 | 7 | 2019 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Constellation | 5 | GoldStar |  | 201900499 |  |  | 43672 | 7 | 2019 | Chiller #1 | 0 |  | Inspeção (intervenção do equipamento) | Inspeção geral |  | 6
Constellation | 5 | GoldStar |  | 201900499 |  |  | 43672 | 7 | 2019 | Chiller #2 | 0 |  | Inspeção (intervenção do equipamento) | Inspeção geral |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Self Contained | 11 | 43673 | 7 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Self Contained | 11 | 43673 | 7 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Felipe | 201900494 | Self Contained | 3 | 43673 | 7 | 2019 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Self Contained | 12 | 43674 | 7 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Felipe | 201900494 | Split System | 4 | 43674 | 7 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Self Contained | 13 | 43675 | 7 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Felipe | 201900494 | Split System | 5 | 43675 | 7 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Self Contained | 14 | 43676 | 7 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Self Contained | 14 | 43676 | 7 | 2019 | CCR | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Self Contained | 14 | 43676 | 7 | 2019 | CCR | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Split System | 14 | 43676 | 7 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#1) | Survey | Inspeção geral |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Split System | 14 | 43676 | 7 | 2019 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Survey | Inspeção geral |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Self Contained | 14 | 43676 | 7 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#1) | Survey | Inspeção geral |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Self Contained | 14 | 43676 | 7 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#2) | Survey | Inspeção geral |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900478 | Self Contained | 14 | 43676 | 7 | 2019 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Survey | Inspeção geral |  | 1
Constellation | 5 | LoneStar |  | 201900505 |  |  | 43676 | 7 | 2019 | Acomodações ACU #1 (Piso 1) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 1
Constellation | 5 | LoneStar |  | 201900505 |  |  | 43676 | 7 | 2019 | Acomodações ACU #2 (Piso 1) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 1
Constellation | 5 | LoneStar |  | 201900505 |  |  | 43676 | 7 | 2019 | Acomodações ACU #2 (Piso 2) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 1
Constellation | 5 | LoneStar |  | 201900505 |  |  | 43676 | 7 | 2019 | Acomodações ACU #1 (Piso 3) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 1
Constellation | 5 | LoneStar |  | 201900505 |  |  | 43676 | 7 | 2019 | Acomodações ACU #2 (Passadiço) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 1
Constellation | 5 | LoneStar |  | 201900505 |  |  | 43676 | 7 | 2019 | Câmaras Frigoríficas ACU #1A | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 1
Constellation | 5 | LoneStar |  | 201900505 |  |  | 43676 | 7 | 2019 | Câmaras Frigoríficas ACU #1B | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 1
Constellation | 5 | LoneStar |  | 201900505 |  |  | 43676 | 7 | 2019 | Câmaras Frigoríficas ACU #2A | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 1
Constellation | 5 | LoneStar |  | 201900505 |  |  | 43676 | 7 | 2019 | Câmaras Frigoríficas ACU #2B | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 1
Constellation | 5 | LoneStar |  | 201900505 |  |  | 43676 | 7 | 2019 | Câmaras Frigoríficas AHU (Congelados) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 1
Constellation | 5 | LoneStar |  | 201900505 |  |  | 43676 | 7 | 2019 | Câmaras Frigoríficas AHU (Resfriados) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 1
Constellation | 5 | LoneStar |  | 201900505 |  |  | 43676 | 7 | 2019 | Cozinha ACU #2 (Piso 2) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900517 | Split System | 1 | 43694 | 8 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900517 | Split System | 2 | 43695 | 8 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900517 | Split System | 3 | 43696 | 8 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900517 | Split System | 3 | 43696 | 8 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900517 | Split System | 4 | 43697 | 8 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900517 | Self Contained | 5 | 43698 | 8 | 2019 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Erickson Albert Lima Silva | 201900542 | Split System | 1 | 43698 | 8 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900517 | Self Contained | 6 | 43699 | 8 | 2019 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Erickson Albert Lima Silva | 201900542 | Split System | 2 | 43699 | 8 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900517 | Self Contained | 7 | 43700 | 8 | 2019 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900517 | Self Contained | 7 | 43700 | 8 | 2019 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Erickson Albert Lima Silva | 201900542 | Split System | 3 | 43700 | 8 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900517 | Self Contained | 8 | 43701 | 8 | 2019 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Erickson Albert Lima Silva | 201900542 | Split System | 4 | 43701 | 8 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Erickson Albert Lima Silva | 201900542 | Split System | 5 | 43702 | 8 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900517 | Split System | 9 | 43703 | 8 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900517 | Split System | 10 | 43704 | 8 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900517 | Split System | 11 | 43705 | 8 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Welton Laia | 201900568 |  |  | 43705 | 8 | 2019 | General | 0 | [8 empty] | General
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900517 | Balcão refrigerado | 12 | 43706 | 8 | 2019 | Provisões | 0 | Balcão de Frios (Refeitório) | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Welton Laia | 201900568 |  |  | 43706 | 8 | 2019 | General | 0 | [8 empty] | General
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Welton Laia | 201900568 |  |  | 43707 | 8 | 2019 | General | 0 | [8 empty] | General
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Welton Laia | 201900568 |  |  | 43708 | 8 | 2019 | General | 0 | [8 empty] | General
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Welton Laia | 201900568 |  |  | 43709 | 9 | 2019 | General | 0 | [8 empty] | General
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Welton Laia | 201900568 |  |  | 43710 | 9 | 2019 | General | 0 | [8 empty] | General
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 1 | 43736 | 9 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 1 | 43736 | 9 | 2019 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 2 | 43737 | 9 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 2 | 43737 | 9 | 2019 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Câmara Fria | 2 | 43737 | 9 | 2019 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Resfriados) | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 3 | 43738 | 9 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 3 | 43738 | 9 | 2019 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Self Contained | 4 | 43739 | 10 | 2019 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Self Contained | 5 | 43740 | 10 | 2019 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 6 | 43741 | 10 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 7 | 43742 | 10 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 8 | 43743 | 10 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 9 | 43744 | 10 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 10 | 43745 | 10 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Balcão refrigerado | 1 | 43745 | 10 | 2019 | Provisões | 0 | Balcão de Frios (Refeitório) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 11 | 43746 | 10 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Split System | 2 | 43746 | 10 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 12 | 43747 | 10 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Split System | 3 | 43747 | 10 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 13 | 43748 | 10 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Split System | 4 | 43748 | 10 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 14 | 43749 | 10 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Split System | 5 | 43749 | 10 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 15
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Split System | 15 | 43750 | 10 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Câmara Fria | 15 | 43750 | 10 | 2019 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Resfriados) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Split System | 6 | 43750 | 10 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Câmara Fria | 16 | 43751 | 10 | 2019 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Resfriados) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Split System | 7 | 43751 | 10 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900584 | Câmara Fria | 17 | 43752 | 10 | 2019 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Resfriados) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Split System | 8 | 43752 | 10 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral - AHU |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Split System | 8 | 43752 | 10 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral - AHU |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Split System | 8 | 43752 | 10 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Survey | Inspeção geral - AHU |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900557 | Split System |  | 43753 | 10 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900557 | Split System |  | 43753 | 10 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900557 | Split System |  | 43753 | 10 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Split System | 9 | 43753 | 10 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição do quadro dos inversores de frequência |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900557 | Split System |  | 43754 | 10 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Split System | 10 | 43754 | 10 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 7
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Balcão refrigerado | 10 | 43754 | 10 | 2019 | Provisões | 0 | Balcão de Frios (Refeitório) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 5
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900557 | Split System |  | 43755 | 10 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900557 | Split System |  | 43755 | 10 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Split System | 11 | 43755 | 10 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900557 | Split System |  | 43756 | 10 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900557 | Split System |  | 43756 | 10 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Split System | 12 | 43756 | 10 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900557 | Split System |  | 43757 | 10 | 2019 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900557 | Split (Hiwall) |  | 43757 | 10 | 2019 | UPS | 0 | (#Bombordo) | Manutenção corretiva | Instalação da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Split System | 13 | 43757 | 10 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900557 | Unidade Condensadora |  | 43758 | 10 | 2019 | Provisões | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 201900557 | Unidade Condensadora |  | 43758 | 10 | 2019 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fábio José Aguiar | 201900637 | Split System | 14 | 43758 | 10 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900704 | Rooftop |  | 43764 | 10 | 2019 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900704 | Rooftop |  | 43765 | 10 | 2019 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900704 | Split System |  | 43766 | 10 | 2019 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900704 | Split System |  | 43766 | 10 | 2019 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900704 | Split System |  | 43767 | 10 | 2019 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900704 | Split System |  | 43768 | 10 | 2019 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900524 | Split System | 1 | 43773 | 11 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900524 | Split System | 2 | 43774 | 11 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 7
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900524 | Split System | 2 | 43774 | 11 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 5
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900524 | Balcão refrigerado | 3 | 43775 | 11 | 2019 | Provisões | 0 | Balcão de Frios (Refeitório) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900524 | Self Contained | 4 | 43776 | 11 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900524 | Self Contained | 5 | 43777 | 11 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900524 | Self Contained | 6 | 43778 | 11 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900524 | Self Contained | 7 | 43779 | 11 | 2019 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900524 | Balcão refrigerado | 8 | 43780 | 11 | 2019 | Provisões | 0 | Balcão de Frios (Refeitório) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 16
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900524 | Split System | 9 | 43781 | 11 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Descongelamento da serpentina evaporadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900524 | Split System | 10 | 43782 | 11 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Fábio Mota | 201900524 | Split System | 11 | 43783 | 11 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Erickson Albert Lima Silva | 201900524 | Split System | 1 | 43784 | 11 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Erickson Albert Lima Silva | 201900524 | Split System | 1 | 43784 | 11 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Erickson Albert Lima Silva | 201900524 | Split System | 1 | 43784 | 11 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Inspeção | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 4
Equinor | 7 | WHPA |  | 201900717 | Split System | 1 | 43784 | 11 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Erickson Albert Lima Silva | 201900524 | Split System | 2 | 43785 | 11 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Inspeção | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Erickson Albert Lima Silva | 201900524 | Split System | 2 | 43785 | 11 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Inspeção | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Erickson Albert Lima Silva | 201900524 | Split System | 2 | 43785 | 11 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Inspeção | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 4
Equinor | 7 | WHPA |  | 201900717 | Split System | 2 | 43785 | 11 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Erickson Albert Lima Silva | 201900524 | Split System | 3 | 43786 | 11 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Inspeção | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Erickson Albert Lima Silva | 201900524 | Split System | 3 | 43786 | 11 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Inspeção | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Erickson Albert Lima Silva | 201900524 | Split System | 3 | 43786 | 11 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Inspeção | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 4
Equinor | 7 | WHPA |  | 201900717 | Split System | 3 | 43786 | 11 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 1 | 43797 | 11 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 1 | 43797 | 11 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Instalação de controlador digital TIC-17 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 2 | 43798 | 11 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 3 | 43799 | 11 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 4 | 43800 | 12 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 5 | 43801 | 12 | 2019 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Instalação do damper |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 5 | 43801 | 12 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de controlador digital TIC-17 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 6 | 43802 | 12 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação do damper |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 7 | 43803 | 12 | 2019 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação do damper |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 8 | 43804 | 12 | 2019 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 8 | 43804 | 12 | 2019 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 9 | 43805 | 12 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 10 | 43806 | 12 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 11 | 43807 | 12 | 2019 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Self Contained | 1 | 43832 | 1 | 2020 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Substituição da válvula de expansão |  | 11
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Self Contained | 2 | 43833 | 1 | 2020 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Substituição de pressostato KP15 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Self Contained | 3 | 43834 | 1 | 2020 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Split System | 3 | 43834 | 1 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Split System | 4 | 43835 | 1 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7601 | 43836 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no compressor e constatado: Compressor operando, porem sistema com vazamento de fluido refrigerante.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7601 | 43836 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 11 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no compressor e constatado: Compressor apresentando ruidos internos anormais e com baixo rendimento, necessario a retirada pra inspeção interna.
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Split System | 5 | 43836 | 1 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Split System | 5 | 43836 | 1 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 3
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Split System | 5 | 43836 | 1 | 2020 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 3
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7603 | 43837 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 7 | Operando | Inoperante | Efetuado o recolhimento do fluido refrigerante do sistema
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7602 | 43837 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado retirado o compressor para ser levado a oficina da SupplyMarine para reparo. | Apesar de toda a documentação esta certa, só foi permitido a entrada a bordo as 13h
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7603 | 43837 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7603 | 43837 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos nas conexões do pressostato, compressor e porca flange na câmara de Laticinios.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7603 | 43837 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos filtros da linha do compressor
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7603 | 43837 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos filtros da linha do compressor
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7603 | 43837 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos nas conexões do pressostato, compressor e porca flange na câmara de Laticinios.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7603 | 43837 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 15Bar por 6h
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7603 | 43837 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7603 | 43837 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R22 no sistema.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7603 | 43837 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Geladeira | 7603 | 43837 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a substituição a bobina da válvula solenóide
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Split System | 6 | 43837 | 1 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Self Contained | 6 | 43837 | 1 | 2020 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Claiton Sant'Anna | 20190544 | Duto e Coifa | 2 | 43838 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | NavDeck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Geovany Pereira | 20200010 | Unidade Condensadora | 7605 | 43838 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 8 | Operando | Operando | Efetuado o isolamento termico da linha de sucção do sistema
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Josenildo Alves | 20200030 | Unidade Condensadora | 6570 | 43838 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor para a verificação das condições dos componentes internos.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Josenildo Alves | 20200030 | Unidade Condensadora | 6570 | 43838 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Constatado: bilas e pistões danificados, anéis de compressão fora da medida, paletas de sucção danificadas, placas de válvulas boas, filtro de sucção em boas condições, eixo virabrequim em bom estado, bucha do bloco e do mancal boas, defletor de óleo bom, induzido bom e a bobina eletrica boa, veio sem resistência, compressor megado e apresentou 9,07 Gigas.
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Self Contained | 7 | 43838 | 1 | 2020 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Fernando Costa Souza | 20200010 |  | 7606 | 43839 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 14 | Paliativo | Inoperante | Efetuado o recolhimento do fluido refrigerante para o condensador.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Fernando Costa Souza | 20200010 |  | 7606 | 43839 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento nos seguintes pontos: separador de óleo, válvula de sucção, carcaça do filtro secador, conexões do visor da linha de óleo.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Fernando Costa Souza | 20200010 |  | 7606 | 43839 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos filtros sexadores da linha de líquido
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Fernando Costa Souza | 20200010 |  | 7606 | 43839 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Fernando Costa Souza | 20200010 |  | 7606 | 43839 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Limpeza do separador de óleo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do separador de óleo.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Fernando Costa Souza | 20200010 |  | 7606 | 43839 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Fernando Costa Souza | 20200010 |  | 7606 | 43839 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 250PSI
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Fernando Costa Souza | 20200010 |  | 7606 | 43839 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Fernando Costa Souza | 20200010 |  | 7606 | 43839 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R22 no sistema.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Fernando Costa Souza | 20200010 |  | 7606 | 43839 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Fernando Costa Souza | 20200010 |  | 7606 | 43839 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Pressões - Sucção 65 PSI, Alta 230 PSI. É sugerido que seja realizada uma inspeção no compressor, durante a abertura do separador de óleo foi identificado limalha e fragmentos de paletas do compressor.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7607 | 43839 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 7 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do compressor e sua corre fixação
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7607 | 43839 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a subtituição do filtro de líquido
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7607 | 43839 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7607 | 43839 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R22 no sistema.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7607 | 43839 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Fernando Costa Souza | 20200010 |  | 7606 | 43839 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R22 no sistema.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Welton Laia | 20200010 | Unidade Condensadora | 7607 | 43839 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R22 no sistema.
MarlinNavegação | 19 | MarlinStomen | Josenildo Alves | 20200030 | Unidade Condensadora | 6571 | 43839 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a montagem do compressor e realizado a substituição das peças danificadas
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Self Contained | 8 | 43839 | 1 | 2020 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Claiton Sant'Anna | 20190544 | Duto e Coifa | 3 | 43840 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Self Contained | 9 | 43840 | 1 | 2020 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Claiton Sant'Anna | 20190544 | Duto e Coifa | 4 | 43841 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Self Contained | 10 | 43841 | 1 | 2020 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Claiton Sant'Anna | 20190544 | Duto e Coifa | 5 | 43842 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 2 | 43842 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Despressurizado a unidade evaporadora e condensadora
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 2 | 43842 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Desconectado os cabos de alimentação e comando que interliga as unidades.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 2 | 43842 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Retirado os parafusos de fixação da evaporadora e removido o dreno e a unidade evaporadora | Foi necessario o auxilio da equipe de bordo para a retirada da unidade evaporadora.
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Split (Hiwall) | 11 | 43842 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Claiton Sant'Anna | 20190544 | Duto e Coifa | 6 | 43843 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 3 | 43843 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Realizado a tentativa de fixação da unidade evaporadora. | Foi necessario o auxilio da equipe de bordo para a fixação da unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 3 | 43843 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado que será necessario a confecção de um novo suporte, desta forma foi demontado o teto para efetuar nova furação.
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Claiton Sant'Anna | 20190544 | Duto e Coifa | 7 | 43844 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | UpperDeck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 4 | 43844 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado fixação da linha de sucção e liquido no evaporador. Fixado e fuda as tampas do teto encima da evaporadora.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 4 | 43844 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetaudo o prepara das tubulações da unidade condensadora para a realização das soldas.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever |  | 20200040 | Chiller |  | 43844 | 1 | 2020 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Split (Hiwall) | 12 | 43843 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Split (Hiwall) | 13 | 43844 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Claiton Sant'Anna | 20190544 | Unidade Evaporadora | 8 | 43845 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Claiton Sant'Anna | 20190544 | Unidade Evaporadora | 8 | 43845 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 5 | 43845 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado as soldas na tubulação de liquído e sucção na unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 5 | 43845 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem das tampas laterais da evaporadora.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 5 | 43845 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Instalação de equipamento | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever |  | 20200041 | Chiller |  | 43845 | 1 | 2020 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a subtituição da bomba de óleo do compressor
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Split (Hiwall) | 13 | 43844 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Split (Hiwall) | 14 | 43845 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Claiton Sant'Anna | 20190544 | Unidade Evaporadora | 9 | 43846 | 1 | 2020 | E-House | 0 | #01 Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Claiton Sant'Anna | 20190544 | Unidade Evaporadora | 9 | 43846 | 1 | 2020 | E-House | 0 | #01 Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
Modec | 20 | MV_22 | Marcelo Penha | 20200004 | Rooftop | 2 | 43846 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | Laboratório | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi constatado operação normal do equipamento, temperatura ambiente estavel em 22ºC, foi identificafaco que o técnico de bordo reduziu a carga de fluido refrigerante , deixando o equipamento funcionando sem mais paradas inoportunas.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 6 | 43846 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Instalação de equipamento | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Após confirmação da estanqueidade, foi iniciado o procedimento de vácuo.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 6 | 43846 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Instalação de equipamento | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a quebra de vácuo com R410A. Ficou faltando o termino da instalação eletrica do equipamento. | Foi informado as 11:30 que o nome dos técnicos estava na relação de desembarque, as 13h houve o desembarque.
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Geladeira | 1 | 43846 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Ao realizar a inspeção para a realização do serviço de substituição do compressor, filtro secador e carga de fluido refrigerante. | O responsavel de mecânica Modec Hugo Coelho, informou que esta a atividade de manutenção não foi devidamente realizada devido o não envio de todos os materiais necessários para este reparo.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever |  | 20200042 | Chiller |  | 43846 | 1 | 2020 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Claiton Sant'Anna | 20190544 | Duto e Coifa | 10 | 43847 | 1 | 2020 | E-House | 0 | - | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_22 | Marcelo Penha | 20200004 | Rooftop | 4 | 43847 | 1 | 2020 | Almoxarifado | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a audítoria de execução das atividades do PMOC.
Modec | 20 | MV_22 | Marcelo Penha | 20200004 | Self Contained Incorporado | 4 | 43847 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a audítoria de execução das atividades do PMOC.
Modec | 20 | MV_22 | Marcelo Penha | 20200004 | Rooftop | 4 | 43847 | 1 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a audítoria de execução das atividades do PMOC.
Modec | 20 | MV_22 | Marcelo Penha | 20200004 | Rooftop | 4 | 43847 | 1 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a audítoria de execução das atividades do PMOC.
Modec | 20 | MV_22 | Marcelo Penha | 20200004 | Self Contained Incorporado | 4 | 43847 | 1 | 2020 | UPS | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a audítoria de execução das atividades do PMOC.
Modec | 20 | MV_22 | Marcelo Penha | 20200004 | Self Contained Incorporado | 4 | 43847 | 1 | 2020 | UPS | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a audítoria de execução das atividades do PMOC.
Modec | 20 | MV_22 | Marcelo Penha | 20200004 | Self Contained Incorporado | 4 | 43847 | 1 | 2020 | UPS | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a audítoria de execução das atividades do PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Geladeira | 2 | 43847 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuao inspeção técnica no equipamento e verificado os materiais para executar o serviço. Constatado acumulo de gordura e deterioração na serpentina condensadora, sendo necessario sua substituição, e a substituição do filtro secador e tubo capilar expansivo. | foi acordado que este serviço sera realizado no proximo embarque.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever |  | 20200043 | Chiller |  | 43847 | 1 | 2020 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Claiton Sant'Anna | 20190544 | Duto e Coifa | 11 | 43848 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_22 | Marcelo Penha | 20200004 | Self Contained Incorporado | 5 | 43848 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a audítoria de execução das atividades do PMOC.
Modec | 20 | MV_22 | Marcelo Penha | 20200004 | Self Contained Incorporado | 5 | 43848 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a audítoria de execução das atividades do PMOC.
Modec | 20 | MV_22 | Marcelo Penha | 20200004 | Self Contained Incorporado | 5 | 43848 | 1 | 2020 | CCR | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a audítoria de execução das atividades do PMOC.
Modec | 20 | MV_22 | Marcelo Penha | 20200004 | Self Contained Incorporado | 5 | 43848 | 1 | 2020 | CCR | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a audítoria de execução das atividades do PMOC.
Modec | 20 | MV_22 | Marcelo Penha | 20200004 | Split (Dutado) | 5 | 43848 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a audítoria de execução das atividades do PMOC.
Modec | 20 | MV_22 | Marcelo Penha | 20200004 | Split (Dutado) | 5 | 43848 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a audítoria de execução das atividades do PMOC.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 7 | 43848 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a verificação da instalação elétrica do equipamento
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 7 | 43848 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Instalação de equipamento | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o Start-up do equipamento
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 7 | 43848 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Instalação de equipamento | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a carga de fluido refrigerante R410A | Equipamento operando com 122PSI na sucção e 13,8A nas três fases.
Farstad | 9 | FarSagaris | Alberto Neves | 20200031 | Chiller | 7285 | 43848 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado falha na válvula de expansçai eletrônica.
Farstad | 9 | FarSagaris | Alberto Neves | 20200031 | Chiller | 7285 | 43848 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 7 | Operando | Operando | Efetuado inspeçao geral na unidade e constatado operação normal.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever |  | 20200044 | Chiller |  | 43848 | 1 | 2020 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de 02 (duas) placas de válvulas completas
Finarge | 10 | AHValleta | Ericson Alberto | 20200061 | Chiller | 6990 | 43848 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Sistema desarmando por alta pressão.
Finarge | 10 | AHValleta | Ericson Alberto | 20200061 | Chiller | 6990 | 43848 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor.
Finarge | 10 | AHValleta | Ericson Alberto | 20200061 | Chiller | 6990 | 43848 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das juntas das placas de válvulas.
Finarge | 10 | AHValleta | Ericson Alberto | 20200061 | Chiller | 6990 | 43848 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Finarge | 10 | AHValleta | Ericson Alberto | 20200061 | Chiller | 6990 | 43848 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Sistema operando com altas pressões e ocasionando o desarme. O compressor necessita de overhaul para medição de desgaste e substituição de componentes internos. Compressor modelo 4G2Y (1674707690)
Finarge | 10 | AHValleta | Ericson Alberto | 20200061 | Chiller | 6990 | 43848 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Claiton Sant'Anna | 20190544 |  | 12 | 43849 | 1 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 5 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 15 pontos sendo 01 ponto externo e 14 internos
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 8 | 43849 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Elétrica | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desistalação da unidade condensadora
Farstad | 9 | FarSagaris | Alberto Neves | 20200031 | Chiller | 7287 | 43849 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Farstad | 9 | FarSagaris | Alberto Neves | 20200031 | Chiller | 7287 | 43849 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Farstad | 9 | FarSagaris | Alberto Neves | 20200031 | Chiller | 7287 | 43849 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Farstad | 9 | FarSagaris | Alberto Neves | 20200031 | Chiller | 7287 | 43849 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Farstad | 9 | FarSagaris | Alberto Neves | 20200031 | Chiller | 7287 | 43849 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Farstad | 9 | FarSagaris | Alberto Neves | 20200031 | Chiller | 7287 | 43849 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado a regulagem dos controles de operação e segurança do sistema
Farstad | 9 | FarSagaris | Alberto Neves | 20200031 | Chiller | 7287 | 43849 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Constatado operação normal da válvula expansora nova, operando perfeitamente junto ao Drive. Foi identificado anormalidade, no CLP, as confegurações não correspondem com a demanda térmica e com a posição da válvula expansora. Não foi constatado anormalidades nos sensores de temperatura e transdutores de pressão.
Farstad | 9 | FarSagaris | Alberto Neves | 20200031 | Chiller | 7287 | 43849 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever |  | 20200045 | Chiller |  | 43849 | 1 | 2020 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Claiton Sant'Anna | 20190544 |  | 14 | 43850 | 1 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 10 pontos sendo todos internos
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 9 | 43850 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desistalação da unidade condensadora
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 9 | 43850 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fixação da nova unidade condensadora.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 9 | 43850 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a desistalação da unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 9 | 43850 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmonstagens do forro para a confecção do novo suporte da unidade evaporadora.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever |  | 20200046 | Chiller |  | 43850 | 1 | 2020 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 10 | 43851 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção e instalação do novo suporte da unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 10 | 43851 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fixação da unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 10 | 43851 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o preprado das linhas de liquído e sucção para a realização das soldas nas tubulações.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever |  | 20200047 | Chiller |  | 43851 | 1 | 2020 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Antônio Marco | 20200498 | Duto e Coifa | 7775 | 43851 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 11 | 43852 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a alimentação eletreca do equipamento e entre unidades evaporadora e condensadora.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 11 | 43852 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a solda nas linhas de sucção e líquido.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 11 | 43852 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever |  | 20200048 | Chiller |  | 43852 | 1 | 2020 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Durante o teste foi constatado perca de pressão de baixa para alta, dando passagem, provavelmente ocasionado pelo desgaste interno nas camisas. Necessário realizar manutenção corretiva no compressor e substituição das válvulas de descarga do compressor que esta dando passagem e vazando fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_15 | Antonio Carlos | 20200065 | Rooftop | 1 | 43852 | 1 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção técnica no local para avaliação dos serviços a ser realizado, possiveis riscos de acidente e verificação dos materiais a serem utilizados.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 12 | 43853 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Aprovado o teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 12 | 43853 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado vácuo até atingir os 500 micros de Hg
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 12 | 43853 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra de vácuo com fluido refrigerante R410A no sistema
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 12 | 43853 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 12 | 43853 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Efetuado complemento de fluido refrigerante R410A.
Modec | 20 | MV_20 | Jaílton de Jesus | 20200028 | Split (Piso Teto) | 12 | 43853 | 1 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | O equipamento se encontra operando com pressão de sucção à 125PSI, corrente de 14A nas 3 fases 220V
Modec | 20 | MV_15 | Antonio Carlos | 20200065 | Rooftop | 2 | 43853 | 1 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado o bloquei eletrico do painel de força e comando, realizado teste nos compressores A3 e A4 os mesmos com informação de sobre carga, e apresenttando corrente nominal na partida ficou entre 18A a 19A e sua nominal máxima é de 27A.
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900786 | Split (Hiwall) | 14 | 43845 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Modec | 20 | MV_15 | Antonio Carlos | 20200065 | Camara fria | 3 | 43854 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Operando | Operando | Foi verificado os materiais para o serviço fornecido pela Supply Marine e anotar os materiais faltantes.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 6 | 43854 | 1 | 2020 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do ventilador velho, sendo necessário o corte dos parafusos de fixação
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 6 | 43854 | 1 | 2020 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Ajustado a confecção do suporte do separador de líquido. | Com auxilio do engenheiro Antônio Mello e a equipe da STEP
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 6 | 43854 | 1 | 2020 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado a preparação e apontamento da tubulação de sucção dos separadores de liquido.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900784 | Split System | 1 | 43853 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | LQ | Manutenção Corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12 |  |  | Serviço de reparo na unidade temporária de HVAC do Casario
Modec | 20 | MV_15 | Antonio Carlos | 20200065 | Camara fria | 4 | 43855 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Operando | Operando | Foi constatados a necessidade dos seguintes materiais para a conclusão do serviço de reparo de vazamento de fluido refrigerante R407C. | Bomba de vácuo de 20 CFM; Mangueira de maçarico com caneta;reguladores de pressão;Solda foscope com pasta fluxo; Fluido R141B para limpeza de sistema; nitrogênio 10 MT; 01 panqueca de tubo cobre de 1/4 flexivel; porca flange de 1/4 SAE; vávula Shirade; válvula Tanque.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 7 | 43855 | 1 | 2020 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a solda das carcaças novas na linha de liquido do sistema 01 e 02.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 7 | 43855 | 1 | 2020 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Substituida as válvulas de sucção do sistema 01 e 02 da unidade condensadora. | válvulas de 2.1/'8"
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 7 | 43855 | 1 | 2020 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Substituido e fixado os suportes da base dos ventiladores que se encontrava com auto índice de corrosão (suporte fabricado a bordo pela equipe da supply marine)
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 7 | 43855 | 1 | 2020 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a pintura da lateral da unidade condensadora pela equipe da supply marine
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 7 | 43855 | 1 | 2020 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do isolamento das linhas de sucção da unidade condensadora.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900784 | Split System | 2 | 43854 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | LQ | Manutenção Corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12 |  |  | Serviço de reparo na unidade temporária de HVAC do Casario
Modec | 20 | MV_20 | Geovany Pereira | 20200028 |  | 5563 | 43856 | 1 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 13 pontos sendo sendo 01 ponto externo e 12 internos
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900784 | Split System | 3 | 43855 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | LQ | Manutenção Corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12 |  |  | Serviço de reparo na unidade temporária de HVAC do Casario
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900784 | Split System | 4 | 43856 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | LQ | Manutenção Corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12 |  |  | Serviço de reparo na unidade temporária de HVAC do Casario
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900784 | Split System | 5 | 43857 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | LQ | Manutenção Corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12 |  |  | Serviço de reparo na unidade temporária de HVAC do Casario
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Ericson Alberto | 20200075 | Unidade Condensadora | 6994 | 43859 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Substituição de equipamento | Substituição do equipamento |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da unidade condensadora.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 7188 | 43859 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 5 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção e constatado: Vazamento de fluido refrigerante na serpentina de aluminio (nas conexões).
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 7188 | 43859 | 1 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R404A no sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900784 | Fan Coil | 6 | 43858 | 1 | 2020 | CCR | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Ericson Alberto | 20200075 | Unidade Condensadora | 6995 | 43860 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Substituição de equipamento | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Ericson Alberto | 20200076 | Unidade Condensadora | 6995 | 43860 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Substituição de equipamento | Substituição do equipamento |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fabricação da bse de fixação da unidade condensadora, instalação e soldagem da mesma.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Ericson Alberto | 20200076 | Unidade Condensadora | 6995 | 43860 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Substituição de equipamento | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Ericson Alberto | 20200076 | Unidade Condensadora | 6995 | 43860 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Substituição de equipamento | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R22 no sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Ericson Alberto | 20200076 | Unidade Condensadora | 6995 | 43860 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Substituição de equipamento | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R22 no sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Ericson Alberto | 20200076 | Câmara Fria | 6995 | 43860 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Substituição de equipamento | Reparo no componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo nas maçanetas da câmara fria.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Ericson Alberto | 20200076 | Unidade Condensadora | 6995 | 43860 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Substituição de equipamento | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Subsea7 | 31 | SevenSeas | Antônio Marco | 20200080 |  | 7761 | 43860 | 1 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 0 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 13 pontos sendo sendo 01 ponto externo e 12 internos
Subsea7 | 31 | SevenSeas | Antônio Marco | 20200080 | Duto e Coifa | 7762 | 43860 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 18 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Bravante | 3 | VikingThaumas | Welton Laia | 20200088 |  | 7189 | 43860 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Temperatura - Condensador a água, entrada 38ºC, saida 45ºC. Devido a alta temperatura de condensação que dificulta a troca de calor do sistema, o compressor desarma por alta pressão. | Necessario limpeza no boxcooler, pois não existe troca de calor no mesmo.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900784 | Fan Coil | 7 | 43859 | 1 | 2020 | CCR | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Ericson Alberto | 20200075 | Unidade Condensadora | 6996 | 43861 | 1 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Substituição de equipamento | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R22 no sistema.
MarlinNavegação | 19 | MarlinYare |  | 20200084 | Split (Hiwall) | - | 43861 | 1 | 2020 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | "substituir unidade condensadora conforme fotos enviadas para operações na base Supply Marine"
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900784 | Fan Coil | 8 | 43860 | 1 | 2020 | CCR | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Welton Laia | 20200043 |  | 7851 | 43862 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção de operação e constatado: Válvula expansora avariada, e vazamento no sistema.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Welton Laia | 20200043 |  | 7851 | 43862 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção de operação e constatado: Válvula expansora avariada, e vazamento no sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Ericson Alberto | 20200075 | Unidade Condensadora | 6997 | 43862 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Substituição de equipamento | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R22 no sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900784 | Split System | 9 | 43861 | 1 | 2020 | Acomodações | 0 | LQ | Manutenção Corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12 |  |  | Serviço de reparo na unidade temporária de HVAC do Casario
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 1 | 43862 | 2 | 2020 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 12
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Welton Laia | 20200043 |  | 7852 | 43863 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção e teste no sistema, e constatado: Válvula eletronica operando bem, o real motivo da modulação anormal da válvula se deve ao vazamento de fluido refrigerante.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Welton Laia | 20200043 |  | 7852 | 43863 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção e teste no sistema, e constatado: Válvula eletronica operando bem, o real motivo da modulação anormal da válvula se deve ao vazamento de fluido refrigerante.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Ericson Alberto | 20200075 | Unidade Condensadora | 6998 | 43863 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Substituição de equipamento | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900784 | Fan Coil | 10 | 43862 | 2 | 2020 | CCR | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 2 | 43863 | 2 | 2020 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 12
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Welton Laia | 20200043 |  | 7854 | 43864 | 2 | 2020 | Laboratório | 0 | - | Survey | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Efetuado inspeção no sistema com a medição da ventilação.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Welton Laia | 20200043 |  | 7854 | 43864 | 2 | 2020 | E-House | 0 | - | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção e constatado: Compressor operacional, porem com erro no controlador. | Já foi efetuado o pedido de aquisição do novo controlador pelo pessoal de bordo.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Ericson Alberto | 20200075 | Unidade Condensadora | 6999 | 43864 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Substituição de equipamento | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado as ajuste de operação do sistema. Setpoint em -4ºC. | Foi informado ao Sr. Evandro Paiva e ao Sr. Julio Cesar que para operar em temperaturar negativas deve-se ter resistencia e controladoras para degelo.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900784 | Fan Coil | 11 | 43863 | 2 | 2020 | CCR | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1001 | Josenildo Alves | 20200098 |  | 6579 | 43865 | 2 | 2020 | Sistema | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 7 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem de 01 válvula de fluxo de água. | Não foi testada a válvula de fluxo de água, devido esta faltando as porcas flange de 1/4 que faz a sua ligação.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 3 | 43864 | 2 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 12
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1001 | Josenildo Alves | 20200098 |  | 6580 | 43866 | 2 | 2020 | Sistema | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 15 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de 01 válvula de fluxo de água no sistema. E efetuado teste de operação do componente.
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1001 | Alberto Neves | 20200098 |  |  | 43866 | 2 | 2020 | Sistema | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 11 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula PENN e suas conecções.
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1001 | Alberto Neves | 20200098 |  |  | 43866 | 2 | 2020 | Sistema | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1001 | Alberto Neves | 20200098 |  |  | 43866 | 2 | 2020 | Sistema | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: vazamento na válvula PENN instalada.
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1001 | Alberto Neves | 20200098 |  |  | 43866 | 2 | 2020 | Sistema | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a manutenção na Válvula velha e instalada novamente no equipamento.
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1001 | Alberto Neves | 20200098 |  |  | 43866 | 2 | 2020 | Sistema | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado inspeção de operação do sistema e constatado: Válvula PENN operando normalmente, modulando de acordo com a pressão de descarga. Pressões - Alta 12 Bar, Baixa 1,5 a 1 Bar.
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1001 | Alberto Neves | 20200098 |  |  | 43866 | 2 | 2020 | Sistema | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o ajuste do pressostato de Alta e Baixa.
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1001 | Josenildo Alves | 20200098 |  | 6580 | 43866 | 2 | 2020 | Sistema | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R134A no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 4 | 43865 | 2 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 12
Modec | 20 | MV_15 | Josenildo Alves | 20200096 | Camara fria | 1 | 43867 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | compressor SF40 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado o serviço na oficina da Supply Marine, constatado que o selo mecanico se encontra danificado, não esta possibilitando a vedação, necessaria a substituição, acionador hidráulico danificado.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 5 | 43866 | 2 | 2020 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 6 | 43867 | 2 | 2020 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição do damper |  | 12
Modec | 20 | MV_27 | William S. Araujo | 20200020 |  | 2 | 43869 | 2 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 13 pontos sendo sendo 01 ponto externo e 12 internos
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Geladeira | 3 | 43869 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do compressor e serpentina condensadora
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 7 | 43868 | 2 | 2020 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Modec | 20 | MV_27 | William S. Araujo | 20200020 | Duto e Coifa | 3 | 43870 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Geladeira | 4 | 43870 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Geladeira | 4 | 43870 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor.
Farstad | 9 | FarSagaris | Alberto Neves | 20200031 | Chiller | 6860 | 43870 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 8 | Operando | Inoperante | Efetuado inspeção nos sensores do sistema e não detectado anormalidades.
Farstad | 9 | FarSagaris | Alberto Neves | 20200031 | Chiller | 6860 | 43870 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do Drive da válvula expansora
Farstad | 9 | FarSagaris | Alberto Neves | 20200031 | Chiller | 6860 | 43870 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Farstad | 9 | FarSagaris | Alberto Neves | 20200031 | Chiller | 6860 | 43870 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção e constatado: Operação normal, com modulação correta da válvula expansora durante a operação.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 8 | 43869 | 2 | 2020 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Modec | 20 | MV_27 | William S. Araujo | 20200020 | Duto e Coifa | 4 | 43871 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 5 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Geladeira | 5 | 43871 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da serpentina condensadora.
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Geladeira | 5 | 43871 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Geladeira | 5 | 43871 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Geladeira | 5 | 43871 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Geladeira | 5 | 43871 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do sistema elétrico do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Geladeira | 5 | 43871 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Split (Dutado) | 5 | 43871 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor Sabroe - SMC 104S Mark 4 | Serviço executado pela equipe de manutenção de bordo
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Split (Dutado) | 5 | 43871 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a carga de óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Split (Dutado) | 5 | 43871 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Split (Dutado) | 5 | 43871 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Welton Laia | 20200106 | Geladeira | 7855 | 43871 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 9 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no sistema.
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Welton Laia | 20200106 | Geladeira | 7855 | 43871 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Welton Laia | 20200106 | Geladeira | 7855 | 43871 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A no sistema.
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Welton Laia | 20200106 | Geladeira | 7855 | 43871 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o levantamento para substituição da câmara de congelado.
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Welton Laia | 20200106 | Geladeira | 7855 | 43871 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R404A no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 9 | 43870 | 2 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Rooftop | 10 | 43871 | 2 | 2020 | SCR | 0 | SCR (#A) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Modec | 20 | MV_27 | William S. Araujo | 20200020 | Duto e Coifa | 5 | 43872 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 10 | 43871 | 2 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Geladeira | 7 | 43873 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Sala bar | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento para levantamento de avarias e apontamento de serviço.; | Necessario a substituição do compressor, condensador e filtro secador, limpeza no sistema, intalação de Switch nas portas e temporizador no compressor.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Self Contained | 11 | 43872 | 2 | 2020 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200103 |  | 6864 | 43873 | 2 | 2020 | Câmara Hiperbarica | 0 | - | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das placas de válvulas
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200103 |  | 6864 | 43873 | 2 | 2020 | Câmara Hiperbarica | 0 | - | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula expansora
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200103 |  | 6864 | 43873 | 2 | 2020 | Câmara Hiperbarica | 0 | - | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das válvulas de serviço de descarga
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200103 |  | 6864 | 43873 | 2 | 2020 | Câmara Hiperbarica | 0 | - | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200103 |  | 6864 | 43873 | 2 | 2020 | Câmara Hiperbarica | 0 | - | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 18Bar
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200103 |  | 6864 | 43873 | 2 | 2020 | Câmara Hiperbarica | 0 | - | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação niplo de 1/8" para 1/4" para carga de óleo lubrificante.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200103 |  | 6864 | 43873 | 2 | 2020 | Câmara Hiperbarica | 0 | - | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200103 |  | 6864 | 43873 | 2 | 2020 | Câmara Hiperbarica | 0 | - | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200103 |  | 6864 | 43873 | 2 | 2020 | Câmara Hiperbarica | 0 | - | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200103 |  | 6864 | 43873 | 2 | 2020 | Câmara Hiperbarica | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Operação normal, sem anomalias. Foi sugerido a instalação de uma linha para carga de fluido refrigerante R404A, pois a mesma é feita pela sucção e o fluido é admitido em estado líquido.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200103 |  | 6864 | 43873 | 2 | 2020 | Câmara Hiperbarica | 0 | - | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
Finarge | 10 | AHValleta | Josenildo Alves | 20200110 |  | 6582 | 43873 | 2 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção interna do compressor para avalição de seus componentes
Finarge | 10 | AHValleta | Josenildo Alves | 20200110 |  | 6582 | 43873 | 2 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Eixo virabrequim necessitando de polimento e limpeza dos canais de lubrificação para aproveitamento
Finarge | 10 | AHValleta | Josenildo Alves | 20200110 |  | 6582 | 43873 | 2 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Conjunto de 04 pistões e 04 bielas dentro das medidas, porém, 01 pistão encontra-se danificado
Finarge | 10 | AHValleta | Josenildo Alves | 20200110 |  | 6582 | 43873 | 2 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Conjunto de 08 anéis de compressão danificados
Finarge | 10 | AHValleta | Josenildo Alves | 20200110 |  | 6582 | 43873 | 2 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Selo mecânico não possibilitando vedação, portanto impossibilitado de reutilização
Finarge | 10 | AHValleta | Josenildo Alves | 20200110 |  | 6582 | 43873 | 2 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Placa de válvula bastante avariada, não podendo ser reutilizada. O compressor veio somente com uma placa de válvula.
Finarge | 10 | AHValleta | Josenildo Alves | 20200110 |  | 6582 | 43873 | 2 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Bloco do compressor necessitando de jateamento e pintura
Finarge | 10 | AHValleta | Josenildo Alves | 20200110 |  | 6582 | 43873 | 2 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Bomba de óleo operacional
Finarge | 10 | AHValleta | Josenildo Alves | 20200110 |  | 6582 | 43873 | 2 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Filtro de óleo e fundo do cárter necessitando de limpeza
Finarge | 10 | AHValleta | Josenildo Alves | 20200110 |  | 6582 | 43873 | 2 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Filtro de sucção necessitando de limpeza
Finarge | 10 | AHValleta | Josenildo Alves | 20200110 |  | 6582 | 43873 | 2 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Tubo de retorno de óleo em bom estado superficial e desobstruído internamente
Finarge | 10 | AHValleta | Josenildo Alves | 20200110 |  | 6582 | 43873 | 2 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Tubo de retorno de óleo em bom estado superficial e desobstruído internamente
Finarge | 10 | AHValleta | Josenildo Alves | 20200110 |  | 6582 | 43873 | 2 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Ausência de 02 tampões (bujão) 1/4” NPT
Finarge | 10 | AHValleta | Josenildo Alves | 20200110 |  | 6582 | 43873 | 2 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Constatado 02 Niples de 1/8” NPT por 1/4” SAE do mancal traseiro quebrados
Equinor | 7 | WHPC | Jone Cesar de Paula | 20200092 | Split System |  | 43873 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | LQ | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Modec | 20 | MV_27 | William S. Araujo | 20200020 | Duto e Coifa | 6 | 43874 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_26 | Antonio Carlos | 20200029 | Split (Dutado) | 8 | 43874 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção de operação após 36h de peração, foi constatado a contaminação do óleo lubricante (escurecimento do óleo no visor), desta forma sendo necessario a limpeza do sistema e nova substituição do óleo lubrificante, carga de fluido refrigerante e efetuar ajustes no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Self Contained | 12 | 43873 | 2 | 2020 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPC | Jone Cesar de Paula | 20200092 | Split System |  | 43874 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | LQ | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Alberto Neves | 20200083 | Unidade Condensadora | 6865 | 43875 | 2 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 5 | Paliativo | Paliativo | Efetudo inspeção e não foi possivel identificar o local de vazamento, foi solicitado por meio de telefone o contato com o Tecnico do atendimento anterior, porem o mesmo não conseguiu informar o exato local.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Alberto Neves | 20200083 | Unidade Condensadora | 6865 | 43875 | 2 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado o reparo de vazamento com aplicação de 10ml do Tapa Fuga K11 no sistema.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Alberto Neves | 20200083 | Unidade Condensadora | 6865 | 43875 | 2 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Paliativo | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R404A no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Self Contained | 13 | 43874 | 2 | 2020 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPC | Jone Cesar de Paula | 20200092 | Split System |  | 43875 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Substituição da unidade evaporadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Split System | 1 | 43875 | 2 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Split System | 1 | 43875 | 2 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 14 | 43875 | 2 | 2020 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Self Contained | 14 | 43875 | 2 | 2020 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPC | Jone Cesar de Paula | 20200092 | Split System |  | 43876 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Substituição da unidade evaporadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Split System | 2 | 43876 | 2 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 8
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Split System | 2 | 43876 | 2 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 8
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 15 | 43876 | 2 | 2020 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPC | Jone Cesar de Paula | 20200092 | Split System |  | 43877 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Substituição da unidade evaporadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Split System | 3 | 43877 | 2 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Split System | 3 | 43877 | 2 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 16 | 43877 | 2 | 2020 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Self Contained | 16 | 43877 | 2 | 2020 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPC | Jone Cesar de Paula | 20200092 | Split System |  | 43878 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | LQ | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Split System | 4 | 43878 | 2 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Split System | 4 | 43878 | 2 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 17 | 43878 | 2 | 2020 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 17 | 43878 | 2 | 2020 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPC | Jone Cesar de Paula | 20200092 | Ar Condicionado Portátil |  | 43879 | 2 | 2020 | CER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Instalação de unidade portátil |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Split System | 5 | 43879 | 2 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6869 | 43879 | 2 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Limpeza do filtro do cárter do compressor |  | 11 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do compressor com R141B
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6869 | 43879 | 2 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do visor de líquido de 1/2" após a válvula solenóide.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6869 | 43879 | 2 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador DML 085.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6869 | 43879 | 2 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição solenóide (somente bobina) para controle de capacidade pois a antiga estava desligado por ser de 24V e o comando atual é 220V.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6869 | 43879 | 2 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do controlador de temperatura de 01 velocidade e 02 estágios (MOD. TVCPI 302 X 220V da SCE) | Não foi efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio.
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Split System | 5 | 43879 | 2 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 18 | 43879 | 2 | 2020 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Split System | 6 | 43880 | 2 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6868 | 43880 | 2 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Sistema apresenta modificações, não estando deacordo com projeto inicial da Carrier, todo instrumentação e controle fora alterado. Identificado vazamento de óleo pela instrumentação, falta de filtro tela, válvula F2 fechada e baixo nivel de óleo lubrificante (devido ao vazamento)
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6868 | 43880 | 2 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação de um controlador FULLGOUGE tic 17C. Para o controle de temperatura.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6868 | 43880 | 2 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos dutos da instrumentação
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6868 | 43880 | 2 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de uma válvula no carter para facilitar a drenagem do óleo lubrificante
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6868 | 43880 | 2 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o ajuste de superaquecimento do sistema. Válvula TCLE 10. | Foi identificado que uma das válvulas estava danificada não atendendo aos ajustes precisos, desta forma foi posta em posição que não cause danos ao compressor
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6868 | 43880 | 2 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de um relé de interface para mudar a logica do controle de capacidade.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6868 | 43880 | 2 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado a reforma de toda elétrica do quadro e devera ser enviado o esquema posteriormente
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6868 | 43880 | 2 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
MarlinNavegação | 19 | MarlinCopacabana | Felipe Senna | 20200129 | Unidade Evaporadora | 7033 | 43880 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Foi identificado alto nivel de oxidação na unidade, que dificulta a troca de calor e tendo fuga do fluxo de ar pelas anteparas do casario.
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Split System | 6 | 43880 | 2 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 19 | 43880 | 2 | 2020 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Split System | 7 | 43881 | 2 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 1
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor Btzer / 4PES-15Y-40P (Nº 1987211827) na oficina da SupplyMarine.
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Eixo virabrequim danificado, canais de lubrificação obstruídos, impossibilitando seu aproveitamento
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Conjunto de 04 pistões e 04 bielas quebrados, descartando qualquer hipótese de aproveitamento
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | 02 placas de válvulas danificadas, os orifícios das palhetas de sucção se encontram danificados, não estão em condição de aproveitamento
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Defletor de óleo literalmente quebrado, responsável por fazer o fluxo do óleo lubrificante para as partes móveis do compressor
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Bucha do mancal traseiro fora de medida, não sendo possível o seu aproveitamento
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Bucha do mancal dianteiro (bucha do bloco) fora de medida, não sendo possível o seu aproveitamento
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Filtro de sucção se encontra novo, necessário sua limpeza para aproveitamento
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Rotor (induzido) em bom estado, necessário seu aparelhamento na montagem do compressor
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Bobina elétrica do compressor em condições de aproveitamento. Confirmada após as medições realizadas pelo Megômetro
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Placa elétrica operacional. Confirmada após as medições realizadas pelo Megômetro em cada ligação e todas as conexões apresentaram bons resultados de resistência de isolamento ôhmico
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Bloco do compressor necessitando de lavagem, jateamento, pintura e brunimento dos cilindros
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Conjunto de 10 parafusos M10 x 70mm, da tampa dianteira do compressor completamente deteriorados, não sendo possível seu aproveitamento
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Controle de capacidade operacional
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Plaqueta de indentificação ilegível
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Ausência das válvulas de serviço de sucção e descarga
Modec | 20 | MV_27 | Josenildo Alves | 20200111 | Rooftop | 7191 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Ausência da resistência do cárter
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a desmotagem do compressor para inspeção de integridade.
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Foi constatado o bom estado do virabrequim, canais de lubrificação desobstruidos.
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Foi constatado 06 pistões , sendo 01 pistão se encontra danificado, e 06 bielas danificadas. Necessário a substituição de 01 pistão completo e a substituição das 06 bielas.
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Conjunto de 03 placas de válvulas, porém uma se encontra danificada, não sendo possível seu aparelhamento na montagem do compressor
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Bomba de óleo operacional, responsável pelo fluxo de óleo lubrificante para as partes móveis do compressor. Necessário o aparelhamento para a montagem do compressor.
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Bucha do mancal traseiro dentro das medida, necessário seu aparelhamento na montagem do compressor
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Bucha do mancal dianteiro (bucha do bloco) fora de medida, não sendo possível o seu aproveitamento.
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Filtro de sucção necessitando de limpeza para aproveitamento
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Rotor (induzido) se encontra danificado, sendo impossivel seu aparelhamento para a montagem do compressor.
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Bobina elétrica do compressor em condições de aproveitamento. Confirmada após as medições realizadas pelo megômetro.
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Placa elétrica de ligação. Confirmada após as medições realizadas pelo megômetro, cada ligação e todas as conexões apresentaram boas resistência de isolamento ôhmico.
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Bloco do compressor necessitando de lavagem, jateamento, pintura e necessitando em um dos cilindros.
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Conjunto de 06 anéis de compressão e 06 anéis de arraste danificados.
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Filtro de óleo necessitando de limpeza para reaproveitamento
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Tubo de retorno de óleo desobstruído, necessitando de limpera para aproveitamento.
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Válvula de segurança, necessário realizar teste de funcionamento para julgar seu estado íntegro
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Arruela de encosto em condições de aproveitamento. Necessário limpeza e polimento.
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20200112 |  | 7192 | 43881 | 2 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identificado | Resistência do cárter operacional, será aproveitada na montagem do compressor
Archer | 2 | WHPA | Welton Laia | 20200130 | Rooftop | 1 | 43881 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o embarque na plataforma e mobilizado todo o material necessario para o local de serviço
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Marcelo Penha | 20200151 | Fan Coil | 7004 | 43881 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade e constatado total deterioramento da serpentina e obstrução pelas aletas. Dados de metrologia: Aleta - 116x86x21mm alumínio, 11 aletas; Moldura - Aço galvanizado largura 4mm [Parafuso]; Coletores - Sucção (2 coletores, Ø2", 29 entradas, cobre) Liquido (2 coletores, Ø1 1/8", 2 distribuidores, 29 dutos de 1/4", cobre)
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Split System | 7 | 43881 | 2 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B2 |  | 1
Archer | 2 | WHPA | Welton Laia | 20200130 | Rooftop | 2 | 43882 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do compressor do sistema #1 modelo: SPR042B4BPA nº de série 08j0785EN.
Archer | 2 | WHPA | Welton Laia | 20200130 | Rooftop | 2 | 43882 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza com R141B e Nitrogênio no sistema #1
Archer | 2 | WHPA | Welton Laia | 20200130 | Rooftop | 2 | 43882 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do novo compressor#1 modelo: SXE048B4BPZ nº de série 16EJ1664N.
Archer | 2 | WHPA | Welton Laia | 20200130 | Rooftop | 2 | 43882 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Archer | 2 | WHPA | Welton Laia | 20200130 | Rooftop | 2 | 43882 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema #01 | Á 21Bar por 24h
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20200134 | Rooftop | 7194 | 43882 | 2 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a desmontagem do equipamento na Supply Marine para o recondicionamento do compressor. | Foi constatado que o eixo vir brequim necessita de limpeza e polimento para aproveitamento. Canais de lubrificação desobstruídos.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20200134 | Rooftop | 7194 | 43882 | 2 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a desmontagem do equipamento na Supply Marine para o recondicionamento do compressor. | Foi constatado que o conjunto de 06 pistões e bielas em bom estado, necessitando de limpeza e polimento para aproveitamento.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20200134 | Rooftop | 7194 | 43882 | 2 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a desmontagem do equipamento na Supply Marine para o recondicionamento do compressor. | Foi constatado a necessidade de retificação em 03 placas de válvulas para ser reaproveitado.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20200134 | Rooftop | 7194 | 43882 | 2 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a desmontagem do equipamento na Supply Marine para o recondicionamento do compressor. | Foi constatado a necessidade de substituição de 06 palhetas de sucção e 30 palhetas de descarga danificadas
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20200134 | Rooftop | 7194 | 43882 | 2 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a desmontagem do equipamento na Supply Marine para o recondicionamento do compressor. | Foi constatado a necessidade de substituição de 12 anéis de compressão e 06 aneis de óleo devido a estarem danificados.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20200134 | Rooftop | 7194 | 43882 | 2 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a desmontagem do equipamento na Supply Marine para o recondicionamento do compressor. | Foi constatado o bom estado da bucha do mancal traseiro (dentro das medidas), necessário seu aparelhamento na montagem do compressor.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20200134 | Rooftop | 7194 | 43882 | 2 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a desmontagem do equipamento na Supply Marine para o recondicionamento do compressor. | Foi constatado obom estado do mancal dianteiro (bucha do bloco) dentro das medidas, necessário seu aparelhamento na montagem do compressor.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20200134 | Rooftop | 7194 | 43882 | 2 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a desmontagem do equipamento na Supply Marine para o recondicionamento do compressor. | Foi constatado a necessidade de limpeza do filtro de óleo, para o reaproveitamento.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20200134 | Rooftop | 7194 | 43882 | 2 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a desmontagem do equipamento na Supply Marine para o recondicionamento do compressor. | Foi constatado o bom estado do Rotor (induzido), necessário sua limpeza para aproveitamento.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20200134 | Rooftop | 7194 | 43882 | 2 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a desmontagem do equipamento na Supply Marine para o recondicionamento do compressor. | Foi constatado o bom estado da bobina elétrica do compressor.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20200134 | Rooftop | 7194 | 43882 | 2 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a desmontagem do equipamento na Supply Marine para o recondicionamento do compressor. | Foi constatado falhas no isolamento ôhmico nas conexões da placa de alimentação do compressor.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20200134 | Rooftop | 7194 | 43882 | 2 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a desmontagem do equipamento na Supply Marine para o recondicionamento do compressor. | Foi constatado a necessidade de tratamento no bloco, sendo lavagem, jateamento, pintura e brunimento dos cilindros.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20200134 | Rooftop | 7194 | 43882 | 2 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a desmontagem do equipamento na Supply Marine para o recondicionamento do compressor. | Foi constatado o bom estado da resistência do cárter operacional.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20200134 | Rooftop | 7194 | 43882 | 2 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a desmontagem do equipamento na Supply Marine para o recondicionamento do compressor. | Foi constatado o bom estado da válvula de serviço de sucção e descarga, testadas e aprovadas.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 20 | 43881 | 2 | 2020 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 12
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6872 | 43883 | 2 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado o ajuste de superaquecimento do sistema. Válvula TCLE 10 HW 6A danificada, desta forma foi ajustado na configuração: Válvula danificada foi fechada até o onde não trave, e seu fluxo diminuiu em 80%. Válvula operante foi ajustado seu fluxo em 40% a mais para compensar a danificada, o superaquecimento util ficou em +/- 5K com fluido refrigerante R407C.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Jone Cesar | 20200128 | Self Contained Incorporado | 8253 | 43883 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Lab & Work shop | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 11 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Alto vazamento na válvula de expanção e na válvula kVP, modelos TCLE 10 HLN
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Jone Cesar | 20200128 | Câmara Fria | 8255 | 43883 | 2 | 2020 | Laboratório | 0 | Frigorifica | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado levantamento , a mesma não apresenta resistência de degelo nem do dreno, necessario movimentação do bulbo da válvula expansora. Será necessário a avalição nas potencias dos ventiladores.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Jone Cesar | 20200128 | Câmara Fria | 8256 | 43883 | 2 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção e constatado: não há resistencia no dreno. Necessário a instalação e criar automatização para o mesmo. Dimenções do dreno - 1113x300mm.
MarlinNavegação | 19 | MarlinCopacabana | Alberto Neves | 20200129 | Chiller | 6873 | 43883 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 5 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção de operação e constatado: Operação normal, sem anormalidades.
MarlinNavegação | 19 | MarlinCopacabana | Alberto Neves | 20200129 | Fan Coil | 6873 | 43883 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção de operação e constatado: Equipamento obstruido, cantoneira de aço solta, que ocasiona na fuga do fluxo de ar. Não é possivel limpar com bomba jet, devido a espessura da serpentina e a fragilidade das aletas, que estão em boa parte se desintegrando devido a oxidação. sendo aconselhado a substituição. Válcula de 3 vias travada na posição aberta. Temperatura - Água entrada 4ºC, Saida 4ºC. Ar entrada 25ºC, Saida 20ºC.
Archer | 2 | WHPA | Welton Laia | 20200130 | Rooftop | 3 | 43883 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Archer | 2 | WHPA | Welton Laia | 20200130 | Rooftop | 3 | 43883 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efeetuado o levantamento das condições de todo a unidade Rooftop para possiveis reparos ou troca de unidade. | Foi informado que o desembarque será realizado no dia 23/02/20, desta forma, será necessario trabalhar até o desembarque, não sendo possivel acompanhar o equipamento em operação.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 21 | 43882 | 2 | 2020 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
MarlinNavegação | 19 | MarlinCopacabana | Alberto Neves | 20200129 | Fan Coil | 6874 | 43884 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Limpeza da evaporadora |  | 19 | Paliativo | Paliativo | Efetuado a limpeza da unidade evaporadora com o RZK 032YB e bomba jet.
MarlinNavegação | 19 | MarlinCopacabana | Alberto Neves | 20200129 | Fan Coil | 6874 | 43884 | 2 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Limpeza da evaporadora |  | 8 | Paliativo | Paliativo | Efetuado a limpeza da unidade evaporadora com o RZK 032YB e bomba jet.
Archer | 2 | WHPA | Welton Laia | 20200130 | Rooftop | 4 | 43884 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R422D no sistema.
Archer | 2 | WHPA | Welton Laia | 20200130 | Rooftop | 4 | 43884 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do termostato devido a falha de sinal.
Archer | 2 | WHPA | Welton Laia | 20200130 | Rooftop | 4 | 43884 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do cabeamento elétrico do compressor
Archer | 2 | WHPA | Welton Laia | 20200130 | Rooftop | 4 | 43884 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Archer | 2 | WHPA | Welton Laia | 20200130 | Rooftop | 4 | 43884 | 2 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção de operação no equipamento e constatado: trabalho em altas pressões , serpentina do condensador esta muito danificada, perdendo sua eficiencia na troca de calor
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 201900731 | Split System | 22 | 43883 | 2 | 2020 | Laboratório | 0 | Laboratório (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Self Contained | 8 | 43885 | 2 | 2020 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Alberto Neves | 20200135 |  | 6876 | 43887 | 2 | 2020 |  | 0 | SF1, SF2, SF3, EF3, EF4 e EF6 | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuado a inspeção nos Survey do Dampers
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Alberto Neves | 20200135 |  | 6877 | 43888 | 2 | 2020 |  | 0 | SF1, SF2, SF3, EF3, EF4 e EF6 | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuado a inspeção nos Survey do Dampers
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 2 | 43892 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Remoção do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado a desmontagem dos tubos e acessórios das linhas de refrigeração comprometidas. Desmontagem dos tubos e acessórios do Rack Nº1 finalizada.
Modec | 20 | MV_29 | William S. Araujo | 20200021 |  | 6 | 43892 | 3 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 6 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 13 pontos sendo sendo 01 ponto externo e 12 internos
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6880 | 43892 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Lab & Work shop | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 5 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula expansora TCLE 10 HLN.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 3 | 43893 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | foi efetuado o tratamento do rack do compressor com terirada de corrosão e pintura, serviço efetuado pelo pessoal de bordo.
Modec | 20 | MV_29 | William S. Araujo | 20200021 | Duto e Coifa | 2 | 43893 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Ocyan | 22 | NorbeVIII | Claiton Sant'Anna | 20200032 | Duto e Coifa | 16 | 43893 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | NavDeck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200128 | Self Contained Incorporado | 6881 | 43893 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Lab & Work shop | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 13 | Inoperante | Operando | Efetuado o reaparo dos pontos de vazamento na evaporadora
Archer | 2 | WHPA | Jone Cesar | 20200130 | Rooftop | 5 | 43893 | 3 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o embarque na plataforma e inspeção de operação no equipamento, e constatado: Compressor #1 operando com pressão e temperatura elevadas; Compressor #2 inoperante por comando elétrico.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 4 | 43894 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Instalação de equipamento |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Inicio da montagem das tubulações de 5/8", Válvulas GBC 5/8" e casulo do filtro secador do Rack Nº1.
Modec | 20 | MV_29 | William S. Araujo | 20200021 | Duto e Coifa | 3 | 43894 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Ocyan | 22 | NorbeVIII | Claiton Sant'Anna | 20200032 | Duto e Coifa | 17 | 43894 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | NavDeck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Fernando Costa Souza | 20200106 | Split (Dutado) | 8201 | 43894 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no compressor #02, Pressões - Sucção 4 Bar, Descarga 15 Bar, Óleo 6 Bar. Nivel de óleo 3/4 do visor. Sistema operacional.
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Fernando Costa Souza | 20200106 | Split (Dutado) | 8201 | 43894 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 11 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do compressor #01 da base para reparo na oficina da SupplyMarine.
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Fernando Costa Souza | 20200106 | Split (Dutado) | 8201 | 43894 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor #01 Bock F16.
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Fernando Costa Souza | 20200106 | Geladeira | 8201 | 43894 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das gaxeta na geladeira.
Archer | 2 | WHPA | Jone Cesar | 20200130 | Rooftop | 6 | 43894 | 3 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  | 15 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza na condensadora com jatos moderado de água, devido a fragilidade da serpentina.
Archer | 2 | WHPA | Jone Cesar | 20200130 | Rooftop | 6 | 43894 | 3 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: melhora no rendimento porem ainda ineficiente, temperatura de insuglamento de 21ºC para 20ºC.
Archer | 2 | WHPA | Jone Cesar | 20200130 | Rooftop | 6 | 43894 | 3 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Insuflamento 17ºC; Compressor #1 - Pressões alta 360PSI, baixa 5,5 Bar; Temperatura alta 69,7ºC, baixa 24,9ºC, superaquecimento 17K; Corrente 5,6A. Compressor #2 - Pressões alta 320PSI, baixa 5,2 Bar; Temperatura alta 70,0ºC, baixa 27,0ºC, superaquecimento 19K; Corrente 5,3A.
Archer | 2 | WHPA | Jone Cesar | 20200130 | Rooftop | 6 | 43894 | 3 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuao complemento de fluido refrigerante R422D no sistema #2.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 5 | 43895 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Instalação de equipamento |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Finalizado a montagem das tubulações de 5/8", Válvulas GBC 5/8" e casulo do filtro secador do Rack Nº1.
Modec | 20 | MV_29 | William S. Araujo | 20200021 | Duto e Coifa | 4 | 43895 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Ocyan | 22 | NorbeVIII | Claiton Sant'Anna | 20200032 | Duto e Coifa | 18 | 43895 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck E | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Ocyan | 22 | NorbeVIII | Claiton Sant'Anna | 20200032 | Duto e Coifa | 18 | 43895 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 6 | 43896 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade a montagem, com as tubulações de 7/8" da linha de descarga, válvula GBC 7/8" do Rack Nº1; Montagem da tubulação de 1.5/8"
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 6 | 43896 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula de serviço de sucção do compressor #01 do rack Nº1.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 6 | 43896 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi instalado os pressostatos e manômetros de óleo, descarga, baixa e pressão de água do condensador do Rack Nº1
Modec | 20 | MV_29 | William S. Araujo | 20200021 | Duto e Coifa | 5 | 43896 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Ocyan | 22 | NorbeVIII | Claiton Sant'Anna | 20200032 | Duto e Coifa | 19 | 43896 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Ocyan | 22 | NorbeVIII | Claiton Sant'Anna | 20200032 | Duto e Coifa | 19 | 43896 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | DeckB | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Alberto Neves | 20200044 | Self Contained Evaporadora | 6882 | 43896 | 3 | 2020 | Telecom | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 6 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Alto nivel de ruido interno; Compressor operando com baixo nivel de óleo lubrificante e baixa pressão de sucção.
Modec | 20 | MV_29 | Alberto Neves | 20200044 | Self Contained Evaporadora | 6882 | 43896 | 3 | 2020 | Telecom | 0 | Alpha | Survey | Regulagem dos controles de operação e segurança |  | 6 | Paliativo | Paliativo | Efetuado o ajuste do válvula KVR.
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Fernando Costa Souza | 20200106 | Geladeira | 8204 | 43896 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuada a instalação do trinco da geladeira
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Fernando Costa Souza | 20200106 | Geladeira | 8204 | 43896 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Limpeza semestral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza interna
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Fernando Costa Souza | 20200106 | Geladeira | 8204 | 43896 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado aperto da válvula schrader
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Fernando Costa Souza | 20200106 | Geladeira | 8204 | 43896 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Fernando Costa Souza | 20200106 | Geladeira | 8204 | 43896 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R404A no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 7 | 43897 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Remoção do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inicado a retirada dos equipamentos do Rack Nº2, retirada do tubo de descarga, pressostatos e manômetros, tubos da linha de líquido, e componentes.
Modec | 20 | MV_29 | William S. Araujo | 20200021 | Duto e Coifa | 7 | 43897 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Ocyan | 22 | NorbeVIII | Claiton Sant'Anna | 20200032 | Duto e Coifa | 20 | 43897 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Ocyan | 22 | NorbeVIII | Claiton Sant'Anna | 20200032 | Duto e Coifa | 20 | 43897 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Main Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Alberto Neves | 20200044 | Chiller | 6883 | 43897 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Baixa carga de fluido refrigerante; Compressores operando em alta velocidade; Unidade trabalhando em configuração de Backup B4 com C6 e A2.
Modec | 20 | MV_29 | Alberto Neves | 20200044 | Chiller | 6883 | 43897 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Baixa carga de fluido refrigerante; Compressores operando em alta velocidade; Unidade trabalhando em configuração de Backup A1 com C5 e B3.
Modec | 20 | MV_29 | Alberto Neves | 20200044 | Unidade Condensadora | 6883 | 43897 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Survey | Inspeção geral |  | 4 | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Baixa carga de fluido refrigerante; Compressores operando em alta velocidade; Unidade trabalhando em configuração de Backup A1 com C5 e B3, Backup B4 com C6 e A2.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Josenildo Alves | 20200083 | Chiller | 8152 | 43897 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor para avaliação interna dos componentes.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Josenildo Alves | 20200083 | Chiller | 8152 | 43897 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: a necessidade de substituição de 08 discos de sucção e descarga, 08 pares de bronzinas das bielas, 16 anéis de compressão, 16 anéis de óleo, 01 selo mecânico, 48 molas das placas de válvulas e de descarga, 01 kit de junta. Alem de fazer uma solda no filtro de sucção, e reparo na tampa hidraulica.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Josenildo Alves | 20200083 | Chiller | 8153 | 43897 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor para avaliação interna dos componentes.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Josenildo Alves | 20200083 | Chiller | 8153 | 43897 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: a necessidade de substituição de 08 discos de sucção e descarga, 08 pares de bronzinas das bielas, 16 anéis de compressão, 16 anéis de óleo, 01 selo mecânico, 48 molas das placas de válvulas e de descarga, 01 kit de junta, 06 hastes do acionador hidraulico, 01 bucha do mancal trazeiro e 01 arruela de encosto. Alem de fazer reparo na tampa hidraulica.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 1 | 43897 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Sala de recreação | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 8 | 43898 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi retirado os tubos de sucção, e parte do tupo da linha de líquido que sobe pela antepara.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 8 | 43898 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | efetuado a montagem da linha de líquido e componentes, intalado o casulo do filtro secador, válvula GBC 5/8", visor de líquido 5/8", e separador de óleo.
Ocyan | 22 | NorbeVIII | Claiton Sant'Anna | 20200032 | Unidade Evaporadora | 21 | 43898 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
Modec | 20 | MV_29 | Alberto Neves | 20200044 | Self Contained Evaporadora | 6884 | 43898 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamenot e constatado: Válvula expansora com vazamento , Damper de retorno inoperante causando o restrição da passagem de ar.
Modec | 20 | MV_29 | Alberto Neves | 20200044 | Self Contained Evaporadora | 6884 | 43898 | 3 | 2020 | CCR | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamenot e constatado: Baixa pressão de fluido refrigerante no sistema causando o stop após Start-up do equipamenot, baixo nivel de óleo lubrificante no compressor. Controlador de temperatura com mau posicionamento ocasionando a má leitura da temperatura.
Modec | 20 | MV_29 | Alberto Neves | 20200044 | Geladeira | 6884 | 43898 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Geladeira de bebidas | Survey | Inspeção geral |  | 4 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Necessario a substituição do ventilado da evaporadora, devido a atua esta operando com muito ruido. Unidade evaporadora congelando e não refrigerando o interior do equipamento.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Jone Cesar | 20200083 | Fan Coil | 8155 | 43898 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 6 | Inoperante | Inoperante | A unidade não possui filtros de ar, é necessário aquisição nas dimenções 600x1.250mm 2 unidades.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Jone Cesar | 20200083 | Fan Coil | 8155 | 43898 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza interna da unidade. | Não foi possivel realizar a limpeza do rotor, devido ao curto tempo de serviço disponivel.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 2 | 43898 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck Tijupá | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 9 | 43899 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade a montagem do Rack Nº2. | Falta instalar uma válvula solenóide de 5/8", e de descarga do compressor, pois não tem em estoque no almoxarifado
Ocyan | 22 | NorbeVIII | Claiton Sant'Anna | 20200032 | Unidade Evaporadora | 22 | 43899 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
BWOffshore | 4 | FPSOPolvo | Heider Batista de Souza | 20200048 |  | 8107 | 43899 | 3 | 2020 |  | 0 | - | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a usinagem e montagem
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8156 | 43899 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção nas unidades e constatado: sistema de condensação opera em regime fechado com água quimicamente tratada, não sendo necessário a limpeza dos trocadores de calor. | A limpeza da serpentina do evaporador só sera efetuado quando tiver água na embarcação.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 3 | 43899 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck E | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Welton Laia | 20200095 | Self Contained | 12 | 43886 | 2 | 2020 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
OceanPact | 21 | Carmen | Jone Cesar | 20200155 | Split (Hiwall) | 8257 | 43899 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Limpeza da evaporadora |  | 7 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do rotor e turbina, da unidade evaporador, com trinchas e Veja.
OceanPact | 21 | Carmen | Jone Cesar | 20200155 | Split (Hiwall) | 8257 | 43899 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
OceanPact | 21 | Carmen | Jone Cesar | 20200155 | Split (Hiwall) | 8257 | 43899 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Desarme pelo termico, as serpentinas se encontram muito deterioradas e o local de instalação da unidade condensadora não proporciona o devido deslocamento de fluxo de ar para a troca de calor. | Foi informado ao chefe de máquinas que cogitou a substituição do equipamento.
OceanPact | 21 | Carmen | Jone Cesar | 20200155 | Split (Hiwall) | 8258 | 43899 | 3 | 2020 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R410A no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 10 | 43900 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi finalizado a montagem do Rack Nº2.
Ocyan | 22 | NorbeVIII | Claiton Sant'Anna | 20200032 | Unidade Evaporadora | 23 | 43900 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
BWOffshore | 4 | FPSOPolvo | Heider Batista de Souza | 20200048 |  | 8106 | 43900 | 3 | 2020 |  | 0 | - | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado Corte, usinagem e montagem.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8157 | 43900 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do compressor, filtro de sucção, filtro de óleo e tampa hidraulica com R141B
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8157 | 43900 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição 08 pares de bronzinas das bielas.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8157 | 43900 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de 16 anéis de óleo e compressão.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8157 | 43900 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das juntas do compressor
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8157 | 43900 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos 08 discos de sucção e descarga
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8157 | 43900 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do compressor
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 4 | 43900 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 4 | 43900 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200141 | Split System | 1 | 43899 | 3 | 2020 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 10
OceanPact | 21 | Carmen | Jone Cesar | 20200155 | Split (Hiwall) | 8205 | 43900 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Substituição de equipamento | Remoção do equipamento |  | 8 | Inoperante | Inoperante | Efetuada a remoção da unidade Split Springuer 30.000 BTU, unidade evaporadora e condensadora.
OceanPact | 21 | Carmen | Jone Cesar | 20200155 | Split (Hiwall) | 8205 | 43900 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Substituição de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção da tubulação antiga.
OceanPact | 21 | Carmen | Jone Cesar | 20200155 | Split (Hiwall) | 8205 | 43900 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Substituição de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da nova tubulações e cabos de comando
OceanPact | 21 | Carmen | Jone Cesar | 20200155 | Split (Hiwall) | 8205 | 43900 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Substituição de equipamento | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da nova unidade Split Elgin 30.000 BTU (HWFE300B2NB), unidade evaporadora e condensadora.
OceanPact | 21 | Carmen | Jone Cesar | 20200155 | Split (Hiwall) | 8205 | 43900 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Substituição de equipamento | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
OceanPact | 21 | Carmen | Jone Cesar | 20200155 | Split (Hiwall) | 8205 | 43900 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Substituição de equipamento | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
OceanPact | 21 | Carmen | Jone Cesar | 20200155 | Split (Hiwall) | 8205 | 43900 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Substituição de equipamento | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R410A no sistema.
OceanPact | 21 | Carmen | Jone Cesar | 20200155 | Split (Hiwall) | 8205 | 43900 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Substituição de equipamento | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 11 | 43901 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção da linha de descarga e instalação do vibraflex 7/8" até o separador de óleo do compressor Nº1, fixação dos manômetros de descarga, óleo, sucção e água de condensação dos Rack's. Finalizado o procedimento de Handover.
Ocyan | 22 | NorbeVIII | Claiton Sant'Anna | 20200032 | Duto e Coifa | 24 | 43901 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200075 | Self Contained Incorporado | 5564 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Lab & Work shop | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Sistema inoperante, sem fluido refrigerante R407C, Fusiveis desarmando (2 queimados de 25A)
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200075 | Self Contained Incorporado | 5564 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Lab & Work shop | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de 02 manometros sendo 01 de alta e 01 de baixa.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200075 | Self Contained Incorporado | 5564 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Lab & Work shop | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação de 02 pontos de carga de fluido refrigerante.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200075 | Self Contained Incorporado | 5564 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Lab & Work shop | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200075 | Self Contained Incorporado | 5564 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Lab & Work shop | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado revisão no sistema elétrico do sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200075 | Self Contained Incorporado | 5564 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Lab & Work shop | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200075 | Self Contained Incorporado | 5564 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Lab & Work shop | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200075 | Self Contained Incorporado | 5564 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Lab & Work shop | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200075 | Self Contained Incorporado | 5564 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Lab & Work shop | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Pressões - Alta 250 PSI, Baixa 60 PSI. Identificado problema de troca da água do condensador apresenta Δ 12ºC, por este motivo não foi preenchido o visor de líquido. O mesmo esta com carga para operar dentro deste Δ.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Alberto Neves | 20200075 | Self Contained Incorporado | 5564 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Lab & Work shop | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8158 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do selo mecânico.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8158 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do acoplamento do compressor, para a verificação das lâminas.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8158 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza e a montagem do acoplamento.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 5 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 5 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200141 | Split System | 2 | 43900 | 3 | 2020 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Finarge | 10 | AHValleta | Fernando Costa Souza | 20200154 | Chiller | 8207 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 9 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: falha de operação do controlador da válvula de expansão eletrônica, ocasionando o bloqueio da partida do compressor. Necessário realizar ajustes no sistema, substituição da correia A79.
Finarge | 10 | AHValleta | Fernando Costa Souza | 20200154 | Chiller | 8207 | 43901 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Stand-by | Efetuado a substituição do controlador da válvula eletronica.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 12 | 43902 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado o reparo no sistema #01, efetuado a confecção e montagem na linha de líquido de interligação dos sistemas, e linha de sucção dos sistemas nº 01 e 02. Realizado a interligação entre manômetros e pressostatos do compressor da unidade Nº1
Ocyan | 22 | NorbeVIII | Claiton Sant'Anna | 20200032 | Duto e Coifa | 25 | 43902 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8159 | 43902 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8159 | 43902 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro de linha 48-DC "Pedra"
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8159 | 43902 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8159 | 43902 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Por 24h
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 6 | 43902 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 6 | 43902 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200141 | Split System | 3 | 43901 | 3 | 2020 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200141 | Câmara Fria | 4 | 43902 | 3 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Victor Luis dos Santos | 20200145 |  | 1 | 43902 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuado inspeção na unidade e constatado: Baixo rendimento da capela, foi constatado a existencia de duas unidades de ar condicionado móveis no local e que seus dutos de exaustão (ar quente) então conectados aos dutos de exaustão da capela, desta forma os ventiladores não possuem vazão.
Finarge | 10 | AHValleta | Fernando Costa Souza | 20200154 | Chiller | 8208 | 43902 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 8 | Stand-by | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor para inspeção interna e constatado: Identificado avarias no pistão e nas palhetas da placa de válvulas, por solicitação do chefe de máquinas será substituido somente as placas de válvulas. É necessário realizar o alinhamento das polias, pois está acontecendo o desencaixe das correias.
Finarge | 10 | AHValleta | Fernando Costa Souza | 20200154 | Chiller | 8208 | 43902 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das placas de válvulas
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 13 | 43903 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado o reparo no sistema #01, efetuado a confecção e montagem na linha de líquido de interligação dos sistemas, e linha que interliga o condensador e tanque de líquido dos sistemas nº 01 e 02. Reaperto e fixação dos mangotes dos manometros e pressostatos, confecção e montagem da tubulação que alimenta as valvulas pressostaticas do sistemas. | Os tubos foram colocados, porem não foram soldados pois a PT a quente teve que ser devolvida, porque estava sendo realizado OFFLOAD na embarcação.
Ocyan | 22 | NorbeVIII | Claiton Sant'Anna | 20200032 | Duto e Coifa | 26 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Main Deck | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 5 | Operando | Operando | Efetuado a instalação de filtros nos difusores.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Josenildo Alves | 20200083 | Chiller | 8160 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de 16 anéis de óleo e compressão.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Josenildo Alves | 20200083 | Chiller | 8160 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do compressor e seus componentes com R141B.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Josenildo Alves | 20200083 | Chiller | 8160 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de 08 pares de bronzinas das bielas
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Josenildo Alves | 20200083 | Chiller | 8160 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das juntas do compressor
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Josenildo Alves | 20200083 | Chiller | 8160 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de 06 acionadores de capacidades
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Josenildo Alves | 20200083 | Chiller | 8160 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Não foi possivel finalizar a montagem do compressor, devido as laminas sobressalentes do acoplamento que estavam a bordo não são compativeis com o do equipamento. | A pedido do chefe de máquinas, foi solicitado para fazer 02 jogos de lâminas do acoplamento.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8160 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8160 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos filtros 48-DC "Pedra"
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8160 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8160 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Unidade Evaporadora | 7 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 7 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 2 | 43903 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o recolhimento do fluido refrigerante.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200141 | Câmara Fria | 4 | 43902 | 3 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Resfriados) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200141 | Câmara Fria | 5 | 43903 | 3 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Victor Luis dos Santos | 20200145 |  | 2 | 43903 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuado o levantamento de dados por toda área de serviço interno e arredores do laboratório. Constatado pressão interna inadequada, sendo ela +124Pa, porem por norma deveria ser +75Pa [esta medição foi realizado pelo equipamento fixo do laboratório, o nosso equipamento portatil, não pode ser utilizado devido a deficiencia do sistema de exaustão]. Foi identificado uma pia de lavagem dos instrumentos de pesquisas e produtos químicos, a mesma se encontra sem um captor para realizar a exaustão dos gases tóxicos. A unidade de armazenamento dos produtos químicos tambem possui exaustão, porem como compartilha do mesmo sistema da capela, este se encontra acumulando gases tóxicos no compartimento.
Finarge | 10 | AHValleta | Fernando Costa Souza | 20200154 | Chiller | 8209 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o alinhamento das polias, ajuste na posição do motor elétrico.
Finarge | 10 | AHValleta | Fernando Costa Souza | 20200154 | Chiller | 8209 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das correias.
Finarge | 10 | AHValleta | Fernando Costa Souza | 20200154 | Chiller | 8209 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instação de dois parafusos que estavam faltando na base do compressor e realizado o aperto dos demais.
Finarge | 10 | AHValleta | Fernando Costa Souza | 20200154 | Chiller | 8209 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efeetuado inspeção de operação e constatado: compressor equalizando, sem sinais de compressão. Foi sugerido a inspeção mais apurada dos componentes internos, realizando esta inspeção a bordo ou na oficina da Supply Marine.
Finarge | 10 | AHValleta | Fernando Costa Souza | 20200154 | Chiller | 8210 | 43903 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva |  |  |  | Inoperante | Inoperante | Relato da tratativa de bordo: "Conforme conversa via telefone, não é possivel dialogar com o chefe de máquinas, o mesmo não escuta as recomendações que lhe foram dadas. Compressor com ruido anormal, pressões de sucção e descarga equalizadas. Necessario revisar os comandos elétricos da controladora. Mesmo depois de ter aberto o cabeçote e mostrado o pistão deformado, o chefe de máquinas afirmou que estavam bons e que sempre operaram desta forma. Foi recomendada a remoção do compressor para inspeção interna dos componentes internos na base da Supply Marine. O chefe de máquinas afirmou que não há nenhum problema com o compressor, e que ele mesmo irá abrir para fazer a inspeção." | Chefe de máquinas - Rogério Carrera Alves.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 14 | 43904 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado as soldas na tubulação.
Ocyan | 22 | NorbeVIII | Claiton Sant'Anna | 20200032 |  | 27 | 43904 | 3 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 8 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 05 pontos sendo 01 ponto externo e 04 internos
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8161 | 43904 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8161 | 43904 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza das placas de válvulas do compressor.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8161 | 43904 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Finalizado a montagem do compressor.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8161 | 43904 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula solenóide de 1/8 da linha de líquido.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8161 | 43904 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8161 | 43904 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Por 24h
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8161 | 43904 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R134A no sistema.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Unidade Evaporadora | 8 | 43904 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | N-2 | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 3 | 43904 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor da unidade.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 3 | 43904 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 3 | 43904 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21Bar por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Victor Luis dos Santos | 20200145 |  | 3 | 43904 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuado o levantamento de dados por toda área de serviço interno e arredores do laboratório. Constatado falta do elementos filtrante tanto na entrada quando na saida do sistemas de ventilação e exaustão.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Duto e Coifa | 3 | 43905 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 6 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 15 | 43905 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  | 15 | Inoperante | Inoperante | Efetuado c confecção da rede de espurgo da válvulas de segurança dos sistemas, realizada as soldas nas mesmas, efetuado a tubulação que interliga os filtros de óleo no compressor, confeccionada a linha de descarga do compressor Nº2. Realizado a interligação dos manometros e pressostatos com mangotes para comunicação com o compressor Nº2.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8162 | 43905 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Finalizado a montagem do compressor com as novas laminas do acoplamento.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8162 | 43905 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o alinhamento do acoplamento do compressor
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8162 | 43905 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da solenóide do sistema
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8162 | 43905 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Unidade Evaporadora | 10 | 43905 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | N-1 | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 9 | 43905 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 4 | 43905 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador da linha de líquido.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 4 | 43905 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 4 | 43905 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 4 | 43905 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema. | O compressor não entrava em operação, após contato com o Eng. Gilmar da Supply Marine, foi indicado teste em bancada do componente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 4 | 43905 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade e constatado falha do sistema elétrico, através do rompimento em uma das fases da contatora ao borne do compressor. | O serviço de reparo elétrico será realizado pela equipe eletricista de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 4 | 43905 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Duto e Coifa | 4 | 43906 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 6 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Duto e Coifa | 4 | 43906 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 5 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 16 | 43906 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado a soldagem da válvula de segurança e tubulação de descarga da unidade #2, confecçionadoa tubulação que alimenta os pressostatos de água dos compressores, instalação das redes que inteligam as válvulas pressostáticas do sistemas, removido os manometros de alta pressão dos dois compressores para calibração. Iniciado a remoção das tubulações antigas da linha de líquido e da linha de sucção.
BWOffshore | 4 | FPSOPolvo | Heider Batista de Souza | 20200048 |  | 8110 | 43906 | 3 | 2020 |  | 0 | - | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado as soldas e realizado o acabamento nas mesmas.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8163 | 43906 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o alinhamento do compressor com o motor elétrico.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8163 | 43906 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da bobina da solenóide nova
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8163 | 43906 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 11 | 43906 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 12 | 43906 | 3 | 2020 | Almoxarifado | 0 | - | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 5 | 43906 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do sistema elétrico de acionamento. | Serviço executado pela equipe de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 5 | 43906 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema. | O sistema desarma por alta pressão, indicando o mau funcionamento da valvula solenóide.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 5 | 43906 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo da alimentação das válvulas solenóides
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 5 | 43906 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 5 | 43906 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o palanceamento do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 5 | 43906 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação do sistema e constatado: Pressão - Sucção 3,2Bar, Descarga 19Bar; Temperatura - Sucção 20ºC, Descarga 88ºC, Insuflamento A 12ºC, Insuflamento B 18ºC; Corrente 6,4A.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Duto e Coifa | 5 | 43907 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 5 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 17 | 43907 | 3 | 2020 | cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade a retirada das tubulações antigas da linha de sucção e linha de líquido, tubulações e válvulas do painél de válvulas. E iniciado a montagem do painél de válvulas.
BWOffshore | 4 | FPSOPolvo | Heider Batista de Souza | 20200048 |  | 8111 | 43907 | 3 | 2020 |  | 0 | - | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pintura dos flanges mesmo com a prime.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8164 | 43907 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R134A no sistema.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8164 | 43907 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Não foi possivel realizar o Start-up do equipamento devo não haver água no sistema. | Ao realizar as bombas de água gelada se perdeu muita água, o chefe de máquinas providenciara a água apropriada para uso no sistema.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 13 | 43907 | 3 | 2020 | Oficina | 0 | - | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Duto e Coifa | 6 | 43908 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 5 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Duto e Coifa | 6 | 43908 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 4 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 18 | 43908 | 3 | 2020 | cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  | 15 | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade a retirada das tubulações e válvulas do painel de válvulas. Dado continuidade na montagem do mesmo. Efetuado a soldagem das tubulações e válvulas.
BWOffshore | 4 | FPSOPolvo | Heider Batista de Souza | 20200048 |  | 8112 | 43908 | 3 | 2020 |  | 0 | - | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Finalizado a pintura e realizado a manutenção estrutural do Skid, levantamento de material.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8165 | 43908 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8165 | 43908 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 10 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8165 | 43908 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado os ajustes das instrumentações de operação e segurança.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8165 | 43908 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: A contatora do motor elétrico esta com os bornes danificados.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Unidade Evaporadora | 15 | 43908 | 3 | 2020 | Praça de máquinas | 0 | CCM | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 14 | 43908 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Antônio Marco | 20200097 | Duto e Coifa | 15 | 43908 | 3 | 2020 | Praça de máquinas | 0 | CCM | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Finarge | 10 | AHValleta | Claiton Sant'Anna | 20200168 | Unidade Evaporadora | 27 | 43908 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 15 | Operando | Operando | Efetudo a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Durante a limpeza foi identificado o acumulo de oxidação do gabinete, desta forma deixando a tripulação em risco. Foi passada a situação para a chefia de bordo.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Duto e Coifa | 7 | 43909 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 4 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Duto e Coifa | 7 | 43909 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 19 | 43909 | 3 | 2020 | cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  | 15 | Inoperante | Inoperante | Realizado a troca e reparo das tubulações de linha de líquido e sucção da praça de máquinas, foi efetuado soldagem em alguns trexos das tubulações, e colocado isolamento térmico nas tubulações que foram feitas as soldagens | não há a bordo isolamento térmico 7/8" para as tubulações da câmara de vegetais.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8166 | 43909 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 10 | Paliativo | Paliativo | Efetuado a substituição da válvula de descarga do cabeçote
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Chiller | 8166 | 43909 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Paliativo | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R134A no sistema.
Finarge | 10 | AHValleta | Claiton Sant'Anna | 20200168 |  | 28 | 43909 | 3 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 0 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 04 pontos sendo 01 ponto externo e 03 internos
Finarge | 10 | AHValleta | Claiton Sant'Anna | 20200168 | Unidade Evaporadora | 28 | 43909 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetudo a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Finarge | 10 | AHValleta | Claiton Sant'Anna | 20200168 | Unidade Evaporadora | 28 | 43909 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 15 | Operando | Operando | Efetudo a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Finarge | 10 | AHValleta | Claiton Sant'Anna | 20200168 | Duto e Coifa | 28 | 43909 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Finarge | 10 | AHValleta | Claiton Sant'Anna | 20200168 | Duto e Coifa | 28 | 43909 | 3 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Duto e Coifa | 8 | 43910 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Duto e Coifa | 8 | 43910 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 20 | 43910 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | COOFERDAN | Reforma | Manutenção geral |  | 15 | Inoperante | Inoperante | Foi dado inicio ao serviço em espaço confinado, realizado a remoção das tubulações antigas e preparado as novas tubulações a serem instaladas.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8173 | 43910 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem das válvulas de serviço da linha de sucção do bypasse
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8173 | 43910 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem das válvulas de serviço da linha de sucção do bypasse
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8173 | 43910 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirado o filtro secador
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Câmara Fria | 8173 | 43910 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem da válvula expansora das câmaras
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Câmara Fria | 8173 | 43910 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem da válvula expansora das câmaras
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8173 | 43910 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirado o filtro secador
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8173 | 43910 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem das válvulas solenóide
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8173 | 43910 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem das válvulas solenóide
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43910 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Equipamento operando, sistema setado para 50% da capacidade nominal através do recém instalado sitema de automação UNISAB III.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43910 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipmaento e constatado a necessidade de substituição do compressor, conforme informado pelo Supervisor de Manutenção Thiago o compressor se encontra pronto para ser retirado e substituido.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43910 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento da unidade evaporadora do equipamento, Dampers fechados para o não comprometimento do insuflamento, que ocasionava a ineficácia da unidade bravo, tendo em vista que ambos os equipamento operam em paralelo.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43910 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado que o compressor desarma constantemente (shut down) e não retorna, sendo necessária um intervenção do operador para re-start. Após analise pelo sistema Unisab III apresentou as seguintes informações: Acumulo de óleo no evaporador, filtro secador saturado, alta temperatura da linha superaquecida, válvula de expansão congelada, válvula solenóide bloqueado.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43910 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Equipamento inoperante, compressor na base e alinhado, faltando os serviços de ligação do sistema de controle, carga de óleo lubrificante, substituição do filtro de óleo, vácuo e checagem do sistema frigorigeneo em geral.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43910 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a inslação da automação do compressor.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Duto e Coifa | 9 | 43911 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 2A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 21 | 43911 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | COOFERDAN | Reforma | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade ao serviço em espaço confinado, realizado as preparações e isolamento da linha de sucção, e iniciado a preparação da linha de líquido.
Ocyan | 22 | NorbeVI | Geovany Pereira | 20200059 |  | 5567 | 43911 | 3 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 15 pontos sendo todos internos
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8174 | 43911 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8174 | 43911 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Câmara Fria | 8174 | 43911 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Câmara Fria | 8174 | 43911 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43911 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: SetPoint 18ºC. Histerese do termostato +/- 2ºC. Temperatura ambiente de retorno 25ºC. Demanda do compressor 100%. Pressão de trabalho do sistema 6 bar.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43911 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado substituição do filtro da linha de óleo.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43911 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a carga de óleo lubrificante | Óleo sintético poliol-ester 68 móbil 24 litros
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43911 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado substituição do filtro secador da linha de liquido. | Filtro secador 48-DM.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43911 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43911 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Operação, temperatura ambiente de retorno 18ºC. Demanda do compressor 50% (a demanda cai, pois a carga térmica atingiu o setpoint). Pressão de trabalho do sistema 4 Bar, indo para pressão de 6Bar, pois a taxa de compressão e sucção também diminui, assim fazendo com que a pressão de trabalho suba proporcionalmente.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43911 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Operação, temperatura ambiente de retorno 20ºC (abre a válvula solenoide que havia desligado, assim a capacidade do compressor subira para 100%, pois a pressão de trabalho subiu com a abertura da válvula solenoide, e assim há a necessidade de mais demanda do compressor, e assim estabilizando a pressão de trabalho e consequentemente o gás atingira seu ponto de saturação novamente.)
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43911 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Caso a temperatura atinja 18ºC, o mesmo fechará uma das solenoides, e o compressor descarregará, ficando com 50%, caso mesmo assim a temperatura caia, abaixo do setponit, 16ºC, o compressor deverá desligar, como o termostato não é de duplo estagio, este ficará a encargo do controlador, que deverá ser ajustado para uma temperatura de saturação do gás a esta pressão.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Welton Laia | 20200174 | Câmara Fria | 8167 | 43911 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 7 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o degelo da unidade evaporadora que estava bloqueada por gelo.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Welton Laia | 20200174 | Câmara Fria | 8167 | 43911 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado inspeção e constatado: Tubulação do dreno quebrada e resistencia do dreno queimada, detectado pequeno vazamento na válvula shrider de serviço.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Duto e Coifa | 10 | 43912 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 22 | 43912 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | COOFERDAN | Reforma | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade ao serviço em espaço confinado, efetuada as soldas da tubulações da linha de líquido, isolamento e acabamento com fita PVC branca.
Ocyan | 22 | NorbeVI | Geovany Pereira | 20200059 |  | 5568 | 43912 | 3 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 8 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 06 pontos sendo 01 ponto externo e 05 internos
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43912 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio | Utilizado 44Kg de R141B e 10m³ de nitrogênio.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43912 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Welton Laia | 20200174 | Câmara Fria | 8168 | 43912 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Welton Laia | 20200174 | Unidade Condensadora | 8168 | 43912 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Welton Laia | 20200174 | Unidade Condensadora | 8168 | 43912 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R134A no sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Welton Laia | 20200174 | Unidade Condensadora | 8168 | 43912 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Welton Laia | 20200174 | Unidade Condensadora | 8168 | 43912 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Sistema operando, Temperatura da câmara -10ºC. É necessário a instalação da resistência do dreno e o seu isolamento.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Welton Laia | 20200174 | Unidade Condensadora | 8168 | 43912 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R134A no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Duto e Coifa | 11 | 43913 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Sunken Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 23 | 43913 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Praça de maquinas | Reforma | Manutenção geral |  | 15 | Inoperante | Inoperante | Realizado a troca das tubulações da praça de máquinas, realizado a soldagem na união das tubulações que dão acesso ao COOFERDAN,e isolamento térmico das tubulações. Dado continuidade a montagem do painél de válvulas (paiol de secos). Efetuado a soldagem das tubulações da câmara de refrigerados (verdura). Iniciado a montagem no painél de válvulas KVP.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43913 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a carga de fluido refrigerante R404A no sistema | Efetuado carga de 283,4Kg de fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43913 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43913 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho | Houve um acréscimo de óleo no carter, foi retirado o excedente.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43913 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Inoperante | Efetuado ajuste na válvula expansora, ocasionando em um melhor desempenho porem ainda baixo. | Foi solicidado auxilio a equipe da SupplyMarine para a limpeza da serpentina evaporadora.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43913 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado efetuado a remoção da instrumentação e despressurização do compressor.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43913 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do compressor Sabroe - SMC 104S Mark 4 para substituição. | Serviço executado pelo pela equipe de Bordo da Modec.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Split (Dutado) | 12 | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Não foi possivel efetuar a limpeza e higienização da unidade evaporadora devido a mesma se encontrar em operação. | Foi passado a informação para o chefe de manutenção, e acordado que a equipe de bordo realizara o serviço de limpeza.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Split (Dutado) | 12 | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 |  | 12 | 43914 | 3 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 13 pontos sendo sendo 01 ponto externo e 12 internos
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 24 | 43914 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade a montagem dos painéis de válvulas do paiol de secos e KVP. Efetauado a soldagem das conexões e tubulações das válvulas de retorno da camara de carne. Confecçionado, montado e fixado o suporte do painél de sustentação das válvulas. Iniciado a interligação das linhas de líquido com o painel de válvulas.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção e constatado que o compressor desarma e não rearma, desta forma sendo necessario o rest e monitoramento manual do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Stand-by | Efetuado a parada do sistema | Parada ocasionada, para o ajuste de operação da unidade Alpha com a Charlie.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado que a unidade ao sair de operação, de forma imediata fechas as válvulas solenóides não ocasionando Pump-down | Foi constatado que a operação pelo sistema Unisab III, vem operando o sistema de forma a realizar o start do compressor e após 5 minutos efetuar o stop, apara após 999seg ele voltar a operar.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a interligação de operação entre unidade alpha e charlie
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado a regulagem do superaquecimento
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado a retirada de operação uma das válvulas solenóide a mantendo aberta constatemente. | Equipamento operando a 50%
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado ajuste dos Damper's de renovação do ar, ajustado para 70% de retorno e 30% de ar externo
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Contatado Baixo nivel de óleo no compressor
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Inoperante | Efetuado a parada de operação
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a despressurização do sistema, removido todo o fluido do sistema sistema .
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado checagem da linha de óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem das válvulas solenoides e filtros secadores
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza de todo o sistema
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem dos equipamentos
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Paliativo | Efetuado Start-up para teste de desempenho | Foi posto em operação devido a falta de opção.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Equipamento operou constantemente de forma assistida, sem anormalidades, operando a 50% da capacidade. Em manual.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Durante a noite foi relatado pelo Supervisor noturno Wladimir, a ocorrencia de ruidos estranhos no compressor. Foi constatado alto nivel de óleo, acima do nivel do visor, desta forma foi efetuado a parada de operação.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43914 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada de aproximadamente 8 litros de óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Duto e Coifa | 13 | 43915 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 25 | 43915 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Levantamento do material novo que veio para bordo, efetuado T.R.A do escopo do serviço com o técnico de segurança, realizada uma inspção visual que não serão trocadas, para teste de pressão.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8175 | 43915 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da válvula de serviço da linha de sucção.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8175 | 43915 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da válvula de serviço da linha de sucção.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8175 | 43915 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro de linha 48-DC "Pedra"
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8175 | 43915 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8175 | 43915 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no sistema.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8175 | 43915 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do pressostato devido a vazamentos de fluido refrigerante.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8175 | 43915 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Por 24h
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8175 | 43915 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro de linha 48-DC "Pedra"
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8175 | 43915 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8175 | 43915 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no sistema, no bujão do compressor, válvulas de serviço da sucção e descarga.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8175 | 43915 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Por 24h
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43915 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado abertura os cabeçotes do compressor e constatado o desprendimento do parafuso que prende a placa de descarga do compressor em uma das cabeças, este por sua vez desprendeu as molas que sustentam o mesmo na posição de trabalho. | A peça em questão foi identificada sendo de modelo diferente, possuindo um parafuso central que não condiz com o fabricante, e constatado a má qualidade do material e não sendo certificado pelo fabricante, o mesmo se encontra com uma biela instalada. Estes fatos foram apresentados e assistido pelo supervisor Thiago, e ao Superintendente de Manutenção Sr. Osvaldo.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43915 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi identificado 02 (duas) placas com inconformidades e 02 (duas) placas originais Sabroe. A soltura do parafuso ocasionou em 02 (dois) pistões e seus conjuntos de anéis danificados. E identificado uma biela com inconformidades
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 |  |  | 43915 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção nos equipamentos danificados e esperando para desembarque, a fim de localizar peças para reparo imedito do compressor. | Sendo identificado um danificado por calço hidráulico e dois por golpe de líquido.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43915 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor para que seja realizado a limpeza e remoção de qualquer impureza metálica no seu interior proveniente da quebra. | Foi identificado pedaços de metais em seu interior, sendo estes não pertencentes ao defeito recente, ou seja, eram pedaços de metais de placas de sucção, como nesta havaria somente ocorreu avarias nas placas de descarga e pistão. Levanta-se a hipótese de que estas sejam de avarias anteriores e que não foi solucionada corretamente no momento da revisão. Este fato foi passado para o Supervisor e Superintendente.
Modec | 20 | MV_26 | William S. Araujo | 20200002 | Duto e Coifa | 14 | 43916 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 26 | 43916 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a interligação das tubulações entre as câmaras frias e as linhas que vão para o compressor, efetuado a pressurização com nitrogênio no painél de válvulas e no sistema de evaporação. Mantido a linha pressurisada para teste de estanqueidade à 250 PSI durante 24h. | Devido a dificuldade para a substituição dos trechos das linhas que alimentam os evaporadores, foi pressurizadas e festa uma inspeção para analizar a nescessidade da substituição; Dificuldade esta sendo, cabos eletricos, tubulações e agua e agua servida. Sera necessário realizar um planejamento mais apurado para ser feita as substituições.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8176 | 43916 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8176 | 43916 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8176 | 43916 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R134A no sistema.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8176 | 43916 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R134A no sistema.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8176 | 43916 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8176 | 43916 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção e constatado: Operação normal, temperaturas abaixando como esperado.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8176 | 43916 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Stand-by | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R134A no sistema.
OceanPact | 21 | OceanStalwart | Welton Laia | 20200083 | Unidade Condensadora | 8176 | 43916 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R134A no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43916 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do compressor e filtro de óleo com R141B, montado e posto óleo lubrificante.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43916 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do compressor Sabroe - SMC 104S Mark 4, substituindo os componente avariados pelos do compressor que estava alocado para reparo no almoxarifado.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43916 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de dois jogos de pistão (pistão, e jogo de anéis) do compressor.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43916 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de uma biela e casquilhos
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43916 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a carga de óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43916 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 27 | 43917 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi constatado vazamento e reparado. Efetuado a substituição de uma tubulação na saida do tanque de liquido, pois estava danificada, substituido as juntas de vedação das válvulas de descarga e válvula de sucção do compressor #1 e #2. Efetuado a conecção dos compressores com os separadores de óleo, conectadoas as bobinas nas válvulas solenóides da linha de líquido. | Pressurizado a linha de sucção do sistema #1 e #2 à 250 PSI de nitrogênio.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43917 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Stand-by | Efetuado a retirada de operação a unidade para teste na unidade Alpha com unidade Charlie.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Evaporadora |  | 43917 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza da unidade evaporadora. | Unidade operando com a unidade condensador Charlie
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43917 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43917 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43917 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado inspeção de operação e constatado operação norlmal dentro dos ajustes de operação realizado anteriormente. | Efetuado estudo dos parâmetros de operação junto a ASSISTANT TECH, para adequar os controladores as suas reais condições de trabalho, haja vista que nenhum deles até o momento apresentou condiçoes reais de trabalho, tampouco semelhança nos parâmetros, e uma possível comunicação entre os mesmo.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43917 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Stand-by | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43917 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Identificado temperatura elevada para o conforto no casario, ficando acima do sistema Bravo quando em operação. Houve aumento na pressão de sucção. Efetuado a retirada de operação a unidade charlie.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43917 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção e constatado: Pressões - Sucção 6.5bar, descarga 17bar; Temperaturas - Óleo lub. 52ºC, Liquido antes 40ºC, depois 33ºC, superaquecimento 10k ~ 15k, subresfriamento 0k ~ 3k, entrada da água 27ºC ~ 26ºC, saida da água 40ºC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43917 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a abertura dos cabeçotes de compressão, e foi identificado avaria umas das placas e em um dos pistões como ainda restam peças sobressalentes que restaram dos compressores desmontados anteriormente. | Identificado novamente o acumulo de óleo lubrificante, com nivel acima do visor
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43917 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Efetuado a regulagem da vazão de água do condensador, restringindo a admição de água no condensador.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 28 | 43918 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi identificado ponto de vazamento na linha de sucção no COOFERDAN, efetuado o reparo e pressurização com nitrogênio à 250 PSI. Outrossim, foi pressurizado o compressor, condensador e tanque de líquido do sistema #1, para teste de estanqueidade com 250PSI de nitrogênio.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43918 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do condensador devido ao péssimo estado do óleo após a operação pelo compressor Charlie.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43918 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no novo compressor que sera posto em operação, o mesmo se encontra com aspectos excelentes aparentando nunca ter entrado em operação ou te passado por uma excelente retifica.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 29 | 43919 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi identificado alguns pontos de vazamento, efetuado o reparo no sistema #1. Realizado a pressurização do sistema #2, onde de imediato foi constatado pontos de vazamento e reaparados. Todo o sistema #1 e #2 encontra-se pressurizado e em teste.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43919 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor Sabroe - SMC 104S Mark 4 | Serviço executado com o auxilio da equipe de manobra de pesos de bordo.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43919 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado a limpeza do condensador com R141B e pressurizado com nitrogênio na purga
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43919 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado carga de óleo lubrificante no compressor. | 24L de óleo ISSO 68H mobil artic-sintétic.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43919 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 30 | 43920 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi aprovado a estanqueidade do sistema #1 e #2. Iniciado o acabamento e isolamento térmico no painél de válvulas, linha de evaporação e retorno da câmara de congelados e refrigerados.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43920 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da instrumentação do compressor e sistema. | Serviço executado pela equipe de instrumentação de bordo.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43920 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da válvula de expansão da refrigeração do óleo
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43920 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado teste do compressor, o mesmo partiu e parou 6 vezes sendo : 4 vezes por shutdown devido ao baixo superaquecimento, e 2 vezes por CLP desligar e reiniciar sendo que nenhuma atitude fosse tomada para tal desligamento.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 | Camara fria | 1 | 43920 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Desmontagem do compressor #3 para inspeção com ele ainda na base, constatado avarias nos componentes ielas, pistões, anéis e eixo.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 31 | 43921 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Vácuo |  | 15 | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado o processo de vácuo nos sistemas, após 4h de funcionamento foi verificado que a bomba não atingia o rendimento, devido o sistema ser muito maior que a capacidade da bomba. Realizado o emprestimo de uma bomba de vácuo de bordo, foi iniciado a operação com uma bomba por sistema e os sistemas foram isolado.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43921 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43921 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Rooftop |  | 43921 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43921 | 3 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Rooftop |  | 43921 | 3 | 2020 | Laboratório | 0 | alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Rooftop |  | 43921 | 3 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Rooftop |  | 43921 | 3 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Rooftop |  | 43921 | 3 | 2020 | Almoxarifado | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Self Contained Evaporadora |  | 43921 | 3 | 2020 | Oficina | 0 | Produção | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Rooftop |  | 43921 | 3 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 | Camara fria | 2 | 43921 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Desconexão e desmontagem do acoplamento direto para remoção do compressor #3
KPI\Marine | 17 | Palagica | Welton Laia | 20200196 | Unidade Condensadora | 5570 | 43921 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no sistema e constatado: Compressor operando apenas em modo manual com duas capacidades 50% ou 100%. Necessario a configuração do CLP, e substituição do elemento filtrante do filtro secador.
KPI\Marine | 17 | Palagica | Welton Laia | 20200196 | Unidade Condensadora | 5570 | 43921 | 3 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 4 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no sistema e constatado: Falta de fluido refrigerante e sistema contaminado por óleo. Sendo necessario a limpeza do sistema com R141B e nitrogênio. Compressor quebrado (informação obstiva atravé de relato do chefe de máquinas).
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 32 | 43922 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Vácuo |  | 15 | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado os processos de vácuo até atingir 250 mícrons em todo o sistema por partes, finalizado o sistema #1 (tanque de líquido, tubulação e condensador) e #2 (tanque de líquido, tubulação e condensador)
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Self Contained Evaporadora |  | 43922 | 4 | 2020 | EER | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Self Contained Evaporadora |  | 43922 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Self Contained Evaporadora |  | 43922 | 4 | 2020 | EER | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Self Contained Evaporadora |  | 43922 | 4 | 2020 | Telecom | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Self Contained Evaporadora |  | 43922 | 4 | 2020 | ECR | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Self Contained Evaporadora |  | 43922 | 4 | 2020 | Telecom | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Self Contained Evaporadora |  | 43922 | 4 | 2020 | CCR | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Self Contained Evaporadora |  | 43922 | 4 | 2020 | CCR | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Self Contained Evaporadora |  | 43922 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento para o PMOC.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200141 | Câmara Fria | 5 | 43903 | 3 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Resfriados) | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  | 6
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 | Camara fria | 3 | 43922 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | #3 | Manutenção corretiva |  |  |  | Inoperante | Inoperante | Mobilização do compressor #3 para a bancada afim de inspecionar os componentes internos
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43922 | 4 | 2020 | Refúgio Temporário / Upper Deck | 0 | [7 empty] | Inspeção visual do equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 | Camara fria |  | 43922 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | [7 empty] | Desmontagem do cabeçote do compressor #1 para inspeção interna
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 33 | 43923 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado os processos de vácuo até atingir 250 mícrons no painel de válvulas, câmara de congelados e resfriados.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 33 | 43923 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Realizado a carga de óleo lubrificante no compressor #2, instalação do elemento filtrante do sistema #1 e #2, e drenado o óleo do compressor #1.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43923 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado inspeção no equipamento e constatado que o sensores não estão transmitindo o real valor de suas unidades.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43923 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Teste | Teste | Efetuado a substituição do sensor PT100 da linha de sucção responsável pelo superaquecimento.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200177 | Split System | 1 | 43922 | 4 | 2020 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 9
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43923 | 4 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Instalação de um novo vibraflex na linha de descarga
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43923 | 4 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Soldagem da tubulação da linha de líquido, na saída do condensador
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43923 | 4 | 2020 | Acomodação | 0 |  | Inspeção (intervenção do equipamento) | [5 empty] | Conferência dos materiais, no Almoxarifado, para montagem do compressor #3
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 34 | 43924 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado os processos de vácuo até atingir 250 mícrons em todo o sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 34 | 43924 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Após um periodo foi constatado que a evaporadora da camara de refrigerados não entrava em vácuo até o valor de mícrons desejado, desta foiram foi efetuada a remoção das tampas laterais e bandeja de dreno. Realizado a inspeção com a pressurização do trecho, localizado e reparado os micro vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 34 | 43924 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o vácuo de 250 mícrons e dado carga de fluido refrigerante R404A no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43924 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Efetuado novas tentativas de identificar o motivo do não retorno de operação automatico.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200177 | Split System | 2 | 43923 | 4 | 2020 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43924 | 4 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Finalização do trabalho a quente para soldar a tubulação da linha de líquido
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 35 | 43925 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Foi efetuado a alimentação do circuito elétrico pela equipe eletricista de bordo, realizado o complemento de fluido refrigerante R404A, Regulagem dos pressostatos de operação e segurança, água de condensação, válvulas expansoras e válvula KVP, temporizador do Degelo. Sistema operando em teste. Não foi possivel acompanhar todo o periodo de teste, finalizado o acompanhamento as 23:00 (-6ºC congelados e 7ºC refrigerados)
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43925 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Foi instruido a equipe noturna de manutenção, que ficara monitorando o equipamento, Pressões - Alta 18 bar, Baixa 6 bar. Nível de óleo 1/6 do visor. Temperatura - Retorno 20ºC, Insuflamento 14ºC, Superaquecimento 16K. | O supervisor de bordo optou por deixar na condição de unidade Alpha operacional em modo automatico no CLP, Damper de retorno 100% aberto, Damper de renovação 100% fechado, na unidade Bravo Damper todos fechados.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43925 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção nas válvulas expansora e solenóide, e constatado obstrução de seu funcionamento devido a "corpos estranhos" (pedaços de placas de descarga) que passaram inexplicavelmente pelos dois filtros da linha de liquido.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43925 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo das válvulas e ajuste das mesmas.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43925 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43925 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado inspeção e constatado: Temperatura - Superaquecimento Util 6K, Total 15K, Sub-resfriamento 4K.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200177 | Split System | 3 | 43924 | 4 | 2020 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43925 | 4 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Conexão da tubulação de descarga no condensador
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43925 | 4 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Limpeza do separador de óleo e da tampa do cárter do compressor #1
OceanPact | 21 | Carmen | Thiago Ramos | 20200203 | Split (Hiwall) | 9302 | 43925 | 4 | 2020 |  | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 8 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: A necessidade de substituição do compressor de capacidade 12.000 BTU - 220V - R22, capacitor 35uf. | Para a execução do serviço será necessário realizar a limpeza do sistema.
OceanPact | 21 | Carmen | Thiago Ramos | 20200203 | Split (Hiwall) | 9303 | 43925 | 4 | 2020 |  | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: A necessidade de substituição do capacitor do motor ventilador da unidade condensadora e higienização da turbina da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200018 | Camara fria | 36 | 43926 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | condensadoras | Reforma | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado que a unidade opera sem anormalidades, as camaras se encontram com -11ºC congelados e 5ºC refrigerados. Degêlo programado para cada 6 em 6 horas por 30 min.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43926 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem da linha de retorno do óleo do compressor. E realizado a limpeza do trecho. | Constatado particulas de limalha de telas no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200177 | Split System | 4 | 43925 | 4 | 2020 | Laboratório | 0 | Laboratório (#1) | Manutenção corretiva | Instalação de válvula de serviço |  | 12
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 | Camara fria |  | 43926 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | [7 empty] | Mobilização do compressor #1 para a bancada afim de inspecionar os componentes internos
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1001 | Thiago Ramos | 20200098 |  | 9304 | 43927 | 4 | 2020 | Sistema | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 3 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada da válvula controladora de fluxo de água do sistema de refrigeração.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Split (Dutado) |  | 43927 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43927 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor e identificado todas as peças a serem substituidas.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43927 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das peças: Placas de sucção (19F-1); Placas de descarga (20C-1); Juntas de descarga (19K-1); Juntas de sucção (19T-1); Mola de sucção (19G-1); Mola de descarga (18C-1); Anel de óleo (anel de lubrificação). | Componentes novos originais Sabroe fornecido pelo almoxarifado.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43927 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das peças: Pistão (18); Biela (17 e 17C-1); Anel de raspa (18B-1), Anel de compressão (18B-1); Pino da biela (17B-1); Anéis elásticos (18D-1); Casquilhos/Bronzina (17A-1). | Componentes antigos retirados dos compressores destinados a reparo onshore.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43927 | 4 | 2020 | Container | 0 | 506 | [6 empty] | Inspeção geral
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43927 | 4 | 2020 | Container | 0 | 506 | [6 empty] | Inspeção geral
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43927 | 4 | 2020 | Container | 0 | 507 | [6 empty] | Inspeção geral
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43927 | 4 | 2020 | Container | 0 | 507 | [6 empty] | Inspeção geral
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43927 | 4 | 2020 | Container | 0 | 508 | [6 empty] | Inspeção geral
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43927 | 4 | 2020 | Container | 0 | 508 | [6 empty] | Inspeção geral
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43927 | 4 | 2020 | Container | 0 | 509 | [6 empty] | Inspeção geral
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43927 | 4 | 2020 | Container | 0 | 509 | [6 empty] | Inspeção geral
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43927 | 4 | 2020 | LER | 0 | [7 empty] | Inspeção geral
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43927 | 4 | 2020 | Refúgio Temporário / Upper Deck | 0 | [7 empty] | Inspeção geral
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jone Cesar | 20200198 | Self Contained Incorporado | 1 | 43927 | 4 | 2020 | Propulsão | 0 | Almoxarifado/Warehouse | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado a retirada da unidade anterior devido a acumulo de falhas, devido a deterioração do SKID, a unidade foi desmontada pois a mesma não suportaria ser içada.
OceanPact | 21 | Carmen | Thiago Ramos | 20200203 | Split (Hiwall) | 9305 | 43927 | 4 | 2020 |  | 0 | - | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 4 | Inoperante | Paliativo | Efetuado a substituição do capacitor de 2uf do motor ventilador da unidade condensadora
OceanPact | 21 | Carmen | Thiago Ramos | 20200203 | Split (Hiwall) | 9305 | 43927 | 4 | 2020 |  | 0 | - | Manutenção corretiva | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza da turbina da unidade evaporadora.
OceanPact | 21 | Carmen | Thiago Ramos | 20200203 | Split (Hiwall) | 9305 | 43927 | 4 | 2020 |  | 0 | - | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Paliativo | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R410A no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43928 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do bloco com R141B.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43928 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do compressor.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43928 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado carga de óleo lubrificante no compressor.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43928 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20200169 | Unidade Condensadora |  | 43928 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva |  |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi passado todos os procedimentos a serem realizados para o Start-up do equipamento, para o Chefe de manutenção Leandro, e foi orientado que deverá ser religado dois sensores de temperatura, uma na linha da sucção e um na linha de óleo do carter
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43928 | 4 | 2020 | LER | 0 | [7 empty] | Inspeção geral
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20200182 |  |  | 43928 | 4 | 2020 | LER | 0 | [7 empty] | Inspeção geral
KPI\Marine | 17 | Palagica | Luiz Eduardo | 20200196 | Freezer | 9306 | 43928 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  | 10 | Inoperante | Operando | Efetuado a instalação elétrica para funcionamento dos Freezers que irão atender emergencialmente a embarcação no armazenamento dos alimentos que estão localizados nas câmaras que sofreram reparo apartir do dia 8/4/20
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jone Cesar | 20200198 | Self Contained Incorporado | 2 | 43928 | 4 | 2020 | Propulsão | 0 | Almoxarifado/Warehouse | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado o termino da retirada do equipamento anterior, efetuado tratamento no suporte do equipamento e pintura. Efetiado a fixação do novo equipamento no local.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200177 | Split System | 5 | 43926 | 4 | 2020 | Laboratório | 0 | Laboratório (#1) | Manutenção corretiva | Instalação de válvula de serviço |  | 12
KPI\Marine | 17 | Palagica | Luiz Eduardo | 20200196 | Unidade Condensadora | 9309 | 43929 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 15 | Inoperante | Inoperante | Efetuado e recolhimento de fluido refrigerante
KPI\Marine | 17 | Palagica | Luiz Eduardo | 20200196 | Unidade Condensadora | 9309 | 43929 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
KPI\Marine | 17 | Palagica | Luiz Eduardo | 20200196 | Unidade Condensadora | 9309 | 43929 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador.
KPI\Marine | 17 | Palagica | Luiz Eduardo | 20200196 | Unidade Condensadora | 9309 | 43929 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
KPI\Marine | 17 | Palagica | Luiz Eduardo | 20200196 | Unidade Condensadora | 9309 | 43929 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jone Cesar | 20200198 | Self Contained Incorporado | 3 | 43929 | 4 | 2020 | Propulsão | 0 | Almoxarifado/Warehouse | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Fora finalizado a instalação do equipamento, limpado a área, e confeccionado o dreno do condensado
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200205 | Split System | 1 | 43928 | 4 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
KPI\Marine | 17 | Palagica | Luiz Eduardo | 20200196 | Unidade Condensadora | 9310 | 43930 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante no sistema.
KPI\Marine | 17 | Palagica | Luiz Eduardo | 20200196 | Unidade Condensadora | 9310 | 43930 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a verificação no sistema elétrico de comando e PLC.
KPI\Marine | 17 | Palagica | Luiz Eduardo | 20200196 | Unidade Condensadora | 9310 | 43930 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção do PLC e constatado falha por rompimento da resistencia de degelo. Efetuado o reset do sistema, para remoção de todas as falhas.
KPI\Marine | 17 | Palagica | Luiz Eduardo | 20200196 | Unidade Condensadora | 9310 | 43930 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
KPI\Marine | 17 | Palagica | Luiz Eduardo | 20200196 | Unidade Condensadora | 9310 | 43930 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado os ajustes nos parametros de segurança e operação do sistema
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200205 | Split System | 2 | 43929 | 4 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
KPI\Marine | 17 | Palagica | Luiz Eduardo | 20200196 | Câmara Fria | 9311 | 43931 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado inspeção e constatado: Sistema operando a 100% em modo automático, dentro dos padrão. Este sistema requer a continua verificação se ainda esta operando corretamente.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200205 | Split System | 3 | 43930 | 4 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200205 | Split System | 4 | 43931 | 4 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Etesco | 8 | TakatsugoNS38 | Welton Laia | 20200165 | Duto e Coifa | 7859 | 43933 | 4 | 2020 | Oficina | 0 | Cabine de Solda | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no compartimento para levantamento de dados de especificação dos Dutos e Dampers.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200205 | Split System | 5 | 43932 | 4 | 2020 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 | Duto e Coifa | 2 | 43934 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Navi Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Etesco | 8 | TakatsugoNS38 | Welton Laia | 20200165 | Duto e Coifa | 7860 | 43934 | 4 | 2020 | Perfuração | 0 | Sala de Peneiras | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no compartimento para levantamento de dados de especificação dos Dutos e Dampers.
Etesco | 8 | TakatsugoNS38 | Welton Laia | 20200165 | Duto e Coifa | 7860 | 43934 | 4 | 2020 | Perfuração | 0 | Sala Cascalho | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no compartimento para levantamento de dados de especificação dos Dutos e Dampers.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200205 | Split System | 6 | 43933 | 4 | 2020 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 | Duto e Coifa | 3 | 43935 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Finarge | 10 | AHValleta | Filipe Alvarez | 20200154 | Chiller | 8051 | 43935 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do compressor da base
Finarge | 10 | AHValleta | Filipe Alvarez | 20200154 | Chiller | 8051 | 43935 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 13 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral no sistema e constatado: Compressor travado, excesso de fluido refrigerante no sistema, encontrado muito óleo contaminado e água no sistema, filtro da linha de sucção esfarelado com indicio de hipersaturação e sem o suporte para o núcleo.
Finarge | 10 | AHValleta | Filipe Alvarez | 20200154 | Chiller | 8051 | 43935 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a drenagem de todo o fluido refrigerante existente no sistema
Finarge | 10 | AHValleta | Filipe Alvarez | 20200154 | Chiller | 8051 | 43935 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do filtro secador e linha de líquido.
Finarge | 10 | AHValleta | Filipe Alvarez | 20200154 | Chiller | 8051 | 43935 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Etesco | 8 | TakatsugoNS38 | Welton Laia | 20200165 | Duto e Coifa | 7861 | 43935 | 4 | 2020 | Perfuração | 0 | Sala bomba de lama | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no compartimento para levantamento de dados de especificação dos Dutos e Dampers.
Etesco | 8 | TakatsugoNS38 | Welton Laia | 20200165 | Duto e Coifa | 7861 | 43935 | 4 | 2020 | Produção | 0 | Sala dos tanques ativos | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no compartimento para levantamento de dados de especificação dos Dutos e Dampers.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200205 | Split System | 7 | 43934 | 4 | 2020 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 | Duto e Coifa | 4 | 43936 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 |  | 2 | 43936 | 4 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Efetuado a coleta antes da execução do serviço a pedido da gestão de bordo.
Finarge | 10 | AHValleta | Filipe Alvarez | 20200154 | Chiller | 8052 | 43936 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 13 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Finarge | 10 | AHValleta | Filipe Alvarez | 20200154 | Chiller | 8052 | 43936 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de 01 válvula shraider na linha de sucção.
Finarge | 10 | AHValleta | Filipe Alvarez | 20200154 | Chiller | 8052 | 43936 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Finarge | 10 | AHValleta | Filipe Alvarez | 20200154 | Chiller | 8052 | 43936 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 20 Bar no condensador e 16 bar no evaporador, por 8h
Finarge | 10 | AHValleta | Filipe Alvarez | 20200154 | Chiller | 8052 | 43936 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Etesco | 8 | TakatsugoNS38 | Welton Laia | 20200165 | Duto e Coifa | 7862 | 43936 | 4 | 2020 | Produção | 0 | Sala dos Thursteer | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no compartimento para levantamento de dados de especificação dos Dutos e Dampers.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200205 | Split System | 8 | 43935 | 4 | 2020 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 | Duto e Coifa | 5 | 43937 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Finarge | 10 | AHValleta | Filipe Alvarez | 20200154 | Chiller | 8053 | 43937 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado áuga na bomba de vácuo.
Finarge | 10 | AHValleta | Filipe Alvarez | 20200154 | Chiller | 8053 | 43937 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Finarge | 10 | AHValleta | Filipe Alvarez | 20200154 | Chiller | 8053 | 43937 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: A origem da água vem do evaporador, sendo assim necessário abertura dos tampos para investigação de possíveis tubos rompidos.
Finarge | 10 | AHValleta | Filipe Alvarez | 20200154 | Chiller | 8053 | 43937 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado uma adaptação de válvulas para a pressurização do casco do evaporador. E identificado 8 tubos amassados por possível congelamento externo. | Por segurança será solicitado um novo evaporador para completar o serviço.
Etesco | 8 | TakatsugoNS38 | Welton Laia | 20200165 | Duto e Coifa | 7863 | 43937 | 4 | 2020 | Produção | 0 | Sala Subsea | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no compartimento para levantamento de dados de especificação dos Dutos e Dampers.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Lucas Rodrigues | 20200200 |  | 1 | 43937 | 4 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 017 pontos sendo 01 ponto externo e 016 internos
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200205 | Split System | 9 | 43936 | 4 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 | Duto e Coifa | 6 | 43938 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 1 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Duto e Coifa | 3 | 43938 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1001 | Fernando Costa Souza | 20200098 |  | - | 43938 | 4 | 2020 | Sistema | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 7 | Inoperante | Inoperante | Efetuao a instalação a válvula de vazão de água no condensador
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1001 | Fernando Costa Souza | 20200098 |  | - | 43938 | 4 | 2020 | Sistema | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado a regulagem de acordo com as condições operacionais do fluido refrigerante R134A.
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1001 | Fernando Costa Souza | 20200098 |  | - | 43938 | 4 | 2020 | Sistema | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Pressões - Sucção 2 Bar, Alta 10 Bar. Temperaturas - Água entrada 25ºC, saida 30ºC, Sucção 9,8ºC, Líquido 30,6ºC, Descarga 71,5ºC.
TeekayOcyan | 33 | FPSOPioneiroDeLibra | Lucas Rodrigues | 20200200 |  | 2 | 43938 | 4 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | análise do todléta de ar
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200205 | Split System | 10 | 43937 | 4 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200205 | Split System | 11 | 43938 | 4 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 | Duto e Coifa | 7 | 43939 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Duto e Coifa | 4 | 43939 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPA |  | 20200219 | Split System | 1 | 43938 | 4 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200205 | Split System | 12 | 43939 | 4 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200205 | Split System | 12 | 43939 | 4 | 2020 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 | Duto e Coifa | 8 | 43940 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Sunken Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Duto e Coifa | 5 | 43940 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPA |  | 20200219 | Split System | 2 | 43939 | 4 | 2020 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200205 | Split System | 13 | 43940 | 4 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200205 | Split System | 13 | 43940 | 4 | 2020 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 6
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 | Unidade Evaporadora | 9 | 43941 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha 01 | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 | Unidade Evaporadora | 9 | 43941 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo 01 | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Rooftop | 6 | 43941 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento operando necessitando manutenção.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Rooftop | 6 | 43941 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento descomicionado.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Split (Dutado) | 6 | 43941 | 4 | 2020 | Almoxarifado | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento operando necessitando manutenção.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Split (Dutado) | 6 | 43941 | 4 | 2020 | Almoxarifado | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento descomicionado.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Split (Hiwall) | 6 | 43941 | 4 | 2020 | Oficina Instrumentação | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento operando necessitando manutenção.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Split (Hiwall) | 6 | 43941 | 4 | 2020 | Contêiner | 0 | Produção | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento operando necessitando manutenção.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Self Contained Incorporado | 6 | 43941 | 4 | 2020 | Oficina Instrumentação | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento descomicionado.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Split | 6 | 43941 | 4 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento operando necessitando manutenção.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Self Contained Incorporado | 6 | 43941 | 4 | 2020 | CCR | 0 | BB | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento operando necessitando manutenção.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Self Contained Incorporado | 6 | 43941 | 4 | 2020 | CCR | 0 | BE | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento operando necessitando manutenção.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Self Contained Incorporado | 6 | 43941 | 4 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento descomicionado.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Split | 6 | 43941 | 4 | 2020 | Oficina Mecânica | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento operando necessitando manutenção.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Self Contained Incorporado | 6 | 43941 | 4 | 2020 | Oficina Mecânica | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento descomicionado.
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 | Duto e Coifa | 10 | 43942 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Split (Dutado) | 7 | 43942 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento operando necessitando manutenção.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Split (Dutado) | 7 | 43942 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento operando necessitando manutenção.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Split (Dutado) | 7 | 43942 | 4 | 2020 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BB | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento operando necessitando manutenção.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Split (Dutado) | 7 | 43942 | 4 | 2020 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento operando necessitando manutenção.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Self Contained Incorporado | 7 | 43942 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento operando necessitando manutenção.
Modec | 20 | MV_18 | William S. Araujo | 20200037 | Self Contained Incorporado | 7 | 43942 | 4 | 2020 | UPS | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção PMOC, equipamento operando necessitando manutenção.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Fernando Costa Souza | 20200198 | Self Contained Incorporado | 1 | 43942 | 4 | 2020 | Propulsão | 0 | Almoxarifado/Warehouse | Instalação de equipamento | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado o Startup no equipamento, substituido o display de controle e realizado a configuração. Conferido seus padrões de funcionamento, ajustado para 24ºC conforme solicitado pelo cliente. Equipamento operando sem anormalidades.
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 |  | 11 | 43943 | 4 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Fernando Costa Souza | 20200198 | Rooftop | 2 | 43943 | 4 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi identificado irregularidade na operação do equipamento, os sistemas primário e secundário desarmam por baixa pressão, fora isolado os sistemas e realizado pressurização com nitrogenio. E identificado vazamentos no compressor primário na válvula de serviço, compressor secundário nas conexões do filtro secador. Foi efetuado o aperto no filtro secador, será necessário substituição da válvula de serviço.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Thiago Ramos | 20200227 |  | 9313 | 43943 | 4 | 2020 |  | 0 | Equipamento Carrier | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 9 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do motor compressor Scrool.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Thiago Ramos | 20200227 |  | 9313 | 43943 | 4 | 2020 |  | 0 | Equipamento Carrier | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Thiago Ramos | 20200227 |  | 9313 | 43943 | 4 | 2020 |  | 0 | Equipamento Carrier | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 | Unidade Evaporadora | 12 | 43944 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha 01 | Análise da água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 | Unidade Evaporadora | 12 | 43944 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha 02 | Análise da água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 | Unidade Evaporadora | 12 | 43944 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo 01 | Análise da água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 | Unidade Evaporadora | 12 | 43944 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo 02 | Análise da água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_23 | Antônio Marco | 20200009 | Duto e Coifa | 12 | 43944 | 4 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Fernando Costa Souza | 20200198 | Rooftop | 3 | 43944 | 4 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado o reparo do vazamento ocorrendo a substituição da válvula de serviço. Efetuado teste de estanqueidade por sistema, efetuado vácuo, completado carga de fluido R22. Realizado teste de rendimento por sistema. Equipamento operando sem anormalidade.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Split (Dutado) | 1 | 43944 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção a procuro de vazamentos no sistema, foi identificado ponto de fuga no tubo de equalização 1/4" da válvula expansora.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Split (Dutado) | 1 | 43944 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C no equipamento devido a baixa pressão | Foi adimitido 11,3kg de R407C no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Fernando Costa Souza | 20200198 | Rooftop | 4 | 43945 | 4 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do vibraflex 1.5/8"x300mm sistema secundário do equipamento. Foi constatado que a curva da saída do flange de alta esta trincada.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Split (Dutado) | 2 | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Operando | Inoperante | Foi efetuado a substituição do tubo de equalização de 1/4" da válvula expansora
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Split (Dutado) | 2 | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Split (Dutado) | 2 | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Split (Dutado) | 2 | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra de vácuo com o fluido retido no sistema
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Split (Dutado) | 2 | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Split (Dutado) | 2 | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Após acompanhamento da operação do equipamento, foi constatado alteração do funcionamento do compressor, apesar do mesmo continuar suprindo a demanda de operação. | O compressor apresenta indícios de discos quebrados, ocasionando o aquecimento acima do padrão dos cabeçotes vibração e ruído acima do normal.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Split (Dutado) | 2 | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C no equipamento devido a baixa pressão | Foi adimitido 1,0kg de R407C no sistema.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Jaílton de Jesus | 20200227 |  | 8002 | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Sala de Espera (EliDeck) | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 4 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Jaílton de Jesus | 20200227 |  | 8002 | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Sala de Espera (EliDeck) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e identificado vazamento no tubo capilar que alimenta os pressostatos. | Necessario serviço com solda, porem devido as atividade realizadas a bordo não é permitido tal serviço.
Finarge | 10 | AHValleta | Jaílton de Jesus | 20200229 | Chiller |  | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo no componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor para inspeção interna dos componentes
Finarge | 10 | AHValleta | Jaílton de Jesus | 20200229 | Chiller |  | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Eixo virabrequim: Eixo não apresentando desgaste excessivo, canais de lubrificação obstruídos, eixo apresentando ferrugem. Necessário ser retificado a fim de torná-lo aproveitável.
Finarge | 10 | AHValleta | Jaílton de Jesus | 20200229 | Chiller |  | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Mancal dianteiro (lado selo mecânico): Mancal apresentando desgaste excessivo, além da tolerância permitida. Influenciará diretamente no acoplamento junto ao eixo virabrequim.
Finarge | 10 | AHValleta | Jaílton de Jesus | 20200229 | Chiller |  | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Pistões: Conjunto de 04 Pistões quebrados. Conjunto de 04 anéis de compressão e 04 anéis de raspa sem condições de aprovetamento. Bielas: Conjunto de 04 bielas quebradas
Finarge | 10 | AHValleta | Jaílton de Jesus | 20200229 | Chiller |  | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Mancal traseiro (lado do bomba de óleo): Mancal apresentando desgaste excessivo, além da tolerância permitida. Influenciará diretamente no acoplamento junto ao eixo virabrequim.
Finarge | 10 | AHValleta | Jaílton de Jesus | 20200229 | Chiller |  | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Filtro de sucção: Não apresentando saturação. Recomendado sua limpeza para torná-lo aproveitável
Finarge | 10 | AHValleta | Jaílton de Jesus | 20200229 | Chiller |  | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Filtro de óleo: Não apresentando saturação. Recomendado sua limpeza para torná-lo aproveitável
Finarge | 10 | AHValleta | Jaílton de Jesus | 20200229 | Chiller |  | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Selo mecânico: Não possibilitando vedação. Permitindo a passagem de óleo e refrigerante através do selo
Finarge | 10 | AHValleta | Jaílton de Jesus | 20200229 | Chiller |  | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Placa de válvula: Conjunto de 02 placas de válvulas apresentando somente ferrugem. Recomendado limpeza e polimento a fim de torná-las aproveitáveis. Palheta de descarga: Conjunto de 16 palhetas de descarga apresentando desgaste excessivo. Palheta de sucção: Conjunto de 08 palhetas de sucção apresentando desgaste excessivo.
Finarge | 10 | AHValleta | Jaílton de Jesus | 20200229 | Chiller |  | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Resistência do cárter: Resistência apresentando boa operacionalidade. Cárter: Apresentando excesso de sujidades em forma de lama, devido a mistura de água e óleo lufbrificante. Recomendado limpeza a fim de torná-lo aproveitável.
Finarge | 10 | AHValleta | Jaílton de Jesus | 20200229 | Chiller |  | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Visor de óleo: Visor apresentando boa visibilidade
Finarge | 10 | AHValleta | Jaílton de Jesus | 20200229 | Chiller |  | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Tubo de retorno der óleo (regulador de pressão): Tubo não apresentando obstruções internas. Recomendado a sua limpeza para torná-lo aproveitável.
Finarge | 10 | AHValleta | Jaílton de Jesus | 20200229 | Chiller |  | 43945 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Bomba de óleo: Apresentando boa operacionalidade.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Fernando Costa Souza | 20200198 | Self Contained Evaporadora | 5 | 43946 | 4 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento a pedido do MTL Fábio Maia, fora constatado: filtros saturados, evaporador congelado, turbina do evaporador quebrado causando desbalanceamento e alta trepidação, dreno entupido.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Fernando Costa Souza | 20200198 | Self Contained Evaporadora | 5 | 43946 | 4 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuada a manutenção no equipamento, limpeza e desobstrução do dreno. Foi informado ao MTL Fábio a necessidade de substituição da turbina, devido ao desbalanceamento que ocasiona em alta vibração.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 3 | 43946 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção em todo o equipamento e constatado avarias na chaparia e revestimento na parte de insuflamento da evaporadora. Porta de acesso ao insuflamento fora do lugar. Chapa de acesso para os motores ventilador dos condensadores fora do lugar. Falta de uma bobina da solenóide da expansora Nº01. Falta da parte interna da válvula solenóide principal. Haste da bobina desmontada e bobina queimada colada na haste da válvula. Sistema totalmente sem fluido refrigerante. Falta um dos motores ventiladores dos condensadores. | O estado físico do equipamento, está crítico. Desta forma, ficamos impossibilitados de garantir o funcionamento e garantia dos serviços prestados.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Fernando Costa Souza | 20200198 | Self Contained Evaporadora | 6 | 43947 | 4 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi identificado o baixo rendimento da unidade, ao inspecionar a evaporadora, foi constatado grande quantidade de óleo próximo a válvula de expansão, e identificado que a mesma havia rompido. Ao ligar o requipamento foi confirmado a suspeita, a vibração excessiva ocasionada pelo desbalanceamaneto da turbina. Foi efetuado o reparo, realisado teste de estanqueidade, vácuo e carga com fluido R22. OBS: foi informado ao MTL Fábio Maia, que se posto em funcionamento como esta as soldas iram trincar novamento, ocasionando no retorno dos vazamentos.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 4 | 43947 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado reparo provisório na válvula solenóide principal.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 4 | 43947 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 4 | 43947 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Identificado dois pontos de vazamento em dois tubos de 3/8", conectados ao distribuidor de linha de líquido
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Fernando Costa Souza | 20200198 | Self Contained Evaporadora | 7 | 43948 | 4 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a substituição da curva da saida do flange de alta da unidade secundária, efetuado teste de estanqueidade com nitrogênio 160PSI.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 5 | 43948 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo dos vazamentosno sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 5 | 43948 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 5 | 43948 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste na válvula solenoide reparada, a mesma apresentou operação normal.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 5 | 43948 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | De inicio foi detectado vazamento na válvula de entrada do tanque de líquido. Foi isolado o trecho e dado continuidade ao teste.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Fernando Costa Souza | 20200198 | Self Contained Evaporadora | 8 | 43949 | 4 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi retirado a turbina danificada e levada ao setor de cladeiraria para reparo das aletas.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 6 | 43949 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado teste de estanqueidade e sendo considerado eficiente.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 6 | 43949 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Retirado a válvula de entrada do tanque de líquido para reparo.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Jaílton de Jesus | 20200227 |  | 8003 | 43949 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Sala de Espera (EliDeck) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 8 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da tubulação que alimenta os pressostatos devido a vazamento.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Jaílton de Jesus | 20200227 |  | 8003 | 43949 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Sala de Espera (EliDeck) | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Jaílton de Jesus | 20200227 |  | 8003 | 43949 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Sala de Espera (EliDeck) | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Jaílton de Jesus | 20200227 |  | 8003 | 43949 | 4 | 2020 | Acomodações | 0 | Sala de Espera (EliDeck) | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R410A no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Fernando Costa Souza | 20200198 | Self Contained Evaporadora | 9 | 43950 | 4 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Houve queda da pressão no sistema secundário, indicando vazamento, foi efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor, posto óleo Iglo Lub. Sint. ISO32. Fora efetuado o reparo no ponto de vazamento e pressurizado o sistema para teste de estanqueidade, porem só foi possivel pressurizar a 100PSI por não há mais cilindros de nitrogênio a bordo.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 7 | 43950 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 7 | 43950 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 7 | 43950 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Instalado o novo motor ventilador nº03, dos condensadores.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 7 | 43950 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado complemento de fluido refrigerante R407C. | Foi adimitido 45,2kg de R407C.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Fernando Costa Souza | 20200198 | Self Contained Evaporadora | 10 | 43951 | 4 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi encontrado o sistema a 100PSI comprovando a estanqueidade, iniciado vácuo.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 8 | 43951 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da placa de acesso aos motores ventilador dos condensadores.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 8 | 43951 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que o compressor funcionou em torno de 10 min e desarmou. Constatou alarme de baixa pressão de óleo, no painel do quadro életrico. Após analise foi identificado que o pressostato de óleo se encontra avariado, necessário a substituição | Substituido o pressostato Danfoss MP55.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 8 | 43951 | 4 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado complemento de fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 9 | 43952 | 5 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza dos condensadores com jato de água, para reduzir a salinidade das aletas.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 9 | 43952 | 5 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 9 | 43952 | 5 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado o Balanceamento térmico do sistema
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 9 | 43952 | 5 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Iniciado o acompanhamento técnico de performance.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 9 | 43952 | 5 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 10 | 43953 | 5 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Conprovada a estanqueidade
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Rooftop | 10 | 43953 | 5 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Teste | Equipamento apto para teste de operação
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200224 | Self Contained Incorporado | 11 | 43954 | 5 | 2020 | UPS | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento, analizado o funcionamento e estado físico das unidades evaporadora e condensadora. Constatado não conformidades nos parâmetros de operação (Aspiração á 03Bar, e Descarga á 19Bar). Não foi possível ajustar os parâmetros, pois, ocorreu congelamento no evaporador e exesso de retorno para aspiração do compressor. | Sobre as possibilidades de estarem ocorrendo tais fenômenos, será levado o máximo de informações ao nosso setor de enegenharia. Para de fato, desponibilizar o diagnóstico exato e, solução cabível para balancear os parâmetros dentro das faixas padrões do equipamento.
MarlinNavegação | 19 | MarlinCopacabana |  | 20200251 | Chiller | 7867 | 43955 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Compressor operando com ruidos (batendo Biela), necessario abrir o compressor para melhor avaliação das peças.
MarlinNavegação | 19 | MarlinCopacabana |  | 20200251 | Chiller | 7867 | 43955 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação de uma válvula de retenção de 2,1/2" Ferro.
MarlinNavegação | 19 | MarlinCopacabana |  | 20200251 | Chiller | 7867 | 43955 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva |  |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a abertura do compressor para inspeção interna.
MarlinNavegação | 19 | MarlinCopacabana |  | 20200251 | Chiller | 7867 | 43955 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva |  |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a troca do óleo lubrificante.
MarlinNavegação | 19 | MarlinCopacabana |  | 20200251 | Chiller | 7867 | 43955 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva |  |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do condensador com R141B e Nitrogênio para a descontaminação do sistema.
MarlinNavegação | 19 | MarlinCopacabana |  | 20200251 | Self Contained Incorporado | 7867 | 43955 | 5 | 2020 | Leme | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado a necessidade de: Troca do compressor MTZ 40 1H3AVE. 220V-3-60Hz. Teste de vazamento do sistema, troca da correia 13AX
MarlinNavegação | 19 | MarlinCopacabana | Welton Laia | 20200251 | Fan Coil | 7866 | 43955 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Survey | Inspeção geral |  | 5 | Paliativo | Paliativo | Efetuado o levantamento da serpentina do evaporador, foi tirado as medidas e fotos para orçamento.
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1008 | Alberto Neves | 20200258 | Unidade Condensadora | 6893 | 43958 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: A válvula de fluxo de água instalado no sistema não é compativel com a pressão do R134A enão foi instalada e enviada, pois não há fluido refrigerante a bordo, e há a possibilidade de carregar o sistema pois neste momento a pressão de Alta esta com 11,5 Bar a 50% da capacidade, e 2,5 Bar na Baixa
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1008 | Alberto Neves | 20200258 | Unidade Condensadora | 6893 | 43958 | 5 | 2020 | Cozinha | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 9 | Paliativo | Operando | Efetuado a instalação de dois ventiladores de exautão nos cabeçotes dos compressores.
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1008 | Alberto Neves | 20200258 | Unidade Condensadora | 6893 | 43958 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: O sistema possui comandos de demanda 25%, 50% e 75%, porem somente opera em 50% ou 75% dependendo da demanda.
GalaxiaMaritima | 13 | GNL\1008 | Alberto Neves | 20200258 | Unidade Condensadora | 6893 | 43958 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Passadiço | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Válvula de expansão encontra-se ruim, pois esta havendo retorno pelo tubo de equalização, TEN20-R134A Cod: 067B392 Danfoss
Equinor | 7 | WHPA |  | 20200219 | Split System | 3 | 43940 | 4 | 2020 | LQ | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Split System | 1 | 43959 | 5 | 2020 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Split System | 2 | 43960 | 5 | 2020 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Split System | 3 | 43961 | 5 | 2020 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jaílton de Jesus | 20200198 | Rooftop | 1 | 43963 | 5 | 2020 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Após inspeção foi constatado que a contatora do ventilador estava com alta vibração, após aperto no parafusos de fixação foi sanado. Foi identificado baixa na cargade de fluido refrigerante, não foi possìvel efetuar inspeção para buscar de vazamento no sistema devido a falta de nitrogênio a bordo. fora efetuado caraga de fluido R22. equipamento operando.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Self Contained | 4 | 43962 | 5 | 2020 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Self Contained | 5 | 43963 | 5 | 2020 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 6
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jaílton de Jesus | 20200198 |  | 2 | 43964 | 5 | 2020 | Propulsão | 0 | Almoxarifado/Warehouse | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado levantamento e inspeção nos materiais e DACs.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Split System | 5 | 43963 | 5 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Self Contained | 6 | 43964 | 5 | 2020 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Self Contained | 6 | 43964 | 5 | 2020 | PCR | 0 | PCR (#2) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 4
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jaílton de Jesus | 20200198 | Rooftop | 3 | 43965 | 5 | 2020 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jaílton de Jesus | 20200198 | Rooftop | 3 | 43965 | 5 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jaílton de Jesus | 20200198 | Rooftop | 3 | 43965 | 5 | 2020 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jaílton de Jesus | 20200198 | Rooftop | 3 | 43965 | 5 | 2020 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jaílton de Jesus | 20200198 | Rooftop | 3 | 43965 | 5 | 2020 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Split System | 6 | 43964 | 5 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 4
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jaílton de Jesus | 20200198 | Rooftop | 4 | 43966 | 5 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado que o sistema se encontrava sem fluido refrigerante, fora pressurisado o sistema com netrogênio, identificado os pontos de vazamento, realizado os reparos no mesmo, e posto o sistema em teste de estanqueidade há 200PSI de nitrogênio.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Split System | 7 | 43965 | 5 | 2020 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Câmara Fria | 8 | 43966 | 5 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20200163 | Dampers | 2 | 43967 | 5 | 2020 |  | 0 | SF1, SF2, SF3, EF3, EF4 e EF6 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  |  |  | Foi iniciado a instalão dos dampers de exaustão e insulflamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jaílton de Jesus | 20200198 | Rooftop | 5 | 43967 | 5 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Câmara Fria | 8 | 43966 | 5 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Resfriados) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20200163 | Dampers | 3 | 43968 | 5 | 2020 |  | 0 | SF1, SF2, SF3, EF3, EF4 e EF6 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  |  |  | Foi realizado a coninuação na instalão dos dampers de exaustão e insulflamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jaílton de Jesus | 20200198 | Rooftop | 6 | 43968 | 5 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza na unidade condensadora do equipamento e retirado todo o lixo acumulado atrás das condensadoras, trazido pelo ventilador.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jaílton de Jesus | 20200198 | Rooftop | 6 | 43968 | 5 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a limpeza na unidade condensadora do equipamento e retirado todo o lixo acumulado atrás das condensadoras, trazido pelo ventilador.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jaílton de Jesus | 20200198 | Rooftop | 6 | 43968 | 5 | 2020 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza na unidade condensadora do equipamento e retirado todo o lixo acumulado atrás das condensadoras, trazido pelo ventilador.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Split System | 9 | 43967 | 5 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20200163 | Dampers | 4 | 43969 | 5 | 2020 |  | 0 | SF1, SF2, SF3, EF3, EF4 e EF6 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  |  |  | Foi realizado a coninuação na instalão dos dampers de exaustão e insulflamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jaílton de Jesus | 20200198 | Rooftop | 8 | 43969 | 5 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Devido a vazamentos na tubulação de descarga do compressor, foi efetuado a substituição do compressor, deixado o sistema pressurizado.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Split System | 10 | 43968 | 5 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
MarinhaDoBrasil | 18 | NDCCMattosoMaia |  | 20200278 | Self Contained Incorporado | 7901 | 43969 | 5 | 2020 |  | 0 | DC1 | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  | 4 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Necessario fazer toda a tubulação de água salgada para a unidade. Fazer relação de funcionamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20200163 | Dampers | 5 | 43970 | 5 | 2020 |  | 0 | SF1, SF2, SF3, EF3, EF4 e EF6 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  |  |  | Foi realizado a coninuação na instalão dos dampers de exaustão e insulflamento.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Split System | 11 | 43969 | 5 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Câmara Fria | 12 | 43970 | 5 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20200163 | Dampers | 6 | 43971 | 5 | 2020 |  | 0 | SF1, SF2, SF3, EF3, EF4 e EF6 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  |  |  | Foi realizado a coninuação na instalão dos dampers de exaustão e insulflamento.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200234 |  | 8006 | 43971 | 5 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor parafuso 22600U14GZ (42476127)
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200234 |  | 8006 | 43971 | 5 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Necessario a substituição dos rolamentos | BOWER USA H913810 (2 unidades), NSK 2313.EP6 (1 unidade), Não identificado (1 unidade).
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200234 |  | 8006 | 43971 | 5 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Necessario a retifica da carcaça do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200234 |  | 8006 | 43971 | 5 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Necessario a retifica dos fusos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200234 |  | 8006 | 43971 | 5 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Necessario a substituição dos o'rings das tampas de sucção e descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200234 |  | 8006 | 43971 | 5 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Necessario a substituição de o'ring das tampas de serviço
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Câmara Fria | 12 | 43970 | 5 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Resfriados) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Câmara Fria | 13 | 43971 | 5 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20200163 | Dampers | 7 | 43972 | 5 | 2020 |  | 0 | SF1, SF2, SF3, EF3, EF4 e EF6 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Foi finalizado a instalão dos dampers de exaustão e insulflamento.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Câmara Fria | 13 | 43971 | 5 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Resfriados) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Câmara Fria | 14 | 43972 | 5 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 2 | 43973 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Nave Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
BWOffshore | 4 | FPSOPolvo | Antônio Marco | 20200131 | Duto e Coifa | 2 | 43973 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck F | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Marcelo Penha | 20200198 | Rooftop | 1 | 43973 | 5 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Câmara Fria | 14 | 43972 | 5 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Resfriados) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Câmara Fria | 15 | 43973 | 5 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 3 | 43974 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck E | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
BWOffshore | 4 | FPSOPolvo | Antônio Marco | 20200131 | Duto e Coifa | 3 | 43974 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck E | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Marcelo Penha | 20200198 | Rooftop | 2 | 43974 | 5 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado carga de R134A nos sistemas e posto para operar. O sistema apresentou obstrução no linha de liquido. Fora retirado os filtros sexadores tipo pedra (os mesmos apresentão sugeira e limalha), devido aos indicios no filtro secador, foi efetuada a análise e limpeza interna dos reparos da válvula solenoide e expansora.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Marcelo Penha | 20200198 | Rooftop | 2 | 43974 | 5 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado testes de operação dos instrumentos de segurança e controle dos compressores e ventiladores. Após acompanhamento técnico de performance, fora atestado a boa eficiência e rendimento do equipamento.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Câmara Fria | 15 | 43973 | 5 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Resfriados) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Câmara Fria | 16 | 43974 | 5 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 4 | 43975 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
BWOffshore | 4 | FPSOPolvo | Antônio Marco | 20200131 | Duto e Coifa | 4 | 43975 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Marcelo Penha | 20200198 | Rooftop | 3 | 43975 | 5 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado que a unidade operava sem pressostato, a mesma estava com a evaporadora obstruida por gelo. Fora sugerido ao supervisor de bordo e acordado a instalação do pressostato Danfoss KP5 automático. Realizado a carga de fluido refrigerante.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200247 | Câmara Fria | 16 | 43974 | 5 | 2020 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Resfriados) | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43994 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43994 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43994 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
UFRJ | 35 | HospitalDoFundão | Ramon Santana | 20200000 | Duto e Coifa | 8851 | 43976 | 5 | 2020 | Radio terapia | 0 | - | Survey | Inspeção geral |  | 3 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no local e levantamento de material. Material de elétrica - 60m de cabos 100mm, 15m de elétroduto de 1" e 7 curvas de 1"; 02 filtros secadores novos DML 084 "Rosca"; 01 DAC (ampola de 13,6Kg) de fluido refrigerante R22.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 5 | 43976 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
BWOffshore | 4 | FPSOPolvo | Antônio Marco | 20200131 | Duto e Coifa | 5 | 43976 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Marcelo Penha | 20200198 | Rooftop | 4 | 43976 | 5 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a instalação do pressostato, ajustado os parametros de acionamento, operar com 270PSI e desligar com 240PSI.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 6 | 43977 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
BWOffshore | 4 | FPSOPolvo | Antônio Marco | 20200131 | Duto e Coifa | 6 | 43977 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Marcelo Penha | 20200198 | Split (Dutado) | 5 | 43977 | 5 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado o ajuste do pressostato KP5 Danfoss, operar com 270PSI e desligar com 240PSI.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 7 | 43978 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
BWOffshore | 4 | FPSOPolvo | Antônio Marco | 20200131 | Duto e Coifa | 7 | 43978 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Marcelo Penha | 20200198 | Rooftop | 6 | 43978 | 5 | 2020 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi identificado vazamento em diversos ponto do equipamento, foi efetuado os reparos realizado teste de estanqueidade com nitrogênio a 300PSI, foi efetuado vácuo , carga de fluiro R22. Posto o equipamento em operação e efetuado analise de performance e conseiderado satisfatório.
UFRJ | 35 | HospitalDoFundão | Ramon Santana | 20200000 | Duto e Coifa | 8855 | 43979 | 5 | 2020 | Radio terapia | 0 | - | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o transpote dos dutos da base da SupplyMarine
UFRJ | 35 | HospitalDoFundão | Ramon Santana | 20200000 | Duto e Coifa | 8855 | 43979 | 5 | 2020 | Radio terapia | 0 | - | Instalação de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação dos novos dutos no sistema
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 8 | 43979 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
BWOffshore | 4 | FPSOPolvo | Antônio Marco | 20200131 | Unidade Evaporadora | 8 | 43979 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
BWOffshore | 4 | FPSOPolvo | Antônio Marco | 20200131 | Unidade Evaporadora | 8 | 43979 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Marcelo Penha | 20200198 | Rooftop | 7 | 43979 | 5 | 2020 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi identificado vazamento no duto vibraflex de alta pressão, foi efetuado os reparos realizado teste de estanqueidade com nitrogênio a 300PSI, foi efetuado vácuo , carga de fluiro R134A. Posto o equipamento em operação e efetuado analise de performance e conseiderado satisfatório.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 9 | 43980 | 5 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
BWOffshore | 4 | FPSOPolvo | Antônio Marco | 20200131 | Duto e Coifa | 9 | 43980 | 5 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 8 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
JanDeNul | 15 | Vessel | Thiago Ramos | 20200326 | Chiller | 8951 | 43980 | 5 | 2020 | Central | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o recolhimento do fluido refrigerante R507
JanDeNul | 15 | Vessel | Thiago Ramos | 20200326 | Chiller | 8951 | 43980 | 5 | 2020 | Central | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção da tubulação da linha de alta e suas valvulas
BWOffshore | 4 | FPSOPolvo | Antônio Marco | 20200131 |  | 10 | 43981 | 5 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 6 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Claiton Sant'Anna | 20200164 | Duto e Coifa | 7903 | 43981 | 5 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Claiton Sant'Anna | 20200164 | Duto e Coifa | 7904 | 43982 | 5 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Claiton Sant'Anna | 20200164 | Duto e Coifa | 7905 | 43983 | 6 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 19 pontos sendo, 01 ponto externo e 18 pontos internos
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 | Duto e Coifa | 3 | 43983 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Navi Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 | Duto e Coifa | 3 | 43983 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
UFRJ | 35 | HospitalDoFundão | Ramon Santana | 20200000 | Duto e Coifa | 8852 | 43984 | 6 | 2020 | Radio terapia | 0 | - | Instalação de equipamento | Instalação de componente |  | 9 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a conecção dos dutos novos com os já existentes, para comunicação com o novo sistema Self a ser instalado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Claiton Sant'Anna | 20200164 | Duto e Coifa | 7907 | 43984 | 6 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 19 pontos sendo, 01 ponto externo e 18 pontos internos
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 | Duto e Coifa | 4 | 43984 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 11 | 43985 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Claiton Sant'Anna | 20200164 | Duto e Coifa | 7908 | 43985 | 6 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | 19 01 ponto externo e 18 018 pontos internos
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 | Duto e Coifa | 5 | 43985 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
UFRJ | 35 | HospitalDoFundão | Ramon Santana | 20200000 | Duto e Coifa | 8853 | 43986 | 6 | 2020 | Radio terapia | 0 | - | Instalação de equipamento | Instalação de componente |  | 9 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a finalização da instalação dos dutos para instalação do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 12 | 43986 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck M | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 | Duto e Coifa | 6 | 43986 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
UFRJ | 35 | HospitalDoFundão | Ramon Santana | 20200000 | Self Contained Incorporado | 8854 | 43987 | 6 | 2020 | Radio terapia | 0 | - | Instalação de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado a instalação da unidade Self Self Contained e acompanhada sua operação.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 13 | 43987 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck M | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Finarge | 10 | AHGiorgio | Lucas Rodrigues | 20200204 | Duto e Coifa | 1 | 43987 | 6 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 14 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 | Duto e Coifa | 7 | 43987 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 14 | 43988 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck M | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 | Duto e Coifa | 8 | 43988 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 |  | 15 | 43989 | 6 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 | Unidade Evaporadora | 9 | 43989 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 |  | 16 | 43990 | 6 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 13 pontos sendo sendo 01 ponto externo e 12 internos
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 | Unidade Evaporadora | 10 | 43990 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 17 | 43991 | 6 | 2020 | Laboratório | 0 | #01 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora no local.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 17 | 43991 | 6 | 2020 | Laboratório | 0 | #02 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora no local.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 17 | 43991 | 6 | 2020 | Laboratório | 0 | #03 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora no local.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 | Duto e Coifa | 11 | 43991 | 6 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 18 | 43992 | 6 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação #01 | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Duto e Coifa | 18 | 43992 | 6 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação #02 | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 | Duto e Coifa | 12 | 43992 | 6 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 | Duto e Coifa | 13 | 43993 | 6 | 2020 | Laboratório | 0 | Laboratório | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a Limpeza e higienização dos Dutos e Difusores.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 |  | 2 | 43994 | 6 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuado inspeção e definido qua a supply Marine vai inspecionar/reparar os seguintes sistemas: AER (After Equipament Room); Instrument Air Dryers; UPS-B; UPS-A.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43995 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43995 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43995 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Split (Dutado) | 21 | 43995 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Análise da água | Análise da Água |  |  | Inoperante | Inoperante | Não foi possivel efetuar a coleta, devido a unidade esta parado para manutenção
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20200087 | Split (Dutado) | 21 | 43995 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Análise da água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 |  | 3 | 43995 | 6 | 2020 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento e constatado baixa pressão da carga de fluido refrigerante, e temperatura da condensação está elevada (entrada 45ºC e saída 50ºC).
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 |  | 15 | 43995 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Ponte de Controle | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 |  | 15 | 43995 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck D "Escritório do OIM" | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 |  | 15 | 43995 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck C "Camaróte C-39" | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 |  | 15 | 43995 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck B "Escritório do Superintendente de Manutenção" | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 |  | 15 | 43995 | 6 | 2020 | CCR | 0 |  | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 |  | 15 | 43995 | 6 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 |  | 15 | 43995 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Academia | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43996 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43996 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43996 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 |  | 4 | 43996 | 6 | 2020 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Recolhido o fluido refrigerante para a pressurização com nitrogênio.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 |  | 4 | 43996 | 6 | 2020 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula de serviço (schrader)
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 |  | 4 | 43996 | 6 | 2020 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 |  | 4 | 43996 | 6 | 2020 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21Bar por 24h
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 | Unidade Evaporadora | 16 | 43996 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Análise da água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 |  | 16 | 43996 | 6 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 |  | 16 | 43996 | 6 | 2020 | Oficina | 0 | Elétrica | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 |  | 16 | 43996 | 6 | 2020 | Laboratório | 0 | Laboratório | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 |  | 16 | 43996 | 6 | 2020 | Almoxarifado | 0 | Almoxarifado | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_22 | Guilherme Porto | 20200239 | Unidade Evaporadora | 16 | 43996 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Análise da água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43997 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43997 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43997 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 |  | 5 | 43997 | 6 | 2020 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 |  | 5 | 43997 | 6 | 2020 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 |  | 5 | 43997 | 6 | 2020 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 |  | 5 | 43997 | 6 | 2020 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado, sistema de água de condensação esta em manutenção, não sendo possivel o ajuste da unidade. Foi informado ao chefe de máquinas, superintendente de manutenção e superintendente de mecânica da situação.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43998 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43998 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43998 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 |  | 6 | 43998 | 6 | 2020 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 |  | 6 | 43998 | 6 | 2020 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 |  | 6 | 43998 | 6 | 2020 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 |  | 6 | 43998 | 6 | 2020 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado, sistema de água de condensação esta em manutenção, não sendo possivel o ajuste da unidade. Foi informado ao chefe de máquinas, superintendente de manutenção e superintendente de mecânica da situação.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43999 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43999 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 43999 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20200134 | Rooftop |  | 43999 | 6 | 2020 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado o seviço de recondicionamento do compressor na SupplyMarine.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 | Split | 7 | 43999 | 6 | 2020 | Oficina | 0 | AER | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos terminais eletricos e efetuado a limpeza dos bornes elétricos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 | Split | 7 | 43999 | 6 | 2020 | Oficina | 0 | AER | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 | Split | 7 | 43999 | 6 | 2020 | Oficina | 0 | AER | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do vazamento pelo flange, sendo realizado a confecção de um novo flange e reapertado as conexões.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 | Split | 7 | 43999 | 6 | 2020 | Oficina | 0 | AER | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 | Split | 7 | 43999 | 6 | 2020 | Oficina | 0 | AER | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21Bar por 24h
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44000 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44000 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44000 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 | Split | 8 | 44000 | 6 | 2020 | Oficina | 0 | AER | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  |  |  | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 | Split | 8 | 44000 | 6 | 2020 | Oficina | 0 | AER | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  |  |  | Efetuado quebra de fluido refrigerante R22 no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 | Split | 8 | 44000 | 6 | 2020 | Oficina | 0 | AER | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  |  |  | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200157 | Split | 8 | 44000 | 6 | 2020 | Oficina | 0 | AER | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuada inspeção no sistema e constatado deterioração das alhetas da serpentina, impossibilitando a correta troca térmica.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44001 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44001 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44001 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44002 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44002 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44002 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44003 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44003 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44003 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44004 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44004 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44004 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44005 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44005 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44005 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44006 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44006 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44006 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44007 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44007 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44007 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200334 |  |  | 44006 | 6 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Substituição dos elementos do filtro secador
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200334 |  |  | 44006 | 6 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Inserção de 5 DAC de R407C no sistema #1
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44008 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44008 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44008 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Alberto Neves | 20200333 |  | 5510 | 44007 | 6 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 13 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Alberto Neves | 20200333 |  | 5510 | 44007 | 6 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das linhas de cobre dos sensores a mudansa do comprer e o mesmo possir pontos diferentes.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Alberto Neves | 20200333 |  | 5510 | 44007 | 6 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do compressor Bitzer / 4M20
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Alberto Neves | 20200333 |  | 5510 | 44007 | 6 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do pressostato KP 15 | Este pressostato deverá ser substituido por um de 4 saidas posteriormente.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Alberto Neves | 20200333 |  | 5510 | 44007 | 6 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: A necessidade de uma vistoria mais detalhada na altomação, pois foi identificado erros no sistema.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Alberto Neves | 20200333 |  | 5510 | 44007 | 6 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Pliol 32W
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200334 |  |  | 44007 | 6 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Inserção de 2 DAC de R407C no sistema #1
Modec | 20 | MV_23 | Patrick Garcêz | 20200112 |  |  | 44008 | 6 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o Encamisamento de 01 (um) cilindro
Modec | 20 | MV_23 | Patrick Garcêz | 20200112 |  |  | 44008 | 6 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o brunimento dos 06 (seis) cilindros
Modec | 20 | MV_23 | Patrick Garcêz | 20200112 |  |  | 44008 | 6 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efeticação de 02 (duas) placas de válvulas
Modec | 20 | MV_23 | Patrick Garcêz | 20200112 |  |  | 44008 | 6 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado inspeção no compressor | Verificado: Corrente de pico de partida; Corrente entre fases; Teste de compressão; Análise da pressão de óleo; Teste de estanqueidade com N² (nitrogênio); Acompanhamento e registro dos parâmetros de operação referente a cada teste executado.
Modec | 20 | MV_23 | Patrick Garcêz | 20200112 |  |  | 44008 | 6 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a pintura do bloco
Modec | 20 | MV_23 | Patrick Garcêz | 20200112 |  |  | 44008 | 6 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Procedimento de vácuo até atingir 500 mícrons de Hg, para remoção de umidade
Modec | 20 | MV_23 | Patrick Garcêz | 20200112 |  |  | 44008 | 6 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado quebra de vácuo com N² (nitrogênio) após atingir e manter a pressão de 500 mícrons de Hg
Modec | 20 | MV_23 | Patrick Garcêz | 20200112 |  |  | 44008 | 6 | 2020 | E-House | 0 | Oficina Supply Marine | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Embalado o compressor e expedido.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44009 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44009 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44009 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200334 |  |  | 44008 | 6 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Acompanhamento dos parâmetros de operação do sistema #1
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200334 |  |  | 44008 | 6 | 2020 | Refúgio Temporário / Upper Deck | 0 | [7 empty] | Inspeção geral
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44010 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44010 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44010 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200334 |  |  | 44009 | 6 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Acompanhamento dos parâmetros de operação do sistema #1
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200334 |  |  | 44009 | 6 | 2020 | CCR | 0 | [7 empty] | Substituição dos filtros de ar do evaporador
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44011 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44011 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44011 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Alberto Neves | 20200324 | Fan Coil | 5511 | 44010 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem da unidade, e constatado que tampas laterais e carenagem estão podres.
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Alberto Neves | 20200324 | Fan Coil | 5511 | 44010 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina evaporadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção da serpentina evaporadora
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Alberto Neves | 20200324 | Fan Coil | 5511 | 44010 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção da bandeja do dreno
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200334 |  |  | 44010 | 6 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Acompanhamento dos parâmetros de operação do sistema #1
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200334 |  |  | 44010 | 6 | 2020 | Guindaste | 0 | BB | [6 empty] | Início da instalação do equipamento de ar condicionado do Guindaste Bombordo
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44012 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44012 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44012 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Alberto Neves | 20200324 | Fan Coil | 5512 | 44011 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da bandeja de dreno reparada e com novos drenos.
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Alberto Neves | 20200324 | Fan Coil | 5512 | 44011 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina evaporadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da serpentina evaporadora na base.
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Alberto Neves | 20200324 | Fan Coil | 5512 | 44011 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado a soldagem das tubulações de sucção e líquido
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200334 |  |  | 44011 | 6 | 2020 | Guindaste | 0 | BB | [6 empty] | Finalização da instalação do equipamento de ar condicionado do Guindaste Bombordo
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200334 |  |  | 44011 | 6 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Acompanhamento dos parâmetros de operação do sistema #1
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44013 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44013 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44013 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Alberto Neves | 20200324 | Fan Coil | 5513 | 44012 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 11 | Inoperante | Inoperante | Finalizado a soldagem das tubulações de sucção e líquido
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Alberto Neves | 20200324 | Fan Coil | 5513 | 44012 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Daniel Rocha | 20200324 | Fan Coil | 5513 | 44012 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado embarque as 16h para a execução da confecção da carenagem
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Alberto Neves | 20200324 | Fan Coil | 5513 | 44012 | 6 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | No compressor #02
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200334 |  |  | 44012 | 6 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Acompanhamento dos parâmetros de operação do sistema #1
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44014 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44014 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44014 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Daniel Rocha | 20200324 | Fan Coil | 5514 | 44013 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem das tampas laterais da evaporadora.
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Daniel Rocha | 20200324 | Fan Coil | 5514 | 44013 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado as medições para a fabricação de novas bandejas para a serpentina
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Daniel Rocha | 20200324 | Fan Coil | 5514 | 44013 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos elementos filtrantes do piltro secador tipo "pedra"
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Daniel Rocha | 20200324 | Fan Coil | 5514 | 44013 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | No compressor #03
JanDeNul | 15 | Vessel | Thiago Ramos | 20200326 | Chiller | 8955 | 44013 | 7 | 2020 | Central | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação tubulação da linha de sucção e do separador de líquido
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200334 |  |  | 44013 | 7 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Acompanhamento dos parâmetros de operação do sistema #1
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44015 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44015 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44015 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Daniel Rocha | 20200324 | Fan Coil | 5516 | 44014 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem e instalação das anteparas de chapa da serpentina evaporadora
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Daniel Rocha | 20200324 | Fan Coil | 5516 | 44014 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Daniel Rocha | 20200324 | Fan Coil | 5516 | 44014 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado os ajustes nas correias de transmissão da ventilação da evaporadora
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Daniel Rocha | 20200324 | Fan Coil | 5516 | 44014 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Daniel Rocha | 20200324 | Fan Coil | 5516 | 44014 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuao complemento de fluido refrigerante R404A no sistema. 20KG
JanDeNul | 15 | Vessel | Thiago Ramos | 20200326 | Chiller | 8956 | 44014 | 7 | 2020 | Central | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção das reduções necessárias, para a finalização do serviço a bordo.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6589 | 44014 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Paliativo | Inoperante | Efetuado a limpeza da unidade condensadora, escovando internamente as tubulações.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6589 | 44014 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  | 10 | Paliativo | Inoperante | Efetuado a limpeza da unidade condensadora, escovando internamente as tubulações.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44016 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44016 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44016 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
JanDeNul | 15 | Vessel | Thiago Ramos | 20200326 | Chiller | 8957 | 44015 | 7 | 2020 | Central | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
JanDeNul | 15 | Vessel | Thiago Ramos | 20200326 | Chiller | 8957 | 44015 | 7 | 2020 | Central | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
JanDeNul | 15 | Vessel | Thiago Ramos | 20200326 | Chiller | 8957 | 44015 | 7 | 2020 | Central | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R507 no sistema.
JanDeNul | 15 | Vessel | Thiago Ramos | 20200326 | Chiller | 8957 | 44015 | 7 | 2020 | Central | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6590 | 44015 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de 02 anodos de sacrificios
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6590 | 44015 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de 02 anodos de sacrificios
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6590 | 44015 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza das tampas do condensador.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6590 | 44015 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza das tampas do condensador.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6590 | 44015 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção das juntas para tampas do condensador
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6590 | 44015 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção das juntas para tampas do condensador
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Rooftop | 1 | 44015 | 7 | 2020 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado que o compressor primário da unidade apresenta ruidos internos anormais (como batidas de biela e outros).
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44017 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44017 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44017 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Subsea7 | 31 | SevenRio | Claiton Sant'Anna | 20200159 | Duto e Coifa | 4 | 44017 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 10 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44018 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44018 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200276 | Chiller |  | 44018 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Rooftop | 3 | 44017 | 7 | 2020 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Inoperante | Foi efetuado a substituição do filtro secador na unidade secundária do sistema, usado filtros tipo pedra Danfoss48, dado carga de fluido, porem ficou faltando 4kg de R134A devido a falta.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Rooftop | 3 | 44017 | 7 | 2020 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Inoperante | Fora iniciado a substituição do filtro secador da unidade primária. Resalizado tratamento na tampa do filtro devido a oxidação nos parafusos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Rooftop | 3 | 44017 | 7 | 2020 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi informado que a unidade não apresentava rendimento, ao inspeciona-lo, fora constatado que operava com baixa pressaão de sucção 15PSI. Foi encontrado vazamentos na porca flange de 1/4" e outro na tampa da válvula de sucção.
Subsea7 | 31 | SevenRio | Claiton Sant'Anna | 20200159 | Duto e Coifa | 5 | 44018 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 10 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Subsea7 | 31 | SevenRio | Claiton Sant'Anna | 20200159 | Duto e Coifa | 5 | 44018 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 09 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200353 | Split System | 1 | 44033 | 7 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200353 | Split System | 2 | 44034 | 7 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200353 | Split System | 3 | 44035 | 7 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6591 | 44018 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do separador de óleo.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6591 | 44018 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 9 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do separador de óleo.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6591 | 44018 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de válvulas GBC na entrada e saida do filtro
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6591 | 44018 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de válvulas GBC na entrada e saida do filtro
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6591 | 44018 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem da unidade condensadora.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6591 | 44018 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem da unidade condensadora.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Rooftop | 4 | 44018 | 7 | 2020 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Stand-by | Foi finalizado a substituição do filtro secador, feito vacuo e liberado. Foi informado que ao supervisor que o equipamento se encontra com falta de fluido refrigerante, mas de caso de emergencia poderia ser posta em funcionamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Rooftop | 4 | 44018 | 7 | 2020 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que a unidade se encontra estanque, fora efetuado a liberação para uso.
Subsea7 | 31 | SevenRio | Claiton Sant'Anna | 20200159 | Duto e Coifa | 6 | 44019 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 08 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Thiago Ramos | 20200324 | Fan Coil | 8959 | 44019 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 11 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: desarme do compressor por baixa pressão de sucção, realizado testes para descobrimento da causa porem sem diagnóstico conclusivo.
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Thiago Ramos | 20200324 | Fan Coil | 8959 | 44019 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6592 | 44019 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do separador de óleo
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6592 | 44019 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do separador de óleo
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6592 | 44019 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do vibraflex na saida do separador de óleo
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6592 | 44019 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do vibraflex na saida do separador de óleo
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6592 | 44019 | 7 | 2020 | CCM | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção na unidade e constatado: baixa carga de fluido refrigerante, indicio de vazamento
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Split (Dutado) | 5 | 44019 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi identificado que a unidade evaporadora encontravasse obstruida devido ao gelo. Foi efetuado o isolamento eletrico do equipamento para o degelo e verificação de possiveis causas.
Subsea7 | 31 | SevenRio | Claiton Sant'Anna | 20200159 | Duto e Coifa | 7 | 44020 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 07 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Subsea7 | 31 | SevenRio | Claiton Sant'Anna | 20200159 | Duto e Coifa | 7 | 44020 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 06 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Alberto Neves | 20200324 | Fan Coil | 1 | 44020 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Erro de leitura do sistema de sensores do equipamento (apresentando -2,74Bar a -4,18Bar na sucção). Pressões de operação normais, baixa 6Bar alta 17Bar (informação obtida através de manometros externos). Os manometros do equipamento não estão visiveis para leitura. Efetuado teste nos transdutores de pressão de ambos os sistemas e constatado que os mesmos estão operantes.
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Alberto Neves | 20200324 | Fan Coil | 1 | 44020 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos sensores, devido os terminais elétricos apresentarem deterioração.
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Alberto Neves | 20200324 | Fan Coil | 1 | 44020 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do cabeamento elétrico de comando
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Alberto Neves | 20200324 | Fan Coil | 1 | 44020 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Cartões de comando do sistema #1 inoperante devido a curto no cartão U3 de um resistor de 250Ω. Após partir o sistema #2 foi constatado desarme por alta pressão, temperatura da água de condensado entrando a 46ºC. O mesmo sistema de arrefecimento atende aos sistemas de MCA, Frigorifica, CCM e Acomodações #2. Mesmo desligando parte dos equipamentos a temperatura não abaixa.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6593 | 44020 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação das válvulas GBC da descarga de 5/8"
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6593 | 44020 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação das válvulas GBC da descarga de 5/8"
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6593 | 44020 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação das válvulas GBC da linha de líquido de 1/2"
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6593 | 44020 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação das válvulas GBC da linha de líquido de 1/2"
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6593 | 44020 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação das válvulas GBC da linha de saida do filtro secador
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6593 | 44020 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação das válvulas GBC da linha de saida do filtro secador
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6593 | 44020 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção da linha de líquido
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6593 | 44020 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção da linha de líquido
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6593 | 44020 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção da linha de descarga do compressor
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6593 | 44020 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção da linha de descarga do compressor
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Split (Dutado) | 6 | 44020 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que o isolamento estava obstruindo a sucção do rotor e causando baixo rendimento de ar. Foi realizado a carga complementar de fluido refrigerante R22 e liberado para operação.
Subsea7 | 31 | SevenRio | Claiton Sant'Anna | 20200159 | Duto e Coifa | 8 | 44021 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 05 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Subsea7 | 31 | SevenRio | Claiton Sant'Anna | 20200159 | Duto e Coifa | 8 | 44021 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 04 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Bravante | 3 | CBOAnaLuisa | Alberto Neves | 20200324 | Fan Coil | 2 | 44021 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 9 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do painel PLC, sedido pela CBO.
Bravante | 3 | MarLimpoV | Alberto Neves | 20200324 | Fan Coil | 2 | 44021 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Operação travada pelo PLC, não sendo possivel operar em manual.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6594 | 44021 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6594 | 44021 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6594 | 44021 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6594 | 44021 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6594 | 44021 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300PSI por 24h
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6594 | 44021 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300PSI por 24h
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Rooftop | 7 | 44021 | 7 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Foi efetuado inspeção no equipamento e averiguado que o compressor primário da unidade estava saindo por baixa pressão, desta forma foi constatado que o filtro secador DML84 1/2" estava parcialmente obstruido. Fora programado para fazer esta substituição no proximo embarque pois não se tem o sobressalente em estoque.
Subsea7 | 31 | SevenRio | Claiton Sant'Anna | 20200159 | Unidade Evaporadora | 9 | 44022 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 1 | 44022 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 1 | 44022 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 1 | 44022 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 1 | 44022 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Delta | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 1 | 44022 | 7 | 2020 | Academia | 0 | - | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 1 | 44022 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 1 | 44022 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (peixe) | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 1 | 44022 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Refrigerado (Vegetais) | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 1 | 44022 | 7 | 2020 | Oficina | 0 | Tratamento de águas oleosa | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6595 | 44022 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da tubulações da instrumentação
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6595 | 44022 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da tubulações da instrumentação
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6595 | 44022 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instação do isolamento termico das tubulações sucção
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 6595 | 44022 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instação do isolamento termico das tubulações sucção
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Rooftop | 8 | 44022 | 7 | 2020 | Produção | 0 | Workshop | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que o equipamento estava em erro de programação, foi efeturado o ajuste atraves do controle remoto, completado o fluido e deixado em operação plena.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Rooftop | 8 | 44022 | 7 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a substituição dos filtros de ar da evaporadora, fora informado pelo almoxarifado não havia mais da medida, foi solicitado a aquisição de sobressalentes.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200359 | Self Contained Incorporado | 6596 | 44022 | 7 | 2020 | CCM | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200359 | Self Contained Incorporado | 6596 | 44022 | 7 | 2020 | CCM | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300PSI por 24h
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200359 | Self Contained Incorporado | 6596 | 44022 | 7 | 2020 | CCM | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza da unidade condensadora
Subsea7 | 31 | SevenRio | Claiton Sant'Anna | 20200159 | Unidade Evaporadora | 10 | 44023 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Delta | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 2 | 44023 | 7 | 2020 | TC | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 2 | 44023 | 7 | 2020 | Almoxarifado | 0 | - | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 2 | 44023 | 7 | 2020 | Oficina | 0 | S. de Painéis | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 2 | 44023 | 7 | 2020 | Oficina | 0 | Pump | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 2 | 44023 | 7 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 2 | 44023 | 7 | 2020 | TC | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 2 | 44023 | 7 | 2020 | TC | 0 | Charlie | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 2 | 44023 | 7 | 2020 | TC | 0 | Delta | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 2 | 44023 | 7 | 2020 | TC | 0 | Echo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inicado o levantamento de equipamentos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Rooftop | 9 | 44023 | 7 | 2020 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o ajustes nas correias das ventuinhas e lubrificação nos mancais dos rotores do evaporador.
Subsea7 | 31 | SevenRio | Claiton Sant'Anna | 20200159 | Duto e Coifa | 12 | 44024 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 3 | 44024 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção e constatado a necessidade de: Substituição dos hórimetros, pressostatos de alta KP05, Baixa KP01 e óleo MP55, manometros de alta, baixa e óleo, linha de líquido e seus componentes como, válvulas de bloqueio, casulo do filtro pedra, visor de líquido e válvulas solenóides. Retornar o motor do compressor ao padrão de montagem original. Instalar dumpers, no insuflamento e retorno, nas caixas de ventilação.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 3 | 44024 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção e constatado a necessidade de: Substituição dos hórimetros, pressostatos de alta KP05, Baixa KP01 e óleo MP55, manometros de alta, baixa e óleo, linha de líquido e seus componentes como, válvulas de bloqueio, casulo do filtro pedra, visor de líquido e válvulas solenóides. Retornar o motor do compressor ao padrão de montagem original. Instalar dumpers, no insuflamento e retorno, nas caixas de ventilação.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 4 | 44024 | 7 | 2020 |  | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção e constatado a necessidade de: Reparo do vazamento de fluido refrigerante, Substituição do condensador EVACON 1.1/8" (uma entrada e duas saidas) deteriorado, Reparo de compressor devido a baixo isolamento, Substituição do casulo de filtro (1 filtro), Substituição do separador de óleo 1.1/8", separado de líquido 1.3/4", vibraflex 1.1/8" da descarga, pressostatos de alta KP05 baixa KP01 óleo MP55, manômetros de alta baixa óleo 1/4"BSP saída vertical inox, Refazer a tubulação 3" das linhas de entrada e saídas da água (salgada) dos condensadores e, instalar seus respectivos componentes, Reformar ou confeccionar a voluta do evaporador, necessário desembarque de peça, Refazer linha de líquido e instalar válvulas de bloqueio e serviço.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 4 | 44024 | 7 | 2020 |  | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção e constatado a necessidade de: Reparo do vazamento de fluido refrigerante, Substituição do condensador deteriorado.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 5 | 44024 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção e constatado a necessidade de: Reparo de vazamento de fluido refrigerante nas linhas de líquido; Substituição dos pressostatos de alta KP05, baixa KP01, e óleo MP55; Substituição dos manômetros de alta, baixa e óleo de 1/4" BSP saida vertical inox; Refazer a tubulação de 3" das linhas de entrada e saídas da água (salgada) dos condensadores e instalar seus repesctivos componentes; Refazer linha de líquido e instalar válvulas de bloqueio e serviço de 1.3/8"; Tratamento no casco dos condensadores; Substituição do casulo para 3 filtros secadores tipo pedra; visor de líquido de 1.3/8"; controladores eletrônicos de temperatura. válvulas expansoras danfoss TEX20.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 5 | 44024 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Delta | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção e constatado a necessidade de: Reparo de vazamento de fluido refrigerante nas linhas de líquido; Substituição dos pressostatos de alta KP05, baixa KP01, e óleo MP55; Substituição dos manômetros de alta, baixa e óleo de 1/4" BSP saida vertical inox; Refazer a tubulação de 3" das linhas de entrada e saídas da água (salgada) dos condensadores e instalar seus repesctivos componentes; Refazer linha de líquido e instalar válvulas de bloqueio e serviço de 1.3/8"; Tratamento no casco dos condensadores; Substituição do casulo para 3 filtros secadores tipo pedra; visor de líquido de 1.3/8"; controladores eletrônicos de temperatura. válvulas expansoras danfoss TEX20.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 | Chiller | 6 | 44024 | 7 | 2020 | Oficina | 0 | Sala de controle A | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção e constatado a necessidade de: Reparo de vazamento; Substituição dos manômetros de alta, baixa e óelo tipo sabroe; pressostatos alta/baixa KP15 Danfoss, óleo MP55 danfoss; válvula expansora TEX-12 Danfoss; Instalar o isolante térmico do cooler de evaporação; substituir o casulo para 01 filtro pedra Danfoss
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | Marcelo Penha | 20200312 | Chiller | 6 | 44024 | 7 | 2020 | Oficina | 0 | Sala de controle B | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção e constatado a necessidade de: Reparo de vazamento; Substituição dos manômetros de alta, baixa e óelo tipo sabroe; pressostatos alta/baixa KP15 Danfoss, óleo MP55 danfoss; válvula expansora TEX-12 Danfoss; Instalar o isolante térmico do cooler de evaporação; substituir o casulo para 01 filtro pedra Danfoss
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 4 | 44024 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 4 | 44024 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 700 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no local para identificação das janelas de visita dos dutos do sistema.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 4 | 44024 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 600 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no local para identificação das janelas de visita dos dutos do sistema.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 4 | 44024 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 500 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no local para identificação das janelas de visita dos dutos do sistema.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 4 | 44024 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 400 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no local para identificação das janelas de visita dos dutos do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44024 | 7 | 2020 | SCR | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva na unidade. Obs: a serpentina da condensadora esta em péssimo estado, será programada a corretiva da mesma.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Rooftop | 10 | 44024 | 7 | 2020 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Efetuado o complemento de fluido R134A na unidade secundária que estava faltando 4kg.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44025 | 7 | 2020 | SCR | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a substituição do motor eletrico do ventilador da unidade condensadora devido ao mau funcionamento.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6597 | 44025 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do óleo lubrificante do compressor
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6597 | 44025 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do óleo lubrificante do compressor
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6597 | 44025 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do filtro secador
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6597 | 44025 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada das tampas do condensador para a troca dos anodos de sacreficio e juntas.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6597 | 44025 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a abertura do separador de óleo para limpeza.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6597 | 44025 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do filtro secador
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6597 | 44025 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada das tampas do condensador para a troca dos anodos de sacreficio e juntas.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6597 | 44025 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a abertura do separador de óleo para limpeza.
Subsea7 | 31 | SevenRio | Claiton Sant'Anna | 20200159 | Duto e Coifa | 13 | 44026 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6599 | 44026 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do separador de óleo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza de filtro do separador de óleo
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6599 | 44026 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do separador de óleo |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza de filtro do separador de óleo
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6599 | 44026 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do separador de óleo.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6599 | 44026 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro 48-DC "pedra"
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6599 | 44026 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6599 | 44026 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza da unidade condensador com escova
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6599 | 44026 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6599 | 44026 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 18Bar por 24h.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6599 | 44026 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do separador de óleo.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6599 | 44026 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro 48-DC "pedra"
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6599 | 44026 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6599 | 44026 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza da unidade condensador com escova
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6599 | 44026 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 6599 | 44026 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 18Bar por 24h.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 7 | 44027 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 400 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 | Duto e Coifa | 2 | 44028 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Helideck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 3 | 44028 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Varificado se o sistema estava isolado eletricamente
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 3 | 44028 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Desconexão da elétrica das unidades evaporadora e condensadora lado boreste
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 3 | 44028 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Remoção das unidades evaporadora e condensadora
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 3 | 44028 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Adaptação do suporte de sustentação da evaporadora para a instalação do novo equipamento
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 3 | 44028 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Instalação da nova evaporadora na base
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 3 | 44028 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Constatado que a base da unidade condensadora atual é diferente da unidade nova, sendo necessária a fabricação de uma nova.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 4 | 44028 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Constatamos que o compressor estava isolado do sistema e sem refrigerante
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 4 | 44028 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 4 | 44028 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Após detectação e reparo do local de vazamento, o sistema foi pressurizado novamente e parmanecerá em estanqueidade durante 24h para garantir a vedação.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 4 | 44028 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Inicio do isolamento térmico da linha de sucção do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 4 | 44028 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Inspeção do sistema para localização de vazamentos, sendo encontrado vazamento na saída de refrigerante do condensador
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 4 | 44028 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Início do isolamento térmico da linha de sucção do sistema
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 8 | 44028 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 700 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 | Duto e Coifa | 3 | 44029 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 5 | 44029 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Verificado se o sistema estava isolado eletricamente
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 5 | 44029 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Desconexão da elétrica das unidades evaporadora e condensadora lado bombordo
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 5 | 44029 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Remoção das unidades evaporadora e condensadora
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 5 | 44029 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Adaptação do suporte de sustentação da evaporadora para a instalação do novo equipamento
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 5 | 44029 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Instalação da nova evaporadora na base e condensadora
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 5 | 44029 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Conexão das tubuluções de líquido e sucção, ínterligação da elétrica entre as unidades
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 5 | 44029 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Limpeza da tubulação de líquido e sucção
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 5 | 44029 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Constatado aque a base da unidade condensadora atual é diferente da unidade nova, sendo necessária a fabricação de uma nova.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Air Dryer | 5 | 44029 | 7 | 2020 | ECR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Constatado que o sensor NTC 10K está danificado, proporcionando erro de leitura do termostato, sendo necessária sua substituição.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 6 | 44029 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Continuação do isolamento térmico da linha de sucção do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 6 | 44029 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Após a verificação que a pressão do teste de estanqueidade permaneceu constatnte, foi iniciado o procedimento de vácuo para a remoção de umidade.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 6 | 44029 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | O procedimento de vácuo permanecerá até atingir a pressão de 250 mícrons de Hg.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 6 | 44029 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a carga de fluido refrigerante R404A no sistema
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 6 | 44029 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Continuação do isolamento térmico da linha de sucção do sistema
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 9 | 44029 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 700 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 8261 | 44029 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem da unidade condensadora
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 8261 | 44029 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do compressor
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 8261 | 44029 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da instrumentação do compressor e sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 8261 | 44029 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 8261 | 44029 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 18Bar por 24h.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 8261 | 44029 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem da unidade condensadora
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 | Duto e Coifa | 4 | 44030 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 7 | 44030 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com nitrogênio para verificação de vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 7 | 44030 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Despressurização do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 7 | 44030 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Inserção de fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 7 | 44030 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Liberação do isolamento elétrico pela equipe de bordo
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 7 | 44030 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Startup da unidade
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 7 | 44030 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | teste de rendimento e verificação das temperaturas
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Condensadora | 7 | 44030 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Inspeção do PMOC nas Unidades condensadoras das acomodações
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 8 | 44030 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Verificação da pressão do procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 8 | 44030 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com R407C
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 8 | 44030 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Liberação do isolamento elétrico pela equipe de bordo
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 8 | 44030 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Startup da unidade
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 8 | 44030 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Teste de rendimento e verificação das temperaturas e pressão
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Split | 8 | 44030 | 7 | 2020 | Almoxarifado | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Necessário limpeza da unidade condensadora e substituição do isolamento térmico da tubulação
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 10 | 44030 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 700 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 | Duto e Coifa | 5 | 44031 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 | Duto e Coifa | 5 | 44031 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 1 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 9 | 44031 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Fabricação da nova base de sustentação da condensadora
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 9 | 44031 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Fixação da unidade condensadora
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 9 | 44031 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Substituição da tubulação de líquido e sucção
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 9 | 44031 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Isolamento térmico da tubulação
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 9 | 44031 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Interligação das unidades
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 9 | 44031 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com nitrogênio para verificação de vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 10 | 44031 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Continuação do teste do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 10 | 44031 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Percebido que a temperatura da câmara de carne não atingiu a temperatura ideal
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 10 | 44031 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Interrupção do teste de isolamento do compressor para inspeção.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 10 | 44031 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Remoção do óleo do compressor
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 10 | 44031 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Limpeza do cárter e do filtro de óleo com R141B
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 10 | 44031 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Inserção de novo óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 10 | 44031 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Startup da unidade e verificação das pressões
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 10 | 44031 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Novamente a temperatura da câmara de carne não atingiu a temperatura ideal
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 10 | 44031 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Inoperante | Necessário à remoção do compressor para inspeção.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 10 | 44031 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  |  | Operando | Operando | Após o teste da unidade #1, foi realizado o recolinhmento do refrigerante e startup da unidade 2 para avaliação
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 10 | 44031 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | A unidade #2 permanecerá em teste durante a noite
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 11 | 44031 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 600A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 8262 | 44031 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 8262 | 44031 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 11 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 | Duto e Coifa | 6 | 44032 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 1 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 11 | 44032 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Verificado que a pressão manteve constante
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 11 | 44032 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Despressurização do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 11 | 44032 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Inserção de fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 11 | 44032 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | teste do equipamento
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 11 | 44032 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Verificado que a unidade condensadora não estava sendo acionada no momento que a evaporadora está ligada, deixando o sistema em ventilação
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 11 | 44032 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foram verificadas as conexões, carga de refrigerante, possivilidade de vazamento, porém tudo estava conforme
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 11 | 44032 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Solicitado a equipe de elétrica de bordo, a verificação da placa eletrônica, pois há possibilidade dela estar com defeito.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 12 | 44032 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Isolamento do compressor com baixo rendimento
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 12 | 44032 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Despressurização do compressor
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 12 | 44032 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Substituição do compressor | O compressor removido deverá ser enviado para a Supply Marine para inspeção.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 12 | 44032 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Conexão da instrumentação
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 12 | 44032 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 12 | 44032 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | inserção de óleo lubrificante e refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 12 | 44032 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | o sistema permaneceu em funcionamento durante todo o dia e as temperaturas ficaram de acordo com as condições ideais
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 12 | 44032 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 600B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 8263 | 44032 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da correia do evaporador
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 8263 | 44032 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 8263 | 44032 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da correia do evaporador
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 8263 | 44032 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 8263 | 44032 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 8263 | 44032 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 | Duto e Coifa | 7 | 44033 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | MainDeck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 13 | 44033 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Após a verificação da equipe de elétrica, constatou que a placa eletrônica possuia os terminais invertidos impossibilitando o envio do sinal da unidade evaporadora a unidade condensadora.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 13 | 44033 | 7 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Teste de rendimento e verificação das temperaturas.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 13 | 44033 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Sistema 1B sem refrigerante
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Evaporadora | 13 | 44033 | 7 | 2020 | CCR | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Filtros de ar devem ser substituidos
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Evaporadora | 13 | 44033 | 7 | 2020 | CCR | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Bulbo da válvula expansora na posição errada
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Evaporadora | 13 | 44033 | 7 | 2020 | CCR | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Isolamento térmico danificado
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Evaporadora | 13 | 44033 | 7 | 2020 | CCR | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Válvula de expansão danificada
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Evaporadora | 13 | 44033 | 7 | 2020 | CCR | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Maçaneta da porta de inspeção danificada
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Evaporadora | 13 | 44033 | 7 | 2020 | CCR | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Difusor fechado
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 13 | 44033 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Sistema 2B sem refrigerante
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 13 | 44033 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Sistema 3B sem pressurizar
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 13 | 44033 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Compressores novos próximos a E-House
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 13 | 44033 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Ausência de dois compressores
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 14 | 44033 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Após o teste da unidade 2, foi realizado o recolhimento do refrigerante e startup da unidade 1 para avaliação do novo compressor.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 14 | 44033 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Teste | Início do teste do compressor 1
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 14 | 44033 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  |  | Teste | Operando | Start-up da unidade e verificação das pressões
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 14 | 44033 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | o sistema permaneceu em funcionamento durante todo o dia e as temperaturas ficaram de acordo com as condições ideais
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 14 | 44033 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | inicio do isolamento térmico das linhas que unem as condensadoras as câmaras
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 13 | 44033 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 500A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 13 | 44033 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 500B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 9051 | 44033 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 9051 | 44033 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 9 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 9051 | 44033 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o ajuste nos pressostatos
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 9051 | 44033 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o ajuste nos pressostatos
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 9051 | 44033 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 9051 | 44033 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuao complemento de fluido refrigerante R404A no sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 9051 | 44033 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuao complemento de fluido refrigerante R404A no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200353 | Split System | 4 | 44036 | 7 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 | Duto e Coifa | 8 | 44034 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Sunken Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 15 | 44034 | 7 | 2020 | Container da Elétrica | 0 |  | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Inspeção do equipamento
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 15 | 44034 | 7 | 2020 | Container da Elétrica | 0 |  | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Fabricação da tubulação da linha de líquido e sucção
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 15 | 44034 | 7 | 2020 | Container da Elétrica | 0 |  | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Isolamento térmico da tubulação
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 15 | 44034 | 7 | 2020 | Container da Elétrica | 0 |  | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com nitrogênio para verificação de vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 16 | 44034 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Verificação do sistema e as temperaturas não tiveram alterações durante a noite
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 16 | 44034 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | substituição das correias do compressor
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 16 | 44034 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Alinhamento do moto/compressor
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 16 | 44034 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Reparo da tubulação da PSV
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 16 | 44034 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Continuação do isolamento térmico que unem as condensadoras as câmaras
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 14 | 44034 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 400 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 9052 | 44034 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 9052 | 44034 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Stand-by | Efetuado inspeção de operação e constatado: Operação satisfatória, Temperatura - Congelados (-18ºC), Refrigerado (04ºC).
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 9052 | 44034 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Stand-by | Efetuado inspeção de operação e constatado: Operação satisfatória, manteve as temperaturas.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 9052 | 44034 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Stand-by | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 9052 | 44034 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuao complemento de fluido refrigerante R404A no sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200336 | Unidade Condensadora | 9052 | 44034 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuao complemento de fluido refrigerante R404A no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200353 | Split System | 5 | 44037 | 7 | 2020 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Manutenção geral (substituição periféricos) |  | 12
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200359 | Self Contained Incorporado | 9053 | 44034 | 7 | 2020 | CCM | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200359 | Self Contained Incorporado | 9053 | 44034 | 7 | 2020 | CCM | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200359 | Self Contained Incorporado | 9053 | 44034 | 7 | 2020 | CCM | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200359 | Self Contained Incorporado | 9053 | 44034 | 7 | 2020 | CCM | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o ajuste nos pressostatos
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 9054 | 44034 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 9054 | 44034 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 9054 | 44034 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 9054 | 44034 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o ajuste nos pressostatos
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 9054 | 44034 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação de controle e constatado: Operação satisfatória, Temperatura - Insuflamento 13ºC.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 9054 | 44034 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 9054 | 44034 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 9054 | 44034 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 9054 | 44034 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o ajuste nos pressostatos
Bravante | 3 | VegaChaser | Welton Laia | 20200363 | Split (Dutado) | 9054 | 44034 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção de operação de controle e constatado: mau funcionamento das válvulas de de entrada e saida do filtros secador, necessario a substituição.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200382 |  | 1 | 44034 | 7 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Inspeção das peças dos compressores que foram utilizados pela equipe de bordo
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 | Unidade Evaporadora | 9 | 44035 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 | Unidade Evaporadora | 9 | 44035 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 | Unidade Evaporadora | 9 | 44035 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 18 | 44035 | 7 | 2020 | Container da Elétrica | 0 |  | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Verificado que a pressão manteve constante
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 18 | 44035 | 7 | 2020 | Container da Elétrica | 0 |  | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Despressurização do equipamento
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 18 | 44035 | 7 | 2020 | Container da Elétrica | 0 |  | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Carga de refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 18 | 44035 | 7 | 2020 | Container da Elétrica | 0 |  | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Teste de equipamento
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 18 | 44035 | 7 | 2020 | Container da Elétrica | 0 |  | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Operando | Operando | Término do isolamento da tubulação.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Split | 17 | 44035 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Recolhimento de refrigerante
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Split | 17 | 44035 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Isolamento do separador
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Split | 17 | 44035 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Reparo na válvula de retorno do separador de óleo
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Split | 17 | 44035 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Verificado rompimento na tubulação de retorno de óleo do compressor
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Split | 17 | 44035 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Substituição da tubulação de retorno de óleo.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 15 | 44035 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Lavanderia | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 15 | 44035 | 7 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 15 | 44035 | 7 | 2020 | Oficina | 0 | Instrumentação | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200353 | Rooftop | 6 | 44038 | 7 | 2020 | MCC | 0 | MCC | Comissionamemto | Instalação de equipamento |  | 12
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200382 |  | 2 | 44035 | 7 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Inspeção dos componentes internos do compressor que admitiu água de condensação
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 | Duto e Coifa | 10 | 44036 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Self Contained Incorporado | 19 | 44036 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Condensador Bitzer K573HB com vazamento, necessário a substituição.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Self Contained Incorporado | 19 | 44036 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Válvula de expansão com o bulbo na posição incorreta.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Self Contained Incorporado | 19 | 44036 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Manômetros e compressores (Danfoss MTZ160HW4AVE) danificados, necessário à substituição.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Self Contained Incorporado | 19 | 44036 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Unidade operando somente em modo ventilação e utilizando o ar do corredor como ar de retorno.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Self Contained Incorporado | 19 | 44036 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Recomendado a utilização de vibraflex na linha de sucção e descarga.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Evaporadora | 19 | 44036 | 7 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Avaliação dos componentes da unidade evaporadora, a princípio não foi constatada nenhum dano aparente, porém só será possivel avalias o rendimento da válvula expansora e ventilador, após o startup do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Evaporadora | 19 | 44036 | 7 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Válvula de serviço da linha de líquido com vazamento.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Evaporadora | 19 | 44036 | 7 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Avaliação dos componentes da unidade evaporadora, não foi constatada nenhum dano aparente, porém só será possível avaliar o rendimento da válvula expansora e ventilador, após o startup do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Evaporadora | 19 | 44036 | 7 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Varificado uma bandeja adicional no equipamento, de acordo com a equipe de bordo o equipamento tinha excesso de condensação por isso a instalação da bandeja. Essa condensação será avaliada, caso ela permaneça após o startup do equipamento.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Evaporadora | 19 | 44036 | 7 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Verificado danos no isolamento térmico na linha de sucção e a utilização desnecessária de isolamento na linha de líquido
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Evaporadora | 19 | 44036 | 7 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Necessária limpeza do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 19 | 44036 | 7 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Verificado que o ventilador da unidade evaporadora está danificado, sendo recomendada a substituição da unidade.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 |  | 19 | 44036 | 7 | 2020 |  | 0 | Passadiço, camarote 312, Refeitório da segurança, Sala de Briefing, Academia. | Análise do ar | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 20 | 44036 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Verificação das pressões e temperaturas, sistema com bom funcionamento (câmara de congelados -20ºC e resfriados 6ºC).
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 20 | 44036 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 20 | 44036 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento da linha de líquido do condensador
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 20 | 44036 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 20 | 44036 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Unidade Evaporadora | 16 | 44036 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Unidade Evaporadora | 16 | 44036 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Unidade Evaporadora | 16 | 44036 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Unidade Evaporadora | 16 | 44036 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Delta | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200353 | Self Contained | 6 | 44038 | 7 | 2020 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 6
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200382 |  | 3 | 44036 | 7 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Montagem do compressor 5F40 da unidade #1 das Câmaras Frigoríficas
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 | Duto e Coifa | 11 | 44037 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha. | É necessario a instalação de uma janela de inspeção para possibilitar a devida limpeza dos dutos.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 22 | 44037 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Acompanhamento dos teste do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 22 | 44037 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Verificações das pressões do teste de estanqueidade, as pressões se mantiveram constante.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 22 | 44037 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200353 | Self Contained | 7 | 44039 | 7 | 2020 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200382 |  | 4 | 44037 | 7 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Desmontagem e posterior montagem do compressor #1 das Acomodações
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200382 |  | 4 | 44037 | 7 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Inspeção dos componentes internos do compressor #2 das Acomodações
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200382 |  | 4 | 44037 | 7 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Verificação do funcionamento do compressor #1 que estava em operação e apresentando ruído
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Necessário limpeza do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Substituição dos filtros secadores
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Substituição do óleo lubrificante dos compressores
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Operando | Operando | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Pressostato sem capa de proteção
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Perfuração no piso
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Tubulação com vazamento
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Compressor com corrosão na carcaça
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Isolamento térmico danificado
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Filtro de ar saturado e danificado
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Válvula de expansão sem acesso
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Damper de retorno sem acesso
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Damper de retorno de ar danificado
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Isolamento interno danificado
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Uma correia folgada
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Porta de acesso ao duto sem fechadura
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Rooftop | 23 | 44038 | 7 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Damper de captação de ar externo travado
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Ar Condicionado de Janela | 23 | 44038 | 7 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | A vazão do ar do sistema de exaustão não são suficiente para a capelas terem o rendimento de forma correta.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split | 23 | 44038 | 7 | 2020 | CCR | 0 | Unidade condensadora | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Há na plataforma a unidade nova que será instalada no lugar da unidade do CCR, porém deve ser executado o reparado dos suportes de fixação e isolamento térmico da tubulação, assim como os reparos citado no relatório anterior na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split | 23 | 44038 | 7 | 2020 | CCR | 0 | Unidade condensadora | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Unidade deteriorada, sendo necessária a substituição.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Ar Condicionado de Janela | 23 | 44038 | 7 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | A vazão do ar do sistema de exaustão não são suficiente para a capelas terem o rendimento de forma correta.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Ar Condicionado de Janela | 23 | 44038 | 7 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | O sistema de ar condicionado não atende a vazão de ar exterior para repor a vazão de exaustão e manter pressurizado, positivamente, o laboratório, critério minimo para a segurança do laboratório evitando a captação de ar (sem monitoramento) através da abertura da porta.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Ar Condicionado de Janela | 23 | 44038 | 7 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | O sistema de ar condicionado não atende a vazão de ar exterior para repor a vazão de exaustão e manter pressurizado, positivamente, o laboratório, critério minimo para a segurança do laboratório evitando a captação de ar (sem monitoramento) através da abertura da porta.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Ar Condicionado de Janela | 23 | 44038 | 7 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | O sistema de ar condicionado não atende a necessidade atual de carga térmica do laboratório.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Ar Condicionado de Janela | 23 | 44038 | 7 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | O sistema de ar condicionado não atende a necessidade atual de carga térmica do laboratório.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Ar Condicionado de Janela | 23 | 44038 | 7 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Utilização dos armários abaixo das capelas para depósito de materiais químicos voláteis, ocasionando o desprendimento de vapores para o interior do laboratório. Porem já existe a bordo as novas capelas para serem instaladas no laboratório, após a instalação recomenda-se uma nova inspeção.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Ar Condicionado de Janela | 23 | 44038 | 7 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Utilização dos armários abaixo das capelas para depósito de materiais químicos voláteis, ocasionando o desprendimento de vapores para o interior do laboratório. Porem já existe a bordo as novas capelas para serem instaladas no laboratório, após a instalação recomenda-se uma nova inspeção.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split | 23 | 44038 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Análise da Água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split | 23 | 44038 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Análise da Água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 24 | 44038 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Inoperante | Após alguns dias em teste, a unidade condensadora apresentou baixo rendimento. Não sendo possivel atingir a temperatura ideal na câmara de congelados.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 24 | 44038 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Realizado o isolamento do compressor para inspeção interna
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 24 | 44038 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Remoção dos componentes internos do compressor para inspeção.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 24 | 44038 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Limpeza interna do compressor, eixo, filtro de óleo e das partes removidas.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 24 | 44038 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Está realizada a inspeção de cada componente para saber a origem da baixa pressão de óleo.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 24 | 44038 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Quebra do vácuo com refrigerante R404A, após a pressão atingir 250 microns de Hg
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 24 | 44038 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Start-up da unidade e verificação das pressões
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200292 | Câmara fria | 24 | 44038 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | O sistema permanecerá em teste durante a noite, contudo, até o momento as temperaturas das câmaras estão dentro dos padrões esperados.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 17 | 44038 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200353 | Self Contained | 8 | 44040 | 7 | 2020 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200353 | Self Contained | 9 | 44041 | 7 | 2020 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200382 |  | 5 | 44038 | 7 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Inspeção dos componentes internos do compressor #2 das Acomodações
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 |  | 13 | 44039 | 7 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 1 | 44039 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Drenado todo o óleo do separador de óleo do sistema, foi retirado aproximadamente 20 litros.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 1 | 44039 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do separador de óleo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a lavagem do separador de óleo do sistema com fluido R141B e inspecionado a bola de retorno do óleo para o compressor e montada a tampa de acesso
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 1 | 44039 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza e retirado o elemento filtrante do filtro seador.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 1 | 44039 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Montado os tubos de instrumentação no compressor nº2
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 1 | 44039 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado o flushing com R141B e Nitrogênio no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 1 | 44039 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Câmara fria | 25 | 44039 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Paliativo | Teste | Efetuado a regulagem do pressostato de baixa pressão, no qual estava com 2 bar arma e 0.8bar desarme.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Câmara fria | 25 | 44039 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Teste | Teste | Regulado o controle de capacodade do compressor que estava regulado para a capacidade de 100%, que ocasionava a ciclagem rápida do compressor e consequentemente a diminuição da pressão de sucção e o aumentando de temperatura das câmaras.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Câmara fria | 25 | 44039 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Teste | Operando | Após a regulagem (pressostato de Baixa: 2 Bar; Desarme: 0,2 Bar; Controle de capacidade do compressor: 1º estagio 1Bar, os demais estágios com 0,6 de diferencial, o sistema voltou a operar normalmente, atingindo -20ºC e assim permanecendo até o encerramento das atividades.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 25 | 44039 | 7 | 2020 | Container da Instrumentação | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Despressurização do sistema com a remoção total do fluido refrigerante R410A
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 25 | 44039 | 7 | 2020 | Container da Instrumentação | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 25 | 44039 | 7 | 2020 | Container da Instrumentação | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Operando | Quebra do vácuo, com carga de refrigerante R410A
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 25 | 44039 | 7 | 2020 | Container da Instrumentação | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Verificação das temperaturas e rendimento
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 25 | 44039 | 7 | 2020 | Container da Elétrica | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Despressurização do sistema com a remoção total do fluido refrigerante R410A
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 25 | 44039 | 7 | 2020 | Container da Elétrica | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 25 | 44039 | 7 | 2020 | Container da Elétrica | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Operando | Quebra do vácuo, com carga de refrigerante R410A
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split (Hiwall) | 25 | 44039 | 7 | 2020 | Container da Elétrica | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Verificação das temperaturas e rendimento
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 |  | 25 | 44039 | 7 | 2020 |  | 0 | Sala de TV | Análise do ar | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 |  | 25 | 44039 | 7 | 2020 |  | 0 | Sala de Reunião | Análise do ar | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 |  | 19 | 44039 | 7 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 0 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 016 pontos sendo 01 ponto externo e 015 internos
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 18 | 44039 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200353 | Self Contained | 10 | 44042 | 7 | 2020 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200382 |  | 6 | 44039 | 7 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Inspeção das peças, na Oficina Mecânica, para verificar quais estão boas e quais deverão ser descartadas
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 |  | 14 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Análise da água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_24 | Guilherme Porto | 20200236 |  | 14 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Análise da água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 2 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Retirado a pressão do sistema, foi posto óleo lubrificante no compressor. | Foi posto 20 litros de óleo lubrificante (Shell Refrigeration OIL S4 FR-F0).
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 2 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Substituido o elemento filtrante.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 2 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 2 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema. | Foi executado vácuo desta maneira a pedido do superintendente de manutenção.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 2 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra do vácuo com o fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 2 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado o Start-up do equipamento e realizado teste de controle e segurança do sistema nº2 | O equipamento funcionara durante 24h e será parado para troca dos filtros secadores e óleo do compressor, este procedimento será realizado duas vezes.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 2 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 26 | 44040 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Inoperante | Realizada a inspeção de todos os componentes do compressor
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 26 | 44040 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Não foram detectados danos nem defeitos nos componentes do compressor, porém como foi aberto o compressor é recomendada a substituição das bronzinas, juntas e selo mecânico.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 26 | 44040 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Montagem do compressor
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 26 | 44040 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Limpeza do compressor com R141B
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 26 | 44040 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 26 | 44040 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 26 | 44040 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Realizado o monitoramento das câmaras durante todo o dia e as temperaturas foram mantidas dentro do esperado.
TridentEnergy | 34 | EnchovaPCE1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 20 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 700 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200353 | Self Contained | 11 | 44043 | 7 | 2020 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200382 |  | 7 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Inspeção das peças, na Oficina Mecânica, para verificar quais estão boas e quais deverão ser descartadas
Bravante | 3 | VegaChaser | Douglas Mendes | 20200389 | Split (Dutado) | 9102 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 9 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção da nova linha de líquido
Bravante | 3 | VegaChaser | Douglas Mendes | 20200389 | Split (Dutado) | 9102 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da linha de líquido
Bravante | 3 | VegaChaser | Douglas Mendes | 20200389 | Split (Dutado) | 9102 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de novas válvulas GBC.
Bravante | 3 | VegaChaser | Douglas Mendes | 20200389 | Split (Dutado) | 9102 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Bravante | 3 | VegaChaser | Douglas Mendes | 20200389 | Split (Dutado) | 9102 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 18Bar
Bravante | 3 | VegaChaser | Douglas Mendes | 20200389 | Split (Dutado) | 9102 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Douglas Mendes | 20200389 | Split (Dutado) | 9102 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Douglas Mendes | 20200389 | Split (Dutado) | 9102 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Bravante | 3 | VegaChaser | Douglas Mendes | 20200389 | Split (Dutado) | 9102 | 44040 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado a regulagem do Termostato.
Bravante | 3 | VegaChaser | Douglas Mendes | 20200389 | Câmara Fria | 9102 | 44040 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado a regulagem da válvula expansora.
Bravante | 3 | VegaChaser | Douglas Mendes | 20200389 | Câmara Fria | 9102 | 44040 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado a regulagem do controlador
Bravante | 3 | VegaChaser | Douglas Mendes | 20200389 | Câmara Fria | 9102 | 44040 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o setpoint regulado para -18ºC e atingindo normalmente.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 3 | 44041 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Foi posto no compressor #02, óleo lubrificante (Shell Refrigeration OIL S4 FR-F0).
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 3 | 44041 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 3 | 44041 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra do vácuo com o fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 3 | 44041 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Start-up do equipamento. Efetuado teste de operação e rendimento.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 3 | 44041 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Paliativo | Foi identificado versos componentes a serem substituidos com urgencia. Apesar da não conformidade, equipamento opera com rendimento normal. | É necessário a substituição dos seguintes componentes: 04 válvulas de expansão TER22 Emerson; 04 manômetros de baixa pressão e 02 de alta c\ glic. e saida reta de 1/4 SAE; 08 válvulas tanque de 1/4NPT x 1/4SAE; 08 mangueiras de 2m e saida 1/4SAE; 08 mangueiras de 1m e saida 1/4SAE; 08 mangueiras de 0,5m e saida 1/4SAE
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 27 | 44041 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Verificado o procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 27 | 44041 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Quebra do vácuo, com carga de refrigerante R410A, após a pressão de 250 mícrons de Hg
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 27 | 44041 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Inserção de óleo lubrificante.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 27 | 44041 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Alinhamento do compressor
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 27 | 44041 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Startup do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 27 | 44041 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Teste de segurança e inspeção das temperaturas
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 27 | 44041 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | O sistema permaneceu em teste durante aproximadamente 1h e será reiniciado amanhã.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 27 | 44041 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | O sistema permaneceu em funcionamento durante toda a manutenção do sistema #1 e as temperaturas das câmaras continuaram dentro dos padrões recomendados.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200353 | Self Contained | 12 | 44044 | 8 | 2020 | PCR | 0 | PCR (#1) | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
Finarge | 10 | BaseCentro |  | 20200364 | Duto e Coifa | 1 | 44041 | 7 | 2020 | MRR (Split) | 0 | - | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Finarge | 10 | BaseCentro |  | 20200364 | Duto e Coifa | 1 | 44041 | 7 | 2020 | Acomodações (Decks) | 0 | - | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200382 |  | 8 | 44041 | 7 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Separação de uma lâmina do acoplamento como amostra à Supply Marine
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200382 |  | 8 | 44041 | 7 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Separação de uma junta do cabeçote como amostra à Supply Marine
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200382 |  | 9 | 44041 | 7 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Separação de uma junta do cabeçote resfriado à água como amostra à Supply Marine
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200382 |  | 9 | 44041 | 7 | 2020 | Acomodação | 0 | [7 empty] | Separação de duas mangueiras de resfriamento dos cabeçotes como amostra à Supply Marine
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Rooftop | 1 | 44041 | 7 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Realocação | Realocar |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi solicitado a retirada do compressor novo da unidade 04 para colocar na unidade 01.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Rooftop | 1 | 44041 | 7 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Paliativo | Paliativo | Foi idenditificado baixo rendimento no equipamento, completado com uma DAC de R134A, devido a demanda direcionado pelo Supervisor Fábio não foi possivel realizar a inspeção devida.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 4 | 44042 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do compressor e filtro de óleo com R141B, montado e posto óleo lubrificante. | Foi posto óleo lubrificante (Shell Refrigeration OIL S4 FR-F0).
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 4 | 44042 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a substituição dos 04 elementos filtrantes do filtro secador.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 4 | 44042 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 4 | 44042 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra do vácuo com o fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 4 | 44042 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Start-up do equipamento. Efetuado teste de operação e rendimento. | Equipamento operando normalmente.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 28 | 44042 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Reiniciado os testes na unidade
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 28 | 44042 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Verificado a baixa pressão de óleo no sistema
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 28 | 44042 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Despressurização do compressor e substituição da bomba de óleo
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 28 | 44042 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 28 | 44042 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Inserção do óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 28 | 44042 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo para remoção da unidade
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 28 | 44042 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Quebra do vácuo com refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 28 | 44042 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Teste | Reinicio dos testes
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 28 | 44042 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | O sistema permaneceu em funcionamento durante todo o dia e as temperaturas das câmaras ficaram dentro dos padrões recomendados.
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 2 | 44042 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 03 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200353 | Self Contained | 13 | 44045 | 8 | 2020 | PCR | 0 | PCR (#2) | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Rooftop | 2 | 44042 | 7 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | A unidade apresentou vazamento no compressor secundário pela linha de alta, causando parada do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Rooftop | 2 | 44042 | 7 | 2020 | VSD | 0 | Nº1 | Realocação | Realocar |  |  | Inoperante | Operando | Foi retirado o compressor da unidade 04 e posto em operação na unidade 01, foi efetuado todos os procedimentos necessários.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Geladeira | 2 | 44042 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que o ventilador do evaporador estava parado, efetuado reparo em seu acionamento e posto em operação.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 5 | 44043 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor nº01
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 5 | 44043 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Inoperante | Recolhimento do fluido refrigerante e parado o compressor nº02
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 5 | 44043 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado as conecções do compressor.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 5 | 44043 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 5 | 44043 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com R407C.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 5 | 44043 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Start-up do equipamento. Efetuado teste de operação e rendimento.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 29 | 44043 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Continuação do testes da unidade
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 29 | 44043 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Operando | Operando | Regulagem dos pressostatos e controle de capacidade
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 29 | 44043 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #1 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Substituição do filtro secador
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 29 | 44043 | 7 | 2020 | Cozinha | 0 | Sistema #2 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Substituição do filtro secador
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Condensadora | 29 | 44043 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Substituição com reparo do flange do manômetro de alta pressão.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Condensadora | 29 | 44043 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Remoção do paraguso que obstuía a passagem de ar do controle de capacidade do compressor.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Condensadora | 29 | 44043 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Recomendação à substituição dos manômetros de ambas as unidades condensadora. | Especificação: 2 unidades de manômetro alta pressão RAC 2" flange traseira conexão vertical 1/4" SAE e 4 unidades de manômetros de Baixa pressão RAC 2º Flange travesseira conexão vertical 1/4" SAE.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Condensadora | 29 | 44043 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Recomendado manutenção geral tanto na unidade 1 quanto na unidade 2 para a regulagem do sistema e execução das manutenções preventivas.
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 3 | 44043 | 7 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 03 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44048 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Rooftop | 3 | 44043 | 7 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a confecção da tubulação da linha de alta do compressor secundário e trocado o vribraflex.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Rooftop | 3 | 44043 | 7 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com nitrogênio para verificação de vazamentos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Rooftop | 3 | 44043 | 7 | 2020 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que a unidade apresentava mau contato no sircuito de alimentação de 24V, foi efetuado limpeza nos contatos com produto quimico e aperto na fixação das contatoras. Equipamento operando sem anormalidade
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 6 | 44044 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação dos manômetros e pressostatos no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 6 | 44044 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a conecção dos tubos de alimentação no painel
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 6 | 44044 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 30 | 44044 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Câmara com temperatura dentro dos padrões tanto com a utilização da unidade condensadora 1 quanto coma 2.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Camara fria | 30 | 44044 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Câmara com temperatura dentro dos padrões tanto com a utilização da unidade condensadora 1 quanto coma 2.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split | 30 | 44044 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Limpeza da tubulação R141B e nitrogênio
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split | 30 | 44044 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Flushing do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Flushing no sistema com refrigerante R407C
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split | 30 | 44044 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Procedimento de soldagem na linha de sucção e líquido
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split | 30 | 44044 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Remoção das válvulas de líquido e sucção danificado do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split | 30 | 44044 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Remoção do isolamento térmico danificado.
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 4 | 44044 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 02 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44048 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Rooftop | 4 | 44044 | 8 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Ao inspecionar o elemento filtrante tipo pedra da unidade secundária foi constatado limalhas. Desta forma foi retirado o compressor do sistema e enviado para reparo em terra.]
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 7 | 44045 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a inspeção no equipamento e aprovado o teste de estanqueidade.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 7 | 44045 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Restirado a pressão do compressor e posto óleo lubrificante. | Foi posto óleo lubrificante (Shell Refrigeration OIL S4 FR-F0).
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split | 31 | 44045 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split | 31 | 44045 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Verificado vazamento na rosca do visor de líquido
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split | 31 | 44045 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Realizado o aperto nas porcas
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split | 31 | 44045 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Sanado o vazamento e realizado o teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Split | 31 | 44045 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 5 | 44045 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 02 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Duto e Coifa | 2 | 44045 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | TopDeck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMaragogi | Claiton Sant'Anna | 20200329 | Duto e Coifa | 1 | 44045 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44048 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Rooftop | 5 | 44045 | 8 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Rooftop | 5 | 44045 | 8 | 2020 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado o reparo de vazamento de fluido no separador de liquído da unidade secundário, rezalizado o aperto na tampa da válvula.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Rooftop | 5 | 44045 | 8 | 2020 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Operando | A unidade entrou em alarme novamente, após identificação dunto ao eletricista de bordo, foi retirado dois jampe que estavam na linha do pressostatos de alta e posto o equipamento em operação novamente.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMaragogi | Douglas Mendes | 20200403 | Chiller | 9105 | 44045 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 8 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Vazamento no evaporador do sistema.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMaragogi | Douglas Mendes | 20200403 | Chiller | 9105 | 44045 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a drenagem da água do evaporador
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Self Contained Incorporado | 8 | 44046 | 8 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Paliativo | Operando | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Self Contained Incorporado | 8 | 44046 | 8 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Após inspeção foi constatado que a unidade apresentavva baixo trendimento.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Self Contained Incorporado | 8 | 44046 | 8 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Self Contained Incorporado | 8 | 44046 | 8 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Desobstruido o dreno da evaporadora. Equeipamento operando normalmente | Salientado a necessidade de substituição da unidade condensadora.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Condensadora | 32 | 44046 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Verificado as pressões do teste de estanqueidade e as mesmas permaneceram constantes
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Condensadora | 32 | 44046 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Despressurização do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Condensadora | 32 | 44046 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Início do procedimento de vácuo para remoção de umidade.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Condensadora | 32 | 44046 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com R407C
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Condensadora | 32 | 44046 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Furação do novo local do prensa cabo
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Condensadora | 32 | 44046 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Isolamento térmico da linha de sucção
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Condensadora | 32 | 44046 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Reicio do procedimento de vácuo
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Duto e Coifa | 3 | 44046 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | NacDeck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Duto e Coifa | 3 | 44046 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck E | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Rooftop | 6 | 44046 | 8 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado o reparo no cabeçote do compressor primário, troca de placas de válvulas, confecção de junta para as placas pois teria somente duas placas novas, efetuada inversão das palhetas de sucção para colocar na pla usada. Efetuado a remontagem do cabeçote no compressor.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 9 | 44047 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C no compressor | Não foi possível realizar o teste no compressor pois falta as laminas do acoplamento estão danificados.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 9 | 44047 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Concluido o alinhamento no compressor nº02 pelo pessoal da MODEC
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Split (Dutado) | 9 | 44047 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200288 | Self Contained Incorporado | 9 | 44047 | 8 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Foi concluido o reparo do painel elétrico do sistema, e Substituido a correia do ventilador do evaporador. | Sistema operando normalmente.
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Condensadora | 33 | 44047 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Termino no procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Condensadora | 33 | 44047 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Quebra do vácuo com refrigerante R407C
Modec | 20 | MV_15 | Valmir Oliveira | 20200292 | Unidade Condensadora | 33 | 44047 | 8 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Inoperante | Inoperante | Regulagem dos pressostatos e controle de capacidade
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 4 | 44047 | 8 | 2020 | SCR | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 2 | 44047 | 8 | 2020 | Baterias | 0 | Rack Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 3 | 44047 | 8 | 2020 | Baterias | 0 | Rack Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 5 | 44047 | 8 | 2020 | SCR | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 6 | 44047 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | MD 12 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Duto e Coifa | 4 | 44047 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck E | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Duto e Coifa | 4 | 44047 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Rooftop | 7 | 44047 | 8 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no filtro secador (sem anormalide), efetuado a troca de 3,5L de óleo do compressor. Foi identificado que o manômetro de baixa se encontra com defeito.
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 7 | 44048 | 8 | 2020 | Comando | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 | Unidade Condensadora | 8 | 44048 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 6 | 44048 | 8 | 2020 | Comando | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 | Unidade Condensadora | 8 | 44048 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 | Câmara Fria | 8 | 44048 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 | Câmara Fria | 8 | 44048 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriado (legumes) | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 | Câmara Fria | 8 | 44048 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriado (laticinios) | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 7 | 44048 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | MD 12 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Duto e Coifa | 5 | 44048 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Duto e Coifa | 5 | 44048 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 1 | 44048 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Nav-Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44049 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44049 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44049 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Rooftop | 8 | 44048 | 8 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº2 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição do filtro DML084 1/2. Realizado a limpeza em todo gabinete e efetuado os procedimentos necessários para ser posto em funcionamento.
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 9 | 44049 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | MDA-N Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 10 | 44049 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | MDA-N Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 11 | 44049 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | MDA-D Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 |  | 12 | 44049 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | MDA-D Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 13 | 44049 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | MOD-12 Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 14 | 44049 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | MOD-12 Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 15 | 44049 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Camarótes suites (Alpha) | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 15 | 44049 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Camarótes suites (Bravo) | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de: Substituição das linhas de descarga e líquido, substituição das válvulas expansoras, solenóides, separador de óleo, casulo para 02 filtros sexadores, pressostatos de alta, baixa e óleo, válvulas de boqueio de água do condensador (enrada e saida), Substituição da ccorreia do motor de ventilação
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 8 | 44049 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | MD 12 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 9 | 44049 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Production deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Unidade Evaporadora | 6 | 44049 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 2 | 44049 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Nav-Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44050 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44050 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44050 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Rooftop | 9 | 44049 | 8 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado o reparo no vazamento encontrado no condensador da unidade primaria, porém não fora possivel finalizar devido a falta de oxigênio.
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | William S. Araujo | 20200312 | Unidade Evaporadora | 10 | 44050 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | MDA-D Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | William S. Araujo | 20200312 | Unidade Evaporadora | 10 | 44050 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | MDA-D Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Unidade Evaporadora | 7 | 44050 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 3 | 44050 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44051 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44051 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44051 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Maquina de gelo | 10 | 44050 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado o complemento de fluido R404.
SuperiorEnergy | 32 | Galpão01 | Claiton Sant'Anna | 20200158 | Unidade Evaporadora | 9151 | 44051 | 8 | 2020 | Central | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
SuperiorEnergy | 32 | Galpão01 | Claiton Sant'Anna | 20200158 | Unidade Evaporadora | 9151 | 44051 | 8 | 2020 | Central | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
SuperiorEnergy | 32 | Galpão01 | Claiton Sant'Anna | 20200158 | Duto e Coifa | 9151 | 44051 | 8 | 2020 | Central | 0 | - | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Marcelo Penha | 20200312 | Chiller | 1 | 44051 | 8 | 2020 | Central | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Substituição da linha de líquido e descarga, e seus componentes. Instalar 02 visores de líquido 1.1/8". Substituição das válvulas de bloqueio na linha de líquido, descarga e sucção. Substituição de 03 vibraflex 7/8" nas linhas de descarga de cada compressor. Efetuado serviço de caldeiraria para isolamento de ar, dos condensadores na caixa de ventilação. Substituição de 04 unidades condensadoras.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Marcelo Penha | 20200312 | Chiller | 1 | 44051 | 8 | 2020 | Central | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Substituição da linha de líquido e descarga, e seus componentes. Instalar 02 visores de líquido 1.1/8". Substituição das válvulas de bloqueio na linha de líquido, descarga e sucção. Substituição de 03 vibraflex 7/8" nas linhas de descarga de cada compressor. Efetuado serviço de caldeiraria para isolamento de ar, dos condensadores na caixa de ventilação. Substituição de 04 unidades condensadoras.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Unidade Evaporadora | 8 | 44051 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 5 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Unidade Evaporadora | 8 | 44051 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Charlie | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 4 | 44051 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44052 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44052 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44052 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
TridentEnergy | 34 | P\65 | Marcelo Penha | 20200312 | Unidade Condensadora | 2 | 44052 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha (Carne e Peixes) | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Reconfeccionar a instrumentação de segurança e controle. Substituir as linhas de Líquido, sucção e descarga com todos os seus respectivos componentes. Sistema sem o separador de óleo.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Marcelo Penha | 20200312 | Unidade Condensadora | 3 | 44052 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo (Laticínios e Vegetais) | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades :Substituir as linhas de Líquido, sucção e descarga com todos os seus respectivos componentes. Instalar 01 compressor Bitzer / 4FES-3Y. | Necessário efetuar revisão e manutenção nos compressores.
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 11 | 44052 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Self Contained Incorporado | 9 | 44052 | 8 | 2020 | Oficina | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Self Contained Incorporado | 9 | 44052 | 8 | 2020 | Oficina | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 5 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 5 | 44052 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44053 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44053 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44053 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 12 | 44053 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 |  | 10 | 44053 | 8 | 2020 | MER | 0 | 31 | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 |  | 10 | 44053 | 8 | 2020 | MER | 0 | 32 | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 6 | 44053 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44054 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44054 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44054 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200390 | Maquina de gelo | 13 | 44053 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Paliativo | Operando | Foi identificado que uma das laminas estava se desprendendo e impedindo a queda dos cubos de gelo. Fora reparada a avaria e posto em funcionamento pleno.
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Split (Piso Teto) | 1 | 44054 | 8 | 2020 | TC | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Substituição da linha de líquido, descarga e sucção com seus componentes, além de adicionar válvulas de bloqueio tipo GBC. Reconfeccionar o sistema de instrumentação e tubos de inerligações 1/4". Revisão do painel elétrico. Limpeza do condensador e evaporador. Aplicar retrofit no sistema, para retirar o Fluido refrigerante R22.
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Split (Piso Teto) | 3 | 44054 | 8 | 2020 | TC | 0 | Charlie | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Substituição da linha de líquido, descarga e sucção com seus componentes, além de adicionar válvulas de bloqueio tipo GBC. Reconfeccionar o sistema de instrumentação e tubos de inerligações 1/4". Revisão do painel elétrico. Limpeza do condensador e evaporador. Aplicar retrofit no sistema, para retirar o Fluido refrigerante R22.
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Split (Dutado) | 4 | 44054 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha 01 | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Reconfeccionar sistema de instrumentação e tubos de interligações 1/4". Revisão no painel elétrico. Substituição da válvula expansora, e filtros tipo "pedra". Limpeza do condensador e evaporador. Substituir os anôdos de sacrifício. Revisão interna do compressor. Teste de vazamento em todo o sistema. Aplicar Retrofit no sistema, para retirar o Fluido refrigerante R22.
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Split (Dutado) | 5 | 44054 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha 02 | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Reconfeccionar sistema de instrumentação e tubos de interligações 1/4". Revisão no painel elétrico. Substituição da válvula expansora, e filtros tipo "pedra". Limpeza do condensador e evaporador. Substituir os anôdos de sacrifício. Revisão interna do compressor. Teste de vazamento em todo o sistema. Aplicar Retrofit no sistema, para retirar o Fluido refrigerante R22.
TridentEnergy | 34 | PPM\1 | William S. Araujo | 20200312 |  | 14 | 44054 | 8 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 016 pontos sendo 01 ponto externo e 015 internos
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Split (Piso Teto) | 2 | 44054 | 8 | 2020 | TC | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Substituição da linha de líquido, descarga e sucção com seus componentes, além de adicionar válvulas de bloqueio tipo GBC. Reconfeccionar o sistema de instrumentação e tubos de inerligações 1/4". Revisão do painel elétrico. Limpeza do condensador e evaporador. Aplicar retrofit no sistema, para retirar o Fluido refrigerante R22.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Self Contained Incorporado | 11 | 44054 | 8 | 2020 | Office | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Self Contained Incorporado | 11 | 44054 | 8 | 2020 | Office | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 7 | 44054 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44055 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44055 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44055 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Unidade Condensadora | 7 | 44055 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Reconfeccionar sistema de instrumentação e tubos de interligações 1/4". Revisão no painel elétrico. Substituição da válvula expansora, e filtros tipo "pedra". Limpeza do condensador e evaporador. Substituir os anôdos de sacrifício. Teste de vazamento em todo o sistema. Aplicar Retrofit no sistema, para retirar o Fluido refrigerante R22.
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 11 | 44055 | 8 | 2020 | Telecom | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Reconfeccionar sistema de instrumentação e tubos de interligações 1/4". Revisão no painel elétrico. Substituição da válvula expansora, e filtros tipo "pedra". Limpeza do condensador e evaporador. Substituir os anôdos de sacrifício. Teste de vazamento em todo o sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Unidade Condensadora | 6 | 44055 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Reconfeccionar sistema de instrumentação e tubos de interligações 1/4". Revisão no painel elétrico. Substituição da válvula expansora, e filtros tipo "pedra". Limpeza do condensador e evaporador. Substituir os anôdos de sacrifício. Teste de vazamento em todo o sistema. Aplicar Retrofit no sistema, para retirar o Fluido refrigerante R22.
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 15 | 44055 | 8 | 2020 | Bloco B | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Reconfeccionar sistema de instrumentação e tubos de interligações 1/4". Revisão no painel elétrico. Substituição da válvula expansora, e filtros tipo "pedra". Limpeza do condensador e evaporador. Substituir os anôdos de sacrifício. Teste de vazamento em todo o sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Split (Dutado) | 8 | 44055 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo 01 | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Reconfeccionar sistema de instrumentação e tubos de interligações 1/4". Revisão no painel elétrico. Substituição da válvula expansora, e filtros tipo "pedra". Limpeza do condensador e evaporador. Substituir os anôdos de sacrifício. Revisão interna do compressor. Teste de vazamento em todo o sistema. Aplicar Retrofit no sistema, para retirar o Fluido refrigerante R22.
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Split (Dutado) | 9 | 44055 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo 02 | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Reconfeccionar sistema de instrumentação e tubos de interligações 1/4". Revisão no painel elétrico. Substituição da válvula expansora, e filtros tipo "pedra". Limpeza do condensador e evaporador. Substituir os anôdos de sacrifício. Revisão interna do compressor. Teste de vazamento em todo o sistema. Aplicar Retrofit no sistema, para retirar o Fluido refrigerante R22.
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 10 | 44055 | 8 | 2020 | Telecom | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Reconfeccionar sistema de instrumentação e tubos de interligações 1/4". Revisão no painel elétrico. Substituição da válvula expansora, e filtros tipo "pedra". Limpeza do condensador e evaporador. Substituir os anôdos de sacrifício. Teste de vazamento em todo o sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 17 | 44055 | 8 | 2020 | Controle | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Reconfeccionar sistema de instrumentação e tubos de interligações 1/4". Revisão no painel elétrico. Substituição da válvula expansora, e filtros tipo "pedra". Limpeza do condensador e evaporador. Substituir os anôdos de sacrifício. Teste de vazamento em todo o sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 12 | 44055 | 8 | 2020 | Produção | 0 | Sala de Lastro Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Reconfeccionar sistema de instrumentação e tubos de interligações 1/4". Revisão no painel elétrico. Substituição da válvula expansora, e filtros tipo "pedra". Limpeza do condensador e evaporador. Substituir os anôdos de sacrifício. Teste de vazamento em todo o sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 13 | 44055 | 8 | 2020 | Produção | 0 | Sala de Lastro Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Reconfeccionar sistema de instrumentação e tubos de interligações 1/4". Revisão no painel elétrico. Substituição da válvula expansora, e filtros tipo "pedra". Limpeza do condensador e evaporador. Substituir os anôdos de sacrifício. Teste de vazamento em todo o sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 14 | 44055 | 8 | 2020 | Bloco B | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Reconfeccionar sistema de instrumentação e tubos de interligações 1/4". Revisão no painel elétrico. Substituição da válvula expansora, e filtros tipo "pedra". Limpeza do condensador e evaporador. Substituir os anôdos de sacrifício. Teste de vazamento em todo o sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | Marcelo Penha | 20200312 | Self Contained Incorporado | 16 | 44055 | 8 | 2020 | Controle | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção para levantamento de necessidades: Reconfeccionar sistema de instrumentação e tubos de interligações 1/4". Revisão no painel elétrico. Substituição da válvula expansora, e filtros tipo "pedra". Limpeza do condensador e evaporador. Substituir os anôdos de sacrifício. Teste de vazamento em todo o sistema. Substituir 01 compressor Danfoss, que está instalado por adaptação.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Split (Casset) | 12 | 44055 | 8 | 2020 | Produção | 0 | Cabine do Sondador Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 5 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Split (Casset) | 12 | 44055 | 8 | 2020 | Produção | 0 | Cabine do Sondador Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Duto e Coifa | 12 | 44055 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 8 | 44055 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44056 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44056 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44056 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Self Contained Incorporado | 13 | 44056 | 8 | 2020 | Produção | 0 | Sala do Torista Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Identificado grande acumulo de oxidação.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Self Contained Incorporado | 13 | 44056 | 8 | 2020 | Produção | 0 | Sala do Torista Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Identificado um volume exacerbado de oxidação.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 | Duto e Coifa | 13 | 44056 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 5 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 9 | 44056 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44057 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44057 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44057 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 | Camara fria | 1 | 44056 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi inspecionado o funcionamento e confirmado o relato do cliente a unidade entra em operação e sai em um minuto, desarmando por falta de óleo, foi verificado o suposto travamento porem não constatado este tipo de avaria.
Modec | 20 | MV_27 | Guilherme Porto | 20200298 | Duto e Coifa | 2 | 44057 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Helideck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 2 | 44057 | 8 | 2020 |  | 0 | Deck A Módulo A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Ocyan | 22 | NorbeIX | Antônio Marco | 20200327 |  | 14 | 44057 | 8 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 5 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 018 pontos sendo 01 ponto externo e 017 internos
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 10 | 44057 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44058 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44058 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44058 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 | Camara fria | 2 | 44057 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado os procedimentos para a retirada do compressor, realizado a desmontagem do equipamento, limpeza interna com R141B, inspecionado o interior e constatado em boas condições de uso, substituido o filtro de óleo lubrificando, fechado o carter e posto 5 litros de óleo lubrificante.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 | Camara fria | 2 | 44057 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do separador de óleo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza nas tubulações do sistema e no separador de óleo com R141B. O procedimento foi repetido diversas vezes até acabar os insdicios de contraminação.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 | Camara fria | 2 | 44057 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi inspecionado todos os parâmetros de operão do compressor, e constatado que o pressostato de baixa de óleo se encontrava com uma regulagem abaixo do padrão pondo em risco o compressor.
Modec | 20 | MV_27 | Guilherme Porto | 20200298 | Duto e Coifa | 3 | 44058 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck E | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 3 | 44058 | 8 | 2020 |  | 0 | Deck A Módulo A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 3 | 44058 | 8 | 2020 |  | 0 | Deck A Módulo M | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 11 | 44058 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44059 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44059 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44059 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 | Camara fria | 3 | 44058 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Operando | Durante o teste foi constatado que o réle termico da contatora estava desarmando o equipamento, após inspeção no quadro de alimentação foi confirmado avaria na contatora pelo eletricista de bordo, o mesmo ficou de providenciar a substituição, foi solicitado a inverção do comando entre os compressores com o intuito de deixar a unidade operando pelo compressor 01 com finalidade de testes de operação do equipamento.
Modec | 20 | MV_27 | Guilherme Porto | 20200298 | Duto e Coifa | 4 | 44059 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 4 | 44059 | 8 | 2020 |  | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 12 | 44059 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44060 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44060 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44060 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 |  | 4 | 44059 | 8 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi alocado na base o compressor 5H126 novo que estava na casa de máquinas.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 |  | 4 | 44059 | 8 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Instalação da unidade condensadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi instalado o condensador retificado na base acima do compressor.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200424 | Camara fria | 4 | 44059 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a inspeção no compressor da unidade e não foi encontrado anormalidade.
Modec | 20 | MV_27 | Guilherme Porto | 20200298 | Duto e Coifa | 5 | 44060 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 5 | 44060 | 8 | 2020 |  | 0 | Deck U | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 13 | 44060 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44061 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44061 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44061 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 |  | 5 | 44060 | 8 | 2020 | Refúgio Temporário / Upper Deck | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado carga de 10kg do fluido refrigerante R407C, efetuado testes e constatado que o pressostato de óleo não está atuando por baixa pressão e o pressostato de baixa do sistema esta sem função. Outrossim informo que verificamos que o equipamento fora mexido sem o pino de acionamento do pistão. Colocado o compressor em capacidade máxima.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 |  | 5 | 44060 | 8 | 2020 | Refúgio Temporário / Upper Deck | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado que a unidade evaporador se encontra em má conservação tendo folga radial e axial nos rolamentos dos mancais do rotor gerando desta forma muito ruido durante a operação do equipamento.
Modec | 20 | MV_27 | Guilherme Porto | 20200298 | Duto e Coifa | 6 | 44061 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 6 | 44061 | 8 | 2020 |  | 0 | Deck M | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 14 | 44061 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44062 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44062 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44062 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 |  | 6 | 44061 | 8 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a limpeza de todo o sistema com R141B e pressurizado com nitrogênio.
Modec | 20 | MV_27 | Guilherme Porto | 20200298 | Duto e Coifa | 7 | 44062 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 7 | 44062 | 8 | 2020 |  | 0 | Deck B Piso 1 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 15 | 44062 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44063 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44063 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44063 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 |  | 7 | 44062 | 8 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade na limpeza do sistema, foi constatado que o fluido R141B não estava saindo em forma liquida, indicando muitos residuos inscrustado nas paredes internas da tubulação, desta forma a execução da limpeza esta sendo maior que o esperado. O tanque de liquidos foi inundado com 3 DAC de R141B e deixado pressurisado para ter uma melhor reação e limpeza.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 | Camara fria | 7 | 44062 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Paliativo | Operando | Foi efetuado reparo na contatora que foi retirada devido a falta de sobressalentes. Realisada a instalação da mesma no painel de alimentação e opera corretamente.
Modec | 20 | MV_27 | Guilherme Porto | 20200298 | Duto e Coifa | 8 | 44063 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | William S. Araujo | 20200312 | Unidade Evaporadora | 8 | 44063 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha 01 | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
TridentEnergy | 34 | P\08 | William S. Araujo | 20200312 | Unidade Evaporadora | 8 | 44063 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha 02 | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
TridentEnergy | 34 | P\08 | William S. Araujo | 20200312 | Unidade Evaporadora | 8 | 44063 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo 01 | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
TridentEnergy | 34 | P\08 | William S. Araujo | 20200312 | Unidade Evaporadora | 8 | 44063 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo 02 | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20200339 | Duto e Coifa | 16 | 44063 | 8 | 2020 | Acomodação | 0 |  | Análise do ar | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44064 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44064 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44064 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 |  | 8 | 44063 | 8 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado repetidas vezes o processo de limpeza com R141B e nitrogênio, para a retirada dos elementos contaminantes, foi realizado inspeção visual através de camera conda para garantir a limpeza interna do componente.
Modec | 20 | MV_27 | Guilherme Porto | 20200298 | Duto e Coifa | 9 | 44064 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
TridentEnergy | 34 | P\08 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 9 | 44064 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Thiago Ramos | 20200332 | Geladeira | 8962 | 44064 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor da unidade.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Thiago Ramos | 20200332 | Geladeira | 8962 | 44064 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Thiago Ramos | 20200332 | Geladeira | 8962 | 44064 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Thiago Ramos | 20200332 | Geladeira | 8962 | 44064 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante no sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44065 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44065 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44065 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 |  | 9 | 44064 | 8 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi realizada a substituição de alguns trechos da tubulação para a limpeza, devido a falta de sobressalentes, foi reaproveitado as conecções.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 | Camara fria | 9 | 44064 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi verificado o nivel de óleo do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 2 | 44064 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o fechamento das válvulas de sucção e descarga do compressor #1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 2 | 44064 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha #3 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no sistema #3 e constatado que a unidade estava sem fluido refrigerante e sem óleo lubrificante no compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 2 | 44064 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha #2 | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | No compressor secundario
Modec | 20 | MV_27 | Guilherme Porto | 20200298 | Unidade Evaporadora | 10 | 44065 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_27 | Guilherme Porto | 20200298 | Unidade Evaporadora | 10 | 44065 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
TridentEnergy | 34 | P\08 | William S. Araujo | 20200312 |  | 10 | 44065 | 8 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 016 pontos sendo 01 ponto externo e 015 internos
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44066 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44066 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44066 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 |  | 10 | 44065 | 8 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi realizada a limpeza nas linhas do sistema e gabaritado todos os trechos para a solda.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 3 | 44065 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 3 | 44065 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante no sistema #1.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 3 | 44065 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 3 | 44065 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado problema na válvula expansora do sistema #1
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44067 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44067 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44067 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 |  | 11 | 44066 | 8 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado todas soldas nas tubulações de alta, efetuado teste de estanqueidade e contatado vazamento em três pontos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Split | 4 | 44066 | 8 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias A | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza e higienização da unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Split | 4 | 44066 | 8 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias A | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do compressor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Split | 4 | 44066 | 8 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias A | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a revisão do comando elétrico da unidade condensadora
Modec | 20 | MV_27 | Guilherme Porto | 20200298 | Duto e Coifa | 12 | 44067 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split (Hiwall) | 1 | 44067 | 8 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split (Hiwall) | 1 | 44067 | 8 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44068 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44068 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44068 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 |  | 12 | 44067 | 8 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade as soldas do condensador, efetuado teste de estanqueidade durante o processo.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 |  | 12 | 44067 | 8 | 2020 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi retirado a linha de líquido da unidade 3 para colocar na unidade 2.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Split | 5 | 44067 | 8 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção da unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_27 | Guilherme Porto | 20200298 | Duto e Coifa | 13 | 44068 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
TridentEnergy | 34 | P\65 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 2 | 44068 | 8 | 2020 | Central | 0 | Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de toda a tubulação devido a deterioração. Sendo Linha de descarga, líquido, sucção, equalização da válvula expansão termostática.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a substituição da válvula expansora (TDEN1 1,1Tr, 3,8kW R134A) por uma válvula TEN2 R134A nº#3 com1,2 Tr "rosca", sendo este mais facilmente substituido em manutenções futuras.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador DML054R também de rosca
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 15Bar por 30min
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R134A no sistema.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Efeutado inepção de operação e constatado: falha do pressostato, indicado a substituição por KP15.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do pressostato por um KP15
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á18Bar
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a revisão do comando elétrico.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado todo o isolamentodos tubos de sucção
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R134A no sistema.
DOFBrasil | 6 | SkandiAchiever | Alberto Neves | 20200335 |  | 1 | 44068 | 8 | 2020 | DIVE HEATER | 0 | - | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuao complemento de fluido refrigerante R134A no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split (Hiwall) | 2 | 44068 | 8 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split (Hiwall) | 2 | 44068 | 8 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44069 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44069 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44069 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200424 |  | 13 | 44068 | 8 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi finalizado as soldas e efetuado teste de estanqueidade com 300PSI de nitrogênio e constatado vazamento no espelho do condensador, em diversos pontos entre o espelho o tubo de passagem de água. Devido a isto o Supervisor Jean, suspendeu as atividade até o reparo do condensador.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Split | 6 | 44068 | 8 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias A | Manutenção corretiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Split | 6 | 44068 | 8 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias A | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro de ar
Modec | 20 | MV_27 | Guilherme Porto | 20200298 | Unidade Evaporadora | 14 | 44069 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Análise da água | Análise da Água |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_27 | Guilherme Porto | 20200298 |  | 14 | 44069 | 8 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 4 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_27 | Guilherme Porto | 20200298 | Unidade Evaporadora | 14 | 44069 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Análise da água | Análise da Água |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
TridentEnergy | 34 | P\65 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 3 | 44069 | 8 | 2020 | Central | 0 | Central | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split (Hiwall) | 3 | 44069 | 8 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split (Hiwall) | 3 | 44069 | 8 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44070 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44070 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44070 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 7 | 44069 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula expansora TES12 pela TEX12. Do sistema #1.
TridentEnergy | 34 | P\65 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 4 | 44070 | 8 | 2020 | Central | 0 | Piso 01 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split (Hiwall) | 4 | 44070 | 8 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split (Hiwall) | 4 | 44070 | 8 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44071 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44071 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44071 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 8 | 44070 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da junta da válvula de descarga (devido a vazamento)
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 8 | 44070 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 8 | 44070 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema #1.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 8 | 44070 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema #1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 8 | 44070 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Teste | Teste | Efetuado os ajustes de superaquecimento e subresfriamento, com regulagem da válvula de expansão.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 8 | 44070 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Operando | Efetuado ajuste dos pressostatos de alta e baixa pressão.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 8 | 44070 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha #3 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #03 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 8 | 44070 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha #3 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no sistema #3 e constatado vazamento na linha de liquido do evaporador (no mesmo local já reparado), junta da válvula de descarga, junta da tampa do cárter do compressor, junta da bomba de óleo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 |  | 9 | 44070 | 8 | 2020 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado inspeção no sistema e constatado vazamento na conexão da válvula de descarga do compressor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 |  | 9 | 44070 | 8 | 2020 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do vazamento no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 |  | 9 | 44070 | 8 | 2020 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 |  | 9 | 44070 | 8 | 2020 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento de fluido refrigerante do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 8 | 44070 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C do sistema #1.
TridentEnergy | 34 | P\65 | William S. Araujo | 20200312 | Fan Coil | 5 | 44071 | 8 | 2020 | Central | 0 | Boiler | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split (Hiwall) | 5 | 44071 | 8 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split (Hiwall) | 5 | 44071 | 8 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44072 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44072 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44072 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 10 | 44071 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha #2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da junta da válvula de descarga do compressor #2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 10 | 44071 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 10 | 44071 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha #2 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema #2.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 10 | 44071 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a regulagem da válvula expansora.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 | Rooftop | 10 | 44071 | 8 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o ajuste dos pressostatos de segurança e operação
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 |  | 11 | 44071 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição do filtro da unidade evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 |  | 11 | 44071 | 8 | 2020 | Telecom | 0 | Radio | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e constatou a necessidade da substiuição da unidade condensadora.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 |  | 11 | 44071 | 8 | 2020 | Escritório | 0 | Petrobrás | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efeuaod inspeção na unidade e constatado a necessidade de limpeza e higienização da unidade evaporadora, a substituição da unidade condensadora.
TridentEnergy | 34 | P\65 | William S. Araujo | 20200312 | Split (Hiwall) | 6 | 44072 | 8 | 2020 | Central | 0 | Centra da sacaria | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e unidade Evaporadora do sistema
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split (Hiwall) | 6 | 44072 | 8 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split (Hiwall) | 6 | 44072 | 8 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44073 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44073 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44073 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Douglas Mendes | 20200431 |  | 12 | 44072 | 8 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias A | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi solicitado a mudança de local da unidade condensadora.
TridentEnergy | 34 | P\65 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 7 | 44073 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
TridentEnergy | 34 | P\65 | William S. Araujo | 20200312 | Duto e Coifa | 8 | 44073 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split (Hiwall) | 7 | 44073 | 8 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split (Hiwall) | 7 | 44073 | 8 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 6
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44074 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44074 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44074 | 8 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Duto e Coifa | 14 | 44073 | 8 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha. | Foi identificado que uma das janelas de visita vaza óleo no forro do teto, pois essa visita esta na parte de baixo do duto. Foi solicitado que seja feito o reparo dessa janela de visita para evitar esse tipo de vazamento de óleo.
TridentEnergy | 34 | P\65 | William S. Araujo | 20200312 |  | 9 | 44074 | 8 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 16 pontos sendo 01 ponto externo e 15 internos
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split System | 8 | 44074 | 8 | 2020 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44075 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44075 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44075 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split System | 9 | 44075 | 9 | 2020 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44076 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44076 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44076 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Split (Dutado) | 1 | 44076 | 9 | 2020 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Identificado vazamento no tubo de cobre da condensadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split System | 10 | 44076 | 9 | 2020 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44077 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44077 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44077 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Split (Dutado) | 2 | 44077 | 9 | 2020 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento na tubulação. Foi constatado que a avaria foi causada devido ao atrito entre a tubulação e a cantoneira.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Split (Dutado) | 2 | 44077 | 9 | 2020 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300PSI
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split System | 11 | 44077 | 9 | 2020 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44078 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44078 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200360 | Chiller |  | 44078 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Split (Dutado) | 3 | 44078 | 9 | 2020 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi aprovado a avalição de estanqueidade.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Split (Dutado) | 3 | 44078 | 9 | 2020 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Substituido o óleo lubrificante do compressor | Shell Refrigeration OIL S4 FR-F0
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Split (Dutado) | 3 | 44078 | 9 | 2020 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza da carcaça e tela do filtro secador com R141B. E substituido o elemento filtrante
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Split (Dutado) | 3 | 44078 | 9 | 2020 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Split (Dutado) | 3 | 44078 | 9 | 2020 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado a quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Split (Dutado) | 3 | 44078 | 9 | 2020 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado teste de partida e parada dos compressores | Sistema operando normalmente.
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split System | 12 | 44078 | 9 | 2020 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Matias Cavalcante | 20200379 | Split System | 13 | 44079 | 9 | 2020 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 1 | 44084 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Cleaning & Analysis | Não autorizado o serviço |  |  | Operando | Operando | Após o embarque fora constatado que o material necessario para o serviço ainda não havia chego, desta forma não foi possivel inicial o serviço.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 2 | 44085 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Não autorizado o serviço |  |  | Operando | Operando | Ainda não fora entregue o equipamento, somente o produto quimico, desta forma, foi acordado com o MTL Luis Filipe, deu iniciarmos o serviço realizando a limpeza das coifas da cozinha com o nosso produto quimico e os equipamentos da plataforma.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200465 | Unidade Condensadora | 1 | 44078 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Foi solicitado mais 04 ampolas de garrafas de nitrogênio.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 17 | 44078 | 9 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado o reparo na serpentina da condensadora do compressor primario, efetuado teste com nitrogênio de estanqueidade.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Split (Dutado) | 4 | 44079 | 9 | 2020 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção em todo o sistema para levantamento de melhorias.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 3 | 44086 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200465 | Split | 2 | 44079 | 9 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi direcionado pelo MTL Evandro Negrini a demanda para manutenção do compressor, efetuado a limpeza dos cabeçotes com R141B, selecionado os melhores cabeçotes e realizado a montagem dos cabeçotes.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200465 | Unidade Condensadora | 2 | 44079 | 9 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado o serviço de dilatação da tubulação interna do condensador, após a realização da pressurização do condensador e o mesmo continuou a vaza. Desta forma foi condenado o equipamento, e informado ao MTL Evandro Negrini.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Split (Dutado) | 5 | 44080 | 9 | 2020 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BB | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção em todo o sistema para levantamento de pendencias para start-up do equipamento.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200465 | Split | 3 | 44080 | 9 | 2020 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado manutenção no sistema de evaporação e parado o ventilador da evaporadora, porem não foi parado o compressor primeiro, desta forma houve um golpe de liquido no compressor. Foi informado aos funcionarios os procedimentos de parada do ventilado da evaporadora.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200465 | Split | 4 | 44080 | 9 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuada a montagem dos cabeçotes de água, tampas laterais e bipartidas dos cabeçotes, abertura do cooler de refrigeramento de óleo para limpeza e mangueiras de resfriamento. Substituição dos manômetros de alta, baixa e de óleo, mangueira de retorno de óleo para o cárter. E fixação dos pressostatos de alta,baixa e óleo no compressor.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Ramon Santana | 20200465 | Unidade Condensadora | 4 | 44080 | 9 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado novas soldas no condensador, após pressurizar o mesmo continua com vazamentos.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Self Contained Incorporado | 6 | 44081 | 9 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Self Contained Incorporado | 6 | 44081 | 9 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Identificado ponto de vazamento pelos manometros de alta e baixa pressão.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Self Contained Incorporado | 6 | 44081 | 9 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpesa nas pandejas da evaporadora. E desobstruido o dreno do evaporador. | Efetuado a arrumação nos fios soltos da unidade condensadora.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Self Contained Incorporado | 6 | 44081 | 9 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20200283 | Duto e Coifa | 1 | 44081 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200465 | Unidade Condensadora | 5 | 44081 | 9 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi realizado novas tentativas de reparo nos vazamentos, porem foram ineficientes, desta forma, foi retirado o mesmo para reparo onshore e solicitado o levantamento das medidas para confecção das tubulações de conecção. | Tubo rigido de cobre (2.1/8" x 6m; 1.5/8" x 3m); Curva de cobre 90º (2.1/8"[2]); T de cobre 2.1/8" [2]; Luva de redução 2" para 1.5/8" [2]; Luva de cobre 1.5/8" [2]; Niple união 5/8" SAE [6].
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Self Contained Incorporado | 7 | 44082 | 9 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Aprovado o teste de estanqueidade e despressurizado o sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Self Contained Incorporado | 7 | 44082 | 9 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Self Contained Incorporado | 7 | 44082 | 9 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Self Contained Incorporado | 7 | 44082 | 9 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Iniciado o teste de desempenho.
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20200283 | Duto e Coifa | 2 | 44082 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 2 | 44082 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado o isolamento do compressor e o despressurrizado.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 2 | 44082 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro de óleo e o óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 2 | 44082 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento do separador de óleo e o despressurrizado.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 2 | 44082 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 2 | 44082 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento dos filtros secador e o despressurrizado.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 2 | 44082 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 2 | 44082 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procedimento de vácuo até atingir a pressão de 500 mícrons de Hg, para remoção da umidade
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 2 | 44082 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 2 | 44082 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 2 | 44082 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Constatado desarme do compressor por baixa pressão.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 2 | 44082 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a identificação do vazamento na conexão do manômetro de descarga, e efetuado o reparo.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 2 | 44082 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado carga de fluido refrigerante R404A.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200465 | Unidade Condensadora | 6 | 44082 | 9 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi retirado o condensador da base e enviado para terra onde será efetuado o reparo.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Câmara fria | 8 | 44083 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Câmara fria | 8 | 44083 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Identificado vazamento na curva de 1.1/8" na saida do separador de óleo
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Câmara fria | 8 | 44083 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no sistema
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Câmara fria | 8 | 44083 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20200283 | Duto e Coifa | 3 | 44083 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 3 | 44083 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 3 | 44083 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação, equipamento operando normalmente
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 3 | 44083 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento do compressor e o despressurrizado.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 3 | 44083 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro de óleo e o óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 3 | 44083 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento do separador de óleo e o despressurrizado.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 3 | 44083 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 3 | 44083 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento dos filtros secador e o despressurrizado.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 3 | 44083 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 3 | 44083 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procedimento de vácuo até atingir a pressão de 500 mícrons de Hg, para remoção da umidade
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 3 | 44083 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A. | A unidade condensadora se encontrar com problemas no PSV. Seguindo orientação do Supervisor de Máquinas, o equipamento será mantido fora de operação até a resolução da avaria.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200465 | Split | 7 | 44083 | 9 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do compressor com 100 PSI. Embalado os cabeçotes com plastico filme e acomodados no almoxarifado . NÃO FOI INSERIDO ÓLEO LUBRIFICANTE, O POUCO QUE SE ENCONTRA NO CÁRTER CONSISTE NO ÓLEO QUE VEIO DE FABRICA.
Farstad | 9 | FarStatesman | Ramon Santana | 20200469 | Chiller | 8858 | 44083 | 9 | 2020 |  | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 9 | Teste | Teste | Efetuado inspeção de operação e constatado: sistema desarmando por baixa.
Farstad | 9 | FarStatesman | Ramon Santana | 20200469 | Chiller | 8858 | 44083 | 9 | 2020 |  | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Teste | Operando | Reparado o vazamento nas tubulações dos instrumentos (manometros.
Farstad | 9 | FarStatesman | Ramon Santana | 20200469 | Chiller | 8858 | 44083 | 9 | 2020 |  | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407Cno sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 4 | 44087 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Câmara fria | 9 | 44084 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Câmara fria | 9 | 44084 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Câmara fria | 9 | 44084 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200186 | Câmara fria | 9 | 44084 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Operando | Efetuado as regulagens de operação e segurança
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 4 | 44084 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado o isolamento do compressor e o despressurrizado.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 4 | 44084 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro de óleo e o óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 4 | 44084 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento do separador de óleo e o despressurrizado.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 4 | 44084 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 4 | 44084 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento dos filtros secador e o despressurrizado.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 4 | 44084 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 4 | 44084 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procedimento de vácuo até atingir a pressão de 500 mícrons de Hg, para remoção da umidade
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 4 | 44084 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 4 | 44084 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 4 | 44084 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado inspeção de operação no equipamento
Farstad | 9 | FarStatesman | Ramon Santana | 20200469 | Chiller | 8859 | 44084 | 9 | 2020 |  | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 11 | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Temperatura - descarga 89 ºC à 93 ºC. Pressão - Descarga 16.5 Bar, Sucção 4,05 Bar.
Farstad | 9 | FarStatesman | Ramon Santana | 20200469 | Chiller | 8859 | 44084 | 9 | 2020 |  | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Constatado perda de óleo lubrificante pelo selo mecânico do compressor.
Farstad | 9 | FarStatesman | Ramon Santana | 20200469 | Chiller | 8859 | 44084 | 9 | 2020 |  | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407Cno sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 5 | 44088 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 5 | 44085 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado o isolamento do compressor e o despressurrizado.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 5 | 44085 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro de óleo e o óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 5 | 44085 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento do separador de óleo e o despressurrizado.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 5 | 44085 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 5 | 44085 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento dos filtros secador e o despressurrizado.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 5 | 44085 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador | Substituido 4 filtros Danfoss refil 3/8"
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 5 | 44085 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procedimento de vácuo até atingir a pressão de 500 mícrons de Hg, para remoção da umidade
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 5 | 44085 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 5 | 44085 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Câmara fria | 5 | 44085 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Ant-câmara (Loby) | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado o ajuste das válvulas expansoras e KVP.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 6 | 44089 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 6 | 44086 | 9 | 2020 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Foi informado pela equipe de bordo, que realizaram a manutenção preventiva, substituiram as correias de ventilação e substituiram os parafusos de fixação do compressor.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 6 | 44086 | 9 | 2020 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  |  | Stand-by | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 6 | 44086 | 9 | 2020 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Efetuado o complemento de carga de fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 6 | 44086 | 9 | 2020 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado teste nos componentes de segurança e controle do compressor, e observado o funcionamento do compressor. Unidade atingiu temperatura ambiente de 23ºC | Após análise, concluímos a necessidade extrema, de manutenção do compressor. O mesmo, apresenta vibração acima da normalidade e demora em atingir a temperatura ambiente.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 6 | 44089 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema. | Foi efetuado limpeza e higienização nos dutos das máquinas secadoreas da lavanderia, durante a limpeza fora observado que 03 das maquinas estavam com os dutos soltos das secadoras isso foi informado a supervisão que ficou de resolver.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 7 | 44087 | 9 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do separador de líquido danificado, por um novo fornecido pela Supply Marine, serviço executado com solda oxi-acetileno.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 7 | 44087 | 9 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a verificação geral do sistema e contatado válvula solenoide avariada, com passagem direta, faltando o pistão e a mola. | Verificado junto ao almoxarifado e constatado a falta de sobressalente.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 7 | 44090 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 8 | 44088 | 9 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300PSI
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 8 | 44088 | 9 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procedimento de vácuo até atingir a pressão de 500 mícrons de Hg, para remoção da umidade
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 8 | 44088 | 9 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo da válvula solenóide que estava com mau funcionamento.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 8 | 44088 | 9 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 8 | 44088 | 9 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 8 | 44088 | 9 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Teste | Teste | Efetuado os ajustes de superaquecimento e subresfriamento.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 8 | 44088 | 9 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado teste de segurança do compressor
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 8 | 44088 | 9 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação do equipamento. | Compressor operando a 100% da capacidade, por motivo de não possuir cabeçote com válvula de controle.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 8 | 44091 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 9 | 44092 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Split (Dutado) | 9 | 44089 | 9 | 2020 | Sala de bateria | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a falta do compressor no equipamento.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Split (Dutado) | 9 | 44089 | 9 | 2020 | Sala de bateria | 0 |  | Manutenção preventiva | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação do novo compressor
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Split (Dutado) | 9 | 44089 | 9 | 2020 | Sala de bateria | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada da válvula de serviço da linha de sucção, por motivo de vazamento. | Efetuado o isolamento da linha de "gás quente" a pedido do supervisor de mecânica
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Split (Dutado) | 9 | 44089 | 9 | 2020 | Sala de bateria | 0 |  | Manutenção preventiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Split (Dutado) | 9 | 44089 | 9 | 2020 | Sala de bateria | 0 |  | Manutenção preventiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Por 24h
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20200422 |  | 2 | 44089 | 9 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 10 | 44093 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Split (Dutado) | 10 | 44090 | 9 | 2020 | Sala de bateria | 0 |  | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procedimento de vácuo até atingir a pressão de 500 mícrons de Hg, para remoção da umidade
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Split (Dutado) | 10 | 44090 | 9 | 2020 | Sala de bateria | 0 |  | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Split (Dutado) | 10 | 44090 | 9 | 2020 | Sala de bateria | 0 |  | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Split (Dutado) | 10 | 44090 | 9 | 2020 | Sala de bateria | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado teste de segurança e controle de temperatura
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 11 | 44094 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | William S. Araujo | 20200340 | Duto e Coifa | 2 | 44091 | 9 | 2020 |  | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Duto e Coifa | 1 | 44091 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Split (Dutado) | 11 | 44091 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Split (Dutado) | 11 | 44091 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 11 | 44091 | 9 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Unidade Condensadora | 11 | 44091 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | PMOC | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 11 | 44091 | 9 | 2020 | Oficina | 0 | Mecânica | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44091 | 9 | 2020 | Oficina | 0 | Praça de máquinas | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 11 | 44091 | 9 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 11 | 44091 | 9 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 11 | 44091 | 9 | 2020 | Almoxarifado | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 11 | 44091 | 9 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44091 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44091 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44091 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 11 | 44094 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | William S. Araujo | 20200340 | Duto e Coifa | 3 | 44092 | 9 | 2020 |  | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Duto e Coifa | 2 | 44092 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha. | Não foi realizado a desmontagem do exaustor pela equipe de bordo, sendo acordado a realização do serviço no proximo dia.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44092 | 9 | 2020 | CCr | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44092 | 9 | 2020 | CCR | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44092 | 9 | 2020 | Telecom | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Split (Dutado) | 12 | 44092 | 9 | 2020 | Sala de bateria | 0 | Upper Deck | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Split (Dutado) | 12 | 44092 | 9 | 2020 | Sala de bateria | 0 | Helideck | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44092 | 9 | 2020 | Telecom | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44092 | 9 | 2020 | EER | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44092 | 9 | 2020 | EER | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 12 | 44092 | 9 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificicante do compressor | Óleo SE 55
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44092 | 9 | 2020 | ECR | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 12 | 44092 | 9 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador da linha de líquido. | Danfoss 48DC "pedra"
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 12 | 44092 | 9 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do filtro de óleo
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Rooftop | 12 | 44092 | 9 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procedimento de vácuo até atingir a pressão de 500 mícrons de Hg, para remoção da umidade
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 1 | 44092 | 9 | 2020 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Stand-by | Foi constatado obstrução por acumulo de gelo no evaporador, fora constatado a causa sendo a resistencia de controle de temperatura do ambiente estava desligada.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 12 | 44095 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | William S. Araujo | 20200340 | Duto e Coifa | 4 | 44093 | 9 | 2020 |  | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Duto e Coifa | 3 | 44093 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha. | Não foi realizado o serviço devido Offload, sendo acordada a realização do serviço no proximo dia.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44093 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Área frontal de retorno de ar da máquina: 127mm x 55mm; Insuflamento na saída da máquina : 60mm x 60mm; Entrada de ar externo da máquina: 300mm x 200mm
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44093 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Área frontal de retorno de ar da máquina: 127mm x 55mm; Insuflamento na saída da máquina : 60mm x 60mm; Entrada de ar externo da máquina: 300mm x 200mm
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44093 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Compressor: 0.75kW; 4 polos; RPM: 1720; Tensão: 440v; Frequencia: 60Hz; Corrente: 0.9A; Polia motor: 127mm; Polia Fun: 134mm.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44093 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Dimensões espaço físico da cozinha: 13,6m x 6m x 2,18m (+1,2m acima do forro).
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44093 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Anemômetro: 1.9 / 1.9 / 1.9 / 1.8 / 1.9; Manômetro digital: 97 / 87 / 92 / 93 / 99 / 101 / 96 / 111 / 100.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44093 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Espaço físico do gabinete do motor elétrico e voluta: 1276mm x 710mm
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44093 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Compressor: 0.75kW; 4 polos; RPM: 1720; Tensão: 440v; Frequencia: 60Hz; Corrente: 0.9A; Polia motor: 127mm; Polia Fun: 134mm.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44093 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Dimensões espaço físico da cozinha: 13,6m x 6m x 2,18m (+1,2m acima do forro).
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44093 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Anemômetro: 1.9 / 1.9 / 1.9 / 1.8 / 1.9; Manômetro digital: 98 / 89 / 93 / 95 / 97 / 104 / 98 / 110 / 101.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44093 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Espaço físico do gabinete do motor elétrico e voluta: 1276mm x 710mm
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20200422 | Duto e Coifa | 6 | 44093 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza do sistema |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 2 | 44093 | 9 | 2020 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que a correia A62 da evaporadora estava partida, foi efetuado a substituição.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 2 | 44093 | 9 | 2020 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva do equipamento .
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 12 | 44095 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 12 | 44095 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | William S. Araujo | 20200340 | Duto e Coifa | 5 | 44094 | 9 | 2020 |  | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Duto e Coifa | 4 | 44094 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Balcão refrigerado | 14 | 44094 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Balcão de frios | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do equipamento e alocado na oficina pela equipe de életrica | Serviço executado pela equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Balcão refrigerado | 14 | 44094 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Balcão de frios | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada das tampas para acesso dos componentes internos
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Balcão refrigerado | 14 | 44094 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Balcão de frios | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Conferido a pressão de trabalho do fluido refrigerante R404A, pela válvula de serviço Shyrader
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Balcão refrigerado | 14 | 44094 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Balcão de frios | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Constatamos normalidade dos parâmetros de sucção e amperagem
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Balcão refrigerado | 14 | 44094 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Balcão de frios | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Colocamos o equipamento em operação para simular o funcionamento geral do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Balcão refrigerado | 14 | 44094 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Balcão de frios | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Sistema frigorígeneo atende normalmente o padrão de operação
Modec | 20 | MV_27 | Marcelo Penha | 20200392 | Balcão refrigerado | 14 | 44094 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Balcão de frios | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Conforme constatado pela centra de controle do equipamento, falha no sensor de baixa temperatura de condensação. | Foi verificado e não consta sobressalente no almoxarifado para substituição dos componentes.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20200422 | Duto e Coifa | 7 | 44094 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza do sistema |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 3 | 44094 | 9 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi posicionado os dois compressores 6F40 na área técnica dos VSD.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 13 | 44096 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 13 | 44096 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200466 | Split System | 1 | 44097 | 9 | 2020 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | William S. Araujo | 20200340 | Duto e Coifa | 6 | 44095 | 9 | 2020 |  | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Unidade Evaporadora | 5 | 44095 | 9 | 2020 | Telecom | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Lucas Rodrigues | 20200373 |  | 1 | 44095 | 9 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 13 pontos sendo 01 ponto externo e 12 internos
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Split (Hiwall) | 4 | 44095 | 9 | 2020 | Produção | 0 | Laboratório | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado que o equipamento encontra-se apressentando erro 3, não possuimos placa para a substituição e devido o mesmo ser inverter não foi possivel instalar um controlador TIC17 para que o compartimento pudesse manter refrigerado
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 15 | 44098 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 15 | 44098 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | William S. Araujo | 20200340 | Duto e Coifa | 7 | 44096 | 9 | 2020 |  | 0 | Deck A e B | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza nas evaporadoras.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Unidade Evaporadora | 6 | 44096 | 9 | 2020 | Telecom | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Douglas Mendes | 20200373 |  | 2 | 44096 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | - | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação para elaboração de proposta para modificações e melhorias necessárias para o correto funcionamento dos sistemas.
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Lucas Rodrigues | 20200373 | Duto e Coifa | 2 | 44096 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 5 | 44096 | 9 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi instalado os compressores na unidade, efetuado as conexões das tubulações, instrumentação e elétrica.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | William S. Araujo | 20200340 | Duto e Coifa | 8 | 44097 | 9 | 2020 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Unidade Evaporadora | 7 | 44097 | 9 | 2020 | CCR | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Douglas Mendes | 20200373 | Duto e Coifa | 3 | 44097 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | - | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção para coleta de dados de insuflação de todos os difusores das acomodações
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Douglas Mendes | 20200373 | Duto e Coifa | 3 | 44097 | 9 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a substituição dos filtros de ar de retorno do evaporador e difusores do refeitório.
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Lucas Rodrigues | 20200373 | Duto e Coifa | 3 | 44097 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 15 | 44098 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 6 | 44097 | 9 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição do Vibraflex da unidade devido a tela de proteção danificada.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 6 | 44097 | 9 | 2020 | Produção | 0 | Laboratório | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Remoção da unidade condensadora do euipamento devido o avançado estado de deterioração proveniente de oxidação.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 6 | 44097 | 9 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Operando | Foi finalizado a instalação dos compressores, efetuando todos os procedimentos necessarios.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9201 | 44097 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade condensadora e constatado: Pressões - Alta 17 Bar, Baixa 0,5 Bar, Óleo 2,5 Bar. Temperatura - Água condensador entrada 28,2 ºC, Sáida 28,7 ºC.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9201 | 44097 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 16 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do compressor Bock HGX6/12404
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9201 | 44097 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9201 | 44097 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado o aperto da porca flange da válvula expansora que estava vazando
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 15 | 44098 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 14 | 44098 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200466 | Split System | 2 | 44098 | 9 | 2020 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 16 | 44099 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 16 | 44099 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | William S. Araujo | 20200340 | Duto e Coifa | 9 | 44098 | 9 | 2020 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Unidade Evaporadora | 8 | 44098 | 9 | 2020 | CCR | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 2 | 44098 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no sistema #2 e constatado que a válvula expansora TEX12 esta com o bulbo quebrado, encontrado bastante óleo lubrificante no interior do separador de óleo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 2 | 44098 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha #4 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuaod inspeção no sistema #4 e contatado baixa pressão de sucção, válvula expansora com defeito no diafragma (não sendo possivel o ajuste), verificado residuo de óleo lubrificante no tanque de liquido, linhas de liquido e sucção.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 16 | 44099 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 19 pontos sendo, 01 ponto externo e 18 pontos internos
Farstad | 9 | FarStatesman | Marcelo Silva | 20200469 |  | 9202 | 44098 | 9 | 2020 | Sistema | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na válvula solenoide e constatado que esta operando normalmente.
Farstad | 9 | FarStatesman | Marcelo Silva | 20200469 |  | 9202 | 44098 | 9 | 2020 | Sistema | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na válvula expansora modelo TEAT 20/85 R-717. e constatado que o bulbo da válvula estava danificado.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Split (Hiwall) | 7 | 44098 | 9 | 2020 | Produção | 0 | Laboratório | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi iniciada a recuperação de uma unidade condensadora de 9.000BTU para colocar na sala do laboratório.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 7 | 44098 | 9 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi mobilizado para a unidade o compressor secundário que foi retificado e conectado as tubulações de alta e baixa.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | William S. Araujo | 20200340 | Duto e Coifa | 10 | 44099 | 9 | 2020 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Unidade Evaporadora | 9 | 44099 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 3 | 44099 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha #2 | Manutenção corretiva | Limpeza do separador de óleo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do separador de óleo do sistema #2 com R141B.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 3 | 44099 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha #2 | Manutenção corretiva | Limpeza do filtro do cárter do compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do compressor #2 com R141B
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 3 | 44099 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema #2 com R141B e Nitrogênio
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 3 | 44099 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #02 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 3 | 44099 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema #02 | Á 21Bar por 24h
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 16 | 44099 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 8 | 44099 | 9 | 2020 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Operando | Operando | A unidade estava opreando de forma constante. Fora constatado que válvula solenoide estava em modo manual, ao ser ajustado para automático o sistema voltou a operar pelo setpoint. Foi regulado o superaquecimento e o sub-resfriamento.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9205 | 44099 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Não foi permitido a parada do sistema devido a unidade Alpha não estar operando, e possuir alimentos nas câmaras frias.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9205 | 44099 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 13 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Josenildo Alves | 20200497 |  | 9061 | 44099 | 9 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem para inspeção do compressor
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Josenildo Alves | 20200497 |  | 9061 | 44099 | 9 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Bloco do compressor: Apresentando boas condições superficiais, não constatado carepas de laminação. Necessário apenas limpeza e pintura.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Josenildo Alves | 20200497 |  | 9061 | 44099 | 9 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Pistões: Os 04 (quatro) pistões apresentando avarias. Suas faces apresentam carbonização devido a alta temperatura do compressor e do óleo lubrificante. Os anéis, pinos e travas estão apresentando desgaste. Bielas: As 04 (quatro) bielas apresentando avarias, não sendo possível a realização do curso correto durante o trabalho mecânico
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Josenildo Alves | 20200497 |  | 9061 | 44099 | 9 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Virabrequim: Apresentando desgaste excessivo (além da tolerância permitida) dos colos dos mancais e das bielas, e canais de lubrificação obstruídos.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Josenildo Alves | 20200497 |  | 9061 | 44099 | 9 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Placas de válvulas: As 02 (duas) placas de válvulas apresentando leve carbonização provocada pela elevada temperatura interna do compressor, porém não causará nenhum impacto negativo na montagem do compressor.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Josenildo Alves | 20200497 |  | 9061 | 44099 | 9 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Kit Bucha: Kit de buchas do bloco apresentando desgaste, porém dentro da tolerância permitida. A figura ao lado ilustra a bucha do mancal dianteiro.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Josenildo Alves | 20200497 |  | 9061 | 44099 | 9 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Filtro de óleo: Em bom estado, necessário sua limpeza para aproveitamento.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Josenildo Alves | 20200497 |  | 9061 | 44099 | 9 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Rotor (induzido): Apresentando boa operacionalidade e nenhum desgaste superficial, será aproveitado na montagem do compressor.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Josenildo Alves | 20200497 |  | 9061 | 44099 | 9 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Cilindros: Conjunto dos 04 (quatro) cilindros apresentando desgaste excessivo, ultrapassando a tolerância permitida e promovendo a passagem dos fluidos. Será necessário seu encamisamento.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Josenildo Alves | 20200497 |  | 9061 | 44099 | 9 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Válvula de serviço de sucção (DN50 2.1/8”): Possibilitando a plena vedação do refrigerante durante o regime de trabalho, foi testada e aprovada.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Josenildo Alves | 20200497 |  | 9061 | 44099 | 9 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Filtro de sucção: Em bom estado, necessário sua limpeza para aproveitamento.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Josenildo Alves | 20200497 |  | 9061 | 44099 | 9 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Estator bobinado: Em bom estado, permitindo a plena indução e percurso da corrente elétrica pela bobina de cobre para gerar o campo magnético, promovendo a rotação assíncrona no eixo do compressor.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Josenildo Alves | 20200497 |  | 9061 | 44099 | 9 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Visor de óleo: Em boas condições
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Josenildo Alves | 20200497 |  | 9061 | 44099 | 9 | 2020 |  | 0 | Supply Marine | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Resistência do cárter: Danificada, não possibilitando o aquecimento do óleo lubrificante em períodos de longas paradas do compressor.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200466 | Split System | 3 | 44099 | 9 | 2020 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | William S. Araujo | 20200340 | Duto e Coifa | 11 | 44100 | 9 | 2020 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Unidade Evaporadora | 10 | 44100 | 9 | 2020 | EER | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Unidade Evaporadora | 10 | 44100 | 9 | 2020 | EER | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 4 | 44100 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado vazamento no compressor #2 no parafuso estator, os tubos capilar estava com vazamento.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 4 | 44100 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos do compressor #2 e substituido os tubos capilar.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 4 | 44100 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #02 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 4 | 44100 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema #02 | Á 21Bar por 24h
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 17 | 44100 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 13 pontos sendo 01 ponto externo e 12 internos
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 9 | 44100 | 9 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetudo a inspeção de superaquecimento aferido os seguintes parametros: Pres. Descarga 160PSI; Pres. Sucção 25PSI; Temp. Descarga 68ºC; Temp. Sucção 23ºC; Temp. Retorno 23ºC; Temp. SL dos paineis 14,6ºC; Temp. insuflamento 15ºC; Temp. SL evaporador 11ºC.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9206 | 44100 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a verificação da bomba de água do condensador
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9206 | 44100 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 13 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem das linhas frigorigenias
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9206 | 44100 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9206 | 44100 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do filtro de linha de sucção.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9206 | 44100 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a desmontagem da válvula de expansão para verificar o orificio
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9206 | 44100 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado o recolhimento do fluido refrigerante
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9206 | 44100 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a abertura da tampa do condensador para observar as condições
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9206 | 44100 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9206 | 44100 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a identificação de vazamento no tubo do manometro e pressostato de alta pressão, sendo necessario a substituição do mesmo.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9206 | 44100 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado o reparo de vazamento na linha de sucção do evaporador
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9206 | 44100 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados 01 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado o reparo de vazamento na válvula GBC da linha de líquido do evaporador
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200466 | Split System | 4 | 44100 | 9 | 2020 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | William S. Araujo | 20200340 | Duto e Coifa | 12 | 44101 | 9 | 2020 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Duto e Coifa | 11 | 44101 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Helideck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 5 | 44101 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento termostático TEX12 danificado, de oríficio nº 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 5 | 44101 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador tipo "pedra" 48DC
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 5 | 44101 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 5 | 44101 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema #2.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 5 | 44101 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema #2.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 2020341 | Duto e Coifa | 18 | 44101 | 9 | 2020 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200464 | Duto e Coifa | 3 | 44101 | 9 | 2020 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 10 | 44101 | 9 | 2020 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a substituição dos elementos filtrantes do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 10 | 44101 | 9 | 2020 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi alarmado falta de rendimento na sala atendida pelo equipamento, ao inspecionar foi constatado que o compressor primário não esta comprimindo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 11 | 44101 | 9 | 2020 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que o compressor primário da unidade estava com pressão de sucção elevada (40PSI), efetuado a abertura dos cabeçotes para verificação do possível quebra de palhetas de sucção (válvulas)e nenhuma falta encontrada, identificado que a bola do separador de óleo do compressor estava dando passagem de pressão para o cárter de óleo do compressor, desmontagem de boia, realizado a limpeza com R141B foito ajuste pois a bola estava ficando preza na tala de filtragem de óleo, compressor se encontra operando normalmente.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 10 | 44101 | 9 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado a instalação do compressor 6F40.2 na unidade, no sistema secundário.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | William S. Araujo | 20200340 | Duto e Coifa | 13 | 44102 | 9 | 2020 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Duto e Coifa | 12 | 44102 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 6 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 6 | 44102 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do separador de óleo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do separador de óleo do sistema #4 com R141B.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 6 | 44102 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do filtro do cárter do compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do compressor #4 com R141B
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 6 | 44102 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema #4 com R141B e Nitrogênio
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 6 | 44102 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #04 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 6 | 44102 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo dos vazamentos nas conexões das mangueiras de instrumentação do compressor, serviço realizado com o 2 tampões.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 6 | 44102 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #04 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 6 | 44102 | 9 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema #04 | Á 20Bar por 24h
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200466 | Split System | 5 | 44101 | 9 | 2020 | LQ | 0 | LQ (#2) | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9208 | 44102 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 14 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9208 | 44102 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula solenoide
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9208 | 44102 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos elementos filtrantes do sistema
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9208 | 44102 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do separador de óleo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do separador de óleo
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9208 | 44102 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9208 | 44102 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9208 | 44102 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Duto e Coifa | 13 | 44103 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 5 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 |  | 7 | 44103 | 9 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias A | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção da tubulação e base, para a confecção de uma nova linha e base (devido a mundaça de local do condensador)
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200464 | Duto e Coifa | 4 | 44102 | 9 | 2020 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44103 | 9 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Substituição da unidade evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuada a remoção da evaporadora da unidade.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 |  | 9106 | 44103 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva |  |  | 14 |  |  | Não foi atingido o nível de vácuo necessario, foi identificado o problema na bomba de vácuo, a Supply Marine enviou novas bombas de vácuo porem não foi entregue até o momento
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Duto e Coifa | 14 | 44104 | 9 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 4 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 |  | 8 | 44104 | 9 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias B | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a passagem da tubulação de liquido e sucção para a nova posição da unidade condensadora, definida pela equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 |  | 8 | 44104 | 9 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias B | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento termico das tubulações
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200464 | Duto e Coifa | 5 | 44103 | 9 | 2020 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44104 | 9 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi acompanhado a pintura da cabine da evaporadora.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9107 | 44104 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 13 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9107 | 44104 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado reparo de vazamento na linha de líquido, serviço realizado a quente.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9107 | 44104 | 9 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R134A no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200464 | Duto e Coifa | 6 | 44104 | 9 | 2020 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Duto e Coifa | 15 | 44105 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 |  | 9 | 44105 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias B | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da unidade condensadora na unidade, realizado as coneções das linhas de sucção e líquido.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 |  | 9 | 44105 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias B | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 |  | 9 | 44105 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias B | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 |  | 9 | 44105 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias B | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21Bar por 24h
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 2020485 | Chiller | 1 | 44105 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado baixa carga de fluido refrigerante, efetuada a substituição dos componentes da nificados (manometros de alta e baixa), substituição do óleo lubrificante, filtro de óleo, limpeza intena do compressor e linha. Realizado a substituição do filtro secador, reparo na valvula expansora (substituição do nucleo danificado).
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 14 | 44105 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Operando | Inoperante | Foi recolhido o fluido refrigerante, e isolado as instrumentações. Fora removido as Válvulas de segurança do tanque de líquido principal para calibragem.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9108 | 44105 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 13 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9108 | 44105 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o isolamento termico dos bulbos das expansoras
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9108 | 44105 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o ajuste dos setpoints dos termostatos.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9108 | 44105 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado teste das proteções de segurança do sistema.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9108 | 44105 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado teste de operação do degelos e resistencias | O compressor encontra-se com ruido anormal, foi informado ao chefe de máquinas.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Geovany Pereira | 20200487 |  | 9109 | 44105 | 10 | 2020 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 13 | Operando | Operando | Efetuado o levantamento dos equipamentos Split Piso Teto. As unidades se encontrão com alto nivel de corrozão e baixa pressão de trabalho.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Marcelo Silva | 20200487 | Unidade Condensadora | 9108 | 44105 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R134A no sistema.
Fugro | 12 | FugroAquarius | Thiago Ramos | 20200514 | Unidade Evaporadora | 9251 | 44105 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 9 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos na tubulação de descarga do compressor. Serviço por solda.
Fugro | 12 | FugroAquarius | Thiago Ramos | 20200514 | Unidade Evaporadora | 9251 | 44105 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  |  |  | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Fugro | 12 | FugroAquarius | Thiago Ramos | 20200514 | Unidade Evaporadora | 9251 | 44105 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  |  |  | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema. | Serviço executado pela equipe de bordo.
Fugro | 12 | FugroAquarius | Thiago Ramos | 20200514 | Unidade Evaporadora | 9251 | 44105 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  |  |  | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante no sistema. | Serviço executado pela equipe de bordo.
Fugro | 12 | FugroAquarius | Thiago Ramos | 20200514 | Unidade Evaporadora | 9251 | 44105 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  |  |  | Efetuado o complemento do fluido refrigerante no sistema. | Serviço executado pela equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Duto e Coifa | 16 | 44106 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 |  | 10 | 44106 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias B | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 |  | 10 | 44106 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias B | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200464 | Duto e Coifa | 7 | 44105 | 10 | 2020 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200464 | Duto e Coifa | 8 | 44106 | 10 | 2020 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuada a limpeza na evaporadora.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Douglas Mendes | 20200487 | Unidade Condensadora | 9111 | 44106 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Pressões - Descarga 9 kg/f
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Douglas Mendes | 20200487 | Câmara Fria | 9111 | 44106 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados 02 | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 8 | Operando | Operando | Efetuado a regulagem da válvula expansora.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Douglas Mendes | 20200487 | Câmara Fria | 9111 | 44106 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados 01 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e constatado: Set -20 ºC.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Douglas Mendes | 20200487 | Câmara Fria | 9111 | 44106 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados 02 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e constatado: Set -20 ºC.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Douglas Mendes | 20200487 | Câmara Fria | 9111 | 44106 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e constatado: Set 08 ºC.
DOFBrasil | 6 | SkandiSantos | Douglas Mendes | 20200487 | Câmara Fria | 9111 | 44106 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e constatado: Set 08 ºC.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Unidade Evaporadora | 17 | 44107 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Foi realizado o plano de parada das unidades para execução do trabalho, sendo indicado o inicio do trabalho no dia seguinte.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 |  | 11 | 44107 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias B | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado repado dos comando eletricos da unidade.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 |  | 11 | 44107 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias B | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 |  | 11 | 44107 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Baterias B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção do sistema dos sensosres de segurança e termostato.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Chiller | 2 | 44106 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuada a substituição da nova válvula expansora. Realizado teste de estanqueidade com 21BAR no sistema todo, desta forma encontrando vazamentos em conexões e foi corrigido.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200464 | Duto e Coifa | 9 | 44107 | 10 | 2020 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuada a limpeza na evaporadora.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 16 | 44107 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi recolhido o fluido refrigerante, e isolado as instrumentações. Fora removido as Válvulas de segurança do tanque de líquido principal para calibragem.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 16 | 44107 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Stand-by | Stand-by | Foi recolhido o fluido refrigerante, e isolado as instrumentações. Fora removido as Válvulas de segurança do tanque de líquido principal para calibragem.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 16 | 44107 | 10 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  |  | Operando | Operando | Foi instalado a unidade evaporadora do equipamento e posto em funcionamento, tomado todos os procedimentos necessarios.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Unidade Evaporadora | 18 | 44108 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 12 | 44108 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do compressor, válvula expansora, serpentinas condensadora e evaporadora, tubulações de liquido, sucção e descarga, ventiladores da unidade.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200464 | Duto e Coifa | 9 | 44107 | 10 | 2020 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuada a limpeza na evaporadora.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200464 | Duto e Coifa | 10 | 44108 | 10 | 2020 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200464 | Duto e Coifa | 10 | 44108 | 10 | 2020 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Geladeira | 4 | 44108 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Refrigerador | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado falha nos ventiladores do evaporador e condensador devido a curto eletrico. | Motores ELCO modelo 1/40 220v
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Geladeira | 4 | 44108 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Refrigerador | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado que a unidade se encontra com o compressor queimado devido a serpentina do condensador esta impregnada de gordura, desta forma não ocorrendo a troca de calor e aquecendo o compressor. | Compressor 1/4HP 220v R134A
PetrorioSA | 24 | PolvoA | William S. Araujo | 20200340 | Duto e Coifa | 14 | 44109 | 10 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Unidade Evaporadora | 19 | 44109 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 13 | 44109 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado limpeza e tratamento interno do gabinete
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 13 | 44109 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza e lubrificação do ventilador da evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 13 | 44109 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos manômetros.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Chiller | 4 | 44108 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Ao realizar ajustes no equipamento foi constatado que uma das correias estava desgastada e desta forma não tendo pleno funcionamento, desta forma foi substituido. Foi constatado que as válvulas de três vias e as válvulas de bloqueio no retorno de água gelada estavam travadas, realizado o reparo das mesmas, a unidade de circulação de água gelada entrou em operação sem anormalidades
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 18 | 44109 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o reparo de vazamento de fluido R134A no corpo da válvula solenoide da linha de líquido do compressor primário, fuga pela agulha de ajuste de acionamento manual.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 18 | 44109 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a retirada do nitrogênio do sistema, realizado vácuo, carga de fluido refrigerante R134A. Verificado o funcionamento dos compressores que foram recuperados, será feito o ajuste do superaquecimento dos sistemas.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200464 | Duto e Coifa | 11 | 44109 | 10 | 2020 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Chiller | 5 | 44109 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado o vácuo, foi realizado a carga de fluido refrigerante R407C e posto em operação pelo IHM, foi efetuado testes no sistema somente as três válvulas de gás quente do chiller estão dando passagem e precisam ser substituidas. | Lista de componentes a serem reparados: 03 Válv. De gás quente Danfoss ICS25-20 3/4 "solda"; 02 manometros glicerinado de baixa com saida inferior 1/4 SAE com espelho traseiro; 02 manometros glicerinado de alta com saida inferior 1/4 SAE com espelho traseiro; 03 Válv. expansoras Danfoss ETS-250 de 5/8 x 1.5/8 "solda"; 03 sensores Danfoss MBT5250-PT1000; 03 Transdutores de Baixa Dandoss AKS33, -1/+12 BAR.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Unidade Evaporadora | 20 | 44110 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Análise da água | Análise da Água |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 |  | 20 | 44110 | 10 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_29 | Guilherme Porto | 20200371 | Unidade Evaporadora | 20 | 44110 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Análise da água | Análise da Água |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 14 | 44110 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado substituição de todos os suportes de fixação das tubulações
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 14 | 44110 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a passagem da tubulação de liquido e sucção e descarga.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 14 | 44110 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das válvulas GBC
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 14 | 44110 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do visor de líquido.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 19 | 44110 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Inoperante | Operando | Foi realizado a regulagem do superaquecimento do equipamento.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Chiller | 5 | 44109 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado a manutenção preventiva na unidade de refrigeração, efetuado a limpeza do carter, troca de óleo lubrificante, substituição do filtro de óleo, filtro secador da linha de liquido, limpeza da linha, pressurizado com nitrogênio e não foi detectado vazamentos, e iniciado vácuo.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Chiller | 6 | 44110 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Foi dado continuidade a manutenção no equipamento, aprovado o vácuo com 500 microns, efetuado a carga de fluido refrigerante R407C, posto em operação pelo IHM, foi efetuado teste no sistema e constatado que a válvula expansora não esta operando corretamente em autómatico, e as três válvulas de gás quente estão dando passagem e precisam ser substituidas. Desta forma não foi possivel efetuar o ajuste de superaquecimento e sub-resfriamento.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Chiller | 6 | 44110 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado a manutenção preventiva na unidade de refrigeração, efetuado a limpeza do carter, troca de óleo lubrificante, substituição do filtro de óleo, filtro secador da linha de liquido, limpeza da linha, pressurizado com nitrogênio e não foi detectado vazamentos, e iniciado vácuo.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Split (Hiwall) | 6 | 44110 | 10 | 2020 | UPS | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a avaliação do funcionamento do equipamento e a mesma se encontra operando sem anormalidades.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 15 | 44111 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da elemento termostático TEX12 danificado de nº 6.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 15 | 44111 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador 48-DC "pedra".
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 15 | 44111 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das mangueiras de instrumentação do compressor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 15 | 44111 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #04 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 15 | 44111 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema #04 | Á 21Bar por 24h
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Self Contained | 6 | 44110 | 10 | 2020 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Operando | Operando | Foi constatado baixa carga de fluido refrigerante, identificado vazamento em algumas conexões e efetuado o reparo, realizado carga de fluido refrigerante R134A e balanço termico da unidade. Equipamento operando sem anormalidades. | A unidade reserva esta com o compressor danificado e precisa ser substituido.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 20 | 44111 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Operando | Operando | Foi constatado que a unidade secundária do equipamento não estava saindo de operação por baixa pressão, desta forma fora inspecionado o pressitato e contatado que o mesmo não esta operando como deveria, devido a falta de sobressalente em estoque, será feito o reparo no próximo embarque. Foi acionado a agulha de regulagem manual do corpo do solenoide da linha de liquido para manter o fluxo de fluido refrigerante constante, até que seja substituido o pressostato de baixa pressão, para assim, voltar ao sistema convencional de pump down.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 20 | 44111 | 10 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi retirado o compressor 6DBMKC662L63 Carrier da unidade SCR, para colocar nesta unidade.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200464 | Duto e Coifa | 12 | 44111 | 10 | 2020 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 13 pontos sendo 01 ponto externo e 12 internos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Chiller | 7 | 44111 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Foi dado continuidade a manutenção no equipamento, aprovado o vácuo com 500 microns, efetuado a carga de fluido refrigerante R407C, posto em operação pelo IHM, foi efetuado teste no sistema e constatado que as três válvulas de gás quente estão dando passagem.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 16 | 44112 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #03 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 16 | 44112 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do vazamento na linha de liquido da serpentina condensadora, serviço executado com solda.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 16 | 44112 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #03 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 16 | 44112 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema #03 | Á 21Bar por 24h
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 21 | 44112 | 10 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi enviado para reparo o compressor Bitzer 4PES-15R.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200481 | Rooftop | 21 | 44112 | 10 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a instalação do compressor 6DBMKC662L63 Carrier na unidade. | o compressor original da unidade (Bitzer 4PES-15R) é de 15TR e o compressor instalado (Carrier 6DBMKC662L63) é de 10TR
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Split System | 7 | 44111 | 10 | 2020 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Paliativo | Inoperante | Foi constatado vazamento no sistema 2 da unidade, identificado o vazamento nas conexões do compressor, efetuado o reparo nas mesmas.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Split System | 8 | 44112 | 10 | 2020 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi indentificado diversos pontos de vazamente quando pressurizado com nitrôgenio, após reparar os vazamentos não foi possivel pressurizar novamente devido a falta de nitrogênio, será aguardado a chegada de mais material para ser dado a continuidade do serviço.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 17 | 44113 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da válvula GBC da seção do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 17 | 44113 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação do filtro secador
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 17 | 44113 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da válvula expansora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 17 | 44113 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza da serpentina evaporadora e condensadora com R141B e nitrogênio
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 17 | 44113 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das tubulações da seção do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Split System | 8 | 44112 | 10 | 2020 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi posto em operação o equipamento e não foi constatado vazamentos na unidade a principio, foi efetuado carga de fluido refrigerante e deixado em operação durante o dia, e ao final do turno desligamos a mesma a pedido do cliente.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Antônio Marco | 20200512 |  | 1 | 44113 | 10 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 0 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 04 pontos sendo 01 ponto externo e 03 internos
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Antônio Marco | 20200512 | Duto e Coifa | 1 | 44113 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 17 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 18 | 44114 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento termostático TEX12 danificado, de oríficio nº 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 18 | 44114 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador 48-DC "pedra".
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 18 | 44114 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema #3 com R141B e nitrogênio
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 18 | 44114 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #03 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 18 | 44114 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema #03 | Á 21Bar por 24h
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Split System | 9 | 44113 | 10 | 2020 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a despressurização do sistema para a retirada do compressor, remoção das linhas de secção e descarga, isolado a alimentação, e realizado a retirada do compressor. Sera aguardado a chegada a bordo do novo compressor para ser instalado na unidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 19 | 44115 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado a continuidade ao serviço de soldagem das linhas de descarga e sucção.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 19 | 44115 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do elemento termostático da válvula expansora e do MOP
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 19 | 44115 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do compressor e suas conexões de instrumentação.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 2 | 44115 | 10 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado o serviço na condensadora e na evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 2 | 44115 | 10 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Realizado uma revisão no painel elétrico do evaporador
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 2 | 44115 | 10 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de operação do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 2 | 44115 | 10 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Refeito o isolamento elétrico do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Self Contained | 10 | 44114 | 10 | 2020 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a substituição do compressor, realizado a limpesa na linha, efetuado teste de estanqueidade e constatado trinca na solda da válvula de expanção.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Self Contained | 11 | 44115 | 10 | 2020 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado teste com nitrogênio e constatado vazamento no castelo da válvula de expansão e trinca na linha de sucção. Realizado o reparo de vazamento, pressurizado novamente e não foi constatado pontos de vazamento. Foi constatado que a válvula estava com diafragma ruiem e não seria possivel repara-la, desta forma, sendo necessária a substituição, porem não fora encontrada unidade igual, somente uma unidade nos padrões de operação proximos porem de refrigerante diferente. Desta forma foi instalado a válvula. | Válvula original: ALCO TX-6 R134A. Posto em uso: SPORLAN SVE-10-CP100 R407C
SIEMOffshore | 29 | SIEMMaragogi | Marcelo Silva | 20200526 | Chiller | 7952 | 44115 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 13 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do trocador de calor (evaporadora) danificada
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 20 | 44116 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das mangueiras de instrumentação do compressor #3.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 20 | 44116 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 20 | 44116 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema#3.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 20 | 44116 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema #3.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 20 | 44116 | 10 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | No compressor #01, 1,5L de óleo
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 3 | 44116 | 10 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Realizado o Start do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 3 | 44116 | 10 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Completado a carga de fluido refrigerante R407C do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 3 | 44116 | 10 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o Balanceamento térmico do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 3 | 44116 | 10 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Regulado os controles de operação e segurança do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 3 | 44116 | 10 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | sistema se encontra em funcionamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Câmara Fria | 11 | 44115 | 10 | 2020 | Provisões | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que a unidade baixa carga de fluido refrigerante, foi efetuado carga e informado a necessidade de se fazer teste de estanqueidade na evaporadora e condensadora, pois a unidade tem vazamentos e deve ser efetuada a manutenção nos compressores das frigorificas pois os mesmos estão apresentando baixa pressão de óleo (1.5 bar) sendo a operação normal dos mesmos (2.5 bar).
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Self Contained | 12 | 44116 | 10 | 2020 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21Bar
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Victor Luis dos Santos | 20200496 |  | 1 | 44116 | 10 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | PMOC | Inspeção geral |  |  |  |  | Devido a demandas da equipe de mecânica, foi acordado somente ira começar no dia seguinte.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMaragogi | Marcelo Silva | 20200526 | Chiller | 7953 | 44116 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 11 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do trocador de calor (evaporadora) nova.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMaragogi | Marcelo Silva | 20200526 | Chiller | 7953 | 44116 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
SIEMOffshore | 29 | SIEMMaragogi | Marcelo Silva | 20200526 | Chiller | 7953 | 44116 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMaragogi | Marcelo Silva | 20200526 | Chiller | 7953 | 44116 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21Bar por 02h
SIEMOffshore | 29 | SIEMMaragogi | Marcelo Silva | 20200526 | Chiller | 7953 | 44116 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
SIEMOffshore | 29 | SIEMMaragogi | Marcelo Silva | 20200526 | Chiller | 7953 | 44116 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMaragogi | Marcelo Silva | 20200526 | Chiller | 7953 | 44116 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A no sistema.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMaragogi | Marcelo Silva | 20200526 | Chiller | 7953 | 44116 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMaragogi | Marcelo Silva | 20200526 | Chiller | 7953 | 44116 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R404A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 21 | 44117 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção da tubulação de sucção e liquido
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 21 | 44117 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 21 | 44117 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuaod a instalação do ventilador do evaporador
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 21 | 44117 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das mangueiras de instrumentação de segurança
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 21 | 44117 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o tratamento de pintura nas tubulações.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 21 | 44117 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21Bar por 24h
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Split System | 12 | 44116 | 10 | 2020 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado os procedimentos para a instalação do compressor, porem foi identificado que os modelos em estoque somente podem ser instalados nos modelos 3001 e 3003. Desta forma será continuado o serviço na unidade a procura de vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Self Contained | 13 | 44117 | 10 | 2020 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Operando | Foi efetuado vácuo e chegou a 351 microns, realizado carga de fluido refrigerante R407C no sistema e posto em operação para realização do superaquecimento e sub-resfriamento da unidade. Lembrando que a unidade opera de forma padram com R134A.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Victor Luis dos Santos | 20200496 |  | 2 | 44117 | 10 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | PMOC | Inspeção geral |  |  |  |  | Iniciada a inspeção do PMOC.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Self Contained | 13 | 44117 | 10 | 2020 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Operando | Durante a operação de regulagem do equipamento foi constatado que a cantactora não estava operando de forma correta sendo assim realizada a substituição.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 22 | 44118 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do orificio nº3 na válvula expansora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 22 | 44118 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 22 | 44118 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 22 | 44118 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 22 | 44118 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 22 | 44118 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuao o ajuste das pressões de operação com carga de refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Rooftop | 22 | 44118 | 10 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Teste | Operando | Efetuado o ajuste dos sensores de segurança e termostato.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 4 | 44118 | 10 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Câmara Fria | 14 | 44118 | 10 | 2020 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a despressurização do sistema, desmontagem do compressor, realizado a limpeza interna com R141B, substituição da bomba de óleo e filtro, posto óleo novo. Realizado a substituição do pressostatos de segurança que não estavam funcionando de forma correta. Posto para fazer o vácuo. | Óleo lubrificante CASTROL AIRCOL SW220.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Victor Luis dos Santos | 20200496 |  | 3 | 44118 | 10 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | PMOC | Inspeção geral |  |  |  |  | Finalizado a inspeção do PMOC.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Split | 23 | 44119 | 10 | 2020 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuao o ajuste das pressões de operação com carga de refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Split | 23 | 44119 | 10 | 2020 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Split | 23 | 44119 | 10 | 2020 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuao o ajuste das pressões de operação com carga de refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Split | 23 | 44119 | 10 | 2020 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Split | 23 | 44119 | 10 | 2020 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuao o ajuste das pressões de operação com carga de refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Split | 23 | 44119 | 10 | 2020 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Split | 23 | 44119 | 10 | 2020 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado o complemento de fluido refrigerante do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Split | 23 | 44119 | 10 | 2020 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado o complemento de fluido refrigerante do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Split | 23 | 44119 | 10 | 2020 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado o complemento de fluido refrigerante do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 5 | 44119 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Realizado a movimentação do equipamento para o local e efetuado os preparos no local para instalação
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Câmara Fria | 15 | 44119 | 10 | 2020 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado o vácuo (587 microns), carga de fluido refrigerante R134A, posto em operação, a preção de óleo variando entre 2.0 á3.0 bar.
Modec | 20 | MV_24 | Josenildo Alves | 20200536 |  | 9064 | 44119 | 10 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor Bitzer / 6F-50.2Y-40P nº: 1982908305.
Modec | 20 | MV_24 | Josenildo Alves | 20200536 |  | 9064 | 44119 | 10 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Bloco do compressor: Em condições de aproveitamento. Apresentando carepas de laminação, porém sem oxidação. As válvulas de controle de capaidade estão em boas condições.
Modec | 20 | MV_24 | Josenildo Alves | 20200536 |  | 9064 | 44119 | 10 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Pistões: Os 06 pistões quebrados. Superfície com rebaixo apresentando ranhuras danosas. Bielas: As 06 bielas quebradas.
Modec | 20 | MV_24 | Josenildo Alves | 20200536 |  | 9064 | 44119 | 10 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Virabrequim: Apresentando desgaste excessivo e rachaduras nos colos das bielas e mancais. Orifícios de lubrificação obstruídos.
Modec | 20 | MV_24 | Josenildo Alves | 20200536 |  | 9064 | 44119 | 10 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Placa de válvulas: As 03 placas de válvulas danificadas, com manchas de carbonização devido à alta temperatura do compressor.
Modec | 20 | MV_24 | Josenildo Alves | 20200536 |  | 9064 | 44119 | 10 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Filtro de óleo: Em bom estado, possibilitando a filtragem do óleo de forma correta
Modec | 20 | MV_24 | Josenildo Alves | 20200536 |  | 9064 | 44119 | 10 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Cilindros: 06 cilindros com as paredes desgastadas, permitindo a passagem do fluido refrigerante da alta para baixa pressão.
Modec | 20 | MV_24 | Josenildo Alves | 20200536 |  | 9064 | 44119 | 10 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Filtro de sucção: Em bom estado, possibilitando a filtragem dos fluidos de forma correta.
Modec | 20 | MV_24 | Josenildo Alves | 20200536 |  | 9064 | 44119 | 10 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Bomba de óleo: Danificada. Influenciando no ajuste da pressão de óleo.
Modec | 20 | MV_24 | Josenildo Alves | 20200536 |  | 9064 | 44119 | 10 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Estator bobinado: Teste executados no motor elétrico e o estator esta em condições de funcionamento, não requer reparo.
Modec | 20 | MV_24 | Josenildo Alves | 20200536 |  | 9064 | 44119 | 10 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Tubo de retorno de óleo: Em bom estado e desobstruído, possibilitando o escoamento e regulando a pressão de óleo para o cárter do compressor.
Modec | 20 | MV_24 | Josenildo Alves | 20200536 |  | 9064 | 44119 | 10 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Rotor (Induzido): Apresentando boa operacionalidade e nenhum desgaste superficial.
Modec | 20 | MV_24 | Josenildo Alves | 20200536 |  | RSC | 44119 | 10 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | O elevado grau de avarias do compressor, evidenciados pelos danos em seus componentes, pode ter sido em função da alta temperatura de descarga. O compressor admitiu o refrigerante com alto superaquecimento, elevando a temperatura do compressor e do óleo lubrificante, fazendo com que o óleo perca suas característics de lubrificação, carbonizando alguns componentes e promovendo a quebra mecânica das partes móveis. | As seguranças do compressor (intertravamentos) não atuaram ou não estavam habilitadas, pois se o pressostato de óleo e o controle de alta corrente do compressor estessem operacionais, poderiam evitar a quebra do compressor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Split | 24 | 44120 | 10 | 2020 | Air Dryer | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no sistema e constatado em bom estado de operação
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Split | 24 | 44120 | 10 | 2020 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Paliativo | Efetuado o ajuste da válvula (OPCE Danfoss) que controla a pressão e a temperatura da unidade. | Necessário a substituição do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Split | 24 | 44120 | 10 | 2020 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Operando | Efetuado o ajuste da válvula (OPCE Danfoss) que controla a pressão e a temperatura da unidade.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200431 | Split | 24 | 44120 | 10 | 2020 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Operando | Efetuado o ajuste da válvula (OPCE Danfoss) que controla a pressão e a temperatura da unidade.
Modec | 20 | MV_18 | Washington Tiago | 20200432 | Duto e Coifa | 2 | 44120 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Nav.Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 6 | 44120 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado as conecções da linha de sucção do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 6 | 44120 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado parte do isolamento térmico da linha de sucção.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Câmara Fria | 16 | 44120 | 10 | 2020 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a manutenção no compressor, realizado a limpeza interna com R141B, substituição da bomba de óleo e filtro, posto óleo novo. Efetuado a substituição do pressostatos de segurança KP-15.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Rooftop | 1 | 44120 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado o desmonte do separador de óleo do compressor secundário.
Modec | 20 | MV_18 | Washington Tiago | 20200432 | Duto e Coifa | 3 | 44121 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 5 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 7 | 44121 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  | 11 | Inoperante | Inoperante | Continuado o serviço de solda na linha de sucção e líquido.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Split System | 17 | 44121 | 10 | 2020 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado os procedimentos para a substituição do compressor. Foi necessario a abertura da eletrica do compressor para poder instalar o espaçador da placa elétrica, desta forma possibilitando a instalação da caixa elétrica de acionamento do compressor e resistência do carter. Efetuado teste de estanqueidade a 21 bar.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Geladeira | 2 | 44121 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório/Salada | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi identificado que o controlado termotato TIC 17 não esta operando como deveria, foi substituido e posto em operação normal.
Modec | 20 | MV_18 | Washington Tiago | 20200432 | Duto e Coifa | 4 | 44122 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 4 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 8 | 44122 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Continuado o serviço de solda na linha de sucção e líquido.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 8 | 44122 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da valvula Schrader para leitura das pressões e carga de fluido refrigerante nas linhas de Líquido e sucção.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Split System | 18 | 44122 | 10 | 2020 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Aprovado o testes de estanqueidade, efetuado vácuo, posto óleo lubrificante, efetuado carga de fluido refrigerante R407C.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 |  | 3 | 44122 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Sl de máquinas dos VSD's | [6 empty] | Foi efetuada a limpeza na sala de maquinas, todo os materiais sobressalentes que se encontravam no local foi realocado para o Almoxarifado
Modec | 20 | MV_18 | Washington Tiago | 20200432 | Duto e Coifa | 5 | 44123 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 9 | 44123 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado Flushing nas linhas para limpeza interna.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 9 | 44123 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado a instalação das linhas de líquido e sucção.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 9 | 44123 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 9 | 44123 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Identificado vazamento nas válvulas de serviço na entrada do evaporador, e efetutado o reparo na mesma.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 9 | 44123 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | O serviço de solda para sanar o vazamento, não pode ser realizado devido o navio esta em Off-load.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200485 | Split System | 19 | 44123 | 10 | 2020 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Inoperante | Foi efetuado os preocedimentos para a retirada do compressor , fora do local foi efetuado a substituição dos parafusos danificados por outros de inox e calços devido a vibração.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44123 | 10 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44123 | 10 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_18 | Washington Tiago | 20200432 | Duto e Coifa | 6 | 44124 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Washington Tiago | 20200432 | Duto e Coifa | 6 | 44124 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Upp Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 10 | 44124 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o plano de manutenção e conservação do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Ar Condicionado Portátil | 10 | 44124 | 10 | 2020 | Sala Rádio | 0 |  | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o plano de manutenção e conservação do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Ar Condicionado Portátil | 10 | 44124 | 10 | 2020 | Sala petrobras | 0 |  | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o plano de manutenção e conservação do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 10 | 44124 | 10 | 2020 | CCR | 0 |  | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o plano de manutenção e conservação do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split (Hiwall) | 10 | 44124 | 10 | 2020 | CCM | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o plano de manutenção e conservação do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Câmara fria | 10 | 44124 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o plano de manutenção e conservação do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Câmara fria | 10 | 44124 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o plano de manutenção e conservação do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 10 | 44124 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o plano de manutenção e conservação do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split (Hiwall) | 10 | 44124 | 10 | 2020 | CCM | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o plano de manutenção e conservação do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 10 | 44124 | 10 | 2020 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o plano de manutenção e conservação do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Air Dryer | 10 | 44124 | 10 | 2020 | ECR | 0 |  | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o plano de manutenção e conservação do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44124 | 10 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Limpeza do sistema |  |  | Operando | Inoperante | Foi efetuado a limpeza do sistema de refrigeração, para a instalação do compressor novo. | Foram usados 10kg de R141B
Modec | 20 | MV_18 | Washington Tiago | 20200432 | Unidade Evaporadora | 7 | 44125 | 10 | 2020 | Almoxarifado | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Washington Tiago | 20200432 | Unidade Evaporadora | 7 | 44125 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Washington Tiago | 20200432 | Duto e Coifa | 7 | 44125 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Upp Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 11 | 44125 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo nos pontos de vazamento
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 11 | 44125 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 11 | 44125 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Completado o isolamento termico da rede de sucção que interliga a unidade evaporadora ao compressor na condensadora.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Câmara fria | 2 | 44125 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o recolhimento do gás restante no sistema
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 2 | 44125 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a substituição dos seguintes componentes: Manometro de alta, baixa e óleo; pressostato de óleo; tubos de cobre do quadro de instrumentos que conectam ao compressor, por mangueiras de nylon. | No momento em que foi executado a substituição o pressotato de alta e baixa, identifiquei que o novo não é compativel com o esquema elétrico existente. É necessária instalação de pressostato independentes de alta e baixa, pois o fornecido é conjugado e opera em série. O antigo esta em operação.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 2 | 44125 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Substituição do pressostato de água, por dois pressostatos Danfoss KP1. Instalado os seguintes componentes: válvula tanque na rede de água do condensador; mangueras de nylon para distribuição da água para os pressostatos.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 2 | 44125 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado modificação no quadro de comando e instalação de um novo cabo para o pressostato que foi adicionado.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 2 | 44125 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Aparelhamento das lâminas do acoplamento do motor
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 2 | 44125 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do acoplamento para instalação no motor.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Câmara fria | 2 | 44125 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Inspecionado as evaporadoras, verificação dos setpoints.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44125 | 10 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a instalação do compressor na unidade condensadora.
Modec | 20 | MV_18 | Washington Tiago | 20200432 | Unidade Evaporadora | 8 | 44126 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 12 | 44126 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do pressostato de alta e baixa pressão por outro com reset manual na descarga
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200523 | Split System | 1 | 44126 | 10 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de válvula GBC |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44126 | 10 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuada o vácuo e carga de fluido refrigerante de R22.
Modec | 20 | MV_18 | Washington Tiago | 20200432 | Duto e Coifa | 9 | 44127 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 13 | 44127 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado vácuo até atingir os 500 micros de Hg
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 13 | 44127 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra do vácuo com o fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_23 | Lucas Rodrigues | 20200491 | Duto e Coifa | 2 | 44127 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Antônio Marco | 20200498 | Duto e Coifa | 2 | 44127 | 10 | 2020 |  | 0 | NavDek e Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200523 | Split System | 2 | 44127 | 10 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de válvula GBC |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 |  | 8 | 44127 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Sl de máquinas dos VSD's | [6 empty] | Foi alocado na sala de maquinas do VSD's 1 compressor 6DBMKC662L63 Carrier, 2 compressor 6FE-44-40P Bitzer.
Modec | 20 | MV_18 | Washington Tiago | 20200432 | Duto e Coifa | 10 | 44128 | 10 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | A área é classificada.
Modec | 20 | MV_18 | Washington Tiago | 20200432 | Duto e Coifa | 10 | 44128 | 10 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | A área é classificada.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Rooftop | 14 | 44128 | 10 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção nos compressores 3 e 4 da unidade. | Foi identificado que o compressor 3 esta com baixa compressão e o compressor 4 esta com baixo isolamento elétrico
Modec | 20 | MV_23 | Lucas Rodrigues | 20200491 | Duto e Coifa | 3 | 44128 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Antônio Marco | 20200498 | Duto e Coifa | 3 | 44128 | 10 | 2020 |  | 0 | Deck 3 e Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200523 | Split System | 3 | 44128 | 10 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de válvula GBC |  | 12
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 3 | 44128 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do manômetros de alta, baixa e óleo.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 3 | 44128 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do acoplamento nas polias do motor e compressor | Foi necessário procurar por parafusos compativeis com o acoplamento, pois não havia a quantiade necessário original.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 3 | 44128 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de calços no compressor.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Câmara fria | 3 | 44128 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a regulagem das expansoras dos evaporadores. Colocado em operação para acompanhamento do funcionamento
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Rooftop | 9 | 44128 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a substituição do compressor 6FE-44-40P da Bitzer, no sistema secundário desta unidade, foi efetuadao a instalação do separador de poleo, realizado vácuo na linha de alta e posto em operação.
Modec | 20 | MV_18 | Washington Tiago | 20200432 |  | 11 | 44129 | 10 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Rooftop | 15 | 44129 | 10 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado os preparativos para o serviço
Modec | 20 | MV_23 | Lucas Rodrigues | 20200491 |  | 4 | 44129 | 10 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Antônio Marco | 20200498 | Duto e Coifa | 4 | 44129 | 10 | 2020 |  | 0 | Deck 1 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200523 | Split System | 4 | 44129 | 10 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de válvula GBC |  | 12
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 4 | 44129 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o alinhamento do compressor com o motor elétrico.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 4 | 44129 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Montagem da proteção do acoplamento
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 4 | 44129 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 4 | 44129 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos nas conexões
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 4 | 44129 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do tubo dos pressostato e manômetro de alta pressão por mangueiras de nylon
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 4 | 44129 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Rooftop | 10 | 44129 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Operando | Operando | Foi acompanhado o funcionamento do compressor secundário e efetuado a regulagem do superaquecimento e deixado em operação.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 16 | 44130 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção e deliniamento do sistema. | Gerado lista de componentes necessarios para melhoria.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Antônio Marco | 20200498 | Duto e Coifa | 5 | 44130 | 10 | 2020 |  | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Daniel Rocha | 20200523 | Split System | 5 | 44130 | 10 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de válvula GBC |  | 12
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Câmara fria | 5 | 44130 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Identificado pressão de descarga acima do normal nos dois compressores, sendo necessário limpeza do comdensador.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 5 | 44130 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de válvula para dreno do óleo dos compressores
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 5 | 44130 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 5 | 44130 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a ligação elétrica das resistências do carter do compressor
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 5 | 44130 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 5 | 44130 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Revisão geral o teste das proteções.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 5 | 44130 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Start-up do compressor
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 5 | 44130 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Acompanhamento do funcionamento. | Foi solicitado a SM o envio de varetas para limpeza do condensador.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Câmara fria | 5 | 44130 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Identificado pressão de descarga acima do normal nos dois compressores, sendo necessário limpeza do comdensador.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44130 | 10 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44130 | 10 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Rooftop | 17 | 44131 | 10 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção e deliniamento do sistema. | Gerado lista de componentes necessarios para melhoria.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Antônio Marco | 20200498 | Unidade Evaporadora | 6 | 44131 | 10 | 2020 |  | 0 | Evaporadoras | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 6 | 44131 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Efetuado complemento de fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 6 | 44131 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Start-up do sistema para ajustes no compressor.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 6 | 44131 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Efetuado o ajuste do controle de capacidade no compressor.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 6 | 44131 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Ajuste da pressão de óleo
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 6 | 44131 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 6 | 44131 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a parada do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 6 | 44131 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Efetuado ajuste do controle de capacidade do compressor.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 6 | 44131 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Efetuado ajuste da pressão de óleo o compressor
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 6 | 44131 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição das duas expansoras do evaporador.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 6 | 44131 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Efetuado regulagem das expansoras do evaporador
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 6 | 44131 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Deixado em operação para teste de rendimento após regulagem do controle de capacidade. | Aguardando chegada das varetas para limpeza do condensador.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Câmara fria | 6 | 44131 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Efetuado a regulagem dos pressostatos e teste de funcionamento dos mesmos
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Câmara fria | 6 | 44131 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Efetuado a regulagem dos pressostatos e teste de funcionamento dos mesmos
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Split (Hiwall) | 12 | 44131 | 10 | 2020 | Produção | 0 | MCC. Sonda | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado que o rotor da evaporadora esta travando devido a bucha estar danificada e ser necessario a substituição, devido não ter sobressalente a bordo a corretiva será finalizado no proximo embarque.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 18 | 44132 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado as conecções elétricas, resalizado teste nas contatoras e relé.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 18 | 44132 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Posicionamento dos bornes de ligação da evaporadora e numeração dos cabos de alimentação
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Antônio Marco | 20200498 | Duto e Coifa | 7 | 44132 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 5 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 7 | 44132 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Substituição do pressostato de óleo
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 7 | 44132 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Substituição dos tubos que conectam o quadro de instrumentos ao compressor por mangueira de nylon.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 7 | 44132 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Subsituição das resistências do cárter
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 7 | 44132 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Substituição do óleo lubrificante do compressor;
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 7 | 44132 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Instalação de válvula para drenagem.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Rooftop | 7 | 44132 | 10 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Efetuado o complementação da carga de fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Rooftop | 7 | 44132 | 10 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado verificação de vazamentos na linha de líquido e compressor.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Geladeira | 13 | 44132 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado reparo no terminal do compressor, pois o mesmo havia se rampido devido a temperatura de operação.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 19 | 44133 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizada a instalação eletrica pela equipe de bordo, foi realizado teste operacional dos comandos.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 19 | 44133 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Completado a carga de fluido refrigerante R407C do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 19 | 44133 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Instalação de equipamento | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado os ajustes nos pressostatos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Antônio Marco | 20200498 | Duto e Coifa | 8 | 44133 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 9 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 8 | 44133 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Remoção das proteções para inspeção das correias do motor do evaporador
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 8 | 44133 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Remoção das proteções para inspeção das correias do motor do evaporador
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 8 | 44133 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | regulagem das correias do evaporador
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 8 | 44133 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Acompanhamento do funcionamento.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 8 | 44133 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Substiutição das 03 correiras do evaporador | B72
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Split (Dutado) | 8 | 44133 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Acompanhamento do funcionamento.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Rooftop | 8 | 44133 | 10 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a verificação de pressões e nível de óleo.
Modec | 20 | MV_18 | Douglas Mendes | 20200527 | Rooftop | 8 | 44133 | 10 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a verificação de pressões e nível de óleo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Rooftop | 14 | 44133 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado indicios de queima na caixa de alimentação do compressor primário, os isoladores de teflon estavam começando a derreter devido aos parafusos necessitarem de aperto e por vazamento de fluido refrigerante R134A, devido a folga dos mesmos. Foi aberta a placa de ligação e feito outro isolamento de vibração, e ao instalar o isolamento, o parafuso quebrou. | Devido a relevancia do equipamento o desembarque que seria realizado no dia seguinte 30/10/2020.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Rooftop | 20 | 44134 | 10 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a verificação e estado de conservação do equipamento para o plano de manutenção.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Rooftop | 20 | 44134 | 10 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a verificação e estado de conservação do equipamento para o plano de manutenção.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Ar Condicionado de Janela | 20 | 44134 | 10 | 2020 | Guindaste | 0 | BB | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a verificação e estado de conservação do equipamento para o plano de manutenção.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Ar Condicionado de Janela | 20 | 44134 | 10 | 2020 | Guindaste | 0 | BE | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a verificação e estado de conservação do equipamento para o plano de manutenção.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Self Contained Incorporado | 20 | 44134 | 10 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a verificação e estado de conservação do equipamento para o plano de manutenção.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split (Hiwall) | 20 | 44134 | 10 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a verificação e estado de conservação do equipamento para o plano de manutenção.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split (Hiwall) | 20 | 44134 | 10 | 2020 | Forward Machinery | 0 | Split | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a verificação e estado de conservação do equipamento para o plano de manutenção.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Antônio Marco | 20200498 | Duto e Coifa | 9 | 44134 | 10 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 8 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_18 | Josenildo Alves | 20200500 |  | 1 | 44134 | 10 | 2020 |  | 0 | Oficina Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor Carrier 5H86 | Considerando as avarias nos pistões, quebra de anéis de sucção e descarga e o fato dos componentes estarem limpos, é possivel que o compressor sofreu um golpe de líquido, o que ocasionou a quebra de alguns anéis de alta e baixa pressão.
Modec | 20 | MV_18 | Josenildo Alves | 20200500 |  | 1 | 44134 | 10 | 2020 |  | 0 | Oficina Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor Carrier 5H86 | As ranhuras no pistão nas figuras A e B se dão pelo fato da compressão ter sid feita com material sólido (fragmentos de anéis) que se exontravam na câmera de compressão.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Rooftop | 15 | 44134 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Operando | Foi confeccionado o parafuso de contato da placa de ligação a bordo. Efetuado a instalação no equipamento, vácuo, carga de fluido refrigirante e posto em operação.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Rooftop | 15 | 44134 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Operando | Após a unidade entrar em operação, o disjuntor de alimentação do ventilador do evaporador entrou em curto, foi acionado o eletricista de bordo que fez a troca do mesmo e posto em operação novamente.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Rooftop | 21 | 44135 | 10 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva |  |  |  | Inoperante | Inoperante | Não pode ser concluído motivo, "pau de carga" para a movimentação dos cilindros não pode ser realizado devia ao mau tempo.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20200471 | Split | 21 | 44135 | 10 | 2020 | UPS | 0 | Condensadora | Manutenção Corretiva |  |  |  | Inoperante | Inoperante | A unidade ficou fora de operação devido a mau funiconamento da expansão e necessário a substituição da mesma para normalizar o funcionamento do mesmo, segue abaixo dados da expansão para substituição. | TDEX 06 TR Danfoss
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44135 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44135 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44135 | 10 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Rooftop | 16 | 44135 | 10 | 2020 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva no compressor secundário, sendo retirado o óleo , verificado o filtro de óleo do carte. Foi limpo o filtro de óleo, abastecido com óleo novo e liberado para operação.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44136 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44136 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44136 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44137 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44137 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44137 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200495 | Split | 1 | 44137 | 11 | 2020 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  |  |  | Foi efetuado o levantamento das peças do compressor CARRIER 5H126, no almoxarifado. [03 pistões; pares de bronzina; pares de bronzina bipartida do mancal central; kit de anéis do pistão], Não foi encontrado o virabrequim.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Rooftop | 18 | 44137 | 11 | 2020 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o aperto de todos os terminais de alimentação do compressor primário.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Rooftop | 18 | 44137 | 11 | 2020 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Rooftop | 18 | 44137 | 11 | 2020 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Rooftop | 18 | 44137 | 11 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Rooftop | 18 | 44137 | 11 | 2020 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Rooftop | 18 | 44137 | 11 | 2020 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Rooftop | 18 | 44137 | 11 | 2020 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200537 | Geladeira | 18 | 44137 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a substituição do programador horário da unidade que não efetuava o degelo por completo.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44138 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44138 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44138 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200495 | Split | 2 | 44138 | 11 | 2020 | Acomodação | 0 | #3 e #4 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi solicitado a recarga dos cilindros de nitrogênio e separar as DAC R141B para a limpeza dos sistemas. A requisição do material foi efetuada pelo MTL Paulo Neto.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44139 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44139 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44139 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 | Split | 3 | 44139 | 11 | 2020 | Acomodação | 0 | #3 e #4 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a inspeção das evaporadoras e tanques de liquído, desmontagem das expansoras. Planejamento e organização dos materiais para início da limpeza dos sistemas.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44140 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44140 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44140 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 | Unidade Condensadora | 4 | 44140 | 11 | 2020 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi identificado ao iniciar o serviço, que TODAS as conexões estavam abertas e as tampas sem anodo de sacríficio. Retirada da rosca da válvula PSV. Extração de tubo quebrado na rosca da válvula tanque e retifica da mesma. Solda de tubos na entrada e saida do condensador para pressurização e teste de vazamento. Abertura das tampas, pressurização com nitrogênio 19bar e identificado ponto de vazamento.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 | Camara fria | 4 | 44140 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Paliativo | Foi constatado problemas na válvula expansora do evaporador.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44141 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44141 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44141 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 | Unidade Condensadora | 5 | 44141 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi solicitado que fosse realizado novamente a pressurização com nitrogênio para coleta de evidências do vazamento encontrado anteriomente.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 | Split | 5 | 44141 | 11 | 2020 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a abertura das válvulas de expansão, retirada dos orificios das mesmas, encontrado pedaço do disco de sucção do compressor (retirado no orificio de umas das válvulas), encontrado grande quantidade de sal e "lama" dentro das linhas de líquido. Aplicado R141B nos evaporadores e pressurizado com nitrogênio. | Após a tentativa de início da limpeza dos sistemas constatamos que o método adotado não será eficiente, pois devido à grande quantidade de sujeira nos sistemas, será necessária a confecção de tanques para uma limpeza correta e eficiente. Foi acordado qua a confecção do tanque e conexões será realizada em terra pela SUPPLY MARINE, e providenciado as ferramentas especificas para execução do serviço de limpeza e encio a bordo.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44142 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44142 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44142 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 | Camara fria | 6 | 44142 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Paliativo | Foi efetuado inspeção no sistema e identificado a necessidade da substituição da válvula solenóide Danfoss 3/8" rosca e reparo (orificio) O2 Danfoss da expansora TES2 | A camara fria operando com temperatura minima atingida de 8ºC
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44143 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44143 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44143 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 | Geladeira | 7 | 44143 | 11 | 2020 |  | 0 | Laboratório (brastemp) | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que o relé de partida estava queimado e o compressor não possuia protetor termico. Foi informado que não possuia os sobressalente necessario, desta forma foi solicitado autorização para efetuar um comando eletrico alternativo (contatora, relé termico e temporizador), após autorização foi efetuado a alteração do comando eletrico.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44144 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44144 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44144 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 | Split | 8 | 44144 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva |  |  |  | Inoperante | Inoperante | Identificado vazamento no sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 | Geladeira | 8 | 44144 | 11 | 2020 |  | 0 | Laboratório (kelvinator) | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que o relé de partida e o protetor térmico estavam queimados. Foi informado que não possuia os sobressalente necessario, desta forma foi solicitado autorização para efetuar um comando eletrico alternativo (contatora, relé termico e temporizador), após autorização foi efetuado a alteração do comando eletrico.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44145 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44145 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44145 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 | Split | 9 | 44145 | 11 | 2020 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a pressurização do condensador com nitrogênio até 200PSI, sem vazamentos. Foi fechado das tampas do condensador.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44146 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44146 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44146 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 |  | 10 | 44146 | 11 | 2020 |  | 0 | Sl de Instrumentação | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a substituição do compressor tomando todos os procedimentos necessarios. Efetuado a instalação das mangueiras de Nylon para manômetros e pressostato de Alta e Baixa, instalado os pressostatos de alta e baixa. Substituido o núcleo do filtro secador. Efetuado o reparo de vazamentos.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 |  | 10 | 44146 | 11 | 2020 |  | 0 | Sl de Instrumentação | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 | Split | 10 | 44146 | 11 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a carga de fluido refrigerante no sistema. Efetuado a regulagem do controle de capacidade do compressor 2.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Fabio Penha | 20200575 |  | 8451 | 44146 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 24 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Fabio Penha | 20200575 |  | 8451 | 44146 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento de fluido refrigerante nas conexões do painel de instrumentação.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Fabio Penha | 20200575 |  | 8451 | 44146 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Fabio Penha | 20200575 |  | 8451 | 44146 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento pelos bornes de alimentação e controle do compressor.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Fabio Penha | 20200575 |  | 8451 | 44146 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Fabio Penha | 20200575 |  | 8451 | 44146 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Fabio Penha | 20200575 |  | 8451 | 44146 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A no sistema.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Fabio Penha | 20200575 |  | 8451 | 44146 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SIEMOffshore | 29 | SIEMMarataizes | Fabio Penha | 20200575 |  | 8451 | 44146 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R404A no sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44147 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44147 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44147 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 |  | 11 | 44147 | 11 | 2020 |  | 0 | Sl de Instrumentação | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Teste | Após aprovação no teste de estanqueidade. Foi efetuado vácuo, instalação da alimentação do compressor, substituição das correias do motor do evaporador. Efetuado carga de Fluido refrigerante R407C, regulagem da válvula de expansão, teste de funcionamento dos pressostatos de alta e baixa. Deixado o equipamento em teste.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44148 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44148 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44148 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 |  | 12 | 44148 | 11 | 2020 | LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi realizado a tentativa de vácuo no sistem porem não foi eficiente. Desta forma ficou agendado que sera efetuado a pressurização do sistema a procura de vazamentos.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 |  | 12 | 44148 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a manutenção no compressor, regulagem dos pressostatos, verificação de vazamentos, vácuo e complementação da carga de fluido refrigerante.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Rooftop | 1 | 44148 | 11 | 2020 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado que a unidade se encontrava com evaporadora obstruida devido ao acumulo de gelo.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44149 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44149 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44149 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 |  | 13 | 44149 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado testes no funcionamento dos comandos eletricos e seus periféricos, substituição dos núcleos dos filtros secador. Vácuo e inspeção da evaporadora.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 |  | 13 | 44149 | 11 | 2020 | LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi identificado de inúmeros pequenos vazamentos. É necessária a substituição das serpentinas para o funcionamento do sistema. Foi deixado os quatro compressores, linhas de líquido e sucção, e eva´pradpres em vácuo. As serpentinas despressurizadas. Válvulas de sucção, descarga, GBC das linhas de líquido e sucção todas deixadas fechadas. | É necessaria a substituição dos filtros de ar dos evaporadores.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 | Split | 13 | 44149 | 11 | 2020 | Container | 0 | 507 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | O loca possui duas unidades Split, sendo uma funcionando e outra parada por falta das hélices dos condensadores.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 | Split | 13 | 44149 | 11 | 2020 | Container | 0 | 508 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | O loca possui duas unidades Split, sendo uma funcionando e outra parada por falta das hélices dos condensadores.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 | Split | 13 | 44149 | 11 | 2020 | Container | 0 | 509 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | O loca possui duas unidades Split, sendo uma funcionando e outra parada por falta das hélices dos condensadores.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 | Split | 13 | 44149 | 11 | 2020 | Container | 0 | 506 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | O loca possui duas unidades Split, sendo uma funcionando e outra parada por falta das hélices dos condensadores.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 |  | 13 | 44149 | 11 | 2020 | Refúgio Temporário / Upper Deck | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi constatado que a unidade opera com parametros normais, porem apresenta ruidoanormal no compressor, e as bases da unidade estão em estado avançado de oxidação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 2 | 44149 | 11 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado By-pass no sensor de ar atmosférico que está danificado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 2 | 44149 | 11 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Paliativo | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Rooftop | 2 | 44149 | 11 | 2020 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que o pressostato de baixa do compressor secundário não estava operando corretamento, desta forma o mesmo fora substituido.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44150 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44150 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44150 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 |  | 14 | 44150 | 11 | 2020 | Guindaste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Identificado vazamento na válvula de serviço da linha de líquido, problema no capacitor de partida do compressor. | Material necessário: 01 válvula schiraider 1/4" SAE; 01 capacitor de partida 160~186mf 250V.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 3 | 44150 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e contastatado superaquecimento do ventilador, após análise foi constatado rolamento travado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 3 | 44150 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do ventilador para a substituição do rolamento travado.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Rooftop | 3 | 44150 | 11 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado alguma alterações na configuração de controle de temperaturo dos equipamentos, thermostat e humidistat pois esses equipamentos dependem desse controle das resistência para não haver bloqueio de vido ao acumulo de gelo.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44151 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44151 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44151 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 |  | 15 | 44151 | 11 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Inspeção trimestral | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o levantamento dos dados de pressão, temperatura dos sistemas.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | SPlit | 4 | 44151 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do ventilador do condensador do sistema #4
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | SPlit | 4 | 44151 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do calço de borracha no lugar dos coxins danificados do sistema #4
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | SPlit | 4 | 44151 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Rooftop | 4 | 44151 | 11 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Operando | Operando | Foi identificado pode vazamento de fluido refrigerante na linha de sucção do compressor. Realizado o reparo da mesma e efetuado todos os procedimentos para se por em operação novamente.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44152 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44152 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44152 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Douglas Mendes | 20200495 |  | 16 | 44152 | 11 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Inspeção trimestral | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o levantamento dos dados de pressão, temperatura dos sistemas.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 5 | 44152 | 11 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuado o levantamento de todos os serviços a serem realizados a bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Rooftop | 5 | 44152 | 11 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Operando | Inoperante | Foi efetuado a retirada do motor do ventilador para a substituição do rolamento do motor.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44153 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44153 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44153 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Finarge | 10 | AHGiorgio | Lucas Rodrigues | 20200549 |  | 7711 | 44153 | 11 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 8 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 04 pontos sendo 01 ponto externo e 03 internos
Finarge | 10 | AHGiorgio | Lucas Rodrigues | 20200549 | Duto e Coifa | 7711 | 44153 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 6 | 44153 | 11 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuado o levantamento de todo o material necessário para os serviços a serem realizados a bordo
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Rooftop | 6 | 44153 | 11 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a instalção do motor do ventilador com o rolamento novo, refeito as tubulações de lubrificação do mesmo com os pinos de graxeiras. | Utilizado rolamentos 6206
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44154 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44154 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44154 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 7 | 44154 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado baixa carga de fluido refrigerante. Realizada inpseção a procura de vazamento porem não foi idenficado. | Não foi possivel a pressurização do sistema com nitrogênio devido a falta do mesmo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Rooftop | 7 | 44154 | 11 | 2020 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Foi efetuada a substituição o vibraflex da sucção do compressor primário. Realizado todos os procedimentos necessário para volta a operação.
TeekayOcyan | 33 | FPSOCidadeDeItajai | Fabio Penha | 20200570 |  | 8453 | 44154 | 11 | 2020 | Air Dryer | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção de operação e constatado: Compressor tendo em partida corrente de 300A. Motor ventilador operando com corrente de 0,87A. É necessário a substituição do compressor Aspera J6226Z de 220V R134A, devido ao mesmo estar trancado. Outrossim é necessario a substituição do pressostato tipo PLUG por um KP05 automatico para controle da condensação, e instalação de um KP15 para controle das pressões de alta e baixa do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44155 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44155 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44155 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 8 | 44155 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 8 | 44155 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do pressostato de alta devido a vazamento o interior do componente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 8 | 44155 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 8 | 44155 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21Bar por 24h
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44155 | 11 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Ao inspecionar o compressor da unidade, foi encontrado 01 compressor BitzerOctagom, porem fora deixado um compressor 6DBMKC662L63 Carrier com uma madeira de escora devido a difereça de estrutura entre compressores, e o modelo original é um 6FE-44-40P Bitzer. Este compressor que esva no local não estava escorado como deveria e devido a isto provocou vazamentos.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44156 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #A | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44156 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200490 | Chiller |  | 44156 | 11 | 2020 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 8
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 9 | 44156 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da nova caixa de elétrica, novos bornes de ligação, efetuado a ligação dos bornes e o isolamento com termotubos retrátil nos cabos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44156 | 11 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado reparo do ponto de vazamento, instalação de uma válvula de serviço na linha de sucção, e realizado os procedimentos necessarios para a operação plena.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 2 | 44157 | 11 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem da unidade condensadora | Não foi possivel a remoção do compressor devido a falta de PT a quente devido a Offloading
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44157 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Rooftop | 10 | 44157 | 11 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado os ajustes do superaquecimento da unidade, verificado as válvulas de expansão e verificado a carga de fluido refrigerante.
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20200577 | Split System | 1 | 44157 | 11 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 3 | 44158 | 11 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor da unidade.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 3 | 44158 | 11 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Compressor novo com óleo mineral substituido por óleo sintético.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 3 | 44158 | 11 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 3 | 44158 | 11 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Equinor | 7 | WHPA | Victor Luis dos Santos | 20200532 | Split System | 2 | 44158 | 11 | 2020 | LQ | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral |  | 8 |  |  | Efetuado a coleta de informações apara a realização do balanceamento e ajuste das unidades das acomodações, com base no projeto.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 11 | 44158 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema #3.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 11 | 44158 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema #3.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 11 | 44158 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Teste | Teste | Efetuado a substituição da bobina da válvula solenóide da linha de liquido devido a curtocircuito.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 11 | 44158 | 11 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C do sistema #3.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Split (Dutado) | 11 | 44158 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Refresqueira | 11 | 44158 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Camara fria | 11 | 44158 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Geladeira | 11 | 44158 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Estoque | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Geladeira | 11 | 44158 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Geladeira | 11 | 44158 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha/ Saladas | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Camara fria | 11 | 44158 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Geladeira | 11 | 44158 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Maquina de gelo | 11 | 44158 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Pista Fria | 11 | 44158 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório/ Salada | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Geladeira | 11 | 44158 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Refeitório/ Sobremesa | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20200577 | Split System | 2 | 44158 | 11 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 4 | 44159 | 11 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 4 | 44159 | 11 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 4 | 44159 | 11 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 4 | 44159 | 11 | 2020 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C. | Pressões - Sucção 68PSI; Descarga 250PSI
Equinor | 7 | WHPA | Victor Luis dos Santos | 20200532 | Split System | 3 | 44159 | 11 | 2020 | LQ | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Foi finalizado todos os cálculos para definir a velocidade de balancemanto nos difusores.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 12 | 44159 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de todas as conexões de instrumentação
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 12 | 44159 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da resistência do cárter
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 12 | 44159 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44159 | 11 | 2020 | SCR | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44159 | 11 | 2020 | SCR | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44159 | 11 | 2020 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo. A unidade encontra-se aguardando compressor para a instalação da serpentina e ser posto em operação.
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20200577 | Split System | 3 | 44159 | 11 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 5 | 44160 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a relocação do compressor da unidade para a oficina de mecânica.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 5 | 44160 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o dreno do óleo lubrificante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 5 | 44160 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 5 | 44160 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Constatado danos em duas bielas.
Equinor | 7 | WHPA | Victor Luis dos Santos | 20200532 | Split System | 4 | 44160 | 11 | 2020 | LQ | 0 | Deck 3 e 2 | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Finalizado o levantamento e ajustes do Deck 3 e iniciado o Deck2.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 13 | 44160 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 13 | 44160 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado que as válvulas de serviço estão dando passagem | Efetuado tamponagem para teste de estanqueidade do sistema condensador.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 13 | 44160 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21Bar por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 13 | 44160 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 13 | 44160 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 13 | 44160 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Rooftop | 13 | 44160 | 11 | 2020 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Inoperante | Foi efetuado a substituição do vibraflex da linha de sucção do compressor primário que estava com vazamento de fluido refrigerante R134A.
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20200577 | Split System | 4 | 44160 | 11 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 6 | 44161 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do filtro do cárter do compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza dos componentes internos do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 6 | 44161 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Confeccionada uma nova chaveta da bomba de óleo que estava quebrada
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 6 | 44161 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o preparo do eixo do compressor e peças para montagem do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 6 | 44161 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do compressor e realizado a substituição das peças danificadas
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 6 | 44161 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 6 | 44161 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem da polia no local e feita juntas e colada na sucção e descarga do compressor.
Equinor | 7 | WHPA | Victor Luis dos Santos | 20200532 | Split System | 5 | 44161 | 11 | 2020 | LQ | 0 | Deck 2 e 4 | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Foi finalizado o levantamento e ajuste do Deck2 e Deck4
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 14 | 44161 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 14 | 44161 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 14 | 44161 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 14 | 44161 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R404A do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200567 | Rooftop | 14 | 44161 | 11 | 2020 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificar possiveis vazamentos, após aprovação foi realizado todos os procedimentos necessario e posto o sistema em operação.
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20200577 | Split System | 5 | 44161 | 11 | 2020 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 7 | 44162 | 11 | 2020 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado ao substituição da bobina da válvula solenoide que estava queimada
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 7 | 44162 | 11 | 2020 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza interna da cabine do condensador.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 7 | 44162 | 11 | 2020 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 7 | 44162 | 11 | 2020 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 7 | 44162 | 11 | 2020 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C.
Equinor | 7 | WHPA | Victor Luis dos Santos | 20200532 | Split System | 6 | 44162 | 11 | 2020 | LQ | 0 | Deck 1 | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Foi finalizado o levantamento e ajuste do Deck1
SIEMOffshore | 29 | SIEMMaragogi | Claiton Sant'Anna | 20200606 | Duto e Coifa | 1 | 44162 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 14 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha. | Não foi realizada a coleta para analise do ar, pois o solicitante Luis Ignacio achou melhor fazer em uma próxima oportunidade, com a embarcação fora do estaleiro.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 8 | 44163 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Realocar |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do compressor na unidade.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 8 | 44163 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado as conecções das válvulas de sucção e descarga no compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 8 | 44163 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalada a polia no compressor e novas correia do motor/compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 8 | 44163 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a lavagem da serpentina do condensador com água potável
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 8 | 44163 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a lavagem da serpentina do evaporador com água potável
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Geladeira | 8 | 44163 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Padaria | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade e constatado baixa eficiencia.
Equinor | 7 | WHPA | Victor Luis dos Santos | 20200532 | Split System | 7 | 44163 | 11 | 2020 | LQ | 0 | Deck 3 | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Foi finalizado o balanceamento referente ao sistema de insuflação de todos os compartimentos das acomodações, e em seguida, foi iniciado o levantamento e ajustes dos sistemas de exaustão Deck 3 e 4, além de levantar o sistema de retorno do Deck 2 e 3.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split | 2 | 44163 | 11 | 2020 | Air Dryer | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado ponto de vazamento na porca flange da linha de líquido devido alta trepidação da linha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split | 2 | 44163 | 11 | 2020 | Air Dryer | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split | 2 | 44163 | 11 | 2020 | Air Dryer | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Freezer | 9 | 44164 | 11 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição do motor elétrico do ventilador da unidade condensadora.
Equinor | 7 | WHPA | Victor Luis dos Santos | 20200532 | Split System | 8 | 44164 | 11 | 2020 | LQ | 0 | Deck 1 e 2 | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Foi finalizado o balanceamento do sistema de Exaustão do Deck3. Foram iniciados os levantamentos e ajustes dos sistemas de exaustão do Deck 1 e 2, além de finalizar o levantamento do sistema de retorno.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split | 3 | 44164 | 11 | 2020 | Air Dryer | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado inspeção de operação do sistema e efetuado os ajustes no posicionamento dos sensores de operação do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 10 | 44165 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 10 | 44165 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 10 | 44165 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 10 | 44165 | 11 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 240PSI por 24h
Equinor | 7 | WHPA | Victor Luis dos Santos | 20200532 | Split System | 9 | 44165 | 11 | 2020 | LQ | 0 | Diversos | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Foram finalizados todos os levantamentos referentes ao serviço de balanceamento do sistema de climatização para as acomodações.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 4 | 44165 | 11 | 2020 | Enfermaria | 0 |  | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a mobilização do material necessario para a instalação da unidade split na enfermaria, realizado o mapeamento da passagem.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 11 | 44166 | 12 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 11 | 44166 | 12 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R134A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 11 | 44166 | 12 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 11 | 44166 | 12 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção de operação do equipamento e constatado a necessidade de substituição dos manômetros de alta e baixa pressão e instalação de um pressostato e manômetro para o óleo lubrificante.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 11 | 44166 | 12 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R134A.
Equinor | 7 | WHPA | Victor Luis dos Santos | 20200532 | Split System | 10 | 44166 | 12 | 2020 | LQ | 0 | PCR, CCR e Emergency SWGR Room. | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Foram realizados os ajustes e balanceamentos dos sistemas, PCR, CCR e Emergency SWGR Room.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 5 | 44166 | 12 | 2020 | Enfermaria | 0 |  | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o preparo das tubulações e passado parte da tubulação junto ao cabo elétrico.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 | Duto e Coifa | 2 | 44167 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Academia | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 12 | 44167 | 12 | 2020 | Mess Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 12 | 44167 | 12 | 2020 | Mess Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 12 | 44167 | 12 | 2020 | Mess Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 12 | 44167 | 12 | 2020 | Mess Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 12 | 44167 | 12 | 2020 | Mess Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 12 | 44167 | 12 | 2020 | Mess Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Operando | Efetuado os ajustes dos controles de segurança e operação do sistema
Equinor | 7 | WHPA | Victor Luis dos Santos | 20200532 | Split System | 11 | 44167 | 12 | 2020 | VFD | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Foi iniciados os ajustes e balanceamento do sistema VFD's, inspeção nos dampers motorizados e Hospital (localizado nas Acomodações).
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 6 | 44167 | 12 | 2020 | Enfermaria | 0 |  | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado as conecções das tubulações e os equipamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 6 | 44167 | 12 | 2020 | Enfermaria | 0 |  | Instalação de equipamento | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 6 | 44167 | 12 | 2020 | Enfermaria | 0 |  | Instalação de equipamento | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 215 PSI por 24h
SIEMOffshore | 29 | SIEMMaragogi | Lucas Rodrigues | 20200606 |  | 1 | 44167 | 12 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 4 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 04 pontos sendo 01 ponto externo e 03 internos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 | Duto e Coifa | 3 | 44168 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 13 | 44168 | 12 | 2020 | Conference Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 13 | 44168 | 12 | 2020 | Conference Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 13 | 44168 | 12 | 2020 | Conference Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 13 | 44168 | 12 | 2020 | Conference Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 290PSI por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 13 | 44168 | 12 | 2020 | Conference Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a lavagem da serpentina do condensador com água potável
Equinor | 7 | WHPA | Victor Luis dos Santos | 20200532 | Split System | 12 | 44168 | 12 | 2020 | LQ | 0 | Laboratório e sala de baterias | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Foi realizado o levantamento de dados no laboratório e sala de baterias para averiguação do desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split | 7 | 44168 | 12 | 2020 | Air Dryer | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação no equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 7 | 44168 | 12 | 2020 | Enfermaria | 0 |  | Instalação de equipamento | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split | 7 | 44168 | 12 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação no equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split | 7 | 44168 | 12 | 2020 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação no equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split | 7 | 44168 | 12 | 2020 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação no equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split | 7 | 44168 | 12 | 2020 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação no equipamento
DOFBrasil | 6 | Geohlm | Julio Fernando | 20200589 | Balcão refrigerado | 8501 | 44168 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade e constatado: Pressões - Alta 14,9 PSI. Temperatura - Óleo 49ºC, Líquido 30ºC, Sucção 8,9ºC. Realizado a verificação dos componentes elétricos e válvula de expansão. | Ao chegar a bordo foi informado que já havia sido solucionado o problema pelo chefe de máquinas.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 | Duto e Coifa | 4 | 44169 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 | Duto e Coifa | 4 | 44169 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | DeckC | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 14 | 44169 | 12 | 2020 | Conference Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 14 | 44169 | 12 | 2020 | Conference Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 14 | 44169 | 12 | 2020 | Conference Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 14 | 44169 | 12 | 2020 | Conference Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Operando | Efetuado os ajustes dos controles de segurança e operação do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Dutado) | 14 | 44169 | 12 | 2020 | Conference Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C.
Equinor | 7 | WHPA | Victor Luis dos Santos | 20200532 | Split System | 13 | 44169 | 12 | 2020 | LQ | 0 | VFD e Drilling | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Foi realizado o levantamento de dados no VFD e Salas do Drilling.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 8 | 44169 | 12 | 2020 | Escritório | 0 | Petrobrás | Substituição de equipamento | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção da unidade condensadora e evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 8 | 44169 | 12 | 2020 | Escritório | 0 | Petrobrás | Substituição de equipamento | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 8 | 44169 | 12 | 2020 | Escritório | 0 | Petrobrás | Substituição de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado as auterações na tubulação para a conecção entre condensadora e evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 8 | 44169 | 12 | 2020 | Escritório | 0 | Petrobrás | Substituição de equipamento | substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do suporte da unidade evaporadora devido a diferença dos encaixes de fixação
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 | Duto e Coifa | 5 | 44170 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | DeckC | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 | Duto e Coifa | 5 | 44170 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | DeckB | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 15 | 44170 | 12 | 2020 | ERA | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula solenoide
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 15 | 44170 | 12 | 2020 | ERA | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador. Foi retirado um de "solda" e alterado para "rosca"
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 15 | 44170 | 12 | 2020 | ERA | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 15 | 44170 | 12 | 2020 | ERA | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300PSI por 24h
Equinor | 7 | WHPA | Victor Luis dos Santos | 20200532 | Split System | 14 | 44170 | 12 | 2020 | LQ | 0 | Toda a plataforma | PMOC | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Inicio da inspeção para confecção do PMOC.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 9 | 44170 | 12 | 2020 | Escritório | 0 | Petrobrás | Substituição de equipamento | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 9 | 44170 | 12 | 2020 | Escritório | 0 | Petrobrás | Substituição de equipamento | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 215 PSI por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 | Duto e Coifa | 6 | 44171 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | DeckC | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 | Duto e Coifa | 6 | 44171 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | DeckB | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 16 | 44171 | 12 | 2020 | ERA | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 16 | 44171 | 12 | 2020 | ERA | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 16 | 44171 | 12 | 2020 | ERA | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 16 | 44171 | 12 | 2020 | ERA | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  |  | Operando | Operando | Efetuado a lavagem da serpentina do condensador com água potável
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 16 | 44171 | 12 | 2020 | ERA | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante.
Equinor | 7 | WHPA | Victor Luis dos Santos | 20200532 | Split System | 15 | 44171 | 12 | 2020 | LQ | 0 | Toda a plataforma | PMOC | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Revisão dos pontos criticos que foram levantados durante a inspeção e devem ser verificados para se adequar as normas.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 10 | 44171 | 12 | 2020 | Escritório | 0 | Petrobrás | Substituição de equipamento | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 10 | 44171 | 12 | 2020 | Escritório | 0 | Petrobrás | Substituição de equipamento | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R410A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 10 | 44171 | 12 | 2020 | Escritório | 0 | Petrobrás | Substituição de equipamento | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 10 | 44171 | 12 | 2020 | Escritório | 0 | Petrobrás | Substituição de equipamento | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R410A do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 | Duto e Coifa | 7 | 44172 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44172 | 12 | 2020 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44172 | 12 | 2020 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44172 | 12 | 2020 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a lavagem da serpentina do condensador com água potável
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44172 | 12 | 2020 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44172 | 12 | 2020 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44172 | 12 | 2020 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44172 | 12 | 2020 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Pressões - Sucção 68 psi; Descarga 245psi. Corrente - 5,2A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44172 | 12 | 2020 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 11 | 44172 | 12 | 2020 | CCR | 0 |  | Substituição de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção da unidade condensadora e realizado a confecção do novo suporte (devido as unidades serem de modelos diferentes)
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 11 | 44172 | 12 | 2020 | CCR | 0 |  | Substituição de equipamento | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da unidade condensadora.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 | Duto e Coifa | 8 | 44173 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | UpperDeck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 18 | 44173 | 12 | 2020 | Battery Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 18 | 44173 | 12 | 2020 | Battery Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos nas conexões do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 18 | 44173 | 12 | 2020 | Battery Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a lavagem da serpentina do condensador com água potável
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 18 | 44173 | 12 | 2020 | Battery Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_22 | Washington Tiago | 20200546 | Duto e Coifa | 2 | 44173 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Unidade Condensadora | 12 | 44173 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade condensadora e constatado baixa carga de fluido refrigerante, o casionando o baixo rendimento.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Unidade Condensadora | 12 | 44173 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Unidade Condensadora | 12 | 44173 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da junta da válvula de descarga do compressor, devido a vazamento.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Unidade Condensadora | 12 | 44173 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Unidade Condensadora | 12 | 44173 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 215 PSI por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 |  | 9 | 44174 | 12 | 2020 |  | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Devido a mudança na PT, com isto foi reprogramado para o dia seguinte.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 19 | 44174 | 12 | 2020 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade e constatado congelamento da evaporadora causando bloqueio do fluxo de ar. Constatado baixa carga de fluido refrigerante R407C.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 19 | 44174 | 12 | 2020 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 19 | 44174 | 12 | 2020 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300PSI por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Unidade Condensadora | 13 | 44174 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Unidade Condensadora | 13 | 44174 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a inspeção na unidade e constatado a necessidade de substituição das válvulas de serviços da sucção e da válvula de serviço do tanque de líquido.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 13 | 44174 | 12 | 2020 | CCR | 0 |  | Substituição de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção da unidade evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 13 | 44174 | 12 | 2020 | CCR | 0 |  | Substituição de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção do novo suporte da unidade condensadora devido a diferença de modelos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 13 | 44174 | 12 | 2020 | CCR | 0 |  | Substituição de equipamento | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da unidade evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Split (Hiwall) | 13 | 44174 | 12 | 2020 | CCR | 0 |  | Substituição de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a interligação das unidades condensadora e evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 | Duto e Coifa | 10 | 44175 | 12 | 2020 | LER | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 20 | 44175 | 12 | 2020 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 20 | 44175 | 12 | 2020 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 20 | 44175 | 12 | 2020 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 20 | 44175 | 12 | 2020 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Operando | Efetuado os ajustes dos controles de segurança e operação do sistema | Serviço executado com o auxilio da equipe eletricista de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 20 | 44175 | 12 | 2020 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de substituir os manômetros de alta e baixa da unidade condensadora.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Split (Piso Teto) | 20 | 44175 | 12 | 2020 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_22 | Washington Tiago | 20200546 | Unidade Evaporadora | 4 | 44175 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Análise da água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_22 | Washington Tiago | 20200546 | Unidade Evaporadora | 4 | 44175 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Análise da água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_22 | Washington Tiago | 20200546 | Duto e Coifa | 4 | 44175 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Unidade Condensadora | 14 | 44175 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Unidade Condensadora | 14 | 44175 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fabio Penha | 20200558 | Unidade Condensadora | 14 | 44175 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R404A do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 | Duto e Coifa | 11 | 44176 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 21 | 44176 | 12 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 21 | 44176 | 12 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 21 | 44176 | 12 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200416 | Self Contained Incorporado | 21 | 44176 | 12 | 2020 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_22 | Washington Tiago | 20200546 |  | 5 | 44176 | 12 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Farstad | 9 | NormandSwift | Douglas Mendes | 20200622 | Chiller | 1 | 44176 | 12 | 2020 |  | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 11 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor
Farstad | 9 | NormandSwift | Douglas Mendes | 20200622 | Chiller | 1 | 44176 | 12 | 2020 |  | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a conecção da instrumentação dos pressostatos, e retorno de óleo.
Farstad | 9 | NormandSwift | Douglas Mendes | 20200622 | Chiller | 1 | 44176 | 12 | 2020 |  | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das juntas das válvulas de sucção e descarga
Farstad | 9 | NormandSwift | Douglas Mendes | 20200622 | Chiller | 1 | 44176 | 12 | 2020 |  | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos elementos filtrantes do filtro secador
Farstad | 9 | NormandSwift | Douglas Mendes | 20200622 | Chiller | 1 | 44176 | 12 | 2020 |  | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 | Unidade Evaporadora | 12 | 44177 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | N1 | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Farstad | 9 | NormandSwift | Douglas Mendes | 20200622 | Chiller | 2 | 44177 | 12 | 2020 |  | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 11 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Farstad | 9 | NormandSwift | Douglas Mendes | 20200622 | Chiller | 2 | 44177 | 12 | 2020 |  | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Farstad | 9 | NormandSwift | Douglas Mendes | 20200622 | Chiller | 2 | 44177 | 12 | 2020 |  | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407Cno sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 | Unidade Evaporadora | 13 | 44178 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | N2 BB | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20200164 |  | 14 | 44179 | 12 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 18 pontos sendo 01 ponto externo e 17 internos
Finarge | 10 | AHValleta | Claiton Sant'Anna | 20200631 | Unidade Evaporadora | 1 | 44182 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Finarge | 10 | AHValleta | Claiton Sant'Anna | 20200631 | Unidade Evaporadora | 1 | 44182 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 19 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Finarge | 10 | AHValleta | Claiton Sant'Anna | 20200631 | Duto e Coifa | 1 | 44182 | 12 | 2020 |  | 0 | Toda a plataforma | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Fabio Penha | 20200633 | Split | 8552 | 44182 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | HelliDeck | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 13 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no sistema e constatado: Baixa pressão de fluido refrigerante R410A.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Fabio Penha | 20200633 | Split | 8552 | 44182 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | HelliDeck | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Fabio Penha | 20200633 | Split | 8552 | 44182 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | HelliDeck | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado reparo de vazamento na tubulação de interligação entre a sucção e o pressostato KP15.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Fabio Penha | 20200633 | Split | 8552 | 44182 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | HelliDeck | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Fabio Penha | 20200633 | Split | 8552 | 44182 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | HelliDeck | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Fabio Penha | 20200633 | Split | 8552 | 44182 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | HelliDeck | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R410A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 2 | 44183 | 12 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no compressor e constatado fuga de corrente, e excesso de condensação no cárter.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 2 | 44183 | 12 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado a limpeza dos bornes e efetuado silicone como isolamento elétrico evitando a fuga da corrente
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 2 | 44183 | 12 | 2020 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 2 | 44183 | 12 | 2020 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constado cabo elétrico rompido.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 1 | 44183 | 12 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi trocado o compressor foi trocado pelo pessoal da manutenção de bordo, efetuado inspeção no equipamento, constatado instalação de forma correta, aferido a carga de fluido R22 e nivel de óleo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 3 | 44184 | 12 | 2020 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do cabo elétrico rompido
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 3 | 44184 | 12 | 2020 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetudo inspeção no equipamento e constatado a necessidade de substituição do isolamento térmico da tubulação.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Douglas Mendes | 20200633 | Split | 9112 | 44184 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | HelliDeck | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 7 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do transformador na unidade evaporadora
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Douglas Mendes | 20200633 | Split | 9112 | 44184 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | HelliDeck | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substtituição do filtro de ar
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Douglas Mendes | 20200633 | Split | 9112 | 44184 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | HelliDeck | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Douglas Mendes | 20200633 | Split | 9112 | 44184 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | HelliDeck | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R410A no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44184 | 12 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi instalado um novo pressostato para controlar o sistema de alta pressão, um dos ventiladores esta passando pelo circuito do pressostato que irá acioná-lo a 250PSI na alta. Pois o compressor que, foi retirado a possível causa da quebra do mesmo possa ser baixar pressão de descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 4 | 44185 | 12 | 2020 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 4 | 44185 | 12 | 2020 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação do equipamento e constatado operação satisfatória, temperatura de insuflamento de 11ºC
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Split (Hiwall) | 3 | 44185 | 12 | 2020 | Perfuração | 0 | MCC. Sonda | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200637 | Freezer | 9114 | 44185 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Transformador avariado, necessário a substituição. Transformador - entrada 220v saida 16v, 01A
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200637 | Freezer | 9114 | 44185 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Placa de potencia do equipamento avariada, necessário a substituição.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 5 | 44186 | 12 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da bobina da válvula solenóide da linha de liquido, do sistema #3. | Na substituição foi ustilizada uma bobina já usada, devido a falta de sobressalente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 5 | 44186 | 12 | 2020 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema #3.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Split | 1 | 44186 | 12 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Identificado ponto de vazamento no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Ar Condicionado de Janela | 1 | 44186 | 12 | 2020 | Laboratório | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção e análise do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Split (Hiwall) | 4 | 44186 | 12 | 2020 | Perfuração | 0 | MCC. Sonda | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado o reparo dos vazamentos na unidade. Realizado todos os procedimentos e posto em funcionamento.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200637 | Freezer | 9116 | 44186 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 2 | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição do transformador do comando elétrico.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Douglas Mendes | 20200638 | Unidade Condensadora | 9115 | 44186 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 4 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento para detecção de vazamentos. É necessario substituir os filtros secadores das unidades frigoríficas.
HornbeckOffshore | 14 | HOSBrassRing | Douglas Mendes | 20200638 | Unidade Condensadora | 9115 | 44186 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado reparo de vazamento na gaxeta da válvula de serviço do tanque de líquido
Bravante | 3 | MarLimpoV | Douglas Mendes | 20200641 |  | 9117 | 44186 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Central | Survey | Inspeção geral |  | 4 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Alta pressão no condensador. É indicado a limpeza do sistema 01 com R141B e nitrogênio, vácuo do sistema e caraa de fluido refrigerante. Verificar e regular os parametros no PLC.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 6 | 44187 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado levantamento de todo o material que tem no estoque para o serviço no compressor Carrire 5H86, e saparado todo o material | Será necessario desmontar o compressor para inspeção do componente interno e viabilizar o escopo do reparo.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Split | 2 | 44187 | 12 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento na tubulação de sucção próximo a entrada da condensadora, com solda por PPU.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Split | 2 | 44187 | 12 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300PSI
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Split (Hiwall) | 5 | 44187 | 12 | 2020 | Perfuração | 0 | MCC. Sonda | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Paliativo | Foi identificado que a unidade estava saindo devido a baixa pressão, foi pressurizado novamente e constatado vazamento na parte interna da serpentina, foi efetuado o reparo e tomado os procedimentos e posto em funcionamento. | A serpentina da condensadora esta em péssimo estado.
OceanPact | 21 | BaseFundão | Fabio Penha | 20200642 |  | 8554 | 44187 | 12 | 2020 |  | 0 | Todo o prédio | Survey | Inspeção geral |  | 3 |  |  | Efetuado inspeção geral e constatado: É necessario que seja feita a higienização dos equipamento condicionadores de ar da cozinha, sala de reuniões, laboratório, e escritório. Totalizando 05 unidade a serem higienizadas e manutenidas. Outrossim, é necessario que seja feito a substituição do capacitor de partida de um dos equipamentos do escritório pois o mesmo encontra-se com defeito.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 7 | 44188 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Split | 3 | 44188 | 12 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a carga de fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Split | 3 | 44188 | 12 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Split | 3 | 44188 | 12 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Start-up do equipamento.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Split | 3 | 44188 | 12 | 2020 | Forward Machinery | 0 | FWD | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | acompanhamento técnico de performance | Houve desarme por temperatura de 21ºC
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 6 | 44188 | 12 | 2020 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi retirado o compressor 6FE-44-40P Bitzer primário, pois apresentou problemas nos cabos de alimentação
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Split (Hiwall) | 9118 | 44188 | 12 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da unidade condensadora e realizados todas as conecções.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Self Contained Incorporado | 9118 | 44188 | 12 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 11 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Equipamento queimando fusivel ao entrar em operação
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Self Contained Incorporado | 9118 | 44188 | 12 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeções e testes no sistema elétrico de controle e operação do equipamento
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Self Contained Incorporado | 9118 | 44188 | 12 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das contatoras do compressor e motor do ventilador do evaporador
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Self Contained Incorporado | 9118 | 44188 | 12 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do controlador FULLGAUGE TIC-17
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Self Contained Incorporado | 9118 | 44188 | 12 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado o reparo do comando elétrico
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Self Contained Incorporado | 9118 | 44188 | 12 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado os ajustes do pressostato de alta e baixa e protetores térmicos
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Self Contained Incorporado | 9118 | 44188 | 12 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o ajuste do setpoint do termostato e do controlador de capacidade do compressor
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Self Contained Incorporado | 9118 | 44188 | 12 | 2020 |  | 0 | Desconhecido | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Compressor com baixo isolamento em uma das bobinas, é indicada a substituição.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Split (Hiwall) | 9118 | 44188 | 12 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da unidade condensadora e realizados todas as conecções.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Split (Hiwall) | 9118 | 44188 | 12 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Split (Hiwall) | 9118 | 44188 | 12 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Split (Hiwall) | 9118 | 44188 | 12 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante no sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Split (Hiwall) | 9118 | 44188 | 12 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Split (Hiwall) | 9118 | 44188 | 12 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Split (Hiwall) | 9118 | 44188 | 12 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Split (Hiwall) | 9118 | 44188 | 12 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante no sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Split (Hiwall) | 9118 | 44188 | 12 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Split (Hiwall) | 9118 | 44188 | 12 | 2020 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante no sistema.
OceanPact | 21 | SewardJohnson | Douglas Mendes | 20200645 | Split (Hiwall) | 9118 | 44188 | 12 | 2020 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 8 | 44189 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no compressor e constatado: Disco de sucção quebrado; válvula de descarga quebrada; virabrequim desgastado; Limalhas na boia do separador de óleo; Acionador hidráulico quebrado.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 4 | 44189 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção e avaliação das condições do estado físico e mecânico da unidade
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 4 | 44189 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção e avaliação das condições do estado físico e mecânico da unidade | Junto a Engenharia da Supply Marine e o pessoal de bordo, chegou-se a decisão de iniciar o serviço na unidade.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 7 | 44189 | 12 | 2020 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a instalação do compressor 6FE-44-40P Bitzer na unidade primária, foi religado todos os mangotes e dos instrumentos verificaçãodo nível de óleo feito vácuo, completado a carga de fluido refrigerante. | O compressor instalado não foi ligado, o sistema de capacidade por não ser compatível com o cabeçote.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 9 | 44190 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do eixo com lixas 180,320,800 e 1200. para a retirada de residuos do material batente dos casquilhos e buchas. | Não foi efetuado a limpeza no mancal central e não tem bucha para substituição.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Split | 5 | 44190 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Identificado alguns pontos de vazamentos nas linhas de instrumentação e painel das válvulas expansoras.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Split | 5 | 44190 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Identificado alguns pontos de vazamentos nas linhas de instrumentação e painel das válvulas expansoras.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 8 | 44190 | 12 | 2020 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #01 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 10 | 44191 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do bloco do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 10 | 44191 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do acinador hidráulico
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 10 | 44191 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de 03 pistões com os kits de anéis
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 10 | 44191 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da tampa completa do controlador de capacidade do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 10 | 44191 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do virabrequim no compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 10 | 44191 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem da bomba de óleo e da tampa de capacidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 10 | 44191 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos discos das válvulas de descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 10 | 44191 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro de sucção.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 6 | 44191 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva |  |  |  | Inoperante | Inoperante | Serviço postergado devido a intempérie do clima.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 9 | 44191 | 12 | 2020 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Após 24h com o sistema pressurizado foi identificado o vazamento no mangote de leitura do manómetro de baixa do compressor primário. Foi efetuado uma tubulação nova de cobre de 1/4" para colocar no lugar do mangote pois não tinha em estoque,
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 11 | 44192 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem dos pistões e bielas no virabrequim.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 11 | 44192 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem das placas de válvulas
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 11 | 44192 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 11 | 44192 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do selo mecânico
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 11 | 44192 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o fechamento das tampas do cárter do compressor.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 7 | 44192 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema #1 com R141B.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 7 | 44192 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Instalado o primeiro compressor no sistema #1
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 7 | 44192 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Instalado as válvulas GBC na descarga e sucção do primeiro compressor
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 10 | 44192 | 12 | 2020 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Foi despressurizado o sistema prímario e retirado todo o nitrogênio, efetuado vácuo, completado a carga de fluido R134A e posto em operação
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de 06 pistões completos, com pinos, anéis e travas
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de 06 bielas
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de 03 kit de palhetas da placa de válvulas
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de 01 kit de buchas do compressor
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da resistência do cárter
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do kit de juntas de vedação do compressor.
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Reparo no componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retífica das 03 placas de válvulas
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado Impregnação a vácuo no motor
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Reparo no componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retífica do virabrequim.
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Reparo no componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo da bomba de óleo
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Reparo no componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo da placa de ligação eletrica
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Reparo no componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o brunimento dos 06 (seis) cilindros
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a decapagem
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza fina do bloco
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza interna do bloco.
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza interna do compressor com R141B
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o tratamento dos componentes aproveitados para a montagem do compressor.
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do compressor
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21Bar 24h
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado Teste elétrico: Medição da corrente de partida 68,6A, e corrente entre fases R 23,3A S 25,8A T 29,7A
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado a medição da pressão de óleo: 2,5 Bar.
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado teste de compressão 20,0 Bar
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a pintura do bloco, utilizado o procedimento interno de pintura da Supply Marine
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Operando | Operando | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Operando | Operando | Efetuado a quebra de vácuo com nitrogênio
Modec | 20 | MV_24 | Patrick Garcêz | 20200536 |  | RSC | 44193 | 12 | 2020 |  | 0 | SupplyMarine | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a embalagem do compressor e expedido.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 12 | 44193 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do acoplamento do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 12 | 44193 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 12 | 44193 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste do sistema de lubrificação, não sendo contatdo a pressão de óleo. Procedimento repetido, com inserção de óleo em toda a tubulação, porem sem eficácia.
Modec | 20 | MV_20 | Washington Tiago | 20200571 | Duto e Coifa | 2 | 44193 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 8 | 44193 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Limpeza dos sistemas #2 e #3 com R141B
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 8 | 44193 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Instalado o segundo compressor no sistema #1
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 8 | 44193 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Reconfeccionamos os equalizadores do óleo dos sistemas #1, #2 e #3
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 8 | 44193 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Instalado as válvulas GBC na descarga e sucção do segundo compressor
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 8 | 44193 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #01 e #03 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos | Foi identificado vazamentos no vibraflex 1 5/8", porém não foi possivel substituir devido a falta no estoque. Desta forma foi isolado o trecho e pressurizado o restante do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 11 | 44193 | 12 | 2020 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Stand-by | Foi efetuado o reparo do compressor que foi retirado do sistema primário, realizado a troca dos isoladores e pressurizado com nitrogênio e deixado de Stand By
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 13 | 44194 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da bomba de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 13 | 44194 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste e ainda assim sem pressão de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 13 | 44194 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a abertura do compresso e constatado vazamento pelo mancal central do compressor. | Não tem material a bordo para a realização do reparo.
Modec | 20 | MV_20 | Washington Tiago | 20200571 | Duto e Coifa | 3 | 44194 | 12 | 2020 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 9 | 44194 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #02 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 9 | 44194 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistemas #01, #02 e #03 | Á 300 PSI
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44194 | 12 | 2020 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção nos equipamentos e apresentou baixa pressão de sucção devido o filtro secador DML084 esta parcialmente obstruido.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 12 | 44194 | 12 | 2020 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção nos equipamentos e constatado boa operação dos mesmos.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 1 | 44194 | 12 | 2020 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuada a inspeção no compressor, foi constatado que mesmo com vazamento no condensador, não entrou água no compressor. Foi coletado amostra de óleo e constatado o bom estado. Efetuado rotação de 360º np acoplamento e identificado a operação sem obstrução.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 14 | 44195 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a manutenção das peças sobressalente do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 14 | 44195 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem da tampa do contrle de capacidade para posterior montagem.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 14 | 44195 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a recuperação do filtro de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 14 | 44195 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do acionador hidráulico do controle de capacidade.
Modec | 20 | MV_20 | Washington Tiago | 20200571 | Duto e Coifa | 4 | 44195 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | Washington Tiago | 20200571 | Duto e Coifa | 4 | 44195 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 10 | 44195 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C em todo sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 10 | 44195 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 10 | 44195 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado todo o isolamento térmico da linha de sucção
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 13 | 44195 | 12 | 2020 | Produção | 0 | Casario Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que a unidade estava desarmando por baixa pressão de sucção no sistema primário, realizado carga de fluido R22 e não foi identificado pontos de vazamento.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 2 | 44195 | 12 | 2020 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Realizado inspeção no elemento do filtro secador, e constado que não houve contaminação devido a água.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 2 | 44195 | 12 | 2020 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do bloco com R141B, separado os materiais para a montagem do compressor.
Modec | 20 | MV_20 | Washington Tiago | 20200571 | Duto e Coifa | 5 | 44196 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | Washington Tiago | 20200571 | Duto e Coifa | 5 | 44196 | 12 | 2020 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 11 | 44196 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a conecção dos controladores elétricos dos compressores A e B, do sistema B1 | Serviço executado pela equipe eletricista de bordo
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 11 | 44196 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Start-up do equipamento.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 11 | 44196 | 12 | 2020 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Teste de cada compressor do sistema, B1, B2 e B3 | Os sistemas do B1 e B2 não foram acionados automaticamente. A equipe de elétrica de bordo está buscando a solução para a partida autoática. A unidade B3 operou normalmente.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Split (Piso Teto) | 14 | 44196 | 12 | 2020 | Produção | 0 | Workshop | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Split (Hiwall) | 14 | 44196 | 12 | 2020 | Produção | 0 | Enfermaria | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 3 | 44196 | 12 | 2020 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do compressor, subtituido as juntas do acionador hidraulico. Constatado que o virabriquim retificado esta fora do dimensionamento "standard", portanto não poderá ser utilizado.
Modec | 20 | MV_20 | Washington Tiago | 20200571 | Duto e Coifa | 6 | 44197 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | Washington Tiago | 20200571 | Duto e Coifa | 6 | 44197 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 12 | 44197 | 1 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Teste | Solucionado as avarias do sistema eletrico para o acionamento automático dos compressores.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 12 | 44197 | 1 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Teste | Teste | Start-up do equipamento.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 12 | 44197 | 1 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Teste dos pressostatos de alta e baixa dos três sistemas
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 12 | 44197 | 1 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Avaliação de funcionamento | Foi necessário desligar a unidade Bravo e religar a Alpha, por motivo de não estar pressurizando o compartimento interno da E-house. Reportamos ao supervisor junto com a equipe de elétrica.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 15 | 44197 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção visual em todo os componentes e não foi identifica anormalidades.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 15 | 44197 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção visual em todo os componentes e não foi identifica anormalidades.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 15 | 44197 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção visual em todo os componentes e não foi identifica anormalidades.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 15 | 44197 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção visual em todo os componentes e não foi identifica anormalidades.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 15 | 44197 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção visual em todo os componentes e não foi identifica anormalidades.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 15 | 44197 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção visual em todo os componentes e não foi identifica anormalidades.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 15 | 44197 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção visual em todo os componentes e não foi identifica anormalidades.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 15 | 44197 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção visual em todo os componentes e não foi identifica anormalidades.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 15 | 44197 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº2 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção visual em todo os componentes e não foi identifica anormalidades.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Self Contained Evaporadora | 15 | 44197 | 1 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario 2º piso | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção visual em todo os componentes e não foi identifica anormalidades.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Self Contained Evaporadora | 15 | 44197 | 1 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario 1º piso | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção visual em todo os componentes e não foi identifica anormalidades.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 15 | 44197 | 1 | 2021 | Perfuração | 0 | DogHouse/ Solda | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção visual em todo os componentes e não foi identifica anormalidades.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 4 | 44197 | 1 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a lubrificação e embalagem das peças com plastico filme. Separação dos materiais para a instalçaão do novo condensador e preparação dos tubos a serem soldados no condensador.
Modec | 20 | MV_20 | Washington Tiago | 20200571 | Duto e Coifa | 7 | 44198 | 1 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | Washington Tiago | 20200571 | Duto e Coifa | 7 | 44198 | 1 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 13 | 44198 | 1 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Sanado as pendencias elétricas para a pressurização do sistema pelos compressores B1 e B2. | Serviço efetuado pela equipe eletricista de bordo
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 13 | 44198 | 1 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi constatado o travamento por conta de ferrugem nos acionadores dos flaps, do dumper de tomada de ar externo localizado na parte do ar de retorno do equipamento.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Rooftop | 13 | 44198 | 1 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Acompanhamento técnico de performance e monitoramento de parâmetros | O equipamento esta mantendo o controle de temperatura de acordo com o PLC, de 22ºC
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20200599 | Ar Condicionado de Janela | 13 | 44198 | 1 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Paliativo | Operando | Reparado o vazamento na porca flange 5/8", da sucção do condensador
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Split (Hiwall) | 16 | 44198 | 1 | 2021 | Produção | 0 | MCC. Sonda | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Foi posto em operação o equipamento para verificação de pontos de vazamentos pois a serpentina foi recuperada por estar em mau estado. | Foi informado ao MTL Fábio o estado da serpentina.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 5 | 44198 | 1 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a adaptação de dois redutores para as tubulações de entrada e saida do condensador.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 17 | 44199 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a retirada do compressor primário da unidade, devido o mesmo desarmar pelo termico da contatora de alimentação, após realizar testes foi constatado que o mesmo não estava comprimindo e ao abrir fora comprovado a quebra de uma placa de válvulas esta quebrada e um pistão furado.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 6 | 44199 | 1 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a alocação do condensador na base, conecção ao sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20200651 | Duto e Coifa | 2 | 44199 | 1 | 2021 |  | 0 | SL dos geradores | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Foi efetuado a limpeza das soldas, desempeno das laminas soltas, limpeza de soldas nos vergalhões, montagem do damper SF1.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 18 | 44200 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a instalação do compressor 6FE-44-40P Bitzer na unidade primária, o compressor que fora recuperado do VSD 06. Fora religado todos os mangotes dos instrumentos, posto o cabeamento de alimentação.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 18 | 44200 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a substituição da correia B53 da unidade.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 7 | 44200 | 1 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado as conecções, pressurizado com nitrogenio e aprovado (sem vazamentos), efetuado a limpeza com R141B no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20200651 | Duto e Coifa | 3 | 44200 | 1 | 2021 |  | 0 | SL dos geradores | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado a montagem do damper SF1, realizado soldas de reforço em todas as lâminas, Reforço de solda nos comandos articulados, reaperto nos paragusos de fixação, reaperto nos parafusos e ajuste no braço do contrapeso, limpeza e acabamento no damper.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200636 | Rooftop | 19 | 44201 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Foi postos em funcionamento o compressor da unidade primária, efetuado vácuo e completado a carga de fluido refrigerante.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 8 | 44201 | 1 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado a limpeza do sistema, efetuado a substituição do elemento filtrante, iniciado Vácuo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20200651 | Duto e Coifa | 4 | 44201 | 1 | 2021 |  | 0 | SL dos geradores | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Montagem dos Dampers SF2, SF3; desempeno das lâminas; soldas de reforço em todas as lâminas; Reforço de solda nos comandos articulados; reaperto nos parafusos; regulagem nos contrapesos; reaperto nos parafusos e ajuste no braço do contrapeso; limpeza e acabamento no damper; testes nos três dampers.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 9 | 44202 | 1 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Houve falha na bomba de vácuo e foi necessario reparala. Após o reparo tornou-se ao vácuo no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20200651 | Duto e Coifa | 5 | 44202 | 1 | 2021 |  | 0 | SL dos geradores | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Inicio da desmontagem do damper de exaustão EF04; Desempeno das lâminas; soldas de reforço em todas as lâminas; reforço de solda nos comandos articulados; reaperto nos parafusos; regulagem dos contrapesos; reaperto nos parafusos e ajuste no braço do contrapeso; limpeza e acabamento no damper; termino do trabalho no damper acima citado.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 10 | 44203 | 1 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Teste | Foi finalizado os procedimentos para operação do equipamento, efetuado a carga de fluido refrigerante R407C.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20200651 | Duto e Coifa | 6 | 44203 | 1 | 2021 |  | 0 | SL dos geradores | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Inicio da desmontagem do damper de exaustão EF06; desempeno das lâminas; soldagem de reforço em todas as lamanias; reforço nas soldas dos comandos articulados; reaperto nos parafusos; regulagem nos contrapesos; reaperto nos parafusos e ajuste no braço do contrapeso; limpeza e acabamento no damper; termino do trabalho no damper.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200630 | Duto e Coifa | 4 | 44204 | 1 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 11 | 44204 | 1 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 e #2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado a conecção entre os sistemas 1 e 2. operando de forma normal.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20200651 | Duto e Coifa | 7 | 44204 | 1 | 2021 |  | 0 | SL dos geradores | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Inicio da desmontagem do damper de exaustão EF06; desempeno das lâminas; soldagem de reforço em todas as lamanias; reforço nas soldas dos comandos articulados; reaperto nos parafusos; regulagem nos contrapesos; reaperto nos parafusos e ajuste no braço do
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20200651 | Duto e Coifa | 7 | 44204 | 1 | 2021 |  | 0 | SL dos geradores | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Revisão dos dampers, exaustão e insflamento. | è recomendado a inspeção trimestral, limpeza e lubrificação nas buchas dos eixos a fim de evitar corrosão e travamento dos componentes mecânicos. Necessário as fitas de vedação.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200630 | Duto e Coifa | 5 | 44205 | 1 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 12 | 44205 | 1 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi iniciada a montagem do compressor, o virabrequim volto da retifica dentro dos parametros de dimensionamento "standard".
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20200651 | Rooftop | 8 | 44205 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº2 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Necessário mangote flexivel de 1/4.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210006 | Rooftop | 1 | 44205 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Casario nº2 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a carga de R22 no sistema e operando normalmente.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210006 | Rooftop | 1 | 44205 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Casario nº2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Constatado rompimento na magueira de alta pressão do pressostato, foi realizado a substituição (890PSI 120ºC), executado no compressor nº2
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210006 | Rooftop | 1 | 44205 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Casario nº2 | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200630 | Duto e Coifa | 6 | 44206 | 1 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 13 | 44206 | 1 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Efetuado o complemento da carga do fluido refrigerante.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 13 | 44206 | 1 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado a montagem do compressor.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 13 | 44206 | 1 | 2021 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a inspeção no equipamento, constatado a necessidade de substituição da válvula de expansão, limpeza do sistema com R141B e nitrogênio, e realizar o "retrofit" do equipamento
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210006 | Rooftop | 2 | 44206 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Casario nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi realizado uma inspeção tecnica no equipamento em funcionamento para verificar o motivo do rompimento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210006 | Geladeira | 2 | 44206 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha/Saladas | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpesa no condensador e passado cilicone na gaxeta que esta rasgada.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210006 | Rooftop | 2 | 44206 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº1:Nº6 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi realizado inspeção nas unidades do VSD, uma por vez devido a operações no FPSO, a unid. Nº5 apresentou uma pequena deficiência.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200630 | Duto e Coifa | 7 | 44207 | 1 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 14 | 44207 | 1 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi finalizado a montagem do compressor, e pressurizado com 70 PSI de nitrogênio.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210006 | Rooftop | 3 | 44207 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Casario nº2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Operando | Foi constatado a obstrução parcial do filtro secador o mesmo fora substituido e posto o equipamento para operar. Foi efetuado o monitoramento ao longo do dia, a mesma manteve a temp. em 19,4 ºc.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200630 | Duto e Coifa | 8 | 44208 | 1 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20200647 |  | 15 | 44208 | 1 | 2021 |  | 0 | Air Dryer | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a inserção de refrigerante R404A, regulagem da válvula de expansão, startap do equipamento, acompanhamento e registro dos parametros de operação
Modec | 20 | MV_15 | Lucas Rodrigues | 20200603 | Duto e Coifa | 5 | 44209 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Nav.Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200630 | Duto e Coifa | 9 | 44209 | 1 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuada a limpeza na evaporadora.
Modec | 20 | MV_15 | Lucas Rodrigues | 20200603 | Duto e Coifa | 6 | 44210 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Câmara Fria | 2 | 44210 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção na câmara e constatado: A câmara possui janela de visita no teto para acesso as linhas de fluido refrigerante e elétrica do sistema. A mesma apresenta pessimo estado de conservação do isolamento e vedação. Vãos entre suas emendas de vedação entre placas de poliuretano. A porta de acesso a câmara esta empenada, dobradiças danificadas, maçanetas danificadas e válvula de pressão das portas que necessita ser substituida. Identificado vazamento pela válvula de serviço, sendo aconselhado a substituição pou válvula GBC. Realizada inspeção no guadro elétrico e constatado que o controlador de temperatura esta em péssimo estado (os botões de navegação estão danificados).
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Câmara Fria | 2 | 44210 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (peixe) | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção na câmara e constatado: A câmara possui janela de visita no teto para acesso as linhas de fluido refrigerante e elétrica do sistema. A mesma apresenta pessimo estado de conservação do isolamento e vedação. Vãos entre suas emendas de vedação entre placas de poliuretano. A porta de acesso a câmara esta empenada, dobradiças danificadas, maçanetas danificadas e válvula de pressão das portas que necessita ser substituida. Identificado vazamento pela válvula de serviço, sendo aconselhado a substituição pou válvula GBC. Realizada inspeção no guadro elétrico e constatado que o controlador de temperatura esta em péssimo estado (os botões de navegação estão danificados).
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Câmara Fria | 2 | 44210 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (frango) | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção na câmara e constatado: A câmara possui janela de visita no teto para acesso as linhas de fluido refrigerante e elétrica do sistema. A mesma apresenta pessimo estado de conservação do isolamento e vedação. Vãos entre suas emendas de vedação entre placas de poliuretano. A porta de acesso a câmara esta empenada, dobradiças danificadas, maçanetas danificadas e válvula de pressão das portas que necessita ser substituida. Identificado vazamento pela válvula de serviço, sendo aconselhado a substituição pou válvula GBC. Realizada inspeção no guadro elétrico e constatado que o controlador de temperatura esta em péssimo estado (os botões de navegação estão danificados).
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Câmara Fria | 2 | 44210 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Refrigerado (Vegetais) | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção na câmara e constatado: A câmara possui janela de visita no teto para acesso as linhas de fluido refrigerante e elétrica do sistema. A mesma apresenta pessimo estado de conservação do isolamento e vedação. Vãos entre suas emendas de vedação entre placas de poliuretano. A porta de acesso a câmara esta empenada, dobradiças danificadas, maçanetas danificadas e válvula de pressão das portas que necessita ser substituida. Identificado vazamento pela válvula de serviço, sendo aconselhado a substituição pou válvula GBC. Realizada inspeção no guadro elétrico e constatado que o controlador de temperatura esta em péssimo estado (os botões de navegação estão danificados).
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Unidade Condensadora | 2 | 44210 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Sistema operando, identificado diversos pontos de vazamentos de fluido refrigerante. Os manômetros de sucção e descarga estão danificados e necessita a substituição. E limpeza do sistema com R141B e nitrogênio.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Unidade Condensadora | 2 | 44210 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Sistema operando, identificado diversos pontos de vazamentos de fluido refrigerante. Os manômetros de sucção e descarga estão danificados e necessita a substituição. E limpeza do sistema com R141B e nitrogênio.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200630 | Duto e Coifa | 10 | 44210 | 1 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuada a limpeza na evaporadora.
Modec | 20 | MV_15 | Lucas Rodrigues | 20200603 | Duto e Coifa | 7 | 44211 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Chiller | 6 | 44211 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Sistema inoperante, sem fluido refrigerante R134A, sem os 02 compressores. Identificado excesso de óleo lubrificante dentro do separado de óleo que fica dentro do condensado (possivel causa da quebra dos compressores), filtros de óleo e secador saturados. Não foi possivel realizar teste nos componente elétricos do sistema devido o sistema esta desalimentado devido a retirada dos compressores.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Chiller | 6 | 44211 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Sistema inativo devido a operação em cunjunto com o sistema Alpha, Sistema sem fluido refrigerante R134A, sistema operando com evaporação positiva (Temperatura água - entrada 12ºC, saída 06ºC) desta forma não havendo a necessidade do uso de misturas quimicas para evitar o congelamento da Água gelada. Compressores operantes porem necessita de manutenção preventiva. Realizada inspeção no quadro elétrico de comando, constatado bom estado de conservação e manutenção, não foi possivel averiguar sua operação devido a unidade estar fora de operação.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Chiller | 7 | 44211 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Os instrumentos de leitura e controle estão deteriorados, sendo necessário a substituição. Válvula expansora em bom estado porem será necessário a avaliação durante operação. O sistema tem utilizado o óleo lubrificante MOBIL ARCTIC 220 POLYESTER, que pode ser substituido pelo ENKARATE RL 220 H PLUS
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Chiller | 7 | 44211 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção geral e constatado: Os instrumentos de leitura e controle estão deteriorados, sendo necessário a substituição. Válvula expansora em bom estado porem será necessário a avaliação durante operação. O sistema tem utilizado o óleo lubrificante MOBIL ARCTIC 220 POLYESTER, que pode ser substituido pelo ENKARATE RL 220 H PLUS
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200630 | Duto e Coifa | 11 | 44211 | 1 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuada a limpeza na evaporadora.
Modec | 20 | MV_15 | Lucas Rodrigues | 20200603 | Duto e Coifa | 8 | 44212 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Rooftop | 9 | 44212 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Sala do DP | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Pontos de vazamento de fluido refrigerante, motor do ventilador do condensador apresentando ruido mecânico anormal (possivel desgaste dos rolamentos do ventilador). | Constatado que a unidade (Rooftop) reserva do sistema fora retirada, e posto em seu lugar uma unidade Split de 60.000 BTUs, desta forma ocasionando uma alteração do projeto erando a despressurização da sala podem levar a contaminação do ambiente. Alem de o local onde fora instalado a unidade evaporadora Split esta obstruindo o retorno do ar, podendo ocasionar o congelamento da serpentina evaporadora do Rooftop.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Rooftop | 9 | 44212 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Sala do DP | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Paliativo | Inoperante | Efetuado o reparo dos vazamentos no sistema.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Rooftop | 9 | 44212 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Sala do DP | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Rooftop | 9 | 44212 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Sala do DP | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Rooftop | 9 | 44212 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Sala do DP | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R410A no sistema.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Rooftop | 9 | 44212 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Sala do DP | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Rooftop | 9 | 44212 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Sala do DP | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o Balanceamento térmico do sistema
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Rooftop | 9 | 44212 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Sala do DP | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R410A no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200630 | Duto e Coifa | 12 | 44212 | 1 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_15 | Lucas Rodrigues | 20200603 | Duto e Coifa | 9 | 44213 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Fan Coil | 10 | 44213 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Falta de isolamento térmico nos dutos, vazamento nas bandejas de condensados, ruído caracteristico de rolamento danificado, instrumentos de informação danificados. | Recomendado: Implantação de um PMOC no sistema de refrigeração ou melhoria ao plano de manutenção preventiva. Substituição dos isolamentos térmicos dos dutos e tubulações de água gelada, e substituição dos manômetros e termômetros.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Fan Coil | 10 | 44213 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Falta de isolamento térmico nos dutos, vazamento nas bandejas de condensados, ruído caracteristico de rolamento danificado, instrumentos de informação danificados. | Recomendado: Implantação de um PMOC no sistema de refrigeração ou melhoria ao plano de manutenção preventiva. Substituição dos isolamentos térmicos dos dutos e tubulações de água gelada, e substituição dos manômetros e termômetros.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Fan Coil | 10 | 44213 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | #03 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Falta de isolamento térmico nos dutos, vazamento nas bandejas de condensados, ruído caracteristico de rolamento danificado, instrumentos de informação danificados. | Recomendado: Implantação de um PMOC no sistema de refrigeração ou melhoria ao plano de manutenção preventiva. Substituição dos isolamentos térmicos dos dutos e tubulações de água gelada, e substituição dos manômetros e termômetros.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Fan Coil | 10 | 44213 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | #04 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Falta de isolamento térmico nos dutos, vazamento nas bandejas de condensados, ruído caracteristico de rolamento danificado, instrumentos de informação danificados. | Recomendado: Implantação de um PMOC no sistema de refrigeração ou melhoria ao plano de manutenção preventiva. Substituição dos isolamentos térmicos dos dutos e tubulações de água gelada, e substituição dos manômetros e termômetros.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Fan Coil | 10 | 44213 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | #05 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Falta de isolamento térmico nos dutos, vazamento nas bandejas de condensados, ruído caracteristico de rolamento danificado, instrumentos de informação danificados. | Recomendado: Implantação de um PMOC no sistema de refrigeração ou melhoria ao plano de manutenção preventiva. Substituição dos isolamentos térmicos dos dutos e tubulações de água gelada, e substituição dos manômetros e termômetros.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Fan Coil | 10 | 44213 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | #06 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Falta de isolamento térmico nos dutos, vazamento nas bandejas de condensados, ruído caracteristico de rolamento danificado, instrumentos de informação danificados. | Recomendado: Implantação de um PMOC no sistema de refrigeração ou melhoria ao plano de manutenção preventiva. Substituição dos isolamentos térmicos dos dutos e tubulações de água gelada, e substituição dos manômetros e termômetros.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Fan Coil | 10 | 44213 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | #07 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Falta de isolamento térmico nos dutos, vazamento nas bandejas de condensados, ruído caracteristico de rolamento danificado, instrumentos de informação danificados. | Recomendado: Implantação de um PMOC no sistema de refrigeração ou melhoria ao plano de manutenção preventiva. Substituição dos isolamentos térmicos dos dutos e tubulações de água gelada, e substituição dos manômetros e termômetros.
Prosafe | 25 | SafeConcordia | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20200626 | Fan Coil | 10 | 44213 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | #08 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Falta de isolamento térmico nos dutos, vazamento nas bandejas de condensados, ruído caracteristico de rolamento danificado, instrumentos de informação danificados. | Recomendado: Implantação de um PMOC no sistema de refrigeração ou melhoria ao plano de manutenção preventiva. Substituição dos isolamentos térmicos dos dutos e tubulações de água gelada, e substituição dos manômetros e termômetros.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200630 | Duto e Coifa | 13 | 44213 | 1 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_15 | Lucas Rodrigues | 20200603 | Duto e Coifa | 10 | 44214 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Upp Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_24 | Washington Tiago | 20200617 | Duto e Coifa | 2 | 44214 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200630 | Duto e Coifa | 14 | 44214 | 1 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 13 pontos sendo 01 ponto externo e 12 internos
Bravante | 3 | MarLimpoV | Alberto Neves | 20200650 |  | 8464 | 44214 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 16 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Variações nas pressões e temperaturas de trabalho. O sistema #1 necessita de limpeza pois se encontra sujo e contaminado.
Bravante | 3 | MarLimpoV | Alberto Neves | 20200650 |  | 8464 | 44214 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Paliativo | Inoperante | Efetuado a despressurização do sistema para inspeção interna dos componentes.
Bravante | 3 | MarLimpoV | Alberto Neves | 20200650 |  | 8464 | 44214 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção interna do equipamento e constatado: Filtro secador limpo (foi substituido a pouco tempo).
Bravante | 3 | MarLimpoV | Alberto Neves | 20200650 |  | 8464 | 44214 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema #1 com R141B e Nitrogênio.
Bravante | 3 | MarLimpoV | Alberto Neves | 20200650 |  | 8464 | 44214 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de acidez. Utilizado 5 Kits de teste.
Bravante | 3 | MarLimpoV | Alberto Neves | 20200650 |  | 8464 | 44214 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Lucas Rodrigues | 20200603 | Duto e Coifa | 11 | 44215 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_24 | Washington Tiago | 20200617 | Duto e Coifa | 3 | 44215 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPA | Claiton Sant'Anna | 20200630 | Duto e Coifa | 15 | 44215 | 1 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Bravante | 3 | MarLimpoV | Alberto Neves | 20200650 |  | 8465 | 44215 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 17 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Bravante | 3 | MarLimpoV | Alberto Neves | 20200650 |  | 8465 | 44215 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistemas #01 | Á 300PSI
Bravante | 3 | MarLimpoV | Alberto Neves | 20200650 |  | 8465 | 44215 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Bravante | 3 | MarLimpoV | Alberto Neves | 20200650 |  | 8465 | 44215 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
Bravante | 3 | MarLimpoV | Alberto Neves | 20200650 |  | 8465 | 44215 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema. | Unidade operando a 50% devido a By-Pass, não sendo possivel operar a 100% pois entra em alta ou baixa pressão.
Bravante | 3 | MarLimpoV | Alberto Neves | 20200650 |  | 8465 | 44215 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Central | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuao complemento de fluido refrigerante R404A no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44215 | 1 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Excesso de sujidades no filtro de ar da evaporadora, interior do gabinete e tubos de cobre. Ausência do isolameto térmico norestante do trecho da linha de sucção. Baixa pressão de sucção e alta pressão de descarga.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44215 | 1 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Excesso de sujidades no filtro de ar da evaporadora e interior do gabinete.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Rooftop | 1 | 44215 | 1 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Gabinete com alto índice de corrosão. Manômetros de alta, baixa e óleo danificados. Grade de proteção inferior do módulo do condensador, sem a fixação adequada. Plaqueta de identificação do equipamento inelegível. Equipamento desarmando por baixa pressão.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44215 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Baixa pressão de sucção. Tampa de proteção dos manômetros dificultando a leitura das pressões.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Rooftop | 1 | 44215 | 1 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Gabinete com alto índice de corrosão. Manômetros de alta, baixa e óleo danificados. Grade de proteção inferior do módulo do condensador, sem a fixação adequada. Baixo rendimento.
Modec | 20 | MV_15 | Lucas Rodrigues | 20200603 | Duto e Coifa | 12 | 44216 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_24 | Washington Tiago | 20200617 | Duto e Coifa | 4 | 44216 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Split (Dutado) | 2 | 44216 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Manômetros do compressor Sabroe, desconectados. Visor de líquido com baixa visibilidade da célula. Plaquetas de identificação do condensador, inelegivel. Compressor em operação por mais de 28 mil horas; Ausência de parafuso borboleta de fixação da porta de inspeção da seção do ventilador 2B. Não foi possivel acessar o compartimento das válvulas expansoras e serpentinas.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Rooftop | 2 | 44216 | 1 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Baixa pressão de sucção . Excesso de suidades no filtro de ar da evaporadora, na serpentina evaporadora, no interior do gabinete e nos tubos de cobre. Visor de líquido com baixa visibilidade da célula. Ausência do isolameto térmico no restante do trecho da linha de sucção.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Split (Dutado) | 2 | 44216 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Manômetros do compressor Sabroe, desconectados. Visor de líquido com baixa visibilidade da célula. Manômetro da pressão de água de condensação com glicerina escura. Baixa pressão de descarga e alto superaquecimento. Compressor em operação por mais de 40 mil horas; Ausencia de parafusos borboleta de fixação da porta de inspeção da seção do ventilador 1A da unidade. Indicação, no painel, de inoperância do ventilador 1B, porém o mesmo estava em operação.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Unidade Condensadora | 2 | 44216 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Visor de líquido com baixa visibilidade da célula. Isolamento térmico do permutador de calor rasgado.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Rooftop | 1 | 44216 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Foi iniciada a despressurização da linha de alta para a substituição do vibraflex devido a apresentação de manchas de óleo.
Modec | 20 | MV_15 | Lucas Rodrigues | 20200603 | Duto e Coifa | 13 | 44217 | 1 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Higienização & Análise | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 13 pontos sendo 01 ponto externo e 12 internos
Modec | 20 | MV_24 | Washington Tiago | 20200617 |  | 5 | 44217 | 1 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44217 | 1 | 2021 | UPS | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Equipamento inoperante. Não foi possivel acessar o interior do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44217 | 1 | 2021 | ECR | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Alta pressão de descarga. O equipamento esta posicionado de uma forma que dificulta tanta a manutenção, quanto a leitura das pressão do sistema. Ausência de um parafuso de fixação da porta de inspeção lateral do equipamento. Chapa do módulo do condensador, sem a fixação adequada. Devido ao mau posicionamento, não foi possivel realizar uma inspeção mais detalhada.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44217 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | PMOC | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Execesso de sujidades no filtro de ar da evaporadora, interior do gabinete e tubos de cobre. Ausência do isolamento térmico no restante do trecho da linha de sucção. Filtro secador com sujidades e corrosão na carcaça e conexões rescadas. Visor de líquido com baixa visibilidade da célula.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44217 | 1 | 2021 | UPS | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Aparentemente em boas condições, pressões normais. Não foi possivel acessar o interior do equipamento
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44217 | 1 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Apenas o compressor#2 em operação sozinho. Compressor #1 alarma por baixa pressão fazendo com que nem entre em operação. Aparenetmente componenetes novos e em bom estado de conservação.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44217 | 1 | 2021 | Oficina | 0 | Produção | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Curta ciclagem do compressor. Baixa pressão de sucção e descarga. Filtro de ar do tipo manta, saturado.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44217 | 1 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Equipamento inoperante. Constatado falha no compressor#2 que desarma e não reestarta.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Rooftop | 3 | 44217 | 1 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Fixar o Filtro secador com uma abraçadeira adequada. Corrosão nos tubos de cobre, porém sem grandes avarias no sistema. Verificar a necessidade de substituição do elemento do filtro sexador.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Rooftop | 3 | 44217 | 1 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Compressor possivelmente queimado. Plaqueta de identificação com alto índice de corrosão, tornando-a inelegível. Grades de proteção das serpentinas condensadoras sem a fixação adequada. Alguns pontos de corrosão no gabinete do equipamento. Filtro secador saturado.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Rooftop | 3 | 44217 | 1 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Visor de líquido danificado. Fixar o filtro secador com uma abraçadeira adequada. Pressões de sucção e descarga extremamente baixas. Válvula de serviço do tanque de líquido com alto índice de corrosão. Verificar a necessidade de substituição do elemento do filtro secador.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Rooftop | 2 | 44217 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a troca do vibraflex.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Rooftop | 2 | 44217 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Teste de estanqueidade |  |  | Operando | Operando | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Rooftop | 2 | 44217 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Operando | Operando | Realizado o vácuo e colocado a unidade em operação.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Antônio Marco | 20200498 | Duto e Coifa | 7776 | 44218 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 5 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 1 | 44218 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 1 | 44218 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 1 | 44218 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi desconectado todo as válvulas, mangueiras e cabos eletricos, Deixado o compressor solto na base a espera da equipe de movimentação de carga.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Unidade Condensadora | 5 | 44218 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | O sistema não possui tanque de líquido. Baixa pressão de sucção. Baixo nível de óleo lubrificante no cárter do compressor.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Unidade Condensadora | 5 | 44218 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Visor de líquido com baixa visibilidade da célula. O sistema não possui tanque de líquido. Pressões nulas nos manômetros, indicando que não há refrigerante no sistema. O filtro secador não é substituiodo a muito tempo.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Câmara fria | 5 | 44218 | 1 | 2021 | Provisões | 0 | Ant-câmara (Loby) | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Aparentemente em boas condições.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Câmara fria | 5 | 44218 | 1 | 2021 | Provisões | 0 | Resfriados (legumes) | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Aparentemente em boas condições.
Modec | 20 | MV_26 | Patrick Garcêz | 20200654 | Câmara fria | 5 | 44218 | 1 | 2021 | Provisões | 0 | Congelados (carne) | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento para auditoria de PMOC. | Tubulações de dreno sem isolamento térmico. Válvulas de expansão congelando.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Maquina de gelo | 3 | 44218 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Realocar |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi realocado momentanemante para a manutenção devido a apresentação de erros de operação.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Rooftop | 3 | 44218 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Foi realizado a substituição do separador de óleo do compressor nº2.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 2 | 44219 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 2 | 44219 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 2 | 44219 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do compressor, realizado o tratamento da base do compressor pela equipe de calderaria.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 2 | 44219 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção técnica do quadro elétrico, e seus componentes eletrônicos.
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 1 | 44219 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Rooftop | 4 | 44219 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº1:Nº6 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi realizado inspeção de operação das unidades do VSD's em funcionamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Rooftop | 4 | 44219 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Controle | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi realizado a troca do funcionamento para o compressor nº 2 devido apresentar falha.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 3 | 44220 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 3 | 44220 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 3 | 44220 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pintura da base do compressor, e troca das chapas da unidade condensadora pela equipe de calderaria.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 3 | 44220 | 1 | 2021 | VFD | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção para avaliação dos equipamentos.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Self Contained | 3 | 44220 | 1 | 2021 | CCR | 0 | N/I | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção para avaliação dos equipamentos.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Self Contained | 3 | 44220 | 1 | 2021 | PCR | 0 | N/I | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção para avaliação dos equipamentos.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 3 | 44220 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos filtros secador da linha de líquidos da unidade.
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 2 | 44220 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Split (Hiwall) | 5 | 44220 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Enfermaria | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva interna da Petrorio, desmontado a evaporadora, retirado o rotor para limpeza, conferido a carga de gás R410A e refeito o isolamento da sucção.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Rooftop | 5 | 44220 | 1 | 2021 | VSD | 0 | Nº1:Nº6 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuada a manutenção preventiva interna semestral.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Hiwall) | 3 | 44221 | 1 | 2021 | Enfermaria | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção devido a vazamento de agua no equipamento, constatado desnivel no caimento do dreno. | Solicitado abertura de PT.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 4 | 44221 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 4 | 44221 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 4 | 44221 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a substituição dos componentes danificados e efetuado a montagem dos compressores. Foi necessarioa a substituição de alguns parafusos das válvulas de sucção, pois estavam muito deteriorados.
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 3 | 44221 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Rooftop | 6 | 44221 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Controle | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Operando | Foi verificado o compressor nº2 estava fora de parametros, desta forma foi regulado.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Maquina de gelo | 6 | 44221 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Realocar |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi realocado momentanemante para a Sala de maquinas do VDS devido a apresentação de erros de operação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 4 | 44222 | 1 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 4 | 44222 | 1 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado queda de pressão na área do condensador.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 5 | 44222 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 5 | 44222 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 5 | 44222 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Não foi permitido as atividade devido a inspeção de HSE, foi passado a oridentação de ficar em Stand-bye pelo Supervisor de Manutenção.
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 4 | 44222 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44222 | 1 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario nº1:nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva interna da Petrorio, foi verificado as pressões de trabalho, possíveis pontos de vazamentos e troca dos filtros de ar das evaporadoras.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 9 | 44223 | 1 | 2021 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a soldagem das válvulas de sucção dos compressores da linha nº01
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 9 | 44223 | 1 | 2021 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a instalação das válvulas de descarga no compressor da linha nº01
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 9 | 44223 | 1 | 2021 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a pintura da linha de líquido do sistema nº01 e 02
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 9 | 44223 | 1 | 2021 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado a substituição dos manômetros e fixação dos mesmo no painel de leitura.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 5 | 44223 | 1 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 5 | 44223 | 1 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade condensadora e não foi possivel identificar o ponto de vazamento, provavelmente possa ser um micro vazamento. | O supervisor pediu para que deixasse o equipamento em operação até que seja traçado um plano para substituição da serpentina.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 6 | 44223 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 6 | 44223 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 6 | 44223 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuamos a substituição de um relé, um fusível, pressostatos (KP15 e KP5) do compressor A e os pressostatos (KP15 e KP2) do compressor B. Efetuado a carga de 2L de óleo lubrificante EMKARATER 68.
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 5 | 44223 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Maquina de gelo | 8 | 44223 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado teste de compressão pois o compressor não estava apresentando um bom rendimento, foi diagnosticado deficiência de compressão (180PSI no manometro de alta). Foi passado ao MTL para solicitação de substituição.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 10 | 44224 | 1 | 2021 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a soldagem das válvulas de sucção dos compressores da linha nº02
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 10 | 44224 | 1 | 2021 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a soldagem das válvulas de descarga dos compressores da linha nº02
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 10 | 44224 | 1 | 2021 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem dos vibraflex que interliga os compressores.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 6 | 44224 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equiapemento e constatado, Baixo rendimento; Termostatos que controlam os solenoides não estão funcionando adequadamente; Válvulas expansoras danificadas e com baixo rendimento (não esta modulando); Compressor apresenta vazamentos; Controle de capacidade não esta modulando adequadamente.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 7 | 44224 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 7 | 44224 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 7 | 44224 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Foi posto a unidade em operação e dado carga de fluido refrigerante R407C, efetuado a regulagem de todos os pressostatos.
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 6 | 44224 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Ar Condicionado de Janela | 9 | 44224 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Guindaste Norte e Sul | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva interna da Petrorio, desmontado a evaporadora, retirado o rotor para limpeza, conferido a carga de gás R410A e refeito o isolamento da sucção.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 11 | 44225 | 1 | 2021 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem dos equalização do nível de óleo dos compressores
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 11 | 44225 | 1 | 2021 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Concluido a montagem dos manômetros no local
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 11 | 44225 | 1 | 2021 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a soldagem na tubulação de descarga e linha de sucção os pontos de leituras dos manômetros e pressostatos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Evaporadora | 7 | 44225 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado a substituição do elemento térmico da válvula danificada.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Evaporadora | 7 | 44225 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Paliativo | Operando | Efetuado a regulagem do controle de capacidade do compressor e das válvulas expansoras.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 8 | 44225 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 8 | 44225 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 8 | 44225 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Inoperante | Foi constatado que o vebraflex do compressor B estava estufado com risco de romper. Desta forma, foi informado ao Superintendente de manutenção, e nos solicitado a cotação do sobressalente.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Balcão refrigerado | 8 | 44225 | 1 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Realizado a substituição do capacitor avariado. Posto a unidade em operação.
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 7 | 44225 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Split (Hiwall) | 10 | 44225 | 1 | 2021 | AASJ | 0 | AASJ | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuada a manutenção preventiva interna.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Split (Hiwall) | 10 | 44225 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Remoção de Equipamento | Remoção do equipamento |  |  | Operando | Inoperante | Efetuada a remoção da unidade para a remoção do container do CELARD.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 8 | 44226 | 1 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a preparação para a substituição do compressor #3 devido a não compressão do fluido refrigerante.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Self Contained | 9 | 44226 | 1 | 2021 | PCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Self Contained | 9 | 44226 | 1 | 2021 | PCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor, filtro secador, núcleos de todas as válvulas schrader.
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 8 | 44226 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Self Contained Incorporado | 11 | 44226 | 1 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario 1º piso | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva interna.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 9 | 44227 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 9 | 44227 | 1 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento e realizado uma reunião com o chefe de máquinas, supervisor de manutenção e supervisor de elétrica, para planejar um plano de ação dos serviços a serem feitos no equipamento, pois é necessario a remoção do compressor para a inspeção na bancada, e efetuar o reparo para sanar os problemas de baixo rendimento do equipamento.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Self Contained | 10 | 44227 | 1 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Self Contained | 10 | 44227 | 1 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 9 | 44227 | 1 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 9 | 44227 | 1 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Rooftop | 12 | 44227 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva interna.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Rooftop | 12 | 44227 | 1 | 2021 | Produção | 0 | Casario 1º e 2º piso | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetiado a manutenção preventiva interna.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fernando Hennig | 20200079 |  | 2 | 44228 | 2 | 2021 | LER | 0 | Bravo | Remoção de Equipamento | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento eletrico do equipamento, bloqueio do barramento ST4102-B circuito B6RG.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fernando Hennig | 20200079 |  | 2 | 44228 | 2 | 2021 | LER | 0 | Bravo | Remoção de Equipamento | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento eletrico do equipamento, bloqueio do painel S-T0813B. Realizado a desconeção dos cabos de interligação entre componente e painel, foram amarrados e identificados. | Bloqueados os disjuntores: MCB01, MCB02,MCB03, MCB04, MCB05, MCB06
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 14 | 44228 | 2 | 2021 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do separador de óleo e posto na base
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 14 | 44228 | 2 | 2021 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fixação da chapa de recebimento dos ventiladores na unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44228 | 2 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção dos cabos de instrumentação elétrica do compressor e da tubulação de sucção e descarga do compressor#3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 10 | 44228 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 10 | 44228 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Realizado o delineamento da serpentina condensadora para a fabricação de uma nova
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Self Contained | 11 | 44228 | 2 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Self Contained | 11 | 44228 | 2 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 1 | 44228 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 6
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 1 | 44228 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #C | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 10 | 44228 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 10 | 44228 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44228 | 2 | 2021 | SCR | 0 | Nº 3 | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a limpeza do gabinete da condensadora, e preparo do local para a troca de compressor e serpentinas.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fernando Hennig | 20200079 |  | 3 | 44229 | 2 | 2021 | LER | 0 | Bravo | Remoção de Equipamento | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento eletrico do equipamento, bloqueio do painel S-T0813B. Realizado a desconeção dos cabos de interligação entre componente e painel, foram amarrados e identificados. | Bloqueados os disjuntores: EMCB01, EMCB02, EMCB03, EMCB04, EMCB05, EMC06.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Fernando Hennig | 20200079 |  | 3 | 44229 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | EGR (Emergency Generator Room) | Remoção de Equipamento | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetudo o isolamento elétrico do equipamento do equipamento, bloqueio do painel "Emergency Panel 02". Realizado a desconecção dos cabos de interligação entre componente e painel, foram amarrados e identificados. | Bloqueado o disjuntor: TBE1
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 15 | 44229 | 2 | 2021 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das novas bases do separador de liquido.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20200542 | Split (Dutado) | 15 | 44229 | 2 | 2021 | New Accomodation | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Preparado as tubulações para instalação do outro separador de liquido na linha de sucção do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 11 | 44229 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Paliativo | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C do sistema. | Solicitado o produto para vedação interna de micro vazamentos na serpentina
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 11 | 44229 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 11 | 44229 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 11 | 44229 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Rooftop | 1 | 44229 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Rooftop | 1 | 44229 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Rooftop | 1 | 44229 | 2 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Rooftop | 1 | 44229 | 2 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Split (Dutado) | 1 | 44229 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Rooftop | 1 | 44229 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Rooftop | 1 | 44229 | 2 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Split (Dutado) | 1 | 44229 | 2 | 2021 | Sala de bateria | 0 | Upper Deck | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Split (Dutado) | 1 | 44229 | 2 | 2021 | Sala de bateria | 0 | Helideck | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44229 | 2 | 2021 | ECR | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44229 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | Praça de máquinas | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Split (Dutado) | 1 | 44229 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Unidade Condensadora | 1 | 44229 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | PMOC | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 12 | 44229 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 12 | 44229 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado substituição do compressor B1, realizado teste estanqueidade 310 PSI.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 2 | 44229 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 2 | 44229 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva |  |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi solicitado a movimentação dos cilindros para o serviço a quente. | No aguardo da movimentação
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 11 | 44229 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 11 | 44229 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210019 |  | 14 | 44229 | 2 | 2021 | Produção | 0 | Todos os equipamentos do sistema | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Foi efetuado as inspeções de rendimento, reversão dos equipamentos (esta manobra e semanal) e todos os equipamentos operando sem falhas.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 12 | 44230 | 2 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | No compressor #03
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 12 | 44230 | 2 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor #3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 12 | 44230 | 2 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado as conecções da alimentação e comandos da instrumentação
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 12 | 44230 | 2 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44230 | 2 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44230 | 2 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44230 | 2 | 2021 | EER | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44230 | 2 | 2021 | EER | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44230 | 2 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44230 | 2 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44230 | 2 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44230 | 2 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | PMOC | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Patrick Garcêz | 20200585 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44230 | 2 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 13 | 44230 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 13 | 44230 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 13 | 44230 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 13 | 44230 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 3 | 44230 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 3 | 44230 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado que a unidade estava pressurizada com fluido refrigerante R407C, efetuado o isolamento do trecho da válvula GBC.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 3 | 44230 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 3 | 44230 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção da válvula GBC. | Foi necessário a utilização de arco de serra e oxiacetileno
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 3 | 44230 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Utilizado o nitrogênio para retirada de limalhas
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 12 | 44230 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 12 | 44230 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 12 | 44230 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 4
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Rooftop | 1 | 44230 | 2 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12 | Paliativo | Operando | Foi verificado que o relé termico estava operando com corrente elevada, com isto ativando o sistema de segurança. Após testes foi realizado a alteração dos parametros, ajustando-os.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Hiwall) | 13 | 44231 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | ERA | Substituição de equipamento | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção da unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Hiwall) | 13 | 44231 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | ERA | Substituição de equipamento | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção dos cabo elétrico e tubulações
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Hiwall) | 13 | 44231 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | ERA | Substituição de equipamento | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da unidade evaporadora
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Self Contained | 14 | 44231 | 2 | 2021 | PCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Self Contained | 14 | 44231 | 2 | 2021 | PCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a substituição das válvulas schrader e aplicado teste de estanqueidade 315 PSI.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 4 | 44231 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 4 | 44231 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da válvula GBC.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 4 | 44231 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 4 | 44231 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 13 | 44231 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 13 | 44231 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 13 | 44231 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 4
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Split | 2 | 44231 | 2 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi instalado no local um Split novo, tendo as tubulações já existentes trocadas para o novo modelo, serviço ainda não finalizado.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 14 | 44232 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | ERA | Substituição de equipamento | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da nova tubulação e cabos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 14 | 44232 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | ERA | Substituição de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado substituição da unidade condensadora
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 15 | 44232 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Inspeção | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Self Contained | 15 | 44232 | 2 | 2021 | PCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Self Contained | 15 | 44232 | 2 | 2021 | PCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 15 | 44232 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 5 | 44232 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 5 | 44232 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a carga de fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 5 | 44232 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Aprovado o teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 5 | 44232 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 5 | 44232 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 5 | 44232 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a alimentção do compressor para Start-up do equipamento | Devido ao mau tempo e fortes chuvas o teste operacional do equipamento ficou para o dia seguinte.
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 14 | 44232 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 14 | 44232 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 14 | 44232 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 4
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Split | 3 | 44232 | 2 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Instalação de equipamento | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 15 | 44233 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | ERA | Substituição de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado as soldagens das tubulações
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 15 | 44233 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | ERA | Substituição de equipamento | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 15 | 44233 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | ERA | Substituição de equipamento | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 215 PSI por 24h
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 16 | 44233 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 16 | 44233 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 16 | 44233 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do vibraflex (1"5/8) da descarga dos compressores. Intalado as válvulas GBC de 7/8, 2"1/8, 1"5/8, 1"1/8.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 6 | 44233 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 6 | 44233 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado o Start-up do equipamento
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 6 | 44233 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Foi efetuado inspeção no equipamento e constatado que as duas válvulas de expansão estavam com seu bulbo do diafragma rompido ocasionando assim o bloqueio das linhas e o desarme do mesmo
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 6 | 44233 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Teste | Inoperante | Efetuado a substiuição de uma válvula de expação Danfoss - TEZ55 - 10 Orifício - Corpo Reto.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 6 | 44233 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 6 | 44233 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Paliativo | Efetuado inspeção de operação do equipamento e a unidade se manteve estavel | A unidade se mantem operando somente com o compressor 02 devido a obstrução na válvula TEZ55
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 15 | 44233 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 15 | 44233 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 15 | 44233 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 4
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Split | 4 | 44233 | 2 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Instalação de equipamento | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi finalizado a instalação, equipamento operando sem anormalidades.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Geladeira | 4 | 44233 | 2 | 2021 | Cozinha | 0 | Estoque | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Após analize no equipamento foi necessario a substituição do relé de partida do compressor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 16 | 44234 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | ERA | Substituição de equipamento | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 16 | 44234 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | ERA | Substituição de equipamento | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R410A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 16 | 44234 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | ERA | Substituição de equipamento | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 17 | 44234 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 17 | 44234 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 17 | 44234 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das válvulas GBC de 2"1/8 dos compressores A1 e B1. realizado a Substituição de 02 registros de 7/8 por 02 válvulas GBC 7/8 nas linhas de líquido dos sistemas A1 e B1. Efetuado a substituição do vibraflex da descarga nos compressores A1 e B1, realizado a substituição da tubulação de descarga do compressor B1 devido alto nivel de corrosão. Foram instaladas válvulas 1/4 SAE nas linhas de sucção. Instalado válvulas GBC 1"5/8 nas linhas de descarga dos compressores A1 e B1.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 7 | 44234 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 7 | 44234 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado o levantamento junto a Supply Marine para o fornecimento da válvula TEZ55, porem foi inforamado que não se encontrava em estoque no pais, porem junto a equipe de engenharia foi aprovado o uso da válvula TEX 55 pois é compativel com a TEZ 55. | Foi aprovado pela MODEC a aquisição e posto para transporte no voo seguinte para a unidade MV_23.
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 16 | 44234 | 2 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Rooftop | 5 | 44234 | 2 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi realizado a troca dos filtros secadores, óleo lubrificante, verificação dos parâmetros das temperaturas e pressões de operação. Equipamento operando sem anormalidade.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Self Contained Incorporado | 5 | 44234 | 2 | 2021 | Perfuração | 0 | 1º piso | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi realizado a troca dos filtros secadores, óleo lubrificante, verificação dos parâmetros das temperaturas e pressões de operação. Equipamento operando sem anormalidade.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Split (Hiwall) | 5 | 44234 | 2 | 2021 | ToolPusher | 0 | ToolPusher | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi realizado a troca dos filtros secadores, óleo lubrificante, verificação dos parâmetros das temperaturas e pressões de operação. Equipamento operando sem anormalidade.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 18 | 44235 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 18 | 44235 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 18 | 44235 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das válvulas GBC 1'1/8, realizado a montagem de nova tubulação de descarga do compressor A1. Efetuado a pressurização e posto em teste de estanqueidade por 24h.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 8 | 44235 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Condensadora | 8 | 44235 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do duto danificado de tubulação de cobre dentro do tanque 7P que estava com vazamento de água.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Condensadora | 8 | 44235 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o serviço de brasagem pela equipe de calderaria.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Condensadora | 8 | 44235 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do Tubing no local,
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Condensadora | 8 | 44235 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Foi normalizado o fluxo de água no terceiro pavimento.
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 17 | 44235 | 2 | 2021 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do equipamento |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20210021 |  | 1 | 44235 | 2 | 2021 | Oficina | 0 | Baterias | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado o reparo do vazamento na bandeja da água condensada, serviço executado com aplicação de silicone.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Split (Hiwall) | 6 | 44235 | 2 | 2021 | Produção | 0 | MCC. Casa de bombas | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Foi realizado a troca dos filtros secadores, óleo lubrificante, verificação dos parâmetros das temperaturas e pressões de operação. Equipamento operando sem anormalidade.
Modec | 20 | MV_18 | Josenildo Alves | 20200500 |  | 1 | 44236 | 2 | 2021 |  | 0 | Oficina Supply Marine | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o polimento do eixo virabrequim
Modec | 20 | MV_18 | Josenildo Alves | 20200500 |  | 1 | 44236 | 2 | 2021 |  | 0 | Oficina Supply Marine | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Limpeza interna do compressor com R141B
Modec | 20 | MV_18 | Josenildo Alves | 20200500 |  | 1 | 44236 | 2 | 2021 |  | 0 | Oficina Supply Marine | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o tratamento dos componentes que serão aproveitados para a montagem do compressor
Modec | 20 | MV_18 | Josenildo Alves | 20200500 |  | 1 | 44236 | 2 | 2021 |  | 0 | Oficina Supply Marine | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do compressor Carrier 5H86 394 (1718U09292) | Foi substituido os seguintes componentes: 04 camisas cpmletas com molas, pinos travas e saia; 05 pistões completos com pinos , anéis e travas; 04 placas de válvulas; 01 bucha do bloco; 08 pares de bronzinas; 01 par de bronzina do mancal central; 03 kits de anéis do pistão; 48 molas das placas de válvulas; 01 filtro de sucção; 01 válvula de descarga; 08 aneis de sucção;08 aneis de descarga; 01 conjunto selo mecânico de vedação; 48 molas das válvulas de descarga; 02 resistencias do cárter.
Modec | 20 | MV_18 | Josenildo Alves | 20200500 |  | 1 | 44236 | 2 | 2021 |  | 0 | Oficina Supply Marine | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pintura do compressor, utilizando do procedimento de pintura interno da Supply Marine
Modec | 20 | MV_18 | Josenildo Alves | 20200500 |  | 1 | 44236 | 2 | 2021 |  | 0 | Oficina Supply Marine | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Josenildo Alves | 20200500 |  | 1 | 44236 | 2 | 2021 |  | 0 | Oficina Supply Marine | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado teste de operação do compressor
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 1 | 44236 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Paliativo | Após por o compressor #02 em operação foi constatado baixa carga de fluído R407C. Foi completado a carga de fluído refrigerante, após inspeção fora constatado alta pressão de descarga, alta temperatura de saída da água de condensação. | Deixado o equipamento ligado com temperatura de insuflamento à 12ºC e retorno à 24ºC.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 1 | 44236 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado que o compressor #01 se encontra com os parafusos e lâmina do acoplamento quebrados.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 19 | 44236 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 19 | 44236 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 19 | 44236 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 9 | 44236 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 9 | 44236 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desalimentação do compressor.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 9 | 44236 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento entre o compressor e o sistema pressurizado. E despressurizado o compressor.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 9 | 44236 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desconexão dos tubos de instrumentação do sistema, sucção e descarga. Retirado os parafusos e coxins.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 9 | 44236 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do compressor Bitzer 6H-35.2Y40P
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 9 | 44236 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Realizada a limpeza do SKID e local onde será instalado o novo compressor.
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 18 | 44236 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Rooftop | 7 | 44236 | 2 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Foi realizado a troca dos filtros secadores, óleo lubrificante, verificação dos parâmetros das temperaturas e pressões de operação, Limpeza das serpentinas. Equipamento operando sem anormalidade.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 2 | 44237 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Inoperante | Foi constatado perda de fluído refrigerante R407C, efetuado inspeção por vazamentos, inicialmente, sem retirar o fluído refrigerante. Sem resusltado
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 2 | 44237 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem das lâminas e parafusos quebrados. Foi constatado que as lâminas estavam empenadas. | É aconselhado que seja feita a substituição dos componentes.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 2 | 44237 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Identificado vazamento no selo mecânico do compressor. | Foi solicitado um novo alinhamento, afim de apurar o motivo da quebra dos parafusos e lâminas.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 20 | 44237 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 20 | 44237 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20200605 | Split System | 20 | 44237 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado todos os procedimentos necessarios para por a unidade em operação normal.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 10 | 44237 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 10 | 44237 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o posicionamento do compressor no SKID, posto os coxins e parafusos de fixação.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 10 | 44237 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado as conexões dos tubos de instrumentação, secção e descarga. Realizado a instalação da resistência do cárter.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 10 | 44237 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a carga de óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 10 | 44237 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 10 | 44237 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 10 | 44237 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra de vácuo com fluido refrigerante armazenado no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 10 | 44237 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Stand-by | Efetuado as conexões eletricas e posto a resistencia do cárte em operação por 30 min.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 10 | 44237 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Stand-by | Teste | Efetuado o Start-up do equipamento e realizado teste de controle e segurança do sistema. | Equipamento operando sobre inspeção.
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20210003 | Split System | 19 | 44237 | 2 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20210021 | Duto e Coifa | 3 | 44237 | 2 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Ar Condicionado de Janela | 8 | 44237 | 2 | 2021 | Produção | 0 | Guindaste Norte | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Foi realizado a troca dos filtros secadores, verificação dos parâmetros das temperaturas e pressões de operação. Equipamento operando sem anormalidade.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 3 | 44238 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C. | Equipamento operando normalmente.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 3 | 44238 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o dreno de fluido refrigerante do compressos para a retirada do sela mecânico.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 3 | 44238 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado vazamento na válvula shyrader da linha de descarga, efetuado o reparo.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 3 | 44238 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 11 | 44238 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Câmara fria | 11 | 44238 | 2 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e sistema operando normalmente | Pressão de operação Baixa (2.8 Bar), Alta (13.3 Bar), Óleo (4.2 Bar)
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Câmara fria | 11 | 44238 | 2 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e sistema operando normalmente | Pressão de operação Baixa (2.8 Bar), Alta (13.3 Bar), Óleo (4.2 Bar)
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Câmara fria | 11 | 44238 | 2 | 2021 | Provisões | 0 | Congelados (carne) | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e sistema operando normalmente | Temperatura -18ºC, Sets point -20ºC
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Câmara fria | 11 | 44238 | 2 | 2021 | Provisões | 0 | Congelados (peixe) | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e sistema operando normalmente | Temperatura -17ºC, Sets point -20ºC
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Câmara fria | 11 | 44238 | 2 | 2021 | Provisões | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e sistema operando normalmente | Temperatura 05ºC, Sets point 04ºC
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Câmara fria | 11 | 44238 | 2 | 2021 | Provisões | 0 | Ant-câmara (Loby) | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e sistema operando normalmente | Temperatura 04,1ºC, Sets point 04ºC
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20210021 | Duto e Coifa | 4 | 44238 | 2 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Rooftop | 9 | 44238 | 2 | 2021 | VSD | 0 | Nº2:Nº3 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a proogramação da equipe de bordo
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Self Contained Incorporado | 4 | 44239 | 2 | 2021 | UPS | 0 | Room | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 4 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do selo mecânico danificado, substituido por um selo novo, efetuado a instalação do acoplamento
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Self Contained Incorporado | 4 | 44239 | 2 | 2021 | UPS | 0 | Room | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi identificado vazamento no tubo capilar do pressostato KP05, substituido o capilar por um tubo flexível de 1/4"
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Self Contained Incorporado | 4 | 44239 | 2 | 2021 | UPS | 0 | Room | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Self Contained Incorporado | 4 | 44239 | 2 | 2021 | UPS | 0 | Room | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Self Contained Incorporado | 4 | 44239 | 2 | 2021 | UPS | 0 | Room | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetaudo start-up do equipamento
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Self Contained Incorporado | 4 | 44239 | 2 | 2021 | UPS | 0 | Room | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Acompanhamento técnico de performance.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 12 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Condensadora | 12 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e sistema operando normalmente | Pressão de operação Baixa (4.9 Bar), Alta (18.0 Bar), Óleo (6.3 Bar); Temp. (água) Ent. 30.0ºC, Sai. 33.0ºC. Temp. Retorno na sucção 20.0ºC, Descarga 80.0ºC.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Condensadora | 12 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e sistema operando normalmente | Pressão de operação Baixa (4.9 Bar), Alta (18.0 Bar), Óleo (6.3 Bar); Temp. (água) Ent. 30.0ºC, Sai. 33.0ºC. Temp. Retorno na sucção 20.0ºC, Descarga 80.0ºC.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Condensadora | 12 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substiuição do elemento filtrante do filtro secador tipo "pedra"
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Condensadora | 12 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substiuição do elemento filtrante do filtro secador tipo "pedra"
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Condensadora | 12 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpesa da unidade condensadora a água
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Condensadora | 12 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpesa da unidade condensadora a água
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Evaporadora | 12 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha 01 | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza na unidade evaporadora e filtros.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Evaporadora | 12 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo 01 | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza na unidade evaporadora e filtros.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Evaporadora | 12 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha 02 | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza na unidade evaporadora e filtros.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Evaporadora | 12 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo 02 | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza na unidade evaporadora e filtros.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Evaporadora | 12 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha 01 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na válvula de expansão e correias dos sopradores
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Evaporadora | 12 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo 01 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na válvula de expansão e correias dos sopradores
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Evaporadora | 12 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha 02 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na válvula de expansão e correias dos sopradores
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Unidade Evaporadora | 12 | 44239 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo 02 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na válvula de expansão e correias dos sopradores
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antônio Marco | 20210021 | Unidade Condensadora | 5 | 44239 | 2 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 9 | Inoperante | Operando | Efetuado carga de fluido refrigerante na unidade
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Rooftop | 10 | 44239 | 2 | 2021 | VSD | 0 | Nº4:Nº5 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a proogramação da equipe de bordo
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 5 | 44240 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | efetuado a revisão e complemento de fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 5 | 44240 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o alinhamento do compressor pela equipe de bordo
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 5 | 44240 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Start-up do compressor
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 5 | 44240 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Acompanhamento técnico de performance
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 13 | 44240 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 |  | 13 | 44240 | 2 | 2021 |  | 0 | Tanque OM Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no tubo 5/8" que passa por dentro do tanque OM Bravo com solda prata. | Serviço executado em ambiente confinado.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 |  | 13 | 44240 | 2 | 2021 |  | 0 | Tanque OM Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Rooftop | 11 | 44240 | 2 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a proogramação da equipe de bordo
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Lucas Rodrigues | 20210079 | Duto e Coifa | 1 | 44240 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Change room | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 14 | 44241 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 14 | 44241 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento elétrico do equipamento.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 14 | 44241 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a susbstituição da válvula de expanção TEZ-55 danificada pela TEX-55 nova.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 14 | 44241 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o ajuste do orifício com a utilização de paquimetro para ajuste.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 14 | 44241 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fixação do bulbo com uso de abraçadeiras
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 14 | 44241 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 14 | 44241 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra de vácuo com fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 14 | 44241 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a alimentação elétrica para start-up do equipamento
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 14 | 44241 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado o Start-up do equipamento e postos os 03 compressores em operação.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20200657 | Rooftop | 14 | 44241 | 2 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Após inspeção foi constatado que a unidade opera sem anormalidades.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44241 | 2 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario nº1:nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a proogramação da equipe de bordo
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Rooftop | 12 | 44241 | 2 | 2021 | Produção | 0 | Casario nº1:nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a proogramação da equipe de bordo
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Lucas Rodrigues | 20210079 | Duto e Coifa | 2 | 44241 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 7 | 44242 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a inslação dos separadores de líquido
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 7 | 44242 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 7 | 44242 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi identificados 8 pontos de vazamento nas curvas dos condensadores. A cada aquecimento para soldagem, o condensador apresenta novos vazamentos.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 15 | 44242 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Split | 13 | 44242 | 2 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Foi substituido o controlador de temperatura.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Lucas Rodrigues | 20210079 | Duto e Coifa | 3 | 44242 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 8 | 44243 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 8 | 44243 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Novamente foi encontrado pontos de vazamento nas curvas dos condensadores.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 8 | 44243 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado novas tentativas de reparo dos vazamentos, porem a cada aquecimento da tubulação outros pontos proximos surgião. Desta forma foi ineficas as tentativas de reparo.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 16 | 44243 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Thiago Ramos | 20210058 | Freezer | 14 | 44243 | 2 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Foi substituido o controlador de temperatura, verificado os parâmetros de temperatura e pressão do equipamento, verificado os componentes eletrocos. Equipamento operando sem anormalidades.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Lucas Rodrigues | 20210079 | Duto e Coifa | 4 | 44243 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 9 | 44244 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado novas tentativas de reparo dos vazamentos, porem a cada aquecimento da tubulação outros pontos proximos surgião. Desta forma foi ineficas as tentativas de reparo. | Foi passado fotos e videos para a equipe de engenharia da Supply Marine, para resolução do problema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 17 | 44244 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 | Split (Hiwall) | 1 | 44244 | 2 | 2021 | Produção | 0 | MCC. Casa de bombas | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi eberto PT para a instalação do rotor da evaporadora.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Lucas Rodrigues | 20210079 | Duto e Coifa | 5 | 44244 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 18 | 44245 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 | Split (Hiwall) | 2 | 44245 | 2 | 2021 | Produção | 0 | MCC. Casa de bombas | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado que o rotor da evaporadora tenha o comprimento maior que a original. Foi realizado um recurso para a instalação do mesmo pois no próximo embarque estará sendo instalado a original no lugar.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Lucas Rodrigues | 20210079 | Duto e Coifa | 6 | 44245 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 19 | 44246 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44246 | 2 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi aberta uma PT para instalação da valvula de serviço da sucção do compressor 06. Foi gabaritado toda a tubulação para realizar as soldas.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Lucas Rodrigues | 20210079 | Duto e Coifa | 7 | 44246 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Marcelo Penha | 20200542 | Split (Dutado) | 12 | 44247 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a coleta de informações para a fabricação de novas serpentinas condensadoras.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 20 | 44247 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 | Rooftop | 4 | 44247 | 2 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Operando | Após ser constatado a elevação da temperatura na sala, foi realizado uma inspeção no sistema e fora constatado que a mangueira do pressostato de alta do compressor secundário estourou vazando o gás. Foi realizado a substituição, vácuo e carga de gás R134A.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Lucas Rodrigues | 20210079 | Duto e Coifa | 8 | 44247 | 2 | 2021 |  | 0 |  | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 21 | 44248 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 | Rooftop | 5 | 44248 | 2 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Foi realizado a inspeção no sistema secundario do equipamento e foi observado que o Vibraflex estava com manchas e óleo, fora realizado os procedimentos para a substituição.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Lucas Rodrigues | 20210079 | Duto e Coifa | 9 | 44248 | 2 | 2021 |  | 0 | [7 empty] | Com o termino das atividades a equipe ficou disponivel até o dia de desembarque para o dia 24/02/2021.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 22 | 44249 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 | Rooftop | 6 | 44249 | 2 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi retirado o separador de óleo do compressor secundário e trocado vibraflex.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Self Contained | 23 | 44250 | 2 | 2021 | DPU | 0 | DPU (Bravo) | Comissionamemto | Inspeção geral |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 | Rooftop | 7 | 44250 | 2 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Operando | Foi efetuado a substituição dos componentes, realizado teste de estaqueidade, vácuo e completada a carga com R134A
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Lucas Rodrigues | 20210079 | Duto e Coifa | 11 | 44250 | 2 | 2021 |  | 0 | [7 empty] | Com o termino das atividades a equipe ficou disponivel até o dia de desembarque para o dia 24/02/2021.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 24 | 44251 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
Ocyan | 22 | NorbeIX | Washington Tiago | 20200655 |  | 7715 | 44251 | 2 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 9 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 18 pontos sendo 01 ponto externo e 17 internos
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 | Split (Hiwall) | 8 | 44251 | 2 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi aberto PT para verificar o funcionamento do equipamento do laboratório, foi constatado que o compressor esta em curto.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44251 | 2 | 2021 | SCR | 0 | Sala | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi instalado a válvula de serviço do compressor 06.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Chiller | 25 | 44252 | 2 | 2021 | Acomodações | 0 | Chiller #B | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 |  | 9 | 44252 | 2 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha, estoque, camaras frias/congelados, refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Foi efetuada a manutenção preventiva nos freezer, geladeiras e camaras frigoríficas.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Self Contained | 26 | 44253 | 2 | 2021 | GTG | 0 | GTG (Bravo) | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 |  |  | Correção de vazamentos, carga de fluído refrigerante, ligação dos cabos de ligação soltos, substituição dos fusíveis e identificação de compressor queimado
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 | Split (Hiwall) | 10 | 44253 | 2 | 2021 | Perfuração | 0 | Laboratório | Manutenção corretiva | Realocar |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi solicitado que fosse realocado a unidade condensadora do laboratório da perfuração e alocado no laboratório da produção. Iniciado a remoção.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Self Contained | 27 | 44254 | 2 | 2021 | GTG | 0 | GTG (Bravo) | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 |  |  | Manutenção geral nas unidades GTG
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Self Contained | 27 | 44254 | 2 | 2021 | DPU | 0 | DPU (Bravo) | Comissionamemto | Inspeção geral |  | 0
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 | Split (Hiwall) | 11 | 44254 | 2 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Manutenção corretiva | Realocar |  | 12 | Inoperante | Operando | Foi realocado a unidade condensadora do laboratório da perfuração para o da produção, fora realizado teste de estaquiedade, vácuo e carga de gás.
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20200640 | Unidade Condensadora | 28 | 44255 | 2 | 2021 | Sala de Perfuração | 0 | Driller Deck | Comissionamemto | Inspeção geral |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44255 | 2 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a proogramação da equipe de bordo. Foi colocado uma manta g3 nos retornos da evaporadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44255 | 2 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a proogramação da equipe de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 1 | 44256 | 3 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade condensadora e constatado danos severos na serpentina, algo bateu na serpentina desta forma a furando, não sendo possivel o reparo a bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 1 | 44256 | 3 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada da unidade condensadora.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 1 | 44256 | 3 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Inidicado a subsituição da unidade condensadora | Efetuado a retirada das válvulas de serviço de uma unidade antiga para instalar na nova condensadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44256 | 3 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi realizado a mudança do suporte que segura os filtros de ar na evaporadora e colocad o suporte na frente.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210058 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44256 | 3 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi identificado que a válvula de expansão do evaporador não esta liberando a passagem de gás suficente para o bom rendimento nos setores.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 2 | 44257 | 3 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a mobilização do material necessario para a instalação da unidade condensadora.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 3 | 44258 | 3 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem da unidade condensadora no sistema através das válvulas de serviço.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 3 | 44258 | 3 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 3 | 44258 | 3 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 215 PSI por 24h
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 |  | 1 | 44258 | 3 | 2021 |  | 0 | [7 empty] | Reconhecimento de todos os sistemas das HVAC-R da unidade Polvo A
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 4 | 44259 | 3 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 4 | 44259 | 3 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 4 | 44259 | 3 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 4 | 44259 | 3 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Operando | Efetuado os ajustes dos controles de segurança e operação do sistema
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Rooftop | 2 | 44259 | 3 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Operando | Foi efetuado o reparo dos vazamentos na unidade.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 5 | 44260 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção na unidade devido ao baixo rendimento, constatado vaixa vazão de ar e baixa pressão no sistema, gerando suspeita de vazamento e possivel danos nas correias do evaporador.
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44260 | 3 | 2021 | Dehumidifier Thruster #6 (Praça Boreste) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44260 | 3 | 2021 | Engine Room Story (Praça Boreste) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44260 | 3 | 2021 | POD Workshop (Subsea) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44260 | 3 | 2021 | SCACU Main SWBD #1 (Praça Boreste) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44260 | 3 | 2021 | SCACU Main SWBD #2 (Praça Boreste) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44260 | 3 | 2021 | Subsea #1 (Subsea) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Rooftop | 3 | 44260 | 3 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Paliativo | Operando | Foi efetuado o aperto nas compentes do sistema, realizado teste de estanqueidade, vácuo e carga de gás R134A.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Washington Tiago | 20210088 | Duto e Coifa | 2 | 44261 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha e Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Braga Faria | 20210110 | Split System | 1 | 44261 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44261 | 3 | 2021 | Almoxarifado (Subsea) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44261 | 3 | 2021 | Dehumidifier Thruster #5 (Praça Bombordo) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44261 | 3 | 2021 | Main SWBD-Port #1 (Praça Bombordo) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44261 | 3 | 2021 | Main SWBD-Port #2 (Praça Bombordo) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44261 | 3 | 2021 | Sala do Gerador de Emergência (Subsea) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44261 | 3 | 2021 | Subsea #2 (Subsea) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Camara Fria | 4 | 44261 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Resfriados (Legumes) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Foi efetuada a manutenção preventiva na camara fria de congelado com temperatura -4ºC até -17ºC
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 7 | 44262 | 3 | 2021 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Piso Teto) | 7 | 44262 | 3 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Efetuado os ajustes dos controles de segurança e operação do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Washington Tiago | 20210088 | Duto e Coifa | 3 | 44262 | 3 | 2021 |  | 0 | Deck C e Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Braga Faria | 20210110 | Split (Hiwall) | 2 | 44262 | 3 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44262 | 3 | 2021 | General Eletric Room (Praça Bombordo) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44262 | 3 | 2021 | SCACU ECR #1 (Praça Bombordo) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44262 | 3 | 2021 | SCACU ECR #1A (Praça Bombordo) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44262 | 3 | 2021 | SCACU ECR #2 (Praça Bombordo) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44262 | 3 | 2021 | SCACU ECR #2A (Praça Bombordo) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44262 | 3 | 2021 | SCACU-Port Engine Room (Praça Bombordo) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Rooftop | 5 | 44262 | 3 | 2021 | VSD | 0 | nº5 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi substituido os relés temporizador do compressor secundário. Os relés não estavam liberando sinal para o contator.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Rooftop | 5 | 44262 | 3 | 2021 | VSD | 0 | nº6 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi substituido os relés temporizador do compressor secundário. Os relés não estavam liberando sinal para o contator.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 8 | 44263 | 3 | 2021 | Air Dryer | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 8 | 44263 | 3 | 2021 | Air Dryer | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 8 | 44263 | 3 | 2021 | Air Dryer | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Operando | Efetuado os ajustes dos controles de segurança e operação do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Washington Tiago | 20210088 | Duto e Coifa | 4 | 44263 | 3 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 13 pontos sendo 01 ponto externo e 12 internos
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Braga Faria | 20210110 | Split (Hiwall) | 3 | 44263 | 3 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210111 | Split System | 1 | 44263 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44263 | 3 | 2021 | Dehumidifier Thruster #4 (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44263 | 3 | 2021 | Passadiço (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44263 | 3 | 2021 | Sala de Navegação (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44263 | 3 | 2021 | SCACU DP Backup Room (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44263 | 3 | 2021 | Top Side Offices (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44263 | 3 | 2021 | Workshop Engine Room (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Camara Fria | 6 | 44263 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Após inspeção no sistema foi identificado danos na contatora, fora feito reparo no sistema eletrico de controle, troca de 3 correias b34.
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20210154 | Câmara Fria |  | 44263 | 3 | 2021 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 9 | 44264 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do acoplamento do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 9 | 44264 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do óleo lubrificantel
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 9 | 44264 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 9 | 44264 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do resfriador de óleo para a limpeza.
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210074 |  |  | 44264 | 3 | 2021 | Acomodações (Decks) | 0 |  | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Braga Faria | 20210110 | Split (Hiwall) | 4 | 44264 | 3 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210111 | Split System | 2 | 44264 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44264 | 3 | 2021 | Acomodações ACU #1 (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44264 | 3 | 2021 | Acomodações ACU #2 (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44264 | 3 | 2021 | Câmaras Frigoríficas ACU #1 (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44264 | 3 | 2021 | Câmaras Frigoríficas ACU #2 (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44264 | 3 | 2021 | Topside Switch Board #2 (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44264 | 3 | 2021 | Topside Switch Board #3 (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44264 | 3 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efutada a manutenção preventiva da unidade condensadora e evaporadora.
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20210154 | Câmara Fria |  | 44264 | 3 | 2021 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44265 | 3 | 2021 | Air Dryer | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação do sistema e constatado operação normal.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44265 | 3 | 2021 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação do sistema e constatado operação normal.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44265 | 3 | 2021 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação do sistema e constatado operação normal.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Braga Faria | 20210110 | Split (Hiwall) | 5 | 44265 | 3 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210111 | Split System | 3 | 44265 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Ramon Santana | 20210112 |  | 1 | 44265 | 3 | 2021 |  | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado levantamento dos equipamentos de refrigeração de bordo.
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44265 | 3 | 2021 | Dehumidifier Thruster #1 (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44265 | 3 | 2021 | Dehumidifier Thruster #3 (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44265 | 3 | 2021 | DogHouse #1 (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44265 | 3 | 2021 | DogHouse #2 (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44265 | 3 | 2021 | DogHouse #3 (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44265 | 3 | 2021 | SCU Thruster #2 Store (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
Constellation | 5 | BravaStar |  | 20210134 |  |  | 44265 | 3 | 2021 | Topside Switch Board #1 (Praça de Máquinas Central) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 2
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Split (Hiwall) | 8 | 44265 | 3 | 2021 | ToolPusher | 0 | ToolPusher | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | A unidade apresentava baixo rendimento, ao chegar no compartimento da unidade condensadora fora constatado a obstrução do ar, por uma cadeira e parte de um sofá, que ocasionou na elevação do trabalho exercido pelo compressor fazendo atuar o protetor termico, desta forma o desarmando. Após a desobstrução, troca de filtros e limpeza, foi informado ao pessoal de bordo sobre a situação.
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20210154 | Câmara Fria |  | 44265 | 3 | 2021 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 11 | 44266 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Sintético Artic 68
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 11 | 44266 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do cárter do compressor
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Braga Faria | 20210110 | Split (Hiwall) | 6 | 44266 | 3 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210111 | Split System | 4 | 44266 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Ramon Santana | 20210112 |  | 2 | 44266 | 3 | 2021 |  | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado levantamento dos equipamentos de refrigeração de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Rooftop | 9 | 44266 | 3 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Rooftop | 9 | 44266 | 3 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Rooftop | 9 | 44266 | 3 | 2021 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20210154 | Câmara Fria |  | 44266 | 3 | 2021 | Provisões | 0 | Câmara Frigorífica (Congelados) | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Self Contained Incorporado | 12 | 44267 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento na serpentina evaporadora. | Serviço executado pela equipe de bordo.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Braga Faria | 20210110 | Split (Hiwall) | 7 | 44267 | 3 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210111 | Split System | 5 | 44267 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição da válvula de expansão |  | 12
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Ramon Santana | 20210112 |  | 3 | 44267 | 3 | 2021 |  | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado levantamento dos equipamentos de refrigeração de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Rooftop | 10 | 44267 | 3 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo. Foi efetuada a substituição de 8 correias B106 e observado a necessidade de trocar as borrachas de vedação das portas de acesso ao evaporador.
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20210154 | Self Contained |  | 44267 | 3 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Self Contained Incorporado | 13 | 44268 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Self Contained Incorporado | 13 | 44268 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no bujão do condensador
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Self Contained Incorporado | 13 | 44268 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Self Contained Incorporado | 13 | 44268 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 215 PSI por 24h
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Braga Faria | 20210110 | Split System | 8 | 44268 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210111 | Split System | 6 | 44268 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição da válvula de expansão |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Rooftop | 11 | 44268 | 3 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo. Foi efetuada a substituição de 8 correias B106.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Rooftop | 11 | 44268 | 3 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Split | 11 | 44268 | 3 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventida da unidade evaporadora.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Rooftop | 11 | 44268 | 3 | 2021 | Produção | 0 | Almoxarifado/Warehouse | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Substituido o filtro de ar do almoxarifado.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Self Contained | 1 | 44268 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de Máquinas | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Self Contained | 1 | 44268 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de Máquinas | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  | 12 | Inoperante | Paliativo
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jefferson Macário Dias | 20210151 | Split | 2 | 44268 | 3 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a instalação da unidade condensadora, tanque de mistura, tanque de líquido e filtro secador.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jefferson Macário Dias | 20210151 | Split | 2 | 44268 | 3 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada teste de operação com R407C e constatado pontos de fuga, pelo medidor de nivel do tanque de liquido, foi substituido por um usado porem funcional. Iniciado o flushing com nitrogênio e R141B.
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20210154 | Self Contained |  | 44268 | 3 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Self Contained Incorporado | 14 | 44269 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Self Contained Incorporado | 14 | 44269 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Braga Faria | 20210110 | Split System | 9 | 44269 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210111 | Split System | 7 | 44269 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição da válvula de expansão |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Split (Hiwall) | 12 | 44269 | 3 | 2021 | Radio | 0 | Sl da Radio | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Chiller | 2 | 44269 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Chiller | 2 | 44269 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jefferson Macário Dias | 20210151 | Split | 3 | 44269 | 3 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade ao Flushing, foi recolhido 2L da mistura drenada do tanque de liquido para analise de contaminação, a mesma apresentou coloração muito escura e particulas sólidas. Foram efetuado 4 procedimentos e ainda não fora possivel recolher amostra limpida, clara e sem sólidos. | Foi utilizado 56Kg de R141B e 30m³ de nitrogênio
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20210154 | Self Contained |  | 44269 | 3 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 15 | 44270 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a mobilização do material necessario para a instalação do compressor.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Braga Faria | 20210110 | Split System | 10 | 44270 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210111 | Split System | 8 | 44270 | 3 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44270 | 3 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo. Fora constatado grande desgaste em diversos pontos, evaporadora e condensadora com alto indice de corrosão.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Unidade Condensadora | 3 | 44270 | 3 | 2021 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Unidade Condensadora | 3 | 44270 | 3 | 2021 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Unidade Condensadora | 3 | 44270 | 3 | 2021 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  | 12 | Inoperante | Operando
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jefferson Macário Dias | 20210151 | Split | 4 | 44270 | 3 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade ao Flushing, foi recolhido 2L da mistura drenada do tanque de liquido para analise de contaminação, a ultima amostra esta clara e sem particulas sólidas, porém não limpida. Foram efetuado mais 6 procedimentos. | Foi utilizado 118Kg de R141B e 60m³ de nitrogênio
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20210154 | Self Contained |  | 44270 | 3 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Comissionamemto | Comissionamento do equipamento |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 16 | 44271 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o alinhamento a laser do compressor e motor
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210092 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44271 | 3 | 2021 | ECR | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210111 | Split System | 9 | 44271 | 3 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Camara fria | 1 | 44271 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Teste | Foi identificado que a unidade estava com a unidade evaporadora bloqueada por acumulo de gelo. Constatado que a resistencia estava partida, o eletricista de bordo efetuou a substituição da mesma, realizado o degelo manual e teste na resistencia e confirmado o funcionamento do degelo automático.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210135 | Split (Hiwall) | 14 | 44271 | 3 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado curto circuito, danificando o protetor térmico. Foram feitos testes no capacitor e compressor, após certificar que não houve avarias nos 2 itens citados, aguradando a chegada do protetor térmico.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Self Contained | 4 | 44271 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de Máquinas | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Chiller | 4 | 44271 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Self Contained | 4 | 44271 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de Máquinas | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6 | Paliativo | Operando
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Geladeira | 4 | 44271 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Refrigerador | Manutenção corretiva | Substituição do módulo da proteção termica. |  | 6 | Inoperante | Operando
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jefferson Macário Dias | 20210151 | Split | 5 | 44271 | 3 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a retirada do medidor de nível do tanque de líquidos para a realização da boroscopia (filmagem)do interior do tanque. Nas filmagens ficou comprovada a presença de contaminantes nas emendas do tanque. Após avalição pela engenharia da SupplyMarine ficou alinhado que deveria ser realizado novos procedimentos de flushing, e discartado a possibilidade de limpeza por jato d'água. | A supervisão da plataforma foi informada sobre a situação. As atividades deste serviço esta em stand-by.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Jone Cesar | 20200140 | Split (Hiwall) | 6 | 44272 | 3 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no compartimento de atuação e constatado: O sistema está sendo muito prejudicado devido à falta de circulação de ar no compressor, como já foi informado está inslado em um local fechado sem troca de calor. Após realizar repetidos teste mudando o apenas a ventilação do local, foi constatado [Temperatura com porta aberta 78ºC, após 10 min com a porta fechada obtivemos 94ºC e se elevando] o ar interno do laborátório se encontra em 23ºC, do quadro elétrico 56ºC. | Foi constatado a necessidade de substituição das válvulas solenoides pois travão em posição fechada ocasionando o recolhimento do fluido refrigerante. E instalação de um pressostato de baixa, para auxiliar nessa situação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 17 | 44272 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Sintético Artic 68
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 17 | 44272 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado as coneções ao compressor, tubulações e instrumentação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 17 | 44272 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 17 | 44272 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 215 PSI por 24h
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210092 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44272 | 3 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210111 | Split System | 10 | 44272 | 3 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de pressostato KP15 |  | 12
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Camara fria | 2 | 44272 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | condensadoras | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado o ajuste no controle de capacidade do compressor, completada a carga de fluido refrigerante R404A, verificado os ajustes das válvulas expansoras e KVP. | Foi constatado a temperatura de -10ºC (Congelados) e 9ºC (resfriados)
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Self Contained | 5 | 44272 | 3 | 2021 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Self Contained | 5 | 44272 | 3 | 2021 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Self Contained | 5 | 44272 | 3 | 2021 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6 | Paliativo | Operando
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Self Contained | 5 | 44272 | 3 | 2021 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 6 | Inoperante | Paliativo | substituição de valvula expansora e valvula solenoide. Modelos no RDO.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jefferson Macário Dias | 20210151 | Split | 6 | 44272 | 3 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado duas abordagens por jateamento de R141B e aspirador de pó/líquido para a remoção dos contaminantes. Desta forma foi finalizado de forma satisfatória a limpeza do tanque. Realizado a boroscopia e atestado a eficacia do serviço. | Foi utilizado 1DAC R141B.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jefferson Macário Dias | 20210151 | Split | 6 | 44272 | 3 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300 psi por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 18 | 44273 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 18 | 44273 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado as conexões da válvula de sucção do compressor
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210092 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44273 | 3 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210111 | Split System | 11 | 44273 | 3 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de válvula GBC |  | 12
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Camara fria | 3 | 44273 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | condensadoras | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o ajuste no controle de degelo para ativar por 1h a cada 12h. Realizado a retirada da unidade de refrigerados para impulsionar a eficiência da câmara de congelados, após um tempo foi posta em operação novamente. | Foi constatado a temperatura de -14ºC (congelados) e 6ºC (refrigerados)
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 6 | 44273 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 6 | 44273 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jefferson Macário Dias | 20210151 | Split | 7 | 44273 | 3 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 19 | 44274 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no compressor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 19 | 44274 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da resistência do cárter
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 19 | 44274 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 19 | 44274 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 19 | 44274 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no condensador.
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210111 | Split System | 12 | 44274 | 3 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de válvula GBC |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210111 | Split System | 12 | 44274 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação do controle de capacidade |  | 6
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Camara fria | 4 | 44274 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | condensadoras | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado novos ajustes, controlado de degelo para ativar por 45min a cada 12h, regulagem dos dispositivos de controle e segurança do compressor, complemento de fluido refrigerante R404A para obter ajuste de subresfriamento,verificado o ajuste das válvulas expansora e KVP. Retirada de óleo do compressor devido a retorno, operando com nivel de 3/4 do visor. | Foi constatado a temperatura de -22ºC (congelados) e 7º (resfriados)
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | William S. Araujo | 20210127 | Duto e Coifa | 3 | 44274 | 3 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 7 | Operando | Operando
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44274 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Self Contained |  | 44274 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de Máquinas | Inspeção | Inspeção geral |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 7 | 44274 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Self Contained | 7 | 44274 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de Máquinas | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Necessario a substituição do compressor e pressostato. Modelos no RDO
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jefferson Macário Dias | 20210151 | Split | 8 | 44274 | 3 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin | 20210151 | Split | 1 | 44274 | 3 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade com a limpeza do sistema do evaporador, dando apoio à equipe de bordo. Utilizando R141B e Nitrogênio.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 20 | 44275 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 20 | 44275 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Operando | Efetuado os ajustes dos controles de segurança e operação do sistema
Equinor | 7 | WHPA | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210110 | Split System | 1 | 44275 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Rooftop | 5 | 44275 | 3 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento, realizado teste em todos os compressores, constatado perda do fluido refrigerante R407C no sistema #02, ausência de óleo no cárter de todos os compressores.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | William S. Araujo | 20210127 | Duto e Coifa | 4 | 44275 | 3 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 6.5 | Operando | Operando
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44275 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 8 | 44275 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Operando | Necessario a substituição de manometros ventiladores do condensador.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin | 20210151 | Split | 2 | 44275 | 3 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade a limpeza do sistema do evaporador, serviço sendo executado no primeiro circuito. O sistema possue 3 circuiotos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Hiwall) | 21 | 44276 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza da unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Hiwall) | 21 | 44276 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza da unidade evaporadora.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Hiwall) | 21 | 44276 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do fluido refrigerante de R22 para R417A.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Hiwall) | 21 | 44276 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Hiwall) | 21 | 44276 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R417A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Hiwall) | 21 | 44276 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem das carenagens do equipamento.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Hiwall) | 21 | 44276 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210110 | Split System | 2 | 44276 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Rooftop | 6 | 44276 | 3 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a retirada dos compressores #1 do sistema 02, e compressor #3 do sistema 1. Realizado todos os procedimentos de segurança.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44276 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44276 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Reparo no compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 9 | 44276 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  | 6 | Inoperante | Operando
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 9 | 44276 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6 | Inoperante | Inoperante
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin | 20210151 | Split | 3 | 44276 | 3 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade a limpeza do sistema do evaporador, iniciado o serviço no segundo circuito. O sistema possue 3 circuiotos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 1 | 44277 | 3 | 2021 | Conference Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 1 | 44277 | 3 | 2021 | Conference Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado reparo de vazamento na conexão do pressostato
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 1 | 44277 | 3 | 2021 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Paliativo | Operando | Efetuado os ajustes dos pressostatos que controlão o ventilador
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 1 | 44277 | 3 | 2021 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação e contatado operação normal do equipamento.
Equinor | 7 | WHPA | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210110 | Split System | 3 | 44277 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Rooftop | 7 | 44277 | 3 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação dos compressores #1 do sistema 02, e compressor #3 do sistema 1. Realizado as conexões da alimentação, e com o sistema frigorigenio.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44277 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44277 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 10 | 44277 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 10 | 44277 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 6 | Inoperante | Inoperante
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin | 20210151 | Split (Hiwall) | 4 | 44277 | 3 | 2021 | Container | 0 | 508 | Manutenção corretiva | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição da unidade split do compartimento, sendo retirado todo a unidade antica (evaporador e condensador). Foi efetuado todos os procedimentos necessarios para a execução do serviço.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 |  | 2 | 44278 | 3 | 2021 | AER | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 |  | 2 | 44278 | 3 | 2021 | AER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado reparo de vazamento na mangueira do pressostato de alta pressão.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 |  | 2 | 44278 | 3 | 2021 | AER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das mangueiras por tubo de cobre
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 |  | 2 | 44278 | 3 | 2021 | AER | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 |  | 2 | 44278 | 3 | 2021 | AER | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 17 Bar por 24h
Equinor | 7 | WHPA | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210110 | Split System | 4 | 44278 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Split | 8 | 44278 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o PMOC.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Camara fria | 8 | 44278 | 3 | 2021 | Provisões | 0 | Congelado e resfriado | Manutenção preventiva | inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Realizado a avaliação e coleta de amostra das borrachas de vedação das portas das câmaras de carne e resfriados.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Split | 8 | 44278 | 3 | 2021 | CCM | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o PMOC.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Split | 8 | 44278 | 3 | 2021 | Forward Machinery | 0 | FWD | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o PMOC.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Rooftop | 8 | 44278 | 3 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Identificado ponto de vazamento na válvula de descarga do compressor #02 sistema #01.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44278 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44278 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 11 | 44278 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 6 | Inoperante | Stand-by
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 11 | 44278 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 6 | Inoperante | Inoperante
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin | 20210151 | Split | 5 | 44278 | 3 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade a limpeza do sistema do evaporador, efetuado o serviço no segundo circuito. O sistema possue 3 circuiotos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 3 | 44279 | 3 | 2021 | Conference Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Identificado ponto de vazamento no tubo do condensador
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 3 | 44279 | 3 | 2021 | Conference Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi solicitado PT de trabalho a quente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 3 | 44279 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 3 | 44279 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado reparo de vazamento no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 3 | 44279 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 3 | 44279 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 17 Bar por 24h
Equinor | 7 | WHPA | Julio Fernando De Araujo Pereira | 20210110 | Split System | 5 | 44279 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Rooftop | 9 | 44279 | 3 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi confirmado a estanqueidade dos sistemas, substituido os filtros secadores 48DA dos 3 sistemas, posto óleo lubrificante nos compressores, iniciado vácuo.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44279 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 12 | 44279 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin | 20210151 | Split | 6 | 44279 | 3 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade a limpeza do sistema do evaporador, iniciado o serviço no terceiro circuito. O sistema possue 3 circuiotos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Split (Piso Teto) | 4 | 44280 | 3 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento, devido ao congelamento da unidade evaporadora e compressor, foi parado o compressor e deixado a unidade em ventilação para o degelo. Após o degelo foi posto a unidade em operação e constatado pressões normais de operação. a unidade permanecerá em monitoramento.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 4 | 44280 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do vazamento na válvula de sucção
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 4 | 44280 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 4 | 44280 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 17 Bar por 24h
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Rooftop | 10 | 44280 | 3 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Teste | Foi finalizado vácuo à 450 microns, efetuado a carga de fluido refrigerante R407C, Start up do equipamento e realizado o complemento de fluido refrigerante, teste dos dispositivos de segurança e controle do compressor, revisão do painel elétrico e componentes.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44280 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44280 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 13 | 44280 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 6 | Inoperante | Operando
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 13 | 44280 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin | 20210151 | Split | 7 | 44280 | 3 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado a limpeza do sistem do evaporador, os três circuitos estão limpos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 5 | 44281 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 5 | 44281 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R134A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 5 | 44281 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuadoa tentativa de Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 5 | 44281 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado um bloqueio na automação do sistema devido a um Damper fechedo. | O serviço para solucionar, será efetuado com o auxilio da equipe de elétrica e automação de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 5 | 44281 | 3 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado operação normal do equipamento. | O termômetro de cinco pontas continua no ambiente, continuando o monitoramento da temperatura do local
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Duto e Coifa | 3 | 44281 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha. | Foi observado a necessidade de abrir mais algumas janelas de inspeção para uma melhor limpeza.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Rooftop | 11 | 44281 | 3 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Teste | Durante a noite, ocorreu o congelamento das serpentinas do evaporador, após inspeção foi constatado o afrouxamento das correias do motor elétrico e voluta, efetuado o ajuste da tensão das correias. Mantido equipamento em teste, sob monitoramento de performance. | Este problema de afrouxamento das correias já fora obeservado anteriormente.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44281 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44281 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 14 | 44281 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6 | Inoperante | Inoperante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 14 | 44281 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 6 | 44282 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R134A.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 6 | 44282 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo no componente Damper, sendo desmontado seu motor e válvula solenóide. | Serviço executado com o auxilio da equipe eletricista e automação de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 6 | 44282 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 6 | 44282 | 3 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado operação normal do equipamento temperatura ambiente de 21ºC.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Duto e Coifa | 4 | 44282 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | NavDeck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 5 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Camara fria | 12 | 44282 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | condensadoras | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Teste | Foi efetuado a substituição do tubo vibraflex de 7/8" da descarga do compressor, realizado teste de vazamento e vácuo até 450 microns e complemento de fluido refrigerante R404A.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44282 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split (Hiwall) |  | 44282 | 3 | 2021 | UPS | 0 | (#Boreste) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44282 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 15 | 44282 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split (Hiwall) | 15 | 44282 | 3 | 2021 | UPS | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 6 | Inoperante | Inoperante | 247
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Geladeira | 7 | 44283 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório (expositora) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado desarme pelo térmico, após inspeção focada no compressor, foi constatado correte de operação elevada, necessario a substituição do compressor. | Compressor Tecunser / AE630-ER-717 (AEA4440YXD) 220V 60Hz R134A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Maquina de gelo | 7 | 44283 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Maquina de gelo | 7 | 44283 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 260 PSI por 24h
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Duto e Coifa | 5 | 44283 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 7 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Duto e Coifa | 5 | 44283 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 7 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Duto e Coifa | 1 | 44283 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Camara fria | 13 | 44283 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | condensadoras | Manutenção corretiva | inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado o Double check no equipamento.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Rooftop | 13 | 44283 | 3 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado o Double check no equipamento.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210123 | Split | 13 | 44283 | 3 | 2021 | Laboratório | 0 | Container temporário | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Paliativo | Operando | Foi solicitado pelo supervisor, realizamos inspeção e complemento de fluido refrigerante no equipamento.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44283 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20210140 | Split System |  | 44283 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 16 | 44283 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 6 | Inoperante | Operando
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210140 | Split System | 16 | 44283 | 3 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 6 | Inoperante | Operando
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Maquina de gelo | 8 | 44284 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Maquina de gelo | 8 | 44284 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Maquina de gelo | 8 | 44284 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuadoa tentativa de Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Maquina de gelo | 8 | 44284 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Teste | Stand-by | Efetuado o reparo de vazamento no dreno do equipamento após teste de operação
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 8 | 44284 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição das correias do motor/compressor modelo XPA-1400
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Duto e Coifa | 6 | 44284 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 5 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Duto e Coifa | 6 | 44284 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 5 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Duto e Coifa | 6 | 44284 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Duto e Coifa | 2 | 44284 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210201 | Split System | 1 | 44284 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Split (Piso Teto) | 9 | 44285 | 3 | 2021 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: sistema pressurizado, manometros de alta e baixa inoperantes necessitando a substituição e equipamento não esta partindo, sendo necessário realizar uma intervenção elétrica no circuito.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Split (Piso Teto) | 9 | 44285 | 3 | 2021 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: sistema pressurizado, manometros de alta e baixa inoperantes necessitando a substituição e equipamento não esta partindo, sendo necessário realizar uma intervenção elétrica no circuito.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 9 | 44285 | 3 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado operação normal do equipamento temperatura ambiente de 21ºC.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Duto e Coifa | 7 | 44285 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Man Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 7 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Duto e Coifa | 7 | 44285 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 7 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Duto e Coifa | 3 | 44285 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210201 | Split System | 2 | 44285 | 3 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Split (Piso Teto) | 10 | 44286 | 3 | 2021 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado o reset no programador do sistema, pondo o sistema em operação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Split (Piso Teto) | 10 | 44286 | 3 | 2021 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado o reset no programador do sistema, pondo o sistema em operação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 10 | 44286 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 10 | 44286 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de uma mangueira por um tubo de cobre.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 10 | 44286 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 10 | 44286 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 260 PSI por 24h
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Duto e Coifa | 8 | 44286 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Man. Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Duto e Coifa | 8 | 44286 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Duto e Coifa | 8 | 44286 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Duto e Coifa | 8 | 44286 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Duto e Coifa | 8 | 44286 | 3 | 2021 | Acomodações | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Duto e Coifa | 4 | 44286 | 3 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20210198 | Duto e Coifa | 1 | 44286 | 3 | 2021 | Geradores | 0 |  | Survey | Limpeza do sistema |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o briefing, apresentação ao pessoal de bordo e sistema, apresentado o plano de operação, realizado a avaliação de risco.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 11 | 44287 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Self Contained Incorporado | 11 | 44287 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema. | Não foi suficiente a carga de fluido refrigerante, foi comunicado ao supervisor de elétrica responsavel a falta do material a bordo.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44287 | 4 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44287 | 4 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44287 | 4 | 2021 | ECR | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20210198 | Duto e Coifa | 2 | 44287 | 4 | 2021 | Geradores | 0 | Salado do gerador 02 | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210201 | Split System | 3 | 44287 | 4 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210201 | Split System | 3 | 44287 | 4 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Rooftop | 12 | 44288 | 4 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o auxilio para a mobilização do material para o serviço no Old LER . | Serviço executado com a equipe de movimentação de carga a bodo
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44288 | 4 | 2021 | EER | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44288 | 4 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44288 | 4 | 2021 | Oficina | 0 | Oficina | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Split (Piso Teto) | 1 | 44288 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Academia nº1 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado a intalação do equipamento de 30.000 BTU na nova academia.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Split (Piso Teto) | 1 | 44288 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Academia nº2 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado a intalação do equipamento de 30.000 BTU na nova academia.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Heider Batista de Souza | 20210198 | Duto e Coifa | 3 | 44288 | 4 | 2021 | Geradores | 0 | Salado do gerador 03 | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Fora solicitado pelo Sr. Fabiano (MTL) em deixar as lâminas do damper acima o mais aberto possivel. Porem não foi possivel, pois a barra de comando esbarra na estrutura externa do mesmo.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210201 | Self Contained | 4 | 44288 | 4 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210201 | Self Contained | 4 | 44288 | 4 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210201 | Self Contained | 4 | 44288 | 4 | 2021 | PCR | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210201 | Self Contained | 4 | 44288 | 4 | 2021 | PCR | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210201 | Self Contained | 4 | 44288 | 4 | 2021 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Survey | Inspeção geral |  | 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Rooftop | 13 | 44289 | 4 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o posicionamento dos compressores #1 e #2 na unidade e os fixado nas bases. | Serviço executado com a equipe de movimentação de carga a bodo
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44289 | 4 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44289 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44289 | 4 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44289 | 4 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 3
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44289 | 4 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 3
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44289 | 4 | 2021 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 3
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44289 | 4 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 3
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Lucas Rodrigues | 20210089 | Duto e Coifa | 1 | 44289 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Split (Piso Teto) | 2 | 44289 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Academia nº1 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Continuação do processo de instalação do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Split (Piso Teto) | 2 | 44289 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Academia nº2 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Continuação do processo de instalação do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Geladeira | 2 | 44289 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi solicitado o reparo de uma geladeira da cozinha, fora constatado que o compressor esta queimado.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210201 | Split System | 5 | 44289 | 4 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Rooftop | 14 | 44290 | 4 | 2021 | New LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o auxilio de mobilização do material para o serviço no New LER | Serviço executado com a equipe de movimentação de carga a bodo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Rooftop | 14 | 44290 | 4 | 2021 | New LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da resistência do cárter
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 | Rooftop | 14 | 44290 | 4 | 2021 | New LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o posicionamento do compressore na unidade e os fixado na base. | Serviço executado com a equipe de movimentação de carga a bodo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 |  | 14 | 44290 | 4 | 2021 | AER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado reparo de vazamento no condensador, serviço executado com solda.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 |  | 14 | 44290 | 4 | 2021 | AER | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20200552 |  | 14 | 44290 | 4 | 2021 | AER | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 260 PSI por 24h
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44290 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44290 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44290 | 4 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 6
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44290 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 6
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Lucas Rodrigues | 20210089 | Duto e Coifa | 2 | 44290 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Split (Piso Teto) | 3 | 44290 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Academia nº1 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Continuação do processo de instalação do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Split (Piso Teto) | 3 | 44290 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Academia nº2 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Continuação do processo de instalação do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Rooftop | 3 | 44290 | 4 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Operando | Fora solicitado atendimento na unidade devido ao não funcionamento, ao realizar a inspeção foi constatado que o disjuntor estava em Trip, após o rest do mesmo a unidade voltou a operar normalmente.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210201 | Split System | 6 | 44290 | 4 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44291 | 4 | 2021 | ECR | 0 | - | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44291 | 4 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Chiller | 9 | 44291 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 6
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44291 | 4 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 6
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Lucas Rodrigues | 20210089 | Duto e Coifa | 3 | 44291 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Split (Piso Teto) | 4 | 44291 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Academia nº1 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Continuação do processo de instalação do equipamento, equipamento em vácuo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Split (Piso Teto) | 4 | 44291 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Academia nº2 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Continuação do processo de instalação do equipamento, equipamento em vácuo.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210201 | Split System | 7 | 44291 | 4 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 |  | 14 | 44292 | 4 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 7 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Chiller | 10 | 44292 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 4
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Rooftop | 10 | 44292 | 4 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 4
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44292 | 4 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 4
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44292 | 4 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Pressões de trabalho - Baixa 5 bar, Alta 15.6 bar, Filtro secador DML original. Serpentina evaporadora em bom estado | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44292 | 4 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento e constatado baixa pressão, ocasionando ao congelamento da serpentina, não foi detectado vazamentos aparente. Filtro secadores DML originais.Serpentina da evaporadora em bom estado | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Rooftop | 6 | 44292 | 4 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Baixa pressão de descarga, válvula shirader com problemas, a mesma foi tamponada, há a necessidade de substituição da válvula. | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44292 | 4 | 2021 | ECR | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Boa operação e rendimento, porem o equipamento se encontra em local de dificil acesso, que dificulta na limpeza e higienização. | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Rooftop | 6 | 44292 | 4 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Equipamento inoperante, de acordo com relatos da equipe de bordo, foram feitos testes sem placa, utilizando de um jump no rele da placa, após este foi adcionado carga de gás refrigerante ao sistema, pois o mesmo apresenta vazamento na linha, vazamento este não informado ou perceptivel a inspeção visual, após a carga o equipamento foi posto em operação, porém não houve tempo suficiente para verificar o rendimento térmico | Necessario a manutenção completa do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Split (Piso Teto) | 5 | 44292 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Academia nº1 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Fora concluido com exito a instalação da unidade. Efetuada todos os testes nos sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Split (Piso Teto) | 5 | 44292 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Academia nº2 | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Fora concluido com exito a instalação da unidade. Efetuada todos os testes nos sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210201 | Split System | 8 | 44292 | 4 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Unidade Evaporadora | 15 | 44293 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Análise da água | Análise da Água |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_26 | Washington Tiago | 20210063 | Unidade Evaporadora | 15 | 44293 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Análise da água | Análise da Água |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Rooftop | 11 | 44293 | 4 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 6
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Rooftop | 11 | 44293 | 4 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 6
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Unidade Condensadora | 7 | 44293 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção no equipamento e constatado: O compressor foi substituído seu selo mecânico, pois seu nível de óleo abaixa rapidamente, e há óleo no piso proveniente da proteção do eixo. Foi solicitado o alinhamento do compressor. Efetuado teste com 100% em modo manual, contatado operação com 3.2bar baixa pressão de sucção, 15bar alta pressão de descarga. | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44293 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Survey | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Equipamento operando com ventilação é extremamente ruidosa (deslocamento do ar), levando a evitar seu funcionamento mesmo em situações de SHUT DOWN devido a dificultar a comunicação. Equipamento em ótimo estado de conservação | Necessario a manutenção completa do equipamento. Sistema de condensação a água inteligado ao sistema de arefessimento do gerador de emergencia.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44293 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Equipamento operando, porem com baixo rendimento, sistema operando com 100% de ar externo, acumulo de gordura por todo o involucro e serpentina. Aparenta nunca ter sofrido manutenção preventiva. | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Unidade Condensadora | 7 | 44293 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção no equipamento: Conforme relatos da equipe de bordo, foi substituído selo mecânico, porem o mesmo ainda apresentou acumulo execivo no coletor, chegando aos 400ml em 30 dias. Após o relato foi solicitado o alinhamento do equipamento, houve um pequeno ajuste axial. Compressor operando no manual, pois a carga fluido refrigerante não está completa. Para efetios de teste foi posto em 100% de sua capacidade em manual, foi percebido que o mesmo operou a baixa pressão de sucção 3.2 bar, e na alta a 15 bar, compressor com nivel de óleo normal (bom retorno) após os testes o mesmo foi posto aos 50% no modo manual, como encontrado. | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Unidade Condensadora | 7 | 44293 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção no equipamento e constatado: O compressor operando a 50%, não foi possível operar a 100% para teste, devido a recusa da equipe de bordo. De acordo com relatos da equipe, houve quebra de 2 compressores, e não fora feito nenhuma melhoria proposta anteriormente. Foi isolado toda a linha de líquido da sucção. | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Unidade Evaporadora | 7 | 44293 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção no equipamento e constatado: O equipamento foi limpo e higienizado pela equipe de dutos, foi observado que ainda existe um ponto de contaminação proveniente da sala da marinha, sala compartilhada com o duto de retorno do casario, foi sugerido a colocação de manta 3G, pois este retorno fica ao nível do piso, e é efetuado muita manutenção neste recinto, levando a contaminação de serpentina por detritos. Após vistoria, foi observado que as válvulas de expansão se encontram totalmente fechadas, levando assim a auto superaquecimento total do circuito, justificando as baixas pressões no momento do teste do compressor. | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44293 | 4 | 2021 | Oficina | 0 | Produção | Survey | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a inspeção no equipamento e constatado: Equipamento inoperante devido a baixo rendimento do equipamento. Serpentinas e involucro com acumulo de sugeiras devido ao mau posicionamento do equipamento e falta de manutenção. | Necessario a manutenção completa do equipamento, limpeza e higienização do mesmo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Split (Hiwall) | 6 | 44293 | 4 | 2021 | Radio | 0 | Sl da Radio | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado o reparo dos vazamentos na unidade.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Geladeira | 6 | 44293 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuada uma nova programação no controlador da geladeira modelo tic 17, pois estava apresentando obstrução da evaporadora.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Rooftop | 6 | 44293 | 4 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Fora constatado vazamento no sistema impossibilitando o uso dos sistema primario e secundario .
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210201 | Split System | 9 | 44293 | 4 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Rooftop | 12 | 44294 | 4 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 6
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Rooftop | 12 | 44294 | 4 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 6
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44294 | 4 | 2021 | UPS | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção no equipamento e constatado: Equipamento operando com pressões de trabalho 5 bar baixa e15.6 alta. (condensação a água doce, circuito fechado). | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44294 | 4 | 2021 | UPS | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção no equipamento e constatado: Equipamento operando com pressões de trabalho 5 bar baixa e15.6 alta. (condensação a água doce, circuito fechado). | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Câmara fria | 8 | 44294 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Equipamento operando, porem foi observado qua as temperaturas de descarga se encontram acima do normal. | Necessario a manutenção completa do equipamento, e ralizar o ajuste de superaquecimento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44294 | 4 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha 1 | Survey | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Circuito inoperante devido a falta de fluido refrigerante na linha de descarga do compressor. Foi observado a existencia de 03 válvulas por circuito, sendo 02 na linha de descarga e 01 na linha de líquido no tanque do mesmo. As válvulas estão com seu orificio de descarga posicionada de forma a expurgar para dentro do compartimento refrigerado, desta forma podendo ocasionar SHUT DOWN devido a varios sensores de multigases existente no compartimanto. | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44294 | 4 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha 2 | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Circuito operando dentro das especificações, pressões (8.7 bar baixa, 22.5 bar). Foi observado a existencia de 03 válvulas por circuito, sendo 02 na linha de descarga e 01 na linha de líquido no tanque do mesmo. As válvulas estão com seu orificio de descarga posicionada de forma a expurgar para dentro do compartimento refrigerado, desta forma podendo ocasionar SHUT DOWN devido a varios sensores de multigases existente no compartimanto. | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44294 | 4 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo 1 | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Circuito operando dentro das especificações, pressões (8.3 bar baixa, 23.5 bar). Foi observado a existencia de 03 válvulas por circuito, sendo 02 na linha de descarga e 01 na linha de líquido no tanque do mesmo. As válvulas estão com seu orificio de descarga posicionada de forma a expurgar para dentro do compartimento refrigerado, desta forma podendo ocasionar SHUT DOWN devido a varios sensores de multigases existente no compartimanto. | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44294 | 4 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo 2 | Survey | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Circuito inoperante devido a falta de fluido refrigerante, não foi possivel detectar pontos de vazamento. Foi observado a existencia de 03 válvulas por circuito, sendo 02 na linha de descarga e 01 na linha de líquido no tanque do mesmo. As válvulas estão com seu orificio de descarga posicionada de forma a expurgar para dentro do compartimento refrigerado, desta forma podendo ocasionar SHUT DOWN devido a varios sensores de multigases existente no compartimanto. | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Câmara fria | 8 | 44294 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Alfa | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Equipamento operando, porem foi observado qua as temperaturas de descarga se encontram acima do normal. | Necessario a manutenção completa do equipamento, e ralizar o ajuste de superaquecimento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Câmara fria | 8 | 44294 | 4 | 2021 | Provisões | 0 | Congelados (carne) | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Câmara com temperatura dentro do set point. Constatado a existencia de diversas entradas de ar pela porta de vedação, ocasionando o congelamento da face da porta. | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Câmara fria | 8 | 44294 | 4 | 2021 | Provisões | 0 | Congelados (peixe) | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Câmara com temperatura dentro do set point. Relatado pela equipe de bordo que a mesma apresenta constantes acumulos de gelo em longos periodos de intervalo, havendo a necessidade de efetuar um degelo manual. | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Câmara fria | 8 | 44294 | 4 | 2021 | Provisões | 0 | Resfriados (legumes) | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Câmara com tempetura dentro do aceitavel, constatado a necessidade de ajustar as pressões nas válvulas KVP, devido a formação de gelo na serpentina. | Necessario a manutenção completa do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Câmara fria | 8 | 44294 | 4 | 2021 | Provisões | 0 | Ant-câmara (Loby) | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Câmara com tempetura dentro do aceitavel, constatado a necessidade de ajustar as pressões nas válvulas KVP, devido a formação de gelo na serpentina. | Necessario a manutenção completa do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Rooftop | 7 | 44294 | 4 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi realizado testes no sistema e encontrados vazamentos nas magueiras dos pressostatos de alta, baixa e óleo, sendo substituidas logo em seguida.
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Unidade Evaporadora | 13 | 44295 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Análise da água | Análise da água |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 | Unidade Evaporadora | 13 | 44295 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Análise da água | Análise da água |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_29 | Antônio Marco | 20210084 |  | 13 | 44295 | 4 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 4 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Rooftop | 9 | 44295 | 4 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Equipamento operando, constatado a necessidade de substituição dos manômetros de alta e baixa, elevado diferencial (Delta) de 08ºC e observado residuos de óleo no piso interno da máquina, e identificado bolhas de gás na linha de líquido.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Rooftop | 9 | 44295 | 4 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Equipamento operando, constatado pontos de vazamento devido ao acumulo de óleo no piso.Relatado pela equipe de bordo que o equipamento operava normalmente acionando apenas um compressor, porém foi percebido que atualmente os dois compressores trabalham constantemente, Foi constatado pela equipe SupplyMarine que as válvulas
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Rooftop | 9 | 44295 | 4 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Equipamento operando, constatado diferencial (delta) de 5ºC na entrada e saida dos filtros da linha de líquido, requisios de óleo lubrificante no interior da máquina. Compressor Scrol com nível de poleo muito baixo, não há possibilidade de visualizar o mesmo no visor de cárter do compressor, apenas respingos de óleo.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Rooftop | 9 | 44295 | 4 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Equipamento operando, constatado diferencial (delta) de 5ºC na entrada e saida dos filtros da linha de líquido, requisios de óleo lubrificante no interior da máquina. Compressor Scrol com nível de poleo muito baixo, não há possibilidade de visualizar o mesmo no visor de cárter do compressor, apenas respingos de óleo.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Rooftop | 9 | 44295 | 4 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | Survey | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Equipamento operando, detectado vazamento de refrigerante na unidade (compressor congelado no momento da inspeção), baixo nível de óleo tambem se encontra abaixo do nível mínimo, filtro secador saturado, há necessidade de ajuste do pressostato de baixa, pois este não esta regulado para desligar queando o sistema atinge baixa pressão de evaporação assim o gás não atingir baixa temperatura de saturação do refrigerante.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44295 | 4 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario 1º piso | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44295 | 4 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario 2º piso | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Rooftop | 8 | 44295 | 4 | 2021 | Perfuração | 0 | DogHouse | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Split (Hiwall) | 8 | 44295 | 4 | 2021 | AASJ | 0 | AASJ | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44296 | 4 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha 1 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Identificado 3 pontos de vazamento na linha de alta pressão
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44296 | 4 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha 1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo dos vazamentos no sistema com trava junta LOCTITE 545 e efetuado o aperto.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44296 | 4 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha 1 | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44296 | 4 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha 1 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra de vácuo com fluido refrigerante R410A.
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44296 | 4 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha 1 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_26 | Alberto Neves | 20210113 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44296 | 4 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha 1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Stand-by | Efetuado inspeção e aprovado de operação, sistema deixado em Standy-by.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Split (Hiwall) | 9 | 44296 | 4 | 2021 | Radio | 0 | Sl da Radio | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o reparo no dreno da unidade evaporadora.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210211 | Balcão refrigerado | 1 | 44296 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Balcão vegetais | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que o cabo de alimentação do equipamento encontrava-se desconectado, efetuado a conexão do cabo e higienização do mesmo.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210211 | Balcão refrigerado | 1 | 44296 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Padaria | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado a necessidade de substituição do compressor, protetor térmico e relé.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44297 | 4 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario 1º piso | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a substituição dos filtros padrões do equipamento por 2 filtros cartonados de medidas iguais pois os originais estão em falta.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44297 | 4 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario 2º piso | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a substituição dos filtros padrões do equipamento por 2 filtros cartonados de medidas iguais pois os originais estão em falta.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Rooftop | 10 | 44297 | 4 | 2021 | Perfuração | 0 | DogHouse | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a substituição dos filtros padrões do equipamento por 2 filtros cartonados de medidas iguais pois os originais estão em falta.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210211 |  | 2 | 44297 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado o reparo de vazamento, refeita a tubulação de descarga com a utilização de niplo para a conexão da mesma. Realizado todos os procedimentos necessarios para a finalização do serviço e posto em operação. Efetuado a carga de fluido refrigerante R134A
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Rooftop | 11 | 44298 | 4 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Rooftop | 11 | 44298 | 4 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Rooftop | 11 | 44298 | 4 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Rooftop | 11 | 44298 | 4 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Rooftop | 11 | 44298 | 4 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Rooftop | 11 | 44298 | 4 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210211 | Secadora de roupa | 3 | 44298 | 4 | 2021 | Diversos | 0 | Lavanderia | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi solicitado que a realização de inspeção na secadoura de roupas. Foram realizados testes e avaliações nos componentes elétricos e mecânicos do equipamento e até o presente momento não foi possivel diagnosticar a causa do defeito.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 |  | 1 | 44299 | 4 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | Não foi possivel iniciar o serviço na plataforma devido o não imbarque do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Rooftop | 12 | 44299 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210197 | Rooftop | 12 | 44299 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210211 | Split | 4 | 44299 | 4 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Foi avaliada as possibilidades de reparo, e constatado que não haverá possibilidade para atuação imediata, entretanto sera analisada outras possibilidades com a equipe de engenharia da Petrorio juntamente com a equipe da SupplyMarine.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210211 | Split | 4 | 44299 | 4 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Foi avaliada as possibilidades de reparo, e constatado que não haverá possibilidade para atuação imediata, entretanto sera analisada outras possibilidades com a equipe de engenharia da Petrorio juntamente com a equipe da SupplyMarine.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210211 | Split | 5 | 44300 | 4 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado o levantamento de dados da unidade para elaboração de um projeto para a confecção da nova serpentina, para a substituição. Desta forma foi interrompida a instervenção no sistema para a recuperação.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210211 | Split | 5 | 44300 | 4 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado o levantamento de dados da unidade para elaboração de um projeto para a confecção da nova serpentina, para a substituição. Desta forma foi interrompida a instervenção no sistema para a recuperação.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210211 |  | 6 | 44301 | 4 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção e avalição dos parâmetros de operação do sistema. A unidade opera sem anormalidades.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210211 |  | 6 | 44301 | 4 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção e avalição dos parâmetros de operação do sistema. A unidade opera sem anormalidades.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210211 |  | 6 | 44301 | 4 | 2021 | Acomodação | 0 | Casario | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção e avalição dos parâmetros de operação do sistema. A unidade opera sem anormalidades.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 | Duto e Coifa | 4 | 44302 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Navideck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a mobilização de todo o material necessario para a realização do serviço para o local de forma manual, pois o elevador da acomodação estava com defeito
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 |  | 4 | 44302 | 4 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Inspeção | Inspeção geral |  |  |  |  | O equipamento chegou hoje a bordo. Efetuado a identificação, separação e preparação para o inicio do serviço.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 1 | 44302 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado acumulo de gelo na serpentina do evaporador estava congelado, ao realizar uma inspeção se concluiu que o filtro secador estava parcialmente obstruido. Fora efetuado a substituição do filtro (DML084).
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 1 | 44302 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Fora encontrado vazamento em uma porca devido ao flange no sistema primário, foi reparado e colocado 7kg de gás R22
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210211 |  | 7 | 44302 | 4 | 2021 | Rádio | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado falha na chave seletora Liga/Desliga, ocasionando o desarme do disjuntor. Efetuada a substituição do componente e posto em operação. | Não foi possivel identificar o equipamento, a chapa de identificação do mesmo se encontra em severo estado de degradação.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210211 | Camara fria | 7 | 44302 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Operando | Operando | Foi constatado vazamento de óleo lubrificante do compressor pelo parafuso de controle de capacidade. Foi efetuado a ação de reaperto do parafuso e sendo observado a correção do vazamento. Equipamento operando normalmente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 | Unidade Evaporadora | 5 | 44303 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Constatado muita oxidação na unidade, sendo necessario o devido tratamento. Foi constatato que nunca houve a execução da limpeza na unidade evaporadora.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 2 | 44303 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Ao termino da troca do filtro secador, foi efetuado o vácuo no sistema, completado a carga de gás. Foi efetuado a troca da correia do evaporador .
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210211 |  | 8 | 44303 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi solicitado atendimento no equipamento, e constatado que seria necessario a substituição do motor de 1/4 do vebtilador. Devido a falta de materal não foi possivel realizar a substituição.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 | Unidade Evaporadora | 6 | 44304 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Constatado muita oxidação na unidade, sendo necessario o devido tratamento. Foi constatato que nunca houve a execução da limpeza na unidade evaporadora.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 3 | 44304 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210211 |  | 9 | 44304 | 4 | 2021 |  | 0 | Laboratório | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi constatado desnivel na bandeja de dreno que ocasionou o vazamento de água pelo equipamento, efetuado o nivelamento da bandeja e limpeza da mesma e do duto de dreno. Foi observado que este desnivel ocaionou corrosão do material.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 | Unidade Evaporadora | 7 | 44305 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Constatado muita oxidação na unidade, sendo necessario o devido tratamento. Foi constatato que nunca houve a execução da limpeza na unidade evaporadora.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 4 | 44305 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva semestral nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 | Unidade Evaporadora | 8 | 44306 | 4 | 2021 | Iniff | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Constatado muita oxidação na unidade, sendo necessario o devido tratamento. Foi constatato que nunca houve a execução da limpeza na unidade evaporadora.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Geladeira | 5 | 44306 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi retirado a porta da geladeira inoperante devido o compressor avariado.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 | Unidade Evaporadora | 9 | 44307 | 4 | 2021 | Iniff | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Constatado muita oxidação na unidade, sendo necessario o devido tratamento. Foi constatato que nunca houve a execução da limpeza na unidade evaporadora.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Victor Luis dos Santos | 20210187 | Dampers | 2 | 44307 | 4 | 2021 | Damper | 0 | Toda a plataforma | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção nos dampers dos sistemas.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Geladeira | 6 | 44307 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a troca da porta devido a borracha da porta original esta deteriorada.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 | Duto e Coifa | 10 | 44308 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Navideck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Victor Luis dos Santos | 20210187 | Dampers | 3 | 44308 | 4 | 2021 | Damper | 0 | Toda a plataforma | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção nos dampers dos sistemas.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 7 | 44308 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a substituição do termostato da unidade condensadora devido a mesma não ter ativando as resistencias de forma correta.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 | Unidade Evaporadora | 11 | 44309 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Constatado muita oxidação na unidade, sendo necessario o devido tratamento.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Victor Luis dos Santos | 20210187 | Dampers | 4 | 44309 | 4 | 2021 | Damper | 0 | 8B | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Foi substituido o atuador, e efetuado a recuperação de algumas peças que apresentavam falhas.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Victor Luis dos Santos | 20210187 | Dampers | 4 | 44309 | 4 | 2021 | Damper | 0 | 9B | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Foi substituido o atuador, e efetuado a recuperação de algumas peças que apresentavam falhas.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Victor Luis dos Santos | 20210187 | Dampers | 4 | 44309 | 4 | 2021 | Damper | 0 | 9A | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a regulagem no ar comprimido, de forma a manter a pressão adequada para operar o atuador (6 bar). Realizado teste para confirmação de plena operação.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Victor Luis dos Santos | 20210187 | Dampers | 4 | 44309 | 4 | 2021 | Damper | 0 | 14 | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a regulagem no ar comprimido, de forma a manter a pressão adequada para operar o atuador (6 bar). Realizado teste para confirmação de plena operação.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Victor Luis dos Santos | 20210187 | Dampers | 4 | 44309 | 4 | 2021 | Damper | 0 | 4B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Operando | Operando | Foi removido o conector do ar comprimido e inspecionado a mangueira para verificar possivel vazamento na linha. Após verificação da mangueira de ar-comprimido, foram reapertados os parafusor e utilizado veda rosca. Realizado teste para detectar vazamentos e comprovado a boa operação do equipamento.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Victor Luis dos Santos | 20210187 | Dampers | 4 | 44309 | 4 | 2021 | Damper | 0 | 12B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Operando | Operando | Foi removido o conector do ar comprimido e inspecionado a mangueira para verificar possivel vazamento na linha. Após verificação da mangueira de ar-comprimido, foram reapertados os parafusor e utilizado veda rosca. Realizado teste para detectar vazamentos e comprovado a boa operação do equipamento.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Victor Luis dos Santos | 20210187 | Dampers | 4 | 44309 | 4 | 2021 | Damper | 0 | 16B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Operando | Operando | Foi removido o conector do ar comprimido e inspecionado a mangueira para verificar possivel vazamento na linha. Após verificação da mangueira de ar-comprimido, foram reapertados os parafusor e utilizado veda rosca. Realizado teste para detectar vazamentos e comprovado a boa operação do equipamento.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Victor Luis dos Santos | 20210187 | Dampers | 4 | 44309 | 4 | 2021 | Damper | 0 | 11 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Foi substituido todo o atuador.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Split (Piso Teto) | 8 | 44309 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Workshop | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Split (Hiwall) | 8 | 44309 | 4 | 2021 | AASJ | 0 | AASJ | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 8 | 44309 | 4 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Foi efetuada a retirada de dois manometros do almoxarifado.
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44310 | 4 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 | Duto e Coifa | 12 | 44310 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck E | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema. | Os camarotes 622, 623, 612 estavam sem a tampa do difusor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 | Duto e Coifa | 12 | 44310 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Victor Luis dos Santos | 20210187 |  | 5 | 44310 | 4 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | PMOC | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuada a coleta de informações para implementação do PMOC.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 9 | 44310 | 4 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Foi efetuada a substituição dos manometros de alta e baixa, verificado a carga de gás.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 |  | 9 | 44310 | 4 | 2021 | VSD | 0 | Sala do VSD | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Paliativo | Operando | Foi colocado 05 parafusos na grade do evaporador da sala interna do VSD que estava caindo
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44311 | 4 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 | Duto e Coifa | 13 | 44311 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema. | Não foi possivel efetuar a limpeza dos dutos da lavanderia, pois seria necessario a montagem de andaimes e a gerencia da embarcação já planejou o nosso desembarque.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 | Duto e Coifa | 13 | 44311 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 | Duto e Coifa | 13 | 44311 | 4 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Victor Luis dos Santos | 20210187 |  | 6 | 44311 | 4 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | PMOC | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuada a coleta de informações para implementação do PMOC.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44311 | 4 | 2021 | SCR | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44311 | 4 | 2021 | SCR | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44312 | 4 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 |  | 14 | 44312 | 4 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 13 pontos sendo 01 ponto externo e 12 internos
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 11 | 44312 | 4 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44313 | 4 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Claiton Sant'Anna | 20210183 | Duto e Coifa | 15 | 44313 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha. | Não foi possivel efetuar a limpeza em parte do duto e do ventilador, devido a falta de acesso através de portas de visita para a limpeza do duto e a desmontagem do ventilador.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Split (Dutado) | 12 | 44313 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Geladeira | 12 | 44313 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Estoque | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Geladeira | 12 | 44313 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Geladeira | 12 | 44313 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha/ Saladas | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Camara fria | 12 | 44313 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Camara fria | 12 | 44313 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Geladeira | 12 | 44313 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Maquina de gelo | 12 | 44313 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Refresqueira | 12 | 44313 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Pista Fria | 12 | 44313 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório/ Salada | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Geladeira | 12 | 44313 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório/ Sobremesa | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44314 | 4 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza do sistema |  | 4
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44314 | 4 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 4
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44314 | 4 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do elemento filtrante |  | 4
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 13 | 44314 | 4 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o tratamento na carcaça devido a oxidação no compressor secundário e feito a pintura do mesmo.
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44315 | 4 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Instalação de válvula de serviço |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Split (Hiwall) | 14 | 44315 | 4 | 2021 | Produção | 0 | MCC. Sonda | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Split (Hiwall) | 14 | 44315 | 4 | 2021 | Produção | 0 | MCC. Casa de bombas | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Split (Hiwall) | 14 | 44315 | 4 | 2021 | Sonda | 0 | Laboratório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 14 | 44315 | 4 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi identificado vazamento de gás no tubo de 1/4 do pressostato de alta pressão, fora realizado o reparo, completado a carga de gás.
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44316 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 4
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44316 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 4
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44316 | 4 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 4
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 15 | 44316 | 4 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi iniciado o tratamento na carcaça devido a oxidação no compressor secundário.
Constellation | 5 | BaseRiodasOstras |  | 104401 |  |  | 44317 | 5 | 2021 | MRR (Split) | 0 |  | Instalação de equipamento | Instalação da unidade condensadora |  | 10
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Split (Dutado) | 8 | 44317 | 5 | 2021 | Sala de Bateria | 0 | Uper Deck | Manutenção corretiva | Substituição de contatora |  | 6
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Split (Dutado) | 8 | 44317 | 5 | 2021 | Sala de Bateria | 0 | Uper Deck | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 16 | 44317 | 5 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Operando | Foi identificado que a unidade estava saindo devido a alta pressão, após inspeção fora identificado que o pressostato estava atuando mesmo quando operando em condições normais, desta forma foi ajustado para que o mesmo atue de forma correta.
Constellation | 5 | BaseRiodasOstras |  | 104401 |  |  | 44318 | 5 | 2021 | MRR (Split) | 0 |  | Instalação de equipamento | Instalação da unidade evaporadora |  | 10
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Unidade Condensadora | 9 | 44318 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 6
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Unidade Condensadora | 9 | 44318 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 17 | 44318 | 5 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi finalizado o tratamento na carcaça devido a oxidação no compressor secundário e feito a pintura do mesmo.
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44319 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral - ACU |  | 4
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44319 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral - ACU |  | 4
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44319 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral - ACU |  | 4
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Rooftop | 10 | 44319 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição de filtro de óleo do cárter |  | 4
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Rooftop | 10 | 44319 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 4
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Rooftop | 10 | 44319 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição dos elementos filtrantes |  | 4
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 18 | 44319 | 5 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 18 | 44319 | 5 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 18 | 44319 | 5 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 18 | 44319 | 5 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 18 | 44319 | 5 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 | Rooftop | 18 | 44319 | 5 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44320 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral - ACU |  | 4
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44320 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 4
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44320 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição dos elementos filtrantes |  | 4
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44320 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e apresentado os seguintes parametros: Pressões - Baixa 4.2 Bar, Alta 15.0 Bar, Óleo 6.1 Bar. Temperaturas - Óleo 52ºC, Sucção 18ºC, Descarga 75ºC. Água - Entrada 34ºC, Saida 37ºC
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44320 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e apresentado os seguintes parametros: Pressões - Baixa 4.8 Bar, Alta 16.0 Bar, Óleo 6.2 Bar. Temperaturas - Óleo 54ºC, Sucção 17ºC, Descarga 79ºC. Água - Entrada 34ºC, Saida 37ºC | Equipamento operando normalmente.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44320 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Equipamento em Stand-by, compressor 02 se encontra com selo mecânico estourado, necessario a substituição.
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Rooftop | 11 | 44320 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 4
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Rooftop | 11 | 44320 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição de filtro de óleo do cárter |  | 4
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210197 |  | 19 | 44320 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Paliativo | Operando | Foi identificado após inspeção que a evaporadora estava congelada, desta forma foi inspecionado o constroladores e constatado que a função do FAN estava desativando, com isto fora corrigido e o mesmo voltou a operar normalmente.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Duto e Coifa | 2 | 44321 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44321 | 5 | 2021 | Oficina - Praça de Máquinas | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44321 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento, devido a mesma se encontrar desarmando por baixa temperatura. Foi constatado a necessidade de substituição da válvula de expansão, pois a mesma não se encontra totalmente aberta, ocasionando o retorno excessivo de líquido para o compressor.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44321 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado a redução da carga de fluido refrigerante R404A e aumentar a pressão de descarga. Desta forma a unidade se encontra operando com pressação de sucção 45PSI e descarga 220PSI. | É necessário a substituição da válvula ATX-57080DUS, para o bom funcionamento do equipamento.
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Rooftop | 12 | 44321 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição dos elementos filtrantes |  | 6
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Rooftop | 12 | 44321 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Duto e Coifa | 3 | 44322 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Câmara fria | 4 | 44322 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado calibração da carga de fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44322 | 5 | 2021 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Câmara fria | 4 | 44322 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Foi constatado excesso de gelo na expansão e na evaporadora
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Câmara fria | 4 | 44322 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Paliativo | Operando | Efetuado o ajuste da válvula de expansão e controlador de degelo.
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44322 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Inspeção (intervenção do equipamento) | Inspeção geral - ACU |  | 6
Modec | 20 | MV_27 | Carlos Roseno | 20210119 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44322 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 1 | 44322 | 5 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Duto e Coifa | 4 | 44323 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44323 | 5 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44323 | 5 | 2021 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44323 | 5 | 2021 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Efetuado ajuste no pressostato de alta e baixa
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44323 | 5 | 2021 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Efetuado o ajuste no Set Point (20ºC)
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44323 | 5 | 2021 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção elétrica (corrente) de operação. E temperatura da água do condensador.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44323 | 5 | 2021 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza dos filtros de ar.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44323 | 5 | 2021 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Stand-by | Efetuado a conferencia de carga de fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44323 | 5 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Stand-by | Operando | Efetuado ajustes nos pressostatos
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44323 | 5 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção dos parametros de SetPoint, entrada e saida de água do condensador
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Rooftop | 2 | 44323 | 5 | 2021 | SCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 2 | 44323 | 5 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação do controle de capacidade |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 3 | 44323 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a despressurização do sistema A1 e A2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 3 | 44323 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 3 | 44323 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção do funcionamento do setpoints do PLC.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Duto e Coifa | 5 | 44324 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44324 | 5 | 2021 | Sala de Sala de Telecomunicações & Rádio - Alpha | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 3
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44324 | 5 | 2021 | Sala de Sala de Telecomunicações & Rádio - Alpha | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 3
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44324 | 5 | 2021 | Sala de Sala de Telecomunicações & Rádio - Bravo | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 3
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44324 | 5 | 2021 | Sala de Sala de Telecomunicações & Rádio - Bravo | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 3
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44324 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Stand-by | Operando | Efetuado a regulagem da tensão das correias do ventilador
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44324 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado teste de operação e constatado baixo rendimento e desarmando por baixa.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44324 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado carga de fluido refrigerante R410A e constatado vazamento na válvula de serviço da linha de líquido.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44324 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado a substituição da válvula de serviço de líquido.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44324 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Paliativo | Operando | Efetuado complemento da carga de fluido refrigerante R410A
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44324 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Stand-by | Efetuado a limpeza dos filtros da unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44324 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a lubrificação dos mancais
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44324 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento, conferido carga de fluido refrigerante e temperatura ambiente em 20ºC SetPoint em 18ºC
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Rooftop | 3 | 44324 | 5 | 2021 | SCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 3 | 44324 | 5 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 4 | 44324 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 4 | 44324 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 4 | 44324 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema A1.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 4 | 44324 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção das válvulas e componentes do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 4 | 44324 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o alinhamento das linhas de líquido e sucção para funcionamento do sistema A1
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Duto e Coifa | 6 | 44325 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Duto e Coifa | 6 | 44325 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | NavDeck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44325 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44325 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Pressões de trabalho - Baixa 3.8 Bar, Alta 19.4 Bar; Temperaturas - Insuflamento 21ºC, Entrada (água) 26ºC, Saida (água) 28ºC | Devido ao excesso de gordura acumulada na serpentina e soprador, o mesmo estava desarmando por alta pressão, é neessário realizar higienização com desengordurante e antibactericida.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44325 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o tensionamento das correias do soprador | Necessário a substituição da correia A26 pois a mesma esta gasta podendo romper
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44325 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza dos filtros de ar.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44325 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Efetuado a calibração dos pressostatos e ajuste na expansão e reposicionamento do bulbo.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Rooftop | 4 | 44325 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 4 | 44325 | 5 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 5 | 44325 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema. | Efetuado a substituição da bomba de vácuo devido a mau funcionamento.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 5 | 44325 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a carga de óleo lubrificante do sistema A1
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 5 | 44325 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado os ajustes de parâmetros e revisão do sistema para start-up do sistema A1
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Duto e Coifa | 7 | 44326 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44326 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Instrumentação e Mecânica | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado carga de fluido refrigerante R404A, para Start-up
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44326 | 5 | 2021 | Oficina - Praça de Máquinas | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44326 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Instrumentação e Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado que o termostato se encontra avariado e operando indevidamente. | Foi informado pela equipe de bordo que a unidade estava 9 meses sem operar, devido o compressor não esta comprimindo.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44326 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Instrumentação e Mecânica | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o Bypass do termostato, para teste de operação do equipamento
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44326 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Instrumentação e Mecânica | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44326 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Instrumentação e Mecânica | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetauado a substituição das correias do soprador e ajusta o tensionador da mesma. | Correias A26.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44326 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Instrumentação e Mecânica | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetiado o Start-up da unidade para teste de operação
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44326 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Instrumentação e Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Paliativo | Efetuado inspção de operação, e constatado o bom rendimento | Informado ao pessoal de bordo que o equipamento encontra-se operando de forma Paliativa.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Rooftop | 5 | 44326 | 5 | 2021 | MCC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 5 | 44326 | 5 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 6 | 44326 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado complemento de carga de fluido refrigerante R407C no sistema A1
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 6 | 44326 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado complemento de carga de fluido refrigerante R407C no sistema A2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 6 | 44326 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado complemento de carga de fluido refrigerante R407C no sistema B2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 6 | 44326 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 6 | 44326 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema A1
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 6 | 44326 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema A2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 6 | 44326 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema A2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 6 | 44326 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado inspeção no equipamento e identificado na válvula solenóide do sistema A2 | Necessario a substituição da válvula, informação passada para Camila Santiago.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 6 | 44326 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema B2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 6 | 44326 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema B2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 6 | 44326 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Duto e Coifa | 8 | 44327 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44327 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Operando | Efetuado carga de fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44327 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 6
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44327 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44327 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral no equipamento e constatado: Correia danificada, mancais sujos sem lubrificação, manometros de alta, baixa e água com baixa visibilidade.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44327 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a limpeza e lubrificação dos mancais do soprador.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44327 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da correia do ventilador do evaporador | Correias A26.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44327 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza e higienização do evaporador.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44327 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado ajuste da válvula de expansão e posicionamento do bulbo da mesma.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44327 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 6 | 44327 | 5 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 7 | 44327 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento devido a parada durante a noite. Análise dos problemas, correções de ajustes no sistema e dos setpoints do PLC. | Deixado em operação o sistema B2 em modo manual
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 7 | 44327 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento devido a parada durante a noite. Análise dos problemas, correções de ajustes no sistema e dos setpoints do PLC. | Deixado em operação o sistema A1 em modo manual
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 7 | 44327 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 7 | 44327 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado complemento de carga de fluido refrigerante R407C no sistema B1.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 7 | 44327 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema B1.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Split (Hiwall) | 9 | 44328 | 5 | 2021 | Almoxarifado | 0 | - | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Split (Hiwall) | 9 | 44328 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Elética | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Split (Hiwall) | 9 | 44328 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | - | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44328 | 5 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 6
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44328 | 5 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44328 | 5 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação do equipamento e constatado baixo insuflamento. | Constatado dano na saída de ar acima do soprador.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44328 | 5 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a substituição da correia e efetuado seu tensionamento | Correias A26.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44328 | 5 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a lubrificação dos mancais
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44328 | 5 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da proteção da ventuinha do motor elétrico. Aperto do suporte e alinhamento do motor.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44328 | 5 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza da unidade evaporadora e arrumação dos cabos elétricos
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44328 | 5 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado inspeção na instrumentação e carga de fluido refrigerante. | Constatado a ausencia de termostato de controle de operação. E informado ao supervisor de manutenção de bordo.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 7 | 44328 | 5 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 7 | 44328 | 5 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Constellation | 5 | GoldStar |  | 20210238 |  |  | 44328 | 5 | 2021 | Power Unit PU 3A | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 8 | 44328 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a abertura das válvulas da linha de líquido e sucção do sistema A2
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 8 | 44328 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema A2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 8 | 44328 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e identificado alta pressão e temperatura no condensador durante funcionamento.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 8 | 44328 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o recolhimento do fluido refrigerante do sistema C1. | Foi solicitado 3 garrafas de nitrogênio para teste de estanqueidade.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Split (Hiwall) | 10 | 44329 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 | Instrumentação | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Unidade Evaporadora | 10 | 44329 | 5 | 2021 | Deck-D | 0 | BB | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Unidade Evaporadora | 10 | 44329 | 5 | 2021 | Deck-D | 0 | BE | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44329 | 5 | 2021 | Refeitório | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44329 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a limpeza dos filtros de ar.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44329 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Temperatura - Entrada (água) 23ºC, Saida (água) 26ºC; Nivel de óleo
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44329 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado ajuste na correia do soprador, pressostato de alta e baixa.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44329 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a checagem dos terminais elétricos e efetuado o reaperto
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44329 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho | Equipamento operando normalmente.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 8 | 44329 | 5 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Constellation | 5 | GoldStar |  | 20210238 |  |  | 44329 | 5 | 2021 | Câmara Frigorífica ACU (Bravo) | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 9 | 44329 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado o acompanhamento da atualização do software e correção de problemas no funcionamento do mesmo | Serviço executado em conjunto com a equipe da RAPID
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 9 | 44329 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema C1 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 9 | 44329 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento do sistema C1.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 9 | 44329 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o recolhimento do fluido refrigerante do sistema C2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 9 | 44329 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado o acompanhamento da atualização do software e correção de problemas no funcionamento do mesmo | Serviço executado em conjunto com a equipe da RAPID
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 9 | 44329 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado o acompanhamento da atualização do software e correção de problemas no funcionamento do mesmo | Serviço executado em conjunto com a equipe da RAPID
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Split (Hiwall) | 11 | 44330 | 5 | 2021 | Deck-D | 0 | BB (Bravo) | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Split (Hiwall) | 11 | 44330 | 5 | 2021 | Deck-D | 0 | BE (Bravo) | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Split (Hiwall) | 11 | 44330 | 5 | 2021 | Deck-D | 0 | BB (Charlie) | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Split (Hiwall) | 11 | 44330 | 5 | 2021 | Deck-D | 0 | BE (Charlie) | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Split (Hiwall) | 11 | 44330 | 5 | 2021 | NavDeck | 0 | BB (Alpha) | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Split (Hiwall) | 11 | 44330 | 5 | 2021 | NavDeck | 0 | BE (Alpha) | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Split (Hiwall) | 11 | 44330 | 5 | 2021 | Office | 0 | Shell | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 | Split (Hiwall) | 11 | 44330 | 5 | 2021 | Office | 0 | SPIE | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210094 | Split | 2 | 44330 | 5 | 2021 | Almoxarifado | 0 | Almoxarifado | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Operando | Foi identificado baixo rendimento no equipamento, efetuado pressurização do sistema a procura de vazamentos, nada identificado, realizado complemento de fluido refrigerante R410A, limpeza dos filtros de ar e teste de operação.
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44330 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção (intervenção do equipamento) | Inspeção geral |  | 12
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Rooftop | 12 | 44330 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção e confirmado o baixo isolamento do compressor 01 e baixo nivel de óleo. | Compressor Bitzer - 6F 50 2Y 40P.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Rooftop | 12 | 44330 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado a abertura das válvulas e expurgo do óleo, após foi constatado umidade no sistema (Fluido refrigerante amarelado) e óleo contaminado. | É necessario a limpeza de todo o sistema com R141B antes da instalação do novo compressor.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Rooftop | 12 | 44330 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva |  |  |  | Paliativo | Paliativo | Foi informado pelo cliente que há um compressor em estoque de bordo para a substituição. Foi informado pela equipe da Supplay Marine o tempo de serviço para a substituição do compressor e o cliente não optou pela substituição, devido ao tempo de serviço (sete dias), desta forma realizando eles todos os procedimentos. | Necessário a substituição dos manêmetros de alta, baixa e óleo, e pressostatos devido a oxidação.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 9 | 44330 | 5 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Constellation | 5 | GoldStar |  | 20210238 |  |  | 44330 | 5 | 2021 | Câmara Frigorífica ACU (Bravo) | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 6
Constellation | 5 | GoldStar |  | 20210238 |  |  | 44330 | 5 | 2021 | Câmara Frigorífica ACU (Alpha) | 0 |  | Inspeção (intervenção do equipamento) | Inspeção geral |  | 6
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 10 | 44330 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade ao acompanhamento da atualização do software e correção de problemas no funcionamento do mesmo | Serviço executado em conjunto com a equipe da RAPID
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 10 | 44330 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade ao acompanhamento da atualização do software e correção de problemas no funcionamento do mesmo | Serviço executado em conjunto com a equipe da RAPID
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 10 | 44330 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado a regulagem dos parâmetros de controle de capacidade do compressor B1 e efetuado teste no mesmo. | Após correção do PLC, posto em operação para teste durante 48h.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 10 | 44330 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade ao acompanhamento da atualização do software e correção de problemas no funcionamento do mesmo | Serviço executado em conjunto com a equipe da RAPID
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 10 | 44330 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado a regulagem dos parâmetros de controle de capacidade do compressor A1 e efetuado teste no mesmo. | Após correção do PLC, posto em operação para teste durante 48h.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 10 | 44330 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado a regulagem dos parâmetros de controle de capacidade do compressor B2 e efetuado teste no mesmo. | Após correção do PLC, posto em operação para teste durante 48h.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210007 |  | 12 | 44331 | 5 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 5 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44331 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 6
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44331 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Rooftop | 13 | 44331 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuado inspeção de operação e constatado: Pressões - Baixa 4.1 Bar, Alta 17.2 Bar; Temperatura - Sucção 14ºC, Descarga 79ºC, Óleo 45ºC. Realizado checagem das válvulas solenoides e expansão, Verificado carga de fluido refrigerante. | Necessario a substituição de: manomtetros de alta, baixa e óleo; Damper de insuflamento. Refazer a caixa de proteção que envolve o duto de insuflamento.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 10 | 44331 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de válvula de serviço |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 10 | 44331 | 5 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Constellation | 5 | GoldStar |  | 20210238 |  |  | 44331 | 5 | 2021 | SCU - System Cooling Unit (Bravo) | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 11 | 44331 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o acompanhamento do sistema em operação.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 11 | 44331 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o acompanhamento do sistema em operação.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 11 | 44331 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o acompanhamento do sistema em operação.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 11 | 44331 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o recolhimento do fluido refrigerante do sistema A2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 11 | 44331 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 11 | 44331 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 |  | 11 | 44331 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuado inspeção no equipamento. | Solicitado nitrogênio e informado que só chegarão dia 17/05/21
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44332 | 5 | 2021 | Geladeira Expositora (Refeitório) | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 6
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44332 | 5 | 2021 | Cozinha (Coifa) | 0 |  | Inspeção trimestral | Inspeção geral |  | 6
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Geladeira | 14 | 44332 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado avaria no compressor, o mesmo se encontra com baixa compressão, necessário a substituição do mesmo e motor ventilador 1/40 110/220.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Duto e Coifa | 15 | 44332 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção do nível de gordura na coifa e duto da cozinha, o mesmo se encontra com espessura inferior a 2 mm.
Constellation | 5 | GoldStar |  | 20210219 |  |  | 44332 | 5 | 2021 | Acomodações (Decks) | 0 |  | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 11 | 44332 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de válvula de serviço |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 11 | 44332 | 5 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 6
Constellation | 5 | GoldStar |  | 20210238 |  |  | 44332 | 5 | 2021 | Câmara Frigorífica ACU (Bravo) | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 |  | 12 | 44332 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado complemento do fluido refrigerante | Foi efetuado a complemento mesmo com vazamentos devido a orientação da equipe de bordo, pois o local de atuação já estava com temperatura superior há 40ºC impossibilitando a permanencia no local.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 12 | 44332 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 12 | 44332 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema A2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 12 | 44332 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a regulagem das válvulas e proteções do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 12 | 44332 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 12 | 44332 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema A2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 12 | 44332 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a regulagem das válvulas e proteções do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 12 | 44332 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuado inspeção no equipamento e constatado, unidade esta sem as PSVs e com bloqueio elétrico. | Foi solicitado mais informação sobre o equipamento há equipe de manutenção de bordo.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 |  | 12 | 44332 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  |  | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado vazamentos nas válvulas globo antes dos PSVs | Não foi possivel o acesso devido ao mal posicionamento do equipamento, encostado na antepara.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 |  | 12 | 44332 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210094 | Split | 5 | 44333 | 5 | 2021 | Container da Elétrica | 0 |  | Manutenção corretiva | [5 empty] | "Efetuamos reparo e manutenção no ar condicionado do container da elétrica; teste de vazamento; auto vácuo; adicionamos carga de fluido R410A; Teste de funcionamento." | Dados insuficientes no RDO.
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 1
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 1
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 1
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 1
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 1
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 1
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 1
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 1
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 1
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | Oficina - Praça de Máquinas | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0.5
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0.5
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | EER | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0.5
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | EER | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0.5
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | Sala de Sala de Telecomunicações & Rádio - Alpha | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0.5
Modec | 20 | MV_24 |  | 20210097 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | Sala de Sala de Telecomunicações & Rádio - Bravo | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0.5
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 12 | 44333 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 12 | 44333 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de válvula de serviço |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 12 | 44333 | 5 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 4
Constellation | 5 | GoldStar |  | 20210238 |  |  | 44333 | 5 | 2021 | SCU - System Cooling Unit (Bravo) | 0 |  | Inspeção (intervenção do equipamento) | Inspeção geral |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 13 | 44333 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado complemento de carga de fluido refrigerante R407C no sistema A2. | Sistema deixado em operação sob acompanhamento.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 13 | 44333 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Inoperante | Efetuado a parada do equipamento
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 13 | 44333 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema A2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 13 | 44333 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado correção das não conformidades apntados pelo PLC.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 13 | 44333 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o fechamento das válvulas dos sistemas B1 e B2
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 13 | 44333 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o alinhamento das válvulas dos sistemas B1 e B2
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 13 | 44333 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o alinhamento das válvulas dos sistemas C2
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 13 | 44333 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Ao realizar a tentativa de start-up foi identificado falha no comando elétrico do compressor C2 | Foi solicitado a equipe de elétrica para verificar o problema no quadro elétrico.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 13 | 44333 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o fechamento das válvulas do sistema C2
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 13 | 44333 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema B1 e B2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 13 | 44333 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Sistemas B1 e B2 operando em modo automático.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 13 | 44333 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Sistemas A1 e A2 sem o núcleo da válvula solenóide.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Rooftop | 13 | 44333 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e confirmado o relato de partida e parada muito rapida. Foi solicitado autorização e a senha para acessar o PLC para inspeção.
Modec | 20 | MV_18 | Lucas Rodrigues | 20210081 | Duto e Coifa | 2 | 44334 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210094 | Split | 6 | 44334 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a substituição dos tubos e válvulas de 1/2" do trexo condensador x tanque de líquido. E substituido a instrumentação com suas conexões e tubulação de 1/4".
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 13 | 44334 | 5 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 12
Constellation | 5 | GoldStar |  | 20210238 |  |  | 44334 | 5 | 2021 | Câmara Frigorífica ACU (Bravo) | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 14 | 44334 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no compressor B1 e B2, e constatado alarme nos módulos de proteção, foi efetuado reset dos módulos e começamos as correções no setpoint do controlador de capacidade. Realizado inspeção nas proteções internas do compressor (sensores e relé do módulo de proteção) para confirmação de não haver problema antes de partir.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 14 | 44334 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no compressor A2 e constatado alarme nos módulos de proteção, foi efetuado reset dos módulos e começamos as correções no setpoint do controlador de capacidade. Realizado inspeção nas proteções internas do compressor (sensores e relé do módulo de proteção) para confirmação de não haver problema antes de partir.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44334 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Instalação da PSV do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44334 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Instalação da PSV do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44334 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do vazamento nas conexões das válvulas globo do PSV | Foi solicitado nitrogênio e ponto de energia elétrica para pressurização e vácuo do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44334 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Instalação da PSV do sistema | Foi solicitado a retirada do bloqueio elétrico para teste de funcionamento do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44334 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do vazamento nas conexões das válvulas globo do PSV | Foi solicitado nitrogênio e ponto de energia elétrica para pressurização e vácuo do sistema
Modec | 20 | MV_18 | Lucas Rodrigues | 20210081 | Duto e Coifa | 3 | 44335 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210094 | Split | 7 | 44335 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade a substituição dos tubos e válvulas de 1/2" do trexo condensador x tanque de líquido. E substituido a instrumentação com suas conexões e tubulação de 1/4".
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210094 | Split | 7 | 44335 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300PSI
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 14 | 44335 | 5 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 12
Constellation | 5 | GoldStar |  | 20210238 |  |  | 44335 | 5 | 2021 | Câmara Frigorífica ACU (Bravo) | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Split (Dutado) | 15 | 44335 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste nos Dampers do sistema, ajuste dos setpoints de operação para melhor rendimento.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Split (Dutado) | 15 | 44335 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste nos Dampers do sistema, ajuste dos setpoints de operação para melhor rendimento.
Modec | 20 | MV_18 | Lucas Rodrigues | 20210081 | Duto e Coifa | 4 | 44336 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210094 | Split | 8 | 44336 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  |  |  | Finalizado os serviços de instrumentação, teste de estanqueidade, vácuo até 500 microns, efetuado carga de fluido refrigerante R407C.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 15 | 44336 | 5 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 12
Constellation | 5 | GoldStar |  | 20210238 |  |  | 44336 | 5 | 2021 | Câmara Frigorífica ACU (Bravo) | 0 |  | Inspeção (intervenção do equipamento) | Inspeção geral |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44336 | 5 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento de carga de fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44336 | 5 | 2021 | EER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento de carga de fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44336 | 5 | 2021 | EER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a alimentação do sistema. | Serviço exevutado pela equipe de eletricista de bordo.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 16 | 44336 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a retirada das PSV's para calibração, dos sistemas C1 e C2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 16 | 44336 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o acompanhamento do serviço de reparo das linhas de alívio das PSV's, realizado pela Brasfels
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 16 | 44336 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema C1 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos | O técnico da Brasfels levou o regulador para reparo.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44336 | 5 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e identificado vazamentos nas conexões das válvulas globo das PSV's
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44336 | 5 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos nas conexões
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44336 | 5 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44336 | 5 | 2021 | EER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e identificado vazamentos nas conexões das válvulas globo das PSV's
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44336 | 5 | 2021 | EER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos nas conexões
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44336 | 5 | 2021 | EER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Stand-by | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_18 | Lucas Rodrigues | 20210081 | Duto e Coifa | 5 | 44337 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Upp Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210094 | Split | 9 | 44337 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a substituição das válvulas de sucção e descarga do compressor, separador de óleo e filtros sexadores 48DC
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 16 | 44337 | 5 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A2 |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44337 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 17 | 44337 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das PSV's retiradas para calibração dos sistemas C1 e C2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 17 | 44337 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema C1 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 17 | 44337 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado reparo de vazamento nas conexões das válvulas PSV's.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 17 | 44337 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 24h
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44337 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado vazamentos na conexão do filtro secador
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44337 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento na conexão do filtro secador
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44337 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_18 | Lucas Rodrigues | 20210081 | Duto e Coifa | 6 | 44338 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Setor (produção, almoxarifado e of. Mecânica) | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210094 | Split | 10 | 44338 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das duas válvulas de expansão.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 17 | 44338 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Split (Dutado) | 18 | 44338 | 5 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado desarme por alta pressão. Foi efetuado o reset dos pressostatos, mas os compressores estava com bloqueio no PLC. Ao inspecionar a caixa de comandos elétricos foi constatado que o disjuntor do compressor estava desarmando por curto circuito. | Foi solicitado a equipe de elétrica para verificar o problema no quadro elétrico.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 18 | 44338 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 18 | 44338 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado reparo de vazamento nas conexões do tubo do pressostato e gaxeta da válvula tanque do pressostato.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 18 | 44338 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado reparo de vazamento na conexão do filtro secador.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Split (Dutado) | 18 | 44338 | 5 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado desarme por alta pressão. Foi efetuado o reset dos pressostatos, mas os compressores estava com bloqueio no PLC. Ao inspecionar a caixa de comandos elétricos foi constatado que o disjuntor do compressor estava desarmando por curto circuito. | Foi solicitado a equipe de elétrica para verificar o problema no quadro elétrico.
Modec | 20 | MV_18 | Lucas Rodrigues | 20210081 | Duto e Coifa | 7 | 44339 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Setor (Laboratório e instrumentação) | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Marcelo Penha | 20210094 | Split | 11 | 44339 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a soldagem no separador de óleo, substituição da válvula de boqueio dos filtros secadores. Realizado a pressurização do sistema, teste de vazamentos e estanqueidade.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210237 | Split System | 18 | 44339 | 5 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 19 | 44339 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema C1 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 19 | 44339 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 24h
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 19 | 44339 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 19 | 44339 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 24h
Modec | 20 | MV_18 | Lucas Rodrigues | 20210081 | Duto e Coifa | 8 | 44340 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Setor (Laboratório e instrumentação) | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 20 | 44340 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado complemento de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 20 | 44340 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 20 | 44340 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 20 | 44340 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante no sistem
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 20 | 44340 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 20 | 44340 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Paliativo | Efetuado a regulagem dos dutos de insuflação. | O filtro do duto de captação de ar externo encontra-se obstruido. Não é possivel a retirada por causa de equipamentos soldados ao lado da saída do filtro. Foi aberto um tampão de inspeção para a retomada da ventilação. A porta da sala deverá permanecer aberta até a correção do problema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 20 | 44340 | 5 | 2021 | ECR | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada das válvulas PSV's para calibração
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 20 | 44340 | 5 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada das válvulas PSV's para calibração
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 20 | 44340 | 5 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada das válvulas PSV's para calibração
Modec | 20 | MV_18 | Lucas Rodrigues | 20210081 | Unidade Condensadora | 9 | 44341 | 5 | 2021 |  | 0 | Praça de maquinas | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_27 | Washington Tiago | 20210092 | Duto e Coifa | 2 | 44341 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 |  |  | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 21 | 44341 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Stand-by | Efetuado complemento de fluido refrigerante | Equipamento em condições de operação, faltando somente resolução do comando elétrico pela equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 21 | 44341 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a regulagem dos controladores digitais
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Unidade Condensadora | 21 | 44341 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante no sistem
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 21 | 44341 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a regulagem dos controladores digitais
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Rooftop | 21 | 44341 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem das bobinas das solenóides
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Rooftop | 21 | 44341 | 5 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Detectado alto nível de corrosão nas duas bobinas e no corpo das válvulas solenóides. Solenóide não funciona, necessário substituir as duas da unidade.
Modec | 20 | MV_18 | Lucas Rodrigues | 20210081 | Unidade Condensadora | 10 | 44342 | 5 | 2021 |  | 0 | Praça de maquinas | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_27 | Washington Tiago | 20210092 | Duto e Coifa | 3 | 44342 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 |  |  | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 22 | 44342 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 22 | 44342 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi identificado vazamentos nas conexões das válvulas globo e filtros secadores. Efetuado o reparo dos vazamentos.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 22 | 44342 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 22 | 44342 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante no sistem
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 22 | 44342 | 5 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 22 | 44342 | 5 | 2021 | ECR | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das válvulas PSV's para calibração
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 22 | 44342 | 5 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das válvulas PSV's para calibração
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210309 | Self Contained Evaporadora | 22 | 44342 | 5 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das válvulas PSV's para calibração
Modec | 20 | MV_18 | Lucas Rodrigues | 20210081 | Unidade Condensadora | 11 | 44343 | 5 | 2021 |  | 0 | Praça de maquinas | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_27 | Washington Tiago | 20210092 | Duto e Coifa | 4 | 44343 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 |  |  | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 |  | 2 | 44344 | 5 | 2021 |  | 0 |  | PMOC | [5 empty] | Não foi permitido a execução do serviço nos locais, almoxarifado, oficina mecânica e Depórsitos, devido indisponibilidade de área e liberação de PT.
Modec | 20 | MV_27 | Washington Tiago | 20210092 | Duto e Coifa | 5 | 44344 | 5 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 |  |  | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 3 | 44345 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade e constatado: Baixo nivel de óleo no compressor; | A válvula de serviço do tanque de líquido ainda não foi localizada pela equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 3 | 44345 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Óleo Reniso Triton (Fuchs)
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 3 | 44345 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado substiuição do elemento filtrante do filtro secador
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 3 | 44345 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 3 | 44345 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra do vácuo com fluido refrigerante R404A.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 4 | 44346 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Efetuado carga de fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 4 | 44346 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 4 | 44346 | 5 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado revisão das conexões elétricas
Modec | 20 | MV_27 | Washington Tiago | 20210092 | Split (Dutado) | 7 | 44346 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Análise da água | Análise da água |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_27 | Washington Tiago | 20210092 | Split (Dutado) | 7 | 44346 | 5 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Análise da água | Análise da água |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_27 | Washington Tiago | 20210092 | Split (Dutado) | 7 | 44346 | 5 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 4 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 5 | 44347 | 5 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem das válvulas e elementos filtrantes.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 5 | 44347 | 5 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 5 | 44347 | 5 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300 PSI
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 6 | 44348 | 6 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada inspeção no sistema a procura de vazamentos devido a redução da pressão do sistema, sendo identificado vazamentos, nas conexão linha de descarga do condensador (rosca); conexões da válvula de alívio; serpentina da condensadora. | Devido a falta de material não sera possivel iniciar o serviço de reparo
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 7 | 44349 | 6 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem da unidade condensadora
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 7 | 44349 | 6 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e identificado 4 pontos de vazamento e efetuado reparo com solda
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 7 | 44349 | 6 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem da unidade condensadora e reapertos das conexões
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 7 | 44349 | 6 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300 PSI
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Duto e Coifa | 3 | 44349 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck E | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Duto e Coifa | 3 | 44349 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 1 | 44349 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral - ACU |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 1 | 44349 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 8 | 44350 | 6 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a carga de fluido refrigerante R404A no sistema
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 8 | 44350 | 6 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem das válvulas em todo o sistema
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 8 | 44350 | 6 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Óleo Reniso Triton SEZ32
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 8 | 44350 | 6 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 8 | 44350 | 6 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Realizado a instalação do aterramento na caixa elétrica de acionamento do compressor
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 8 | 44350 | 6 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado anomalia de operação em um 1 ventilador condensador, sendo necessario a substituição. | Em análise às irregularidades, o sistema em operação apresenta alta pressão de condensação.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Duto e Coifa | 4 | 44350 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Duto e Coifa | 4 | 44350 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 2 | 44350 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 2 | 44350 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  | 12 | Inoperante | Inoperante
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 9 | 44351 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem das válvulas solenoides e expansão
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 9 | 44351 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300 PSI
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 9 | 44351 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado revisão das conexões elétricas
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 3 | 44351 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem das válvulas de serviço, sucção e descarga nos compressores #1 e #2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 3 | 44351 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos elementos dos filtros secadores Danfoss 48DC do sistema #1 e #2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 3 | 44351 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das resistencias de aquecimento EX dos sistemas #1 e #2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 3 | 44351 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 13,5Bar
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Duto e Coifa | 5 | 44351 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Duto e Coifa | 5 | 44351 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 3 | 44351 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 3 | 44351 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 10 | 44352 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem das válvulas em todo o sistema
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 10 | 44352 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Óleo Reniso Triton SEZ55
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 10 | 44352 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Self Contained Incorporado | 4 | 44352 | 6 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Paliativo | Efetuado complemento de carga de fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 4 | 44352 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado vazamento no círcuito 01, vazamento na instrumentação do manômetro de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Self Contained Incorporado | 4 | 44352 | 6 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral na unidade e constatado: Baixa pressão no sistema, descoberto vazamento na válvula de sucção na saída 1/4 para serviço.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Self Contained Incorporado | 4 | 44352 | 6 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado um tamponamento na válvula
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 4 | 44352 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do círcuito 01.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 4 | 44352 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 13,5Bar
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Unidade Evaporadora | 6 | 44352 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Unidade Evaporadora | 6 | 44352 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 4 | 44352 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 4 | 44352 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 6 | 44353 | 6 | 2021 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor Scroll
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 6 | 44353 | 6 | 2021 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 6 | 44353 | 6 | 2021 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 6 | 44353 | 6 | 2021 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 6 | 44353 | 6 | 2021 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 215 PSI por 24h
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 11 | 44353 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efeutado inspeção de operação do equipamento, constatado alarme de superaquecimento baixo | Programado para dia 7/6/21 as atividades na unidade
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 11 | 44353 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no sistema e avaliação da situação de operação. | Sistema apresentando falhas na instalações elétrica, e alarmes desabilitados.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 11 | 44353 | 6 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Paliativo | Efetuado inspeção no sistema e avaliação da situação de operação. | Sistema operando apenas em modo manual
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 5 | 44353 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das válvulas shut-off de 1/4" do sistema #1 e #2 (total de 6 unidades) | Danfoss Shut-off 1/4" rosca SAE
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 5 | 44353 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor #1 e #2 | Óleo Mobil Artic 68 sintético
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 5 | 44353 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi solicitado a equipe eletricista a alimentação dos compressores, resistências de aquecimento e instalação das solenóides.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 5 | 44353 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Não foi permitido o procedimento de vácuo pois a bomba de vácuo fornecida não possuia a certificação de explosão.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Unidade Evaporadora | 7 | 44353 | 6 | 2021 | ECR | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 5 | 44353 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 5 | 44353 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 12 | 44354 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos manômetros de pressões dos compressores A e B.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 12 | 44354 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado análise das instalações elétricas e comandos elétricos de acionamento da unidade. A unidade operando tambem em modo automático. | Serviço executado pela equipe eletricista de bordo
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 12 | 44354 | 6 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado análise das instalações elétricas e comandos elétricos de acionamento da unidade | Serviço executado pela equipe eletricista de bordo
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 12 | 44354 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado análise das instalações elétricas e comandos elétricos de acionamento da unidade. A unidade operando tambem em modo automático. | Serviço executado pela equipe eletricista de bordo
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 12 | 44354 | 6 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado análise das instalações elétricas e comandos elétricos de acionamento da unidade | Serviço executado pela equipe eletricista de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 6 | 44354 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a alimentação dos compressores #1 e #2. | Serviço exevutado pela equipe de eletricista de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 6 | 44354 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado a substituição dos vibraflex avariados | Vibraflex de 1.5/8"
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Unidade Evaporadora | 8 | 44354 | 6 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 2 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Unidade Evaporadora | 8 | 44354 | 6 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 2 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Unidade Evaporadora | 8 | 44354 | 6 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 2 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Unidade Evaporadora | 8 | 44354 | 6 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 2 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Unidade Evaporadora | 8 | 44354 | 6 | 2021 | EER | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 2 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Unidade Evaporadora | 8 | 44354 | 6 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 2 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 6 | 44354 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 6 | 44354 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 13 | 44355 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 13 | 44355 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 13 | 44355 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do filtro do cárter do compressor
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 13 | 44355 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do separador de óleo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do separador de óleo
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 13 | 44355 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 7 | 44355 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento na linha de sucção
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 7 | 44355 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado a substituição dos vibraflex avariados | Vibraflex de 1.5/8"
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 7 | 44355 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador Danfoss 48DC "Pedra"
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 7 | 44355 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 16Bar
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 7 | 44355 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das válvulas shut-off de 1/4" do sistema #3 (total de 3 unidades)
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Unidade Evaporadora | 9 | 44355 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Unidade Evaporadora | 9 | 44355 | 6 | 2021 | Oficina | 0 | Calibração (PSV) | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Unidade Evaporadora | 9 | 44355 | 6 | 2021 | Oficina | 0 | Elétrica | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Unidade Evaporadora | 9 | 44355 | 6 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 7 | 44355 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 7 | 44355 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Operando
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 14 | 44356 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra do vácuo com fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 14 | 44356 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reaperto das conexões
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 14 | 44356 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza técnica dos compressores
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 14 | 44356 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza da casa de máquinas
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 14 | 44356 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 14 | 44356 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado o ajuste dos controles de operação e segurança do sistema
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 14 | 44356 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetaudo o acompanhamento de operação do sistema para registro dos parâmetros de operação.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 14 | 44356 | 6 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado a substituição do ventilador do condensador da unidade, e os rolamentos da mesma. | Serviço executado pela equipe eletricista de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Self Contained Incorporado | 8 | 44356 | 6 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Constado vazamentos: válvula de sucção do compressor, porca flange de retorno de óleo e vazamento na serpentina do condensador (localizado na parte interna do condensador).
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Self Contained Incorporado | 8 | 44356 | 6 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção da serpentina para a execução de reparo dos vazamento deviodo a impossibilidade de realização pois o equipamento se encontra em áre classificada. | Todos os serviços de solda será efetuado na oficina de mecânica
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Unidade Evaporadora | 10 | 44356 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Unidade Evaporadora | 10 | 44356 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 1 | 44356 | 6 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi necessario a intervenção (desmontagem) no compressor para verificação dos componentes internos do compressor.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 8 | 44356 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 8 | 44356 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição da linha de liquído |  | 12 | Inoperante | Inoperante
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 15 | 44357 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos manômetros de alta, baixa e de óleo
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 15 | 44357 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 15 | 44357 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 15 | 44357 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do separador de óleo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do separador de óleo
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 15 | 44357 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do filtro do cárter do compressor
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 15 | 44357 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o aperto das conexões.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 |  | 9 | 44357 | 6 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do trilho de sustentação do motor eletrico do compressor. E realizado o alinhamento motor compressor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 |  | 9 | 44357 | 6 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado Start-up para teste de desempenho | Sistema desarmando por baixa pressão de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 |  | 9 | 44357 | 6 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor. E efetuado a limpeza do carter. | Identificado uma tubulação de cobre do sistema de lubrificação deformada por torção de forma a restringir a passagem do óleo lubrificante.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 | Duto e Coifa | 11 | 44357 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha. | Foi relatado a equipe de manutenção a obstrução de uma janela de inspeção por um tubulação, que inpede sua abertura total.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 2 | 44357 | 6 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado a seguinte situação: 01 disco de válvula de descarga quebrado; 01 pistão dineficado; 01 camisa de pistão danificado; 01 biela danificada. Após a limpeza do bloco, carter, cabeçotes e na tubulação de descarga, foi efetuado a instalação dos seguintes componentes novos: 06 placas de válvulas; 12 válvulas de descarga; 01 conjunto pistão completo; 01 camisa do cilindro; 01 biela.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 2 | 44357 | 6 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado teste de estanqueidade, vácuo e quebra com R407C. Unidade operando normalmente
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 9 | 44357 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 9 | 44357 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição da linha de liquído |  | 12 | Inoperante | Inoperante
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44357 | 6 | 2021 | Câmaras Frigoríficas | 0 |  | Inspeção (intervenção do equipamento) | Inspeção geral |  | 6
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44357 | 6 | 2021 | Câmaras Frigoríficas | 0 |  | Inspeção (intervenção do equipamento) | Inspeção geral |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 2 | 44358 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a verificação dos materiais necessários para execução do serviço
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 16 | 44358 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza e organização da casa de máquinas
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 16 | 44358 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do compressor
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 16 | 44358 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 16 | 44358 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 16 | 44358 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 16 | 44358 | 6 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado os ajustes do s controles de operação e segurança do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Balcão refrigerado | 16 | 44358 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado a necessidade de substituição da borracha de bedação da porta.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 |  | 10 | 44358 | 6 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador tipo "pedra"
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 |  | 10 | 44358 | 6 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da porca flange e reparo na instrumentação de óleo do compressor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 |  | 10 | 44358 | 6 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula de serviço da carcala do filtro secador.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 |  | 10 | 44358 | 6 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade condensadora (Shell and Tube), constatado a necessidade de tratamento e pintura.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 |  | 10 | 44358 | 6 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_23 |  | 20210205 | Duto e Coifa |  | 44358 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Antônio Marco | 20210248 |  | 12 | 44358 | 6 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 3 | 44358 | 6 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Durante o acompanhamento de operação da sistema, foi constatado a necessidade de manutenção no condensador. Desta forma foi efetuada a limpeza do mesmo e posto em operação novamente o sistema. A unidade opera sendo monitorada.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 10 | 44358 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 10 | 44358 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição da linha de liquído |  | 12 | Inoperante | Inoperante
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44358 | 6 | 2021 | Dog House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 3 | 44359 | 6 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção do equipamento e constatado: Sistema #3 - baixa carga de fluido refrigerante, e pressostato de baixa pressão atuando; Sistema #4 sem fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 17 | 44359 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 17 | 44359 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem das válvulas de expansão e solenoide
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 17 | 44359 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21 Bar por 24h
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 17 | 44359 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos filtros de ar do evaporador.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 |  | 11 | 44359 | 6 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante presente já no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 |  | 11 | 44359 | 6 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 11 | 44359 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado a substituição da válvula de serviço de sucção do compressor #2, devido a válvula removida apresentar vazamento.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Self Contained Incorporado | 11 | 44359 | 6 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção da serpentina para a oficina de mecânica para a realização do reparo.
Modec | 20 | MV_23 |  | 20210205 | Duto e Coifa |  | 44359 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 4 | 44359 | 6 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Durante a avaliação do compressor foi identificado que a válvula de controle de capacidade não estava atuando, após inspeção foi constatado que os acionadores hidráulicos estavam vazando pela junta. Diante das informações coletadas, foi decidido pela abertura do compressor.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 4 | 44359 | 6 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Após a desmontagem de todo o compressor, foi identificado a necessidade de substituição dos seguintes componentes: Bomba de óleo; Válvula de controle de capacidade; Juntas dos acionadores hidraulicos. | Foi identificado a folga da bomba de óleo com o controle de capacidade.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 11 | 44359 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 8
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 11 | 44359 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 4
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 11 | 44359 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 11 | 44359 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  | 6 | Inoperante | Inoperante
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44359 | 6 | 2021 | Dog House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 18 | 44360 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 18 | 44360 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem das válvulas de expansão e solenoide
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 18 | 44360 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 18 | 44360 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A.
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 18 | 44360 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 18 | 44360 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado o ajuste dos controles de operação e segurança do sistema
Modec | 20 | MV_26 | Carlos Roseno | 20210078 | Rooftop | 18 | 44360 | 6 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetaudo o acompanhamento de operação do sistema para registro dos parâmetros de operação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Self Contained Incorporado | 12 | 44360 | 6 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos na serpentina, serviço realizado a solda nos coletores de descarga e da linha de liquído
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 12 | 44360 | 6 | 2021 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção nos compressores #1, #2, #3 e #4 do sistema. Constatamos no compressor #1: Vazamento no vibralfex de sucção 1.5/8". Constatamos no compressor #2: Operando com pequeno vazamento na linha de descarga logo após a solda do vibraflex. Constatamos no compressor #3: Operando porem necessita maior tempo de operação para constatação de todos os problemas. Constatamos no compressor #4: sem fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_23 |  | 20210205 | Duto e Coifa |  | 44360 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 5 | 44360 | 6 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do compressor, e substituido os seguintes componentes: 06 Placas de válvulas; 12 Discos de sucção; 12 Válvulas de descarga; 01 Bomba de óleo.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 5 | 44360 | 6 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 12 | 44360 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 12 | 44360 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44360 | 6 | 2021 | Dog House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 21
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 5 | 44361 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de 02 válvula de expansão novas
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 5 | 44361 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 5 | 44361 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 5 | 44361 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 5 | 44361 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 |  | 13 | 44361 | 6 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade devido ao congelamento da unidade evaporadora e constatado vazamento na válvula de sucção
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 |  | 13 | 44361 | 6 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do vazamento.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Self Contained Incorporado | 13 | 44361 | 6 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da serpentina do condensador na unidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Self Contained Incorporado | 13 | 44361 | 6 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Self Contained Incorporado | 13 | 44361 | 6 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | identificado novos pontos de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 |  | 13 | 44361 | 6 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema
Modec | 20 | MV_23 |  | 20210205 | Duto e Coifa |  | 44361 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 6 | 44361 | 6 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado o acionamento do compressor e realizado o ajuste de superaquecimento do sistema, ele esta sendo monitorado e até o presente momento apresenta condições dentro do padrão de funcionamento.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 13 | 44361 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 13 | 44361 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  | 6 | Inoperante | Inoperante
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 13 | 44361 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Inspeção | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6 | Inoperante | Inoperante
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44361 | 6 | 2021 | Dog House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 |  | 6 | 44362 | 6 | 2021 |  | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Devido a offloading e ausencia de ampolas de nitrogênio o serviço foi interrompido.
Modec | 20 | MV_23 |  | 20210205 | Duto e Coifa |  | 44362 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 7 | 44362 | 6 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | substituição de componente |  |  | Paliativo | Operando | Foi identificado falha de operação da válvula de expansão TE55 Danfoss, sendo necessário a substituição. Efetuado a substituição do componente.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 14 | 44362 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 14 | 44362 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Operando
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44362 | 6 | 2021 | Câmaras Frigoríficas AHU (Congelado) | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 7 | 44363 | 6 | 2021 | LER | 0 | Alpha |  | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o envasamento dos cilindros de nitrogênio.
Modec | 20 | MV_23 |  | 20210205 | Duto e Coifa |  | 44363 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 8 | 44363 | 6 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Operando | Foi identificado operação anormal do compressor. Realizado a desmontagem do compressor e identificado que um dos pistões estava com folga, efetuado a substituição do componente, efetuado a montagem do equipamento e posto em operação. O equipamento opera sem anormalidades.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 15 | 44363 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 15 | 44363 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção na parte eletrica
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44363 | 6 | 2021 | Câmaras Frigoríficas AHU (Congelado) | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Rooftop | 1 | 44363 | 6 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Rooftop | 1 | 44363 | 6 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 8 | 44364 | 6 | 2021 | LER | 0 | Alpha |  | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o envasamento dos cilindros de nitrogênio.
Modec | 20 | MV_23 |  | 20210205 | Duto e Coifa |  | 44364 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 9 | 44364 | 6 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o monitoramento de operação do equipamento, foi observado a necessidade de ajuste na carga de óleo lubrificante e instalação da resistência elétrica do cárter.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 9 | 44364 | 6 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o monitoramento de operação do equipamento, foi observado a necessidade de instalação da resistência elétrica do cárter.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 16 | 44364 | 6 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Self Contained | 16 | 44364 | 6 | 2021 | PCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 6
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44364 | 6 | 2021 | Sala de Painéis - SCU | 0 |  | Inspeção (intervenção do equipamento) | Inspeção geral |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44364 | 6 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo. Foi efetuado a limpesa dos difusores. | Foi informado que diversas vezes houve ejeção de residuos pelos difusores dos camarotes.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44364 | 6 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 9 | 44365 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de 02 válvula de expansão novas
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 9 | 44365 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 9 | 44365 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 9 | 44365 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 9 | 44365 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Modec | 20 | MV_23 |  | 20210205 | Duto e Coifa |  | 44365 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 10 | 44365 | 6 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 10 | 44365 | 6 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 17 | 44365 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44365 | 6 | 2021 | Sala do BOP - SCU | 0 |  | Inspeção (intervenção do equipamento) | Inspeção geral |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Rooftop | 3 | 44365 | 6 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a substituição de 16 mangueiras de comunição dos pressostatod e manonmetros, do sistema primário e secundário.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 10 | 44366 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o remanejamento do material do serviço restante para a praça de maquinas.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 10 | 44366 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado reunião junto ao OIM da plataforma para serem discutidos como serão realizados os procedimentos para substituição das válvulas nas linhas de liquido. O OIM solicitou que o trabalho seja feito com rapidez e decidiu que o procedimento de estanqueidade não perdurae por 24h, entretanto os demais procedimentos serão devidamente aplicados aos sistemas.
Modec | 20 | MV_23 |  | 20210205 | Duto e Coifa |  | 44366 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 |  | 11 | 44366 | 6 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 15 |  |  | Foi solicitado que foi efetuado a avaliação de todos os equipamentos HVAC da plataforma.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 18 | 44366 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44366 | 6 | 2021 | Sala de Painéis - SCU | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Rooftop | 4 | 44366 | 6 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a substituição de 16 mangueiras de comunição dos pressostatod e manonmetros, do sistema primário e secundário.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 11 | 44367 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Operando | Efetuado carga de fluido refrigerante R404A na unidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 11 | 44367 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de 02 válvula de bloqueio tipo esfera nas linhas de líquido
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 11 | 44367 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos filtros secadores
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 11 | 44367 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 11 | 44367 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 08Bar por 02h
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 11 | 44367 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema. | O sistema não atingiu os 500 microns de Hg
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 11 | 44367 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 11 | 44367 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Modec | 20 | MV_23 |  | 20210205 | Duto e Coifa |  | 44367 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split (Hiwall) | 12 | 44367 | 6 | 2021 | Container | 0 | 507 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos Alpha e Bravo
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split (Hiwall) | 12 | 44367 | 6 | 2021 | Container | 0 | 508 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos Alpha e Bravo
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split (Hiwall) | 12 | 44367 | 6 | 2021 | Container | 0 | 509 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos Alpha e Bravo
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split (Hiwall) | 12 | 44367 | 6 | 2021 | Container | 0 | 506 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos Alpha e Bravo
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 19 | 44367 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44367 | 6 | 2021 | Sala do BOP - SCU | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Rooftop | 5 | 44367 | 6 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a substituição de 16 mangueiras de comunição dos pressostatod e manonmetros, do sistema primário e secundário.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 12 | 44368 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e constatado, operação normal na unidade.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 12 | 44368 | 6 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  |  |  | Efetudo a organização e preparo do material necessario para a movimentação até o topo do LER.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 12 | 44368 | 6 | 2021 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado os ajustes no balanceamento térmico e equipamento se encontra operacional
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 2 | 44368 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck F | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_23 |  | 20210205 | Duto e Coifa |  | 44368 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 |  | 13 | 44368 | 6 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva no equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 |  | 13 | 44368 | 6 | 2021 | Almoxarifado / Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva no equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josenildo Alves | 20210268 | Split | 13 | 44368 | 6 | 2021 | LER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva no equipamento
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210273 | Split System | 20 | 44368 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44368 | 6 | 2021 | Sala do BOP - SCU | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Rooftop | 6 | 44368 | 6 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição de 16 mangueiras de comunição dos pressostatod e manonmetros, do sistema primário e secundário.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Split (Hiwall) | 6 | 44368 | 6 | 2021 | ToolPusher | 0 | ToolPusher | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Operando | Após inspeção foi identificado que os contatos dos conectores de da placa eletronica apresentavam oxidação, fora efetada a limpeza dos contatos, equipamento funcionando sem anormalidade.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 13 | 44369 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Efetuado ajuste na carga de fluido refrigerante R404A na unidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 13 | 44369 | 6 | 2021 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Paliativo | Operando | Efetuado o Balanceamento térmico do sistema
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 3 | 44369 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck E | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44369 | 6 | 2021 | Sala de Painéis do BOP (Split) | 0 |  | Inspeção (intervenção do equipamento) | Inspeção geral |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Rooftop | 7 | 44369 | 6 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição de 16 mangueiras de comunição dos pressostatod e manonmetros, do sistema primário e secundário.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Rooftop | 7 | 44369 | 6 | 2021 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Realocação | Realocar |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o realocamento do controlador de temperatura para outra posição no mesmo ambiente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 14 | 44370 | 6 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção nos sistemas #3 e #4 e constatado falta de fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 14 | 44370 | 6 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Necessidade de substituição da serpentina (a nova se encontra no Deck principal esperando ser transportada para o topo do LER)
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 4 | 44370 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck E | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 1 | 44370 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44370 | 6 | 2021 | Sala de Elétrica PU | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Rooftop | 8 | 44370 | 6 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição de 16 mangueiras de comunição dos pressostatod e manonmetros, do sistema primário e secundário.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 15 | 44371 | 6 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #04 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Identificado vazamento no vibraflex da descarga.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 5 | 44371 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 2 | 44371 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
Constellation | 5 | AlphaStar |  | 20210305 |  |  | 44371 | 6 | 2021 | Sala de Elétrica PU | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Rooftop | 9 | 44371 | 6 | 2021 | Produção | 0 | Controle Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento e identicado os seguintes avarias: comando desarmado, indicador de fluxo de ar parado, correia A62 danificada, controladores de temperatura 1 e 2 estavam desprogramados.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Rooftop | 9 | 44371 | 6 | 2021 | Produção | 0 | Controle Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da correia A62
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Rooftop | 9 | 44371 | 6 | 2021 | Produção | 0 | Controle Nº2 | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a configuração nos controladores
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Rooftop | 9 | 44371 | 6 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Rooftop | 9 | 44371 | 6 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Rooftop | 9 | 44371 | 6 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Geladeira | 9 | 44371 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Estoque | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Ar Condicionado de Janela | 9 | 44371 | 6 | 2021 | Produção | 0 | Guindaste norte | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Ar Condicionado de Janela | 9 | 44371 | 6 | 2021 | Produção | 0 | Guindaste sul | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 16 | 44372 | 6 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #03 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Identificado vazamento no manômetro de baixa e outro na mangueira de instrumentação do compressor
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 3 | 44372 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Split (Hiwall) | 10 | 44372 | 6 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Split (Hiwall) | 10 | 44372 | 6 | 2021 | Sonda | 0 | Laboratório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Camara fria | 10 | 44372 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 17 | 44373 | 6 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de todos os manômetros de baixa e alta pressão do sistema #03
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 17 | 44373 | 6 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 17 | 44373 | 6 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21 Bar por 24h
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 7 | 44373 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 4 | 44373 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Camara fria | 11 | 44373 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Ao realizar a manutenção preventiva foi identificado que a válvula rotalock apresentava grande concentração de gelo. Desta forma foi efetuado o reparo necessario, limpesa da tela que retem impurezas dela com R141B.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Camara fria | 11 | 44373 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Split (Dutado) | 11 | 44373 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Geladeira | 11 | 44373 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Geladeira | 11 | 44373 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha/ Saladas | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Geladeira | 11 | 44373 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Maquina de gelo | 11 | 44373 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Refresqueira | 11 | 44373 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Pista Fria | 11 | 44373 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório/ Salada | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Geladeira | 11 | 44373 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório/ Sobremesa | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Split (Piso Teto) | 11 | 44373 | 6 | 2021 | Produção | 0 | Academia nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Split (Piso Teto) | 11 | 44373 | 6 | 2021 | Produção | 0 | Academia nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 18 | 44374 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 18 | 44374 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza da bomba de óleo lubrificante e o cárter do compressor com R141B
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 18 | 44374 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 18 | 44374 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 18 | 44374 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 18 | 44374 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Stand-by | Efetuado inspeção e constatado: alarme de falta de água no sistem (foi identificado falha devido ao pressostato estar danificado)
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 8 | 44374 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 5 | 44374 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Split (Piso Teto) | 12 | 44374 | 6 | 2021 | Produção | 0 | Academia nº1 | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Operando | Operando | Foi identificado na manutenção preventiva que os flap do equipamento não estavam operando, após inspeção fora constatado que o conjunto de engrenagens não estavam operando devido a desgaste dos dentes, com isto foi substituido o componente e posto equipamento para operar sem anormalidade
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210318 | Split (Piso Teto) | 12 | 44374 | 6 | 2021 | Produção | 0 | Academia nº2 | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Operando | Operando | Foi identificado na manutenção preventiva que os flap do equipamento não estavam operando, após inspeção fora constatado que o conjunto de engrenagens não estavam operando devido a desgaste dos dentes, com isto foi substituido o componente e posto equipamento para operar sem anormalidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 19 | 44375 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Stand-by | Inoperante | Efetuado a substituição do pressostato de óleo lubrificante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 19 | 44375 | 6 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Stand-by | Efetuado a substituição do pressostato de água do condensador
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 9 | 44375 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 6 | 44375 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 6 | 44375 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 20 | 44376 | 6 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a arrumação do local e preparo do material. Aguardando emissão da PT a quente.
Modec | 20 | MV_22 | Antônio Marco | 20210109 |  | 4 | 44376 | 6 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Split (Dutado) |  | 44376 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição dos elementos filtrantes |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 7 | 44376 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 7 | 44376 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 21 | 44377 | 6 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 21 | 44377 | 6 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema#03.
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Split (Dutado) |  | 44377 | 6 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 8 | 44377 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 8 | 44377 | 6 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 22 | 44378 | 7 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C no sistema #03
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 22 | 44378 | 7 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do vibraflex da tubulação de descarga do compressor #04
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 22 | 44378 | 7 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos elementos filtrantes do filtro secador do sistema #04
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 22 | 44378 | 7 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #04 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 22 | 44378 | 7 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 20 Bar por 24h
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Split (Dutado) |  | 44378 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza do condensador |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 9 | 44378 | 7 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 9 | 44378 | 7 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPA | Lucas Rodrigues | 20210324 | Duto e Coifa | 1 | 44378 | 7 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 23 | 44379 | 7 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Operando | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C no sistema #04
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 23 | 44379 | 7 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 23 | 44379 | 7 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema #04
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 23 | 44379 | 7 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema #04
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 23 | 44379 | 7 | 2021 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado inspeção no sistema #03 e constatado: Temperatura ambiente 22ºC, operação normal.
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Split (Dutado) |  | 44379 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 10 | 44379 | 7 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Lucas Rodrigues | 20210324 | Duto e Coifa | 2 | 44379 | 7 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Split (Dutado) |  | 44380 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição dos elementos filtrantes |  | 6
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Split (Dutado) |  | 44380 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Self Contained | 11 | 44380 | 7 | 2021 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Lucas Rodrigues | 20210324 | Duto e Coifa | 3 | 44380 | 7 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Rooftop | 2 | 44381 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado baixa carga de fluido refrigerante, foi efetuado o complemento de R134A e doixado em operação.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20200338 | Rooftop | 2 | 44381 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Paliativo | Inoperante | Foi constatado que o compressor secundário estava com vibrações anormais causando trepidações nas tubulações de sucção. Fora orientado ao Supervisor de Manutenção que o equipamento fosse parado e isolado sua alimentação para que não fosse posto em operação até que o compressor seja retirado para reparo.
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Split (Dutado) |  | 44381 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza do condensador |  | 6
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Split (Dutado) |  | 44381 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Self Contained | 12 | 44381 | 7 | 2021 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Lucas Rodrigues | 20210324 | Duto e Coifa | 4 | 44381 | 7 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Josenildo Alves | 20200648 |  | 8942 | 44382 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de bancada do compressor Bock FX16. Foi posto óleo lubrificante Cubrax32 até nivel do visor, realizado teste de pressão da bomba de óleo com 8 Bar, feito teste de compressão chegando a 20 Bar.
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Josenildo Alves | 20200648 |  | 8942 | 44382 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do filtro do cárter do compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza interna do compressor com R141B
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Josenildo Alves | 20200648 |  | 8942 | 44382 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Josenildo Alves | 20200648 |  | 8942 | 44382 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado reaparo de vazamento
Farstad | 9 | BOSTurquesa | Josenildo Alves | 20200648 |  | 8942 | 44382 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Câmara fria |  | 44382 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza do condensador |  | 4
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Câmara fria |  | 44382 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição dos elementos filtrantes |  | 4
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Câmara fria |  | 44382 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 13 | 44382 | 7 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 13 | 44382 | 7 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 13 | 44382 | 7 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 13 | 44382 | 7 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 3
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 13 | 44382 | 7 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral - ACU |  | 3
Equinor | 7 | WHPA | Lucas Rodrigues | 20210324 | Duto e Coifa | 5 | 44382 | 7 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Split (Dutado) |  | 44383 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza do condensador |  | 4
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Split (Dutado) |  | 44383 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição dos elementos filtrantes |  | 4
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Split (Dutado) |  | 44383 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Self Contained | 14 | 44383 | 7 | 2021 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Split (Dutado) |  | 44384 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Split (Dutado) |  | 44384 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Self Contained | 15 | 44384 | 7 | 2021 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Lucas Rodrigues | 20210325 | Duto e Coifa | 2 | 44384 | 7 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Cozinha | PMOC | Limpeza anual |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Self Contained Incorporado |  | 44385 | 7 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 6
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Self Contained Incorporado |  | 44385 | 7 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza do condensador |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Self Contained | 16 | 44385 | 7 | 2021 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Self Contained Incorporado |  | 44386 | 7 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do filtro secador |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 17 | 44386 | 7 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Lucas Rodrigues | 20210325 | Duto e Coifa | 4 | 44386 | 7 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Cozinha | PMOC | Limpeza anual |  | 2 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Self Contained Incorporado |  | 44387 | 7 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 18 | 44387 | 7 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Constellation | 5 | BaseRiodasOstras |  | 20210380 |  |  | 44387 | 7 | 2021 | Acomodações (Decks) | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 |  |  | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 1 | 44388 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Geladeira |  | 44388 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Survey | Inspeção geral |  | 12
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Self Contained | 19 | 44388 | 7 | 2021 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
Constellation | 5 | BaseRiodasOstras |  | 20210380 |  |  | 44388 | 7 | 2021 | Acomodações (Decks) | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 |  |  | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210382 | Split | 2 | 44388 | 7 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado o serviço de substituição das serpentinas do equipamento, retirada da antepara e portas de caixa de mistura para possibilitar melho acesso para início do processo de corte das serpentinas.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210382 | Split | 2 | 44388 | 7 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado o serviço de substituição das serpentinas do equipamento, retirada da antepara e portas de caixa de mistura para possibilitar melho acesso para início do processo de corte das serpentinas.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 2 | 44389 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Self Contained Incorporado |  | 44389 | 7 | 2021 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos na serpentina condensadora |  | 4
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Self Contained Incorporado |  | 44389 | 7 | 2021 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do filtro secador |  | 4
Modec | 20 | MV_22 | Jaílton de Jesus | 20210118 | Self Contained Incorporado |  | 44389 | 7 | 2021 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 4
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Self Contained | 20 | 44389 | 7 | 2021 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210382 | Split | 3 | 44389 | 7 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade ao serviço de substituição da serpentinas do equipamento.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210382 | Split | 3 | 44389 | 7 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade ao serviço de substituição da serpentinas do equipamento.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 3 | 44390 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 21 | 44390 | 7 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 4 | 44391 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 22 | 44391 | 7 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 1 | 44391 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção tequinica no equipamento, fora constatado pleno funcionamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 1 | 44391 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção tequinica no equipamento, fora constatado pleno funcionamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 1 | 44391 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção tequinica no equipamento, fora constatado pleno funcionamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 1 | 44391 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção tequinica no equipamento, fora constatado pleno funcionamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 1 | 44391 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção tequinica no equipamento, fora constatado baixo rendimento na unidade.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 1 | 44391 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção tequinica no equipamento, fora constatado baixo rendimento na unidade, foi dado carga de 6kg de gás.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210382 | Split | 5 | 44391 | 7 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado o processo de corte e retirada da serpentina, com o profissional especializado em calderaria.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210382 | Split | 5 | 44391 | 7 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado o processo de corte e retirada da serpentina, com o profissional especializado em calderaria.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 5 | 44392 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 23 | 44392 | 7 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 2 | 44392 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Foi retirado a valvula de segurança (PSVS) dos tanques de líquidos da unidade, para a calibração (NR 13)
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 2 | 44392 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Foi retirado a valvula de segurança (PSVS) dos tanques de líquidos da unidade, para a calibração (NR 13)
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 2 | 44392 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Foi retirado a valvula de segurança (PSVS) dos tanques de líquidos da unidade, para a calibração (NR 13)
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 2 | 44392 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Foi retirado a valvula de segurança (PSVS) dos tanques de líquidos da unidade, para a calibração (NR 13)
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210382 | Split | 6 | 44392 | 7 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade ao serviço de substituição da serpentinas do equipamento.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210382 | Split | 6 | 44392 | 7 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade ao serviço de substituição da serpentinas do equipamento.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 6 | 44393 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 24 | 44393 | 7 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 3 | 44393 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado os prossedimentos para a retirada da valvula PSVS da unidade primária, após a mesma ser calibrada foi instalada, foi verificado o rendimento do sistem. Equipamento operando normalmente.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210382 | Split | 7 | 44393 | 7 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado o processo de retirada das serpentinas do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210382 | Split | 7 | 44393 | 7 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado o processo de retirada das serpentinas do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210382 | Split | 7 | 44393 | 7 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Paliativo | Operando | Foi efetuado o reparo do vazamento na linha de descarga do compressor do sistema, com a substituição da curva que apresentava vazamento. Equipamento encontra-se em perfeito estado de operação.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 7 | 44394 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck M | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema. | A sala de cabines telefonica está sem difusores de insuflamento; No refeitório tem 3 difusores que estão quebrados; Sala de PT falta 1 difusor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 2 | 44394 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos dois separadores de óleo devido a vazamentos. Serviço executado com solda
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20210287 | Split |  | 44394 | 7 | 2021 | Almoxarifado | 0 | Almoxarifado | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 3 | Operando | Operando
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 25 | 44394 | 7 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 4 | 44394 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado os prossedimentos para a retirada da valvula PSVS da unidade primária, após a mesma ser calibrada foi instalada, foi verificado o rendimento do sistem. Equipamento operando normalmente.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Unidade Evaporadora | 8 | 44395 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 3 | 44395 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 3 | 44395 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado carga de óleo lubrificante no compressor #1 e #2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 3 | 44395 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema. | Foi atingido 656 mícrons de Hg
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20210287 | Split |  | 44395 | 7 | 2021 | Almoxarifado | 0 | Almoxarifado | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20210287 | Split |  | 44395 | 7 | 2021 | CCM | 0 | BB | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 26 | 44395 | 7 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 12
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 5 | 44395 | 7 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a substituição dos rolamentos 2606ZZ.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Unidade Evaporadora | 9 | 44396 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 4 | 44396 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 4 | 44396 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 4 | 44396 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Foi identificado baixa pressão de sucção durante o acionamento, e constatado que as válvulas solenoides estão fechadas devido a falta de alimentação 24Vdc. | Foi solicitado o apoio da equipe eletricista de bordo.
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20210287 | Split |  | 44396 | 7 | 2021 | CCM | 0 | BE | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 27 | 44396 | 7 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor B1 |  | 6
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 27 | 44396 | 7 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor A1 |  | 6
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 6 | 44396 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema secundário
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 6 | 44396 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a substituição das mangueiras de comunicação dos manometros.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210395 | Self Contained | 1 | 44396 | 7 | 2021 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210395 | Self Contained | 1 | 44396 | 7 | 2021 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 10 | 44397 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 5 | 44397 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das bobinas das válvulas solenoides com os da unidade Alpha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 5 | 44397 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 5 | 44397 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado os ajustes dos pressostatos de alta e baixa pressão
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 5 | 44397 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 5 | 44397 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado inspeção na unidade e constatado: Compressor #1 - Pressões [Sucção 4 Bar; Líquido 14 Bar; Óleo 8 Bar]; Compressor #2 - Pressões [Sucção 4,5 Bar; Líquido 15 Bar; Óleo 9 Bar]
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Maquina de gelo | 5 | 44397 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a instalação de uma placa eletrônica (timer) no equipamento.
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20210287 | Split |  | 44397 | 7 | 2021 | Forward Machinery | 0 | FWD | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Self Contained | 28 | 44397 | 7 | 2021 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Self Contained | 28 | 44397 | 7 | 2021 | PCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Self Contained | 28 | 44397 | 7 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Self Contained | 28 | 44397 | 7 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 28 | 44397 | 7 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 28 | 44397 | 7 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 1
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 28 | 44397 | 7 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 2
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20210300 | Split System | 28 | 44397 | 7 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 2
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Split (Dutado) | 7 | 44397 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Geladeira | 7 | 44397 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Estoque | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Geladeira | 7 | 44397 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Geladeira | 7 | 44397 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha/ Saladas | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Camara fria | 7 | 44397 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Camara fria | 7 | 44397 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Geladeira | 7 | 44397 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Maquina de gelo | 7 | 44397 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Refresqueira | 7 | 44397 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Pista Fria | 7 | 44397 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório/ Salada | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Geladeira | 7 | 44397 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório/ Sobremesa | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210395 | Self Contained | 2 | 44397 | 7 | 2021 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210395 | Self Contained | 2 | 44397 | 7 | 2021 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Teste
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 11 | 44398 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha. | É necessário que abram visitas mas próximo da coifa para melhorar a limpeza.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 6 | 44398 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das válvulas GBC de 1.1/8" da linha de líquido do compressor #4 (retirada)
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 6 | 44398 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do separador de óleo do compressor #4.
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20210287 | Ar Condicionado de Janela |  | 44398 | 7 | 2021 | Laboratório | 0 | #1 | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Split (Hiwall) | 8 | 44398 | 7 | 2021 | Produção | 0 | Enfermaria | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Split (Hiwall) | 8 | 44398 | 7 | 2021 | AASJ | 0 | AASJ | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Split (Hiwall) | 8 | 44398 | 7 | 2021 | Produção | 0 | MCC. Sonda | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Victor Luis dos Santos | 20210370 |  | 1 | 44398 | 7 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | PMOC | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuado levantamento para implementa. Equipamentos: E-House
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210395 | Self Contained | 3 | 44398 | 7 | 2021 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12
Equinor | 7 | WHPA | Fabricio Faria | 20210395 | Self Contained | 3 | 44398 | 7 | 2021 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12 | Teste | Operando
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 12 | 44399 | 7 | 2021 | Laboratório | 0 | #01 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e substituido os filtros.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 12 | 44399 | 7 | 2021 | Laboratório | 0 | #02 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e substituido os filtros.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 7 | 44399 | 7 | 2021 | Battery Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção da unidade condensadora (danificada).
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 7 | 44399 | 7 | 2021 | Battery Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição de parte da tubulação de sucção, e realizado o isolamento e identificação dos cabos de alimentação e comando.
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20210287 | Duto e Coifa |  | 44399 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 9 | 44399 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a substituiçãod do transmissor de comando da unidade, a mesma não estava operando, mantendo a unidade desligada
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210366 | Rooftop | 9 | 44399 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a substituição do temporizador dee partida no comando do compressor secundário, o mesmo estava operando de forma direta.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Victor Luis dos Santos | 20210370 |  | 2 | 44399 | 7 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | PMOC | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuado levantamento para implementa. Equipamentos: Acomodação; UPS/CCR/EER; Refeitório; Cozinha; Telecom/Rádio
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 | Duto e Coifa | 13 | 44400 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Toda a plataforma | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado inspeção em toda a plataforma para conferir se todos os dutos foram limpos.
Modec | 20 | MV_20 | William S. Araujo | 20210096 |  | 14 | 44400 | 7 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 13 pontos sendo 01 ponto externo e 12 internos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 8 | 44400 | 7 | 2021 | Battery Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da unidade condensadora na unidade, realizado as coneções das linhas de sucção e líquido. | Unidade condensadora oriunda do sistema UPS.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 8 | 44400 | 7 | 2021 | Battery Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21 Bar por 03h
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 8 | 44400 | 7 | 2021 | Battery Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema. | O vácuo atingiu 560 mícrons de Hg
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 8 | 44400 | 7 | 2021 | Battery Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 8 | 44400 | 7 | 2021 | Battery Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Constatado falha do motor elétrico do ventilador do condensador | Foi solicitado apoio da equipe eletricista de bordo.
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20210287 | Split |  | 44400 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20210287 | Split |  | 44400 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Geladeira | 1 | 44400 | 7 | 2021 | Produção | 0 | Sl Reunião | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Foi efetuado inspeção nos componentes devido o acumulo de gelo no evaporador, fora constatado que o sensor de temperatura estava com mau funcionamento e com isto não efetuando sua correta operação.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Geladeira | 1 | 44400 | 7 | 2021 | Produção | 0 | Sl Reunião | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Paliativo | Operando | Após a inspeção, fora substituido o sensor de temperatura.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Geladeira | 1 | 44400 | 7 | 2021 | Produção | 0 | Sl Reunião | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Paliativo | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Victor Luis dos Santos | 20210370 |  | 3 | 44400 | 7 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | PMOC | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuado levantamento para implementa. Equipamentos: Oficina mecânica; Oficina Elétrica; ER sala ECR; Sistema Frigorífico.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 9 | 44401 | 7 | 2021 | Battery Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado o reparo do sistema elétrico do equipamento. E realizado a adequação no sistema de termostato e quadro elétrico. | Serviço efetuado pela equipe eletricista de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 9 | 44401 | 7 | 2021 | Battery Room | 0 |  |  | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante. Pressões - sucção 3,4bar e descarga 15,5 bar. | Unidade com unidades condensadora e evaporadora distintas, foi efetuado carga por corrente do compressor 9A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 9 | 44401 | 7 | 2021 | FER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado as válvulas PSV's para calibração PSV-SPIE-057 | Solicitação feita pela equipe de manutenção
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 9 | 44401 | 7 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado as válvulas PSV's para calibração PSV-SPIE-000 | Solicitação feita pela equipe de manutenção
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20210287 | Self Contained Incorporado |  | 44401 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44401 | 7 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44401 | 7 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Após identificar os vazamentos, foi efetuado o reparo do castelo e troca da junta.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44401 | 7 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Fora reitrado o quadro de comandos para a reforma e pintura.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 10 | 44402 | 7 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição da unidade evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da unidade evaporado do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 10 | 44402 | 7 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição da unidade condensadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substiuição da unidade condensadora do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 10 | 44402 | 7 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21 Bar
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20210287 |  |  | 44402 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Decks | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44402 | 7 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44402 | 7 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado o tratamento no assalho, com aplicação de prime no assoalho e tubulações.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 11 | 44403 | 7 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema. | O vácuo atingiu 616 mícrons de Hg
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 11 | 44403 | 7 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R410A no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 11 | 44403 | 7 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a alimentação do equipamento e conecção cabeamento dos comandos. Foi passado a equipe informação errada sobre o equipamento, informando que a corrente nominal de 9A sendo na realidade 21,8A. Foi realizado a adequação do quadro elétrico de alimentação do equipamento. | Serviço efetuado pela equipe eletricista de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 11 | 44403 | 7 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi identificado que o transformador de 1KVA instalado não esta suportando, pois se encontra superaquecendo e apresentando forte odor de queimado. | A equipe eletricista foi informada e aguradamos sua resposta.
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20210287 |  |  | 44403 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Análise da água | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44403 | 7 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado o isolamento das linhas frigorígena e compressor.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44403 | 7 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Fora encontrado vazamento na junta da tampa de polos elétricos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44403 | 7 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado o reparo no vazamento trocando a junta e apertando os parafusos da tampa.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 4 | 44403 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 4 | 44403 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 4 | 44403 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 12 | 44404 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das válvulas GBC de 1.1/8" da linha de líquido do compressor #4 (solda)
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 12 | 44404 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do separador de óleo do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 12 | 44404 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #04 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 12 | 44404 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema. | O vácuo atingiu 614 mícrons de Hg
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 12 | 44404 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das válvulas GBC de 1.1/8" da linha de líquido do compressor #3 (retirada)
Modec | 20 | MV_15 | Washington Tiago | 20210287 |  |  | 44404 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Análise da água | Análise da água |  | 5 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Split (Hiwall) | 5 | 44404 | 7 | 2021 | Produção | 0 | MCC. Sonda | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Inoperante | Paliativo | Foi efetuado o reparo na bucha rolamento da turbina do evaporador.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Split (Hiwall) | 5 | 44404 | 7 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Split (Hiwall) | 5 | 44404 | 7 | 2021 | Produção | 0 | Enfermaria | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Split (Piso Teto) | 5 | 44404 | 7 | 2021 | Produção | 0 | Academia Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Split (Piso Teto) | 5 | 44404 | 7 | 2021 | Produção | 0 | Academia Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 5 | 44404 | 7 | 2021 | Propulsão | 0 | Almoxarifado/Warehouse | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 13 | 44405 | 7 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R410A.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 13 | 44405 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das válvulas GBC de 1.1/8" da linha de líquido do compressor #3 (solda)
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 13 | 44405 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #03 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Foi identificado 2 vazamentos, na ssolda do vibraflex do tubo de sucção e na gaxeta da válvula de sucção.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 13 | 44405 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no vribraflex da tubulação de sucção, serviço realizado com solda prata.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Split (Piso Teto) | 13 | 44405 | 7 | 2021 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a adequação do sistema elétrico de alimentação da unidade. | Serviço efetuado pela equipe eletricista de bordo
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 6 | 44405 | 7 | 2021 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a substituição do pressostato pois o mesmo estava desgastado devido a corrosão.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 6 | 44405 | 7 | 2021 | Produção | 0 | DogHouse | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Ar Condicionado de Janela | 6 | 44405 | 7 | 2021 | Produção | 0 | Guindaste Norte | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Ar Condicionado de Janela | 6 | 44405 | 7 | 2021 | Produção | 0 | Guindaste Sul | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 14 | 44406 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R410A no sistema #4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 14 | 44406 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado inspeção na unidade e constatado: Compressor #4 - Pressões [Sucção 3,8 Bar; Líquido 14,6 Bar; Óleo 8 Bar] Temperatura do LER 20ºC.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 14 | 44406 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula de serviço de sucção, devido a vazamentos pela gaxeta.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210166 | Rooftop | 14 | 44406 | 7 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Devido a diversos pontos de vazamento e retrabalho, foi decidido pela equipe de supervisão a colocação em operação do sistema #4 da unidade, devido a programação de desembarque.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 7 | 44406 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que a unidade não esta parando por setpoint, após inspeção foi identificado que o conector do controlador já estava danificado devido a oxidação. Desta forma foi substituido. Unidade operando sem alteração.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Split (Dutado) | 7 | 44406 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Geladeira | 7 | 44406 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha/Saladas | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Split (Piso Teto) | 7 | 44406 | 7 | 2021 | Produção | 0 | Academia Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 |  | 1 | 44406 | 7 | 2021 | Rádio | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Não foi possivel efetuar o serviço previsto pois não há compressor sobressalente para a unidade.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 8 | 44407 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado vazamento através da porca flange da valvula expansora, tubulação de 1/4". Após o reparo foram feitos os procedimentos para por o equipamento em funcionamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Camara fria | 8 | 44407 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Geladeira | 8 | 44407 | 7 | 2021 | Cozinha | 0 | Estoque | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 2 | 44407 | 7 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do trecho da linha de descarga, para a substituição. Realizado a confecção de um novo trecho para substituição.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Duto e Coifa | 2 | 44408 | 7 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck 4 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 9 | 44408 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o isolamento termiomecanico nas linhas de sucção e separador de líquido
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 9 | 44408 | 7 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o isolamento termiomecanico nas linhas de sucção e separador de líquido
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 9 | 44408 | 7 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o isolamento termiomecanico nas linhas de sucção e separador de líquido
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 3 | 44408 | 7 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do novo trecho da linha de descarga, efetuado teste de pressurização e foi aprovado.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 3 | 44408 | 7 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor Carrier 5H126.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44409 | 8 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora no local.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44409 | 8 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora no local.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Duto e Coifa | 3 | 44409 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck 4 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 10 | 44409 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Instalação de equipamento |  |  | Operando | Operando | Foi instalado suportes para a fixação da linha de liquido, pois as mesmas encontravam-se sem fixação.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 10 | 44409 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Instalação de equipamento |  |  | Operando | Operando | Foi instalado suportes para a fixação da linha de liquido, pois as mesmas encontravam-se sem fixação.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 10 | 44409 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o isolamento termiomecanico nas linhas de sucção e separador de líquido, do meio interno do gabinete.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 10 | 44409 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o isolamento termiomecanico nas linhas de sucção e separador de líquido, do meio interno do gabinete.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 |  | 4 | 44409 | 8 | 2021 | Rádio | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | efetuada a remoão da unidade evaporadora para substituição.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 4 | 44409 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado o processo de remoção do tanque de líquido do sistema, para serem reparados onshore.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 4 | 44409 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado o processo de remoção do tanque de líquido do sistema, para serem reparados onshore.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 4 | 44409 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi finalizado o desmonte do compressor, levantado os materiais necessarios para a montagem do compressor: 12 Pistões completos; 12 Bielas com bucha; 12 Pares de bronzinas; 12 Camisas de cilindro; Selo mecânico; Par de bronzina do mancal central; Virabrequim; Filtro de sucção; Niple 1/4" NPT x 1/2"SAE do mancal traseiro; Defletor de óleo; Kit de juntas de vedação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 2 | 44410 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento para levantamento de material que será utilizado na substituição da serpentina condensadora.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 2 | 44410 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a separação do material para a substituição da serpentina condensadora.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44410 | 8 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora no local.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Duto e Coifa | 4 | 44410 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Geladeira | 11 | 44410 | 8 | 2021 | Produção | 0 | Sl Reunião | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Operando | Operando | Foi constatado que o relé do controlado esta colado, ocasionando no funcionamento constante do equipamento. O mesmo fora substituido e posto o equipamento para operar sem anormalidade.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 |  | 5 | 44410 | 8 | 2021 | Rádio | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a instalação da unidade evaporadora de 22.000 BTU/h. equipamento operando sem anormalidades.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 5 | 44410 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do compressor e iniciado a montagem do compressor com a substituição dos componentes citados anteriormente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 3 | 44411 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmonstagem do equipamento para a substituição da serpentina condensadora.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44411 | 8 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora no local.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44411 | 8 | 2021 | EER | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora no local.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44411 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora no local.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Duto e Coifa | 5 | 44411 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 2 | 44411 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o solamento eletrico da unidade | Serviço efetuado pela equipe eletricista de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 2 | 44411 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reforma unidade evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem da serpentina da unidade evaporadora para sua substituição
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 2 | 44411 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem da serpentina da unidade condensadora para sua substituição
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 2 | 44411 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada das válvulas do sistema
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Split (Hiwall) | 12 | 44411 | 8 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Realocação | Realocar |  |  | Operando | Inoperante | Foi efetuado a remoção da unidade a pedido do MTL Luiz, devido a problemas estuturais houve a necessidade de um novo container.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Split (Hiwall) | 12 | 44411 | 8 | 2021 | Produção | 0 | MCC. Bomba de lama | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Split (Hiwall) | 12 | 44411 | 8 | 2021 | Produção | 0 | MCC. Sonda | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 6 | 44411 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado a montagem do compressor, efetuado pressurização com nitrogênio para teste de estanqueidade.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 6 | 44411 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado proceguimento na remoção do tanque de líquido do sintema, parte da tubulação da linha de líquido foi removia para possibilitar a passagem do tanque.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 6 | 44411 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado proceguimento na remoção do tanque de líquido do sintema, parte da tubulação da linha de líquido foi removia para possibilitar a passagem do tanque.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 4 | 44412 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção da serpentina condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 4 | 44412 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Duto e Coifa | 6 | 44412 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 3 | 44412 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reforma unidade evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado o serviço de adaptação na nova serpentina para adequação a unidade evaporadora, com a confecção da tubulação trageto adequado ao sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 13 | 44412 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Instalação de equipamento |  |  | Operando | Operando | Foi instalado suportes para a fixação da linha de liquido, pois as mesmas encontravam-se sem fixação.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 13 | 44412 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Instalação de equipamento |  |  | Operando | Operando | Foi instalado suportes para a fixação da linha de liquido, pois as mesmas encontravam-se sem fixação.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 13 | 44412 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Instalação de equipamento |  |  | Operando | Operando | Foi instalado suportes para a fixação da linha de liquido, pois as mesmas encontravam-se sem fixação.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Rooftop | 13 | 44412 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Instalação de equipamento |  |  | Operando | Operando | Foi instalado suportes para a fixação da linha de liquido, pois as mesmas encontravam-se sem fixação.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 7 | 44412 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado a remoção do tanque de líquido do sintema, para serem manutenidos onshore.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 7 | 44412 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado a remoção do tanque de líquido do sintema, para serem manutenidos onshore.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 7 | 44412 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o alinhamento do compressor com o motor elétrico, iniciado vácuo. E embalado as peças que foram removidas para serem estocadas no almoxarifado.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 5 | 44413 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a manutenção no motor ventilador do evaporador
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 5 | 44413 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da correia do ventilador do evaporador
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 5 | 44413 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do orifício da válvula expansora
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44413 | 8 | 2021 | EER | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora no local.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Duto e Coifa | 7 | 44413 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 4 | 44413 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado o serviço de adaptação na nova serpentina para adequação a unidade condensadora, com a confecção da tubulação trageto adequado ao sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 4 | 44413 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reforma unidade evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade ao serviço de adaptação na nova serpentina para adequação a unidade evaporadora, com a montagem e preparação das conexões, e base da válvula de expansão.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Split (Hiwall) | 14 | 44413 | 8 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Realocação | Realocar |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuada a instalação do equipamento na nova unidade container.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210366 | Split (Hiwall) | 14 | 44413 | 8 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 8 | 44413 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado o procedimento de startup do compressor, regulado os controles de operação e segurança do sistema. Operação ocorrendo sob monitoramento.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 6 | 44414 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o preparo do material para a contitnuação do serviço na unidade. Aguardando a movimentação do material
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Hiwall) | 6 | 44414 | 8 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção na unidade e constatado a necessidade de limpeza do equipamento
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Duto e Coifa | 8 | 44414 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck 1 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 5 | 44414 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador (unidade anterior era "solda", novo "rosca")
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 5 | 44414 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção da tubulação de sucção e liquido
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 5 | 44414 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reforma unidade evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado o serviço de adaptação na nova serpentina para adequação a unidade evaporadora, com a adequação da base de sustentação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 5 | 44414 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reforma unidade condensadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado o serviço de adaptação na nova serpentina para adequação a unidade condensadora, com a adequação da base de sustentação.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Lucas Rodrigues | 20210232 | Duto e Coifa | 2 | 44414 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 9 | 44414 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a instalação das válvulas nas linhas de líquido do sistema, iniciado a limpeza do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 9 | 44414 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a instalação das válvulas nas linhas de líquido do sistema, iniciado a limpeza do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Hiwall) | 7 | 44415 | 8 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Paliativo | Operando | Efetuado a limpeza e higienização na unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Duto e Coifa | 9 | 44415 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck M | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 6 | 44415 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o posicionamento e fixação da unidade evaporadora no equipamento e realizado a conexão da tubulação de sucção e líquido
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 6 | 44415 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado substituição da válvula expansora da unidade.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 6 | 44415 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da válvula de sucção do compressor
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Lucas Rodrigues | 20210232 | Duto e Coifa | 3 | 44415 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 10 | 44415 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a substituição da correia do ventilador da evaporadora, e efetuado aperto nos cabeçotes do compressor.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 10 | 44415 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a substituição da correia do ventilador da evaporadora, e efetuado aperto nos cabeçotes do compressor.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 10 | 44415 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o levantamento dos materiais para continuação do reparo dos sistemas
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 10 | 44415 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o levantamento dos materiais para continuação do reparo dos sistemas
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 |  | 10 | 44415 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição da correia do ventilador do evaporador
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 8 | 44416 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado a montagem da serpentina condensadora.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Duto e Coifa | 10 | 44416 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck M | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 7 | 44416 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o posicionamento e fixação da unidade condensadora no equipamento e realizado a conexão da tubulação de sucção e líquido
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 7 | 44416 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção da nova tubulação do equalizador da válvula expansora
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 7 | 44416 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do manômetro de alta pressão do sistema e o fixado.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 7 | 44416 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á a 250PSI para 24h
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Lucas Rodrigues | 20210232 | Duto e Coifa | 4 | 44416 | 8 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 12 pontos sendo todos internos
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 11 | 44416 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a partida do equipamento e acompanhamento dos parâmetros de operação.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 11 | 44416 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a partida do equipamento e acompanhamento dos parâmetros de operação.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 11 | 44416 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza interna do bloco, substituição da bucha do bloco e mancal traseiro, substituição do casquilho bipartido do mancal central. Instalação do novo eixo, e mancal traseiro no bloco.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 9 | 44417 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado a montagem da serpentina condensadora.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 9 | 44417 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das válvulas GBC de 1/2" na linha de líquido.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Duto e Coifa | 11 | 44417 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck S | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 8 | 44417 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado aperto em todas as válvulas devido a perda de 10 PSI dutante o teste de estanqueidade.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 8 | 44417 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á a 250PSI para 6h
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 8 | 44417 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 8 | 44417 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R134A no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 8 | 44417 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 12 | 44417 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade da limpeza das linhas de líquido do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 12 | 44417 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade da limpeza das linhas de líquido do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44418 | 8 | 2021 | Air Dryer | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e constatado operação normal, pressões e temperaturas normais.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44418 | 8 | 2021 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e constatado operação normal, pressões e temperaturas normais.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44418 | 8 | 2021 | Air Dryer | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição do manômetro de alta pressão do sistema e o fixado.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44418 | 8 | 2021 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e constatado operação normal, pressões e temperaturas normais.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44418 | 8 | 2021 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade e constatado operação normal, pressões e temperaturas normais.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44418 | 8 | 2021 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição do manômetro de alta pressão do sistema e o fixado.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44418 | 8 | 2021 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição do manômetro de alta pressão do sistema e o fixado.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44418 | 8 | 2021 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição do manômetro de alta pressão do sistema e o fixado.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44418 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora no local.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44418 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora no local.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 9 | 44418 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição da tampa do pressostato de alta pressão que estava quebrada
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 9 | 44418 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a colocação da presislha de fixação nas válvula solenóide da linha de líquido.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Self Contained Incorporado | 9 | 44418 | 8 | 2021 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Efetuado o ajuste dos pressostatos de segurança e operação | Pressões - Sucção 2kg/1,5kg; descarga 9kg/11kg. Corrente - 14A/16a. Temperatura - Ambiente 20ºC / (23ºC/24ºC)
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 13 | 44418 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade na montagem do compressor.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Split (Hiwall) | 1 | 44418 | 8 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Foi dado proceguimento a instalação do equipamento iniciado pelo tecnico anterior, realizado vacuo, carga, avaliado o rendimento e liberado para operação.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Rooftop | 1 | 44418 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Inoperante | Foi efetuado um inspeção superficial no equipamento, e constatado rachaduras na tubulação de alta do compressor secundário, tendo desta forma vazamento de fluído refrigerante e manchas de óleo no chão. Foi substituido a operação da unidade 4 para a unidade 3.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 11 | 44419 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado todas as soldas nas conexões do condensador e válvulas
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 11 | 44419 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador DML
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 11 | 44419 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Self Contained Incorporado | 13 | 44419 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Duto e Coifa | 13 | 44419 | 8 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Difusores do setor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Rooftop | 10 | 44419 | 8 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #03 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Rooftop | 10 | 44419 | 8 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do Vibraflex da unidade devido a vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Rooftop | 10 | 44419 | 8 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado o reparo por solda na tubulação do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split | 14 | 44419 | 8 | 2021 | Acomodação | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi finalizado a montagem do compressor, pressurizado com nitrogênio a 100PSI.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Rooftop | 2 | 44419 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi realizado a retirada de toda tubulação alta do compressor secundário e separador de óleo. Foi realizado o gabarito da tubulação e preparado para realizar a soldagem.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 12 | 44420 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21 Bar por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 12 | 44420 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Limpeza da evaporadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza e higienização na seção evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Duto e Coifa | 14 | 44420 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Rooftop | 11 | 44420 | 8 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das bobinas das válvulas solenoides do sistema #3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Rooftop | 11 | 44420 | 8 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do manômetro de alta pressão do compressor #3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Rooftop | 11 | 44420 | 8 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Finalizado o reparo por solda na tubulação do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Rooftop | 11 | 44420 | 8 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema #03 | Á 250PSI
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 3 | 44420 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado baixa carga de fluido refrigerante e identificado ponto de vazamento nas conexões das válvulas PSV's do sistema B2 | O serviço de correção desses vazamentos e teste de estanqueidade da unidade foi realizado pela BRASFELS no estaleiro. A correção de vazamento, tem um tempo estimado de 6 dias.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 3 | 44420 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado baixa carga de fluido refrigerante e identificado ponto de vazamento nas conexões das válvulas PSV's dos sistemas A1 e A2 | O serviço de correção desses vazamentos e teste de estanqueidade da unidade foi realizado pela BRASFELS no estaleiro. A correção de vazamento, tem um tempo estimado de 6 dias.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split (Hiwall) | 15 | 44420 | 8 | 2021 | Container | 0 | 507 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split (Hiwall) | 15 | 44420 | 8 | 2021 | Container | 0 | 508 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split (Hiwall) | 15 | 44420 | 8 | 2021 | Container | 0 | 509 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos | 20210405 | Split (Hiwall) | 15 | 44420 | 8 | 2021 | Container | 0 | 506 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Câmara Fria | 2 | 44420 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem das linhas de sucção e descarga do compressor
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Câmara Fria | 2 | 44420 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desconexão dos cabos elétricos e mangueira do pressostato.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Câmara Fria | 2 | 44420 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do compressor da base, da unidade condensadora.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Câmara Fria | 2 | 44420 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Limpeza anual |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Rooftop | 3 | 44420 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Operando | Foi efetuado as soldas, realizado o teste de estanqueidade com nitrogênio, realizado vácuo e posto a unidade em operação. Completado os dois sistemas com fluidos refrigerante.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 13 | 44421 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 13 | 44421 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 13 | 44421 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 | Duto e Coifa | 15 | 44421 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Rooftop | 12 | 44421 | 8 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Rooftop | 12 | 44421 | 8 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Rooftop | 12 | 44421 | 8 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Rooftop | 12 | 44421 | 8 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema #3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Rooftop | 12 | 44421 | 8 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Rooftop | 12 | 44421 | 8 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Operando | Efetuado o ajuste dos pressostatos de segurança e operação
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210166 | Rooftop | 12 | 44421 | 8 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Pressão - Sucção 4kg/3,7kg; Óleo 8kg/9,5kg; Descarga 16kg/15,5kg. Corrente - 27A / 29A. Temperatura - Insuflamento 10ºC/12ºC; Retorno - 20ºC; Sucção - 13ºC; Cárter 43ºC; Líquido 35ºC; e Descarga 68ºC. | Necessario refazer o isolamento da linha de aspiração do sistema #3, e substituição das bobinas das válvulas solenóides.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9913 | 44421 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem da unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9913 | 44421 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado os "jumper" de aterramento.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 4 | 44421 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento da carga do fluido refrigerante R407C
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 4 | 44421 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o acompanhamento e auxílio na atualização do software, feito pela RAPID OFFSHORE.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 4 | 44421 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o acompanhamento e auxílio na atualização do software, feito pela RAPID OFFSHORE.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 4 | 44421 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a regulagem dos dutos de insuflação e retorno do evaporador
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 4 | 44421 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a regulagem dos dutos de insuflação e retorno do evaporador
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 4 | 44421 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado teste de pressão positiva do casario em caso de alarme.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 4 | 44421 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado teste de pressão positiva do casario em caso de alarme.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Câmara Fria | 3 | 44421 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Câmara Fria | 3 | 44421 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 15Bar por 24h
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Câmara Fria | 3 | 44421 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a relocação de posicionamento do sensor de temperatura
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Câmara Fria | 3 | 44421 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a parametrização e ajustes no controlador de temperatua.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Maquina de gelo | 4 | 44421 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Foi efetuada a substituição do filtro de água do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Rooftop | 4 | 44421 | 8 | 2021 | Produção | 0 | DogHouse | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Rooftop | 4 | 44421 | 8 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Rooftop | 4 | 44421 | 8 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 14 | 44422 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Operando | Efetuado a regulagem dos dispositivos de segurança e operação do sistem. Temperatura ambiente regulada em 22ºC.
Modec | 20 | MV_24 | William S. Araujo | 20210091 |  | 16 | 44422 | 8 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 13 pontos sendo 01 ponto externo e 12 internos
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Unidade Condensadora | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C no sistema C1
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado complemento da carga de fluido refrigerante R407C nos sistemas A1 e A2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o acompanhamento e auxílio na atualização do software, feito pela RAPID OFFSHORE.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o acompanhamento e auxílio na atualização do software, feito pela RAPID OFFSHORE.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado teste dos controles de capacidade dos compressores
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado teste dos controles de capacidade dos compressores
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado teste de desempenho (seleção de compressores, motores de evaporador, paradas manual e automática)
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado ajuste no setpoint do controle de capacidade dos compressores
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado ajuste dos pressostatos de alta pressão da unidade.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado teste de desempenho (seleção de compressores, motores de evaporador, paradas manual e automática)
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado ajuste no setpoint do controle de capacidade dos compressores
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado ajuste dos pressostatos de alta pressão da unidade.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Unidade Condensadora | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado o acompanhamento da configuração do SIMOCODE do sistema C1
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Unidade Condensadora | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado ajuste nos setpoints do controle de capacidade do compressor C1
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Unidade Condensadora | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Stand-by | Stand-by | Efetuado ajuste dos pressostatos de alta pressão da unidade.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Câmara Fria | 4 | 44422 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 4 | 44422 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento e contatado: baixa pressão de fluido refrigerante no sistema, fazendo o compressor 2B não atuasse | Serviço executado a pedido do líder de mecânica.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 4 | 44422 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Paliativo | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema. | Serviço executado a pedido do líder de mecânica.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario Nº1 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado carga complementar de gás R22.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44422 | 8 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario Nº2 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado carga complementar de gás R22.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 6 | 44423 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o acompanhamento e auxílio na atualização do software, feito pela RAPID OFFSHORE.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 6 | 44423 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o acompanhamento e auxílio na atualização do software, feito pela RAPID OFFSHORE.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 6 | 44423 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado ajuste do setpoint e parâmetro da unidade
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 6 | 44423 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado ajuste do setpoint e parâmetro da unidade
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 6 | 44423 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado a conclusão do serviço na unidade | Pendencia já realatada, vazamento das conexões das PSV.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 6 | 44423 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Stand-by | Efetuado a conclusão do serviço na unidade | Pendencia já realatada, vazamento das conexões das PSV.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 6 | 44423 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Stand-by | Operando | Efetuado Start-up da unidade.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 6 | 44423 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Stand-by | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho em conjunto com a unidade evaporadora Bravo.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 6 | 44423 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado teste operacional do compressor C1
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 6 | 44423 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado inspeção por software e identificado conflito de sinal para partida e parada do compressor. Foi passado para o Gaylson da RAPID para correção.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 6 | 44423 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Inoperante | Efetuado parada do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44423 | 8 | 2021 | ECR | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado a substituição da placa eletrônica principal
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44423 | 8 | 2021 | ECR | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do sensor de temperatura
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44423 | 8 | 2021 | ECR | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Câmara Fria | 5 | 44423 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R404A no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 5 | 44423 | 8 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Paliativo | Operando | Efetuado a substituição de um motoventilador.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Câmara Fria | 5 | 44423 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Câmara Fria | 5 | 44423 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Rooftop | 5.1 | 44423 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Ao efetuar a troca de equipamento foi identificado que o equipamento não estava tendo rendimento. Ao verificar a pressão de sycção fora constatado baixa operação com 15 PSI. Foi verificado o filtro secador, válvula de expansão e não fora encontrado vazamentos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Rooftop | 5.1 | 44423 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi constatado que a unidade estava operando com alta pressão de descarga 270 PSI, prejudicando todo o processo de refrigeração. Foi efetuado teste alternado o funcionamento da unidade 5 que opera ao lado desta unidade para a unidade 6, com isto foi constatado que esta unidade estava operando com encontro de calor no condensador.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Rooftop | 5.1 | 44423 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado carga de 13,8kg de gás R134A, de imediato foi constatado o bom rendimento do equipamento. Foi efetuado inspeção com espuma no sistema, porem não fora encontrado, fora solicitado reagente para colocar no sistema e desta forma visualizar com luz negra os possíveis pontos de vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9915 | 44424 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação dos "Jumper" de aterramento nas duas condensadoras.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9915 | 44424 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação dos cabos elétricos no quadro de passagem para o teste de funcionamento.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 7 | 44424 | 8 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado, falha no sistema e botão de emergência acionado. | Foi observado o mesmo problema de acesso as funções do software pelo PLC, igual ao das acomodações, foi relatado ao Gaylson da RAPID para correção do problema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 7 | 44424 | 8 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a reiniciamento do sistema e resetado o botão de emergência, realizado Start-up do sistema. Sistema operando normalmente.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 7 | 44424 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o acompanhamento e auxílio na atualização do software, feito pela RAPID OFFSHORE. | Aguardando a RAPID fazer as correções no programa para instalação. Assim que terminarem, faremos a conexão online para instalação das atualizações.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Câmara Fria | 6 | 44424 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Unidade evaporadora operando com dois motoventiladores incompatíveis com os originais. | Foi informado ao líder de elétrica, que ficou de fazer a substituição.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Self Contained | 6 | 44424 | 8 | 2021 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste com megômetro no compressor | Serviço executado pela equipe de elétrica de bordo
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20210414 | Duto e Coifa | 2 | 44424 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck E e Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Freezer | 6 | 44424 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Foi efetuado a limpeza do condensador, degelo da evaporadora, regulado o setpoint do controle de temperatura (5 ºC) e instalado a mangueira para degelo.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Josenildo Alves | 20210202 | Split (Hiwall) | 8943 | 44425 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção de 04 niplos de 3/8 BSP x 1/4 SAE, para os pressostatos de alta e baixa. E 04 arruelas de aluminio para a vedação dos pressostatos.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9916 | 44425 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação dos paineis elétricos e feita a passagem dos cabos de comunicação entre os quadros.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 8 | 44425 | 8 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no sistema e constatado, baixo rendimento devido a obstrução da unidade evaporadora com gelo. O sistema se encontra com baixa carga de fluido refrigerante e filtro de ar externo esta parcialmente obstruida devido sugeira.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 8 | 44425 | 8 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Stand-by | Inoperante | Efetuado a tentativa de start-up da unidade porem os compressores A1 e A2 entram em alarme, não permitindo a partida. Não foi possivel identificar o problema, pois é necessário abrir uma PT para acessar os intrumentos do sistema de execução do serviço.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 8 | 44425 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o acompanhamento e auxílio na atualização do software, feito pela RAPID OFFSHORE.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 8 | 44425 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado ajuste do setpoint do controle de capacidade e gás quente dos compressores A e B
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 8 | 44425 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Operando | Efetuado ajuste dos setpoint e parâmetros de operação do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 7 | 44425 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Foi solicitado nitrogênio para a pressurização do sistema para identificação dos pontos de vazamento.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Self Contained | 7 | 44425 | 8 | 2021 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de partida no compressor e confirmado que o mesmo estava travado | Foi solicitado a substituição do compressor
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20210414 | Duto e Coifa | 3 | 44425 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck D e DeckC | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44425 | 8 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a substituição dos motores eletricos dos ventilador da unidade condensadora, foi montado as hélice antigas nos mesmos. Fora deixado uma grade do ventilador na cladeiraria para soldar a chapa que prende o motor no chapéu chinês.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9917 | 44426 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a ligação dos pressostatos.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9917 | 44426 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação dos "prensa-cabos" das duas unidades.
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Duto e Coifa | 2 | 44426 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bridge Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 9 | 44426 | 8 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Aguardando a liberação da PT para iniciar os reparos na unidade.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 9 | 44426 | 8 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o acompanhamento e auxílio na atualização do software, feito pela RAPID OFFSHORE.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 9 | 44426 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Serviço concluido por parte da SupplyMarine. Ultimos ajustes nas configurações sendo efetuadas pela equipe da RAPID. | Aguardando a chegada do motor elétrico da condensadora para substituição.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 8 | 44426 | 8 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: compresso 1B vibrando muito e desarmando o disjuntor. Posteriomente, após abertura do compressor foi identificado pela equiepe de elétrica que o Disjuntor estava com defeito.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 8 | 44426 | 8 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição do disjuntor de alimentação do compressor. | Serviço executado pela equipe de elétrica de bordo
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20210414 | Duto e Coifa | 4 | 44426 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck C e Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44426 | 8 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Dutado) | 2 | 44426 | 8 | 2021 | Sala de bateria | 0 | Upper Deck | PMOC | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44426 | 8 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44426 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Rooftop | 8 | 44426 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o engrachamento de todos os mancai do rolamento do evaporador, realizado ensaio de funcionamento de vedação da placa de válvula dos compressores, para garantir o bom funcionamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Rooftop | 8 | 44426 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o engrachamento de todos os mancai do rolamento do evaporador, realizado ensaio de funcionamento de vedação da placa de válvula dos compressores, para garantir o bom funcionamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Rooftop | 8 | 44426 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o engrachamento de todos os mancai do rolamento do evaporador, realizado ensaio de funcionamento de vedação da placa de válvula dos compressores, para garantir o bom funcionamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Rooftop | 8 | 44426 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o engrachamento de todos os mancai do rolamento do evaporador, realizado ensaio de funcionamento de vedação da placa de válvula dos compressores, para garantir o bom funcionamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Rooftop | 8 | 44426 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o engrachamento de todos os mancai do rolamento do evaporador, realizado ensaio de funcionamento de vedação da placa de válvula dos compressores, para garantir o bom funcionamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Rooftop | 8 | 44426 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o engrachamento de todos os mancai do rolamento do evaporador, realizado ensaio de funcionamento de vedação da placa de válvula dos compressores, para garantir o bom funcionamento.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Fernando Costa Souza | 20210202 | Split (Hiwall) | 8948 | 44427 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 4 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção do suporete mecânico da unidade condensadora externa
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Fernando Costa Souza | 20210202 | Split (Hiwall) | 8948 | 44427 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do motor ventilador e configuração do inverso de frequência e fechamento do quadro elétrico.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9918 | 44427 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 14 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a adequação da evaporadora (conecções eltricas do ventilador e termostato)
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9918 | 44427 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado Start-uo na unidade, acompanhamento do equipamento (pressões, corrente do compressor e motor do ventilador)
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9918 | 44427 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de elétrica e refrigeração
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9918 | 44427 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado acabamento eletrico nas unidades condensadoras
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9918 | 44427 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a parametrização do variador de frequência
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Duto e Coifa | 3 | 44427 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck E | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema. | No camarote 625 foi constatado tampa de difusor posta ao contrário e com o regulador travado, não havendo possibilidade de regulá-lo.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 10 | 44427 | 8 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das válvulas solenóide da linha de líquido
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 10 | 44427 | 8 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 10 | 44427 | 8 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a despressurização dos sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 9 | 44427 | 8 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado o reparo de vazamento nas válvulas de sucção e descarga do compressor 1A e 1B através do aperto. | É necessário a substituição das válvulas
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 9 | 44427 | 8 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a identificação de micro vazamento no mangote vibraflex do compressor 1B
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 9 | 44427 | 8 | 2021 | Laboratório | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a substituição do filtro de ar
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20210414 | Duto e Coifa | 5 | 44427 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Rooftop | 3 | 44427 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado carga de fluido refrigerante R404A.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Rooftop | 3 | 44427 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado a inspeção bimestral do PMOC.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Rooftop | 3 | 44427 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Rooftop | 3 | 44427 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do pressostato diferencial de óleo lubrificante.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Rooftop | 3 | 44427 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Rooftop | 3 | 44427 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Rooftop | 3 | 44427 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra de vácuo com R404A.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Rooftop | 3 | 44427 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Rooftop | 3 | 44427 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Constatado que a pressão de óleo esta acima do limite. Desta forma sera realizado a desmontagem da bomba de óleo para limpeza do sistema de alivio de pressão.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210422 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44427 | 8 | 2021 | SCR | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo. Dado carga de gás 3kg R22.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9919 | 44428 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem da segunda unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9919 | 44428 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o acompanhamento e suporte no exame de certificação
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Duto e Coifa | 4 | 44428 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema. | No camarote 526 e 516 esta sem a tampa do difusor. Foi informado a equipe de manutenção.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20210414 | Duto e Coifa | 6 | 44428 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Rooftop | 4 | 44428 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado o complemento de carga de fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Rooftop | 4 | 44428 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Constatado com o almoxarifado que não há peças sobressalentes do compressor Bitzer / 4HE-25Y-40P.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Rooftop | 4 | 44428 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o ajuste da válvula do tanque de óleo, ficando aberta em 1/4 de volta. | Foi informado a equipe de manutenção de bordo.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Rooftop | 4 | 44428 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Rooftop | 4 | 44428 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado inspeção e constatado: Pressões - sucção 65PSI, descarga 246PSI, óleo 275PSI.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 1 | 44428 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi constatado que o equipamento não estava operando, desta forma foi efetuado inspeção para averiguar possiveis avarias. Ao termino da inspeção junto ao Eletricista Amaro, foi identificado que o relé da solenóide e o controlador de temperatura (MC3000) estão avariados necessitando substituição.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Fernando Costa Souza | 20210202 | Split (Hiwall) | 8947 | 44429 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 8 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do capilar
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Fernando Costa Souza | 20210202 | Split (Hiwall) | 8947 | 44429 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Fernando Costa Souza | 20210202 | Split (Hiwall) | 8947 | 44429 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Fernando Costa Souza | 20210202 | Split (Hiwall) | 8947 | 44429 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Fernando Costa Souza | 20210202 | Split (Hiwall) | 8947 | 44429 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Fernando Costa Souza | 20210202 | Split (Hiwall) | 8947 | 44429 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado testes de simulações de operação na unidade condensadora.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9922 | 44429 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o acompanhamento do funcionamento da unidade split
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9922 | 44429 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuao a desmontagem das maquinas para troca dos capilares
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9922 | 44429 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de pressão e corrente nos equipamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9922 | 44429 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a constatação da falta de uma segurança no comando elétrico (compressor não desligava com o ventilador parado.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9922 | 44429 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetado a parametrização do variador do segundo quadro de comando painel elétrico
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Duto e Coifa | 5 | 44429 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema. | Nos camarotes 419 e 407 esta com a tampa do difusor avariadas. Foi informado a equipe de manutenção.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 11 | 44429 | 8 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do disjuntor de alimentação do compressor 1B
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 11 | 44429 | 8 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20210414 | Duto e Coifa | 7 | 44429 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Dutado) | 5 | 44429 | 8 | 2021 | Sala de bateria | 0 | Helideck | PMOC | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 2 | 44429 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a substituição dos componentes, porem somente a unidade secundária funcionou, ao inspecionar novamente fora constatado que a mesma estava com vazamentos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 2 | 44429 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Duto e Coifa | 6 | 44430 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 12 | 44430 | 8 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 12 | Operando | Inoperante | Efetuado o apoio ao líder de elétrica, na substituição das caixas elétricas da unidade evaporadora.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Self Contained | 12 | 44430 | 8 | 2021 | PCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva programada no equipamento.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Self Contained | 12 | 44430 | 8 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva programada no equipamento.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Self Contained | 12 | 44430 | 8 | 2021 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva programada no equipamento.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Self Contained | 12 | 44430 | 8 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva programada no equipamento.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20210414 | Duto e Coifa | 8 | 44430 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Dutado) | 6 | 44430 | 8 | 2021 | Sala de bateria | 0 | Deck inferior | PMOC | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção bimestral do PMOC.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 3 | 44430 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Foi identificado vazamento de gás no compressor e condensaro.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Pista Fria | 3 | 44430 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório/Salada | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a programação no controlador de temperatura, pois a mesma apresentava bloqueio no evaporador.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9921 | 44431 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 10 | Operando | Inoperante | Efetuado mudança no comando elétrico dos dois paineis (realizado a alteração do comando, ajustando a segurança para o compressor desarmar quando tiver algum problema no variador de freqência ou uma parada no ventilador.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Victor Hugo | 20210202 | Split (Hiwall) | 9921 | 44431 | 8 | 2021 |  | 0 | Supply Marine | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a montagem compreta das maquinas.
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Duto e Coifa | 7 | 44431 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 4 | 44431 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi observado que a unidade se encontra com o invólucro do evaporador, base do motor e serpentina, se encontram com acumulo de oxidação.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 4 | 44431 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi observado que a unidade se encontra com o invólucro do evaporador, base do motor e serpentina, se encontram com acumulo de oxidação.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 4 | 44431 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a abertura das tampas da unidade evaporadora para inicio do serviço
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 4 | 44431 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a abertura das tampas da unidade evaporadora para inicio do serviço
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 4 | 44431 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o tratamento do invólucro com a remoção das particulas oxidadas
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 4 | 44431 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza das unidade condensadoras e evaporadoras
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 4 | 44431 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o tratamento do invólucro com a remoção das particulas oxidadas
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 4 | 44431 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza das unidade condensadoras e evaporadoras
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 13 | 44431 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 13 | 44431 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300PSI por 24h
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Lucas Rodrigues | 20210414 | Duto e Coifa | 9 | 44431 | 8 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 12 pontos sendo todos internos
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Hiwall) | 7 | 44431 | 8 | 2021 | Guindaste | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado inspeções e delineamento para instalação do novo equipamento no guindaste. | Serviço executado junto a equipe de apoio da Modec.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 4 | 44431 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi constatado vazamento nos bornes, que deveram ser substituidos, tambem fora identificado curto na placa de ligação do compressor.
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Duto e Coifa | 8 | 44432 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | MainDeck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 5 | 44432 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 5 | 44432 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado Vácuo no sistema
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 5 | 44432 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com R407C.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 5 | 44432 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Realizado a revisão do painel elétrico com o aperto dos bornes de interligações. | Não foi possível realizar o teste de operação da unidade, devido a equipe eletricista estarem em outra frente de trabalho.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 14 | 44432 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 14 | 44432 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos elementos filtrantres da linha de líquido.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 14 | 44432 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Hiwall) | 8 | 44432 | 8 | 2021 | Guindaste | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado inspeções e delineamento para instalação do novo equipamento no guindaste. | Serviço executado junto a equipe de apoio da Modec.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Hiwall) | 8 | 44432 | 8 | 2021 | Guindaste | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Dado continuida as inspeções e delineamento para intalação do novo equipamento no guindaste. | Serviço executado junto a equipe de apoio da Modec.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 5 | 44432 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor da unidade primaria.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 5 | 44432 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Camara fria | 5 | 44432 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a Substituição da mangueira do pressostato (kp5) devido a avaria, a mesma apresentava vazamento. Fora efetuado vávuo e carga de R404A. Unidade operando normalmente (-18.7ºC).
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Pista Fria | 5 | 44432 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório/Salada | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a substituição da tomada de ligação do compressor, que ocasionava avaria no controlador de temperatura. Ambos os componentes fora substituido e equipamento operando a 3ºC.
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Unidade Evaporadora | 9 | 44433 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Foi identificado grande quantidade de ferrugem no interior da evaporadora. Foi informado a equipe de manutenção.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 6 | 44433 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Teste | Iniciado o teste de desempenho.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 6 | 44433 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado a regulagem do sistema
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 6 | 44433 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 6 | 44433 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o Balanceamento térmico do sistema
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 6 | 44433 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Observado que o compressor #02 não esta operando
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 6 | 44433 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado inspeção nos comandos elétrico do compressor, e constatado que o protetor térmico do sistema #02 estava atuando,. Foi realizado o reset do dispositivo.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split | 6 | 44433 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Mantido o sistema em observação.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 15 | 44433 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 15 | 44433 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 15 | 44433 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 15 | 44433 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 15 | 44433 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Válvula expansora com falha, ocasionando elevação da pressão de descaga acima de 300 psi. | Passado a situação para o Líder de mecânica
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 15 | 44433 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Hiwall) | 9 | 44433 | 8 | 2021 | Guindaste | 0 | Bravo | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a separação do equipamento e material para a movimentação pela equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Hiwall) | 9 | 44433 | 8 | 2021 | Guindaste | 0 | Alpha | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a separação do equipamento e material para a movimentação pela equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 6 | 44433 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor da unidade primaria.
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Unidade Evaporadora | 10 | 44434 | 8 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Foi identificado grande quantidade de graxa no interior da evaporadora, essa graxa se dispersa do ventilador se espalhando por todo o interior da evaporadora
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Unidade Evaporadora | 10 | 44434 | 8 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Rooftop | 7 | 44434 | 8 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade condensadora e evaporadora, desobstrução do drenos e de todos os suportes.
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 16 | 44434 | 8 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado desmontagem da válvula expansora e identificado um corrosão por atrito no bulbo das válvulas, uma das valvulas teve o bulbo rompido ocasionando em seu tavamento na posição fechado. | Foi informado a situação ao líder de mecânica e solicitado a aquisição de 4 válvulas de expansão (Sporlan - EBSVE-20-CP-100 - orificio 9 - Reto)
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 16 | 44434 | 8 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos elementos filtrantres da linha de líquido.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Hiwall) | 10 | 44434 | 8 | 2021 | Guindaste | 0 | Popa | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fixação das unidades condensadora e evaporadora.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Hiwall) | 10 | 44434 | 8 | 2021 | Guindaste | 0 | Popa | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado as passagens dos dutos, dreno, fios e prensa cabos, e realizada as furações das anteparas.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Hiwall) | 10 | 44434 | 8 | 2021 | Guindaste | 0 | Popa | Instalação de equipamento | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Hiwall) | 10 | 44434 | 8 | 2021 | Guindaste | 0 | Popa | Instalação de equipamento | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procedimento de vácuo até atingir a pressão de 500 mícrons de Hg, para remoção da umidade
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Hiwall) | 10 | 44434 | 8 | 2021 | Guindaste | 0 | Popa | Instalação de equipamento | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com R410A.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 7 | 44434 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Self Contained Incorporado | 11 | 44435 | 8 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Duto e Coifa | 11 | 44435 | 8 | 2021 | Oficina | 0 | Elétrica/ Mecânica | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Duto e Coifa | 11 | 44435 | 8 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Duto e Coifa | 11 | 44435 | 8 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 3 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Rooftop | 8 | 44435 | 8 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada dos filtros secador das linhas de liquido e sucção, retirada do óleo lubrificante.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Rooftop | 8 | 44435 | 8 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a organização dos cabos elétricos dentro da unidade.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Rooftop | 8 | 44435 | 8 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi observado alto nivel de óleo queimado e particulas de ferro no filtro da linha de liquido e no de secção, alem de baixo nivel de óleo no compressor
Equinor | 7 | WHPB | Fabricio Faria | 20210409 | Split System | 17 | 44435 | 8 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Hiwall) | 11 | 44435 | 8 | 2021 | Guindaste | 0 | Popa | Instalação de equipamento | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetaudo start-up do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Hiwall) | 11 | 44435 | 8 | 2021 | Guindaste | 0 | Popa | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado o acabamento do serviço.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Split (Hiwall) | 8 | 44435 | 8 | 2021 | Produção | 0 | Enfermaria | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Unidade Evaporadora | 12 | 44436 | 8 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 9 | 44436 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o recolhimento do fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 9 | 44436 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador, óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 9 | 44436 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado vácuo no compressor até atingir 350 microns de Hg.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 9 | 44436 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a quebra de vácuo com o fluido retido no sistema
Modec | 20 | MV_27 | Jefferson Macário Dias | 20210419 | Split (Hiwall) | 12 | 44436 | 8 | 2021 | Guindaste | 0 | Proa | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a separação do equipamento e material para a movimentação pela equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44436 | 8 | 2021 | SCR | 0 | Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi identificado 2 pontos de vazamento no sistema (flange do filtro secador, valvula GBC), efetuado a substituição do reparo da valvula schirider do GBC de baixa. Fora efetuado todo os procedimentos necessarios. Equipamento operando sem anormalidades.
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 |  | 13 | 44437 | 8 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 10 | 44437 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Teste | Inicia o teste do sistema Bravo
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 10 | 44437 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a parada do sistema para teste do sistema Bravo.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 10 | 44437 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado complemento de fluido refrigerante R404A.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 10 | 44437 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o Balanceamento térmico do sistema
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 10 | 44437 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o acompanhamento da operação do equipamento. | Foi identificado que todas as mangueiras da instrumentação estão ressecadas e com vazamentos e necessaria a substituição. Foi solicitado 20 mangueiras para os dois sistemas.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44437 | 8 | 2021 | SCR | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a substituição da junta da valvula de sucção, devido a vazamento nas mesmas. Fora efetuado todos os procedimentos necessarios. Equipamento operando sem anormalidades.
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210282 |  | 1 | 44438 | 8 | 2021 |  | 0 | Lavanderia - secadoras | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Paliativo | Operando | Efetuado a substituição dos dutos semi-flexiveis das maquinas secadoras da lavanderia. | Total de 05 novos dutos instalados e 03 novos dutos reservados (Spare List) para futuro reparo.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 11 | 44438 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador e óleo do compressor
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 11 | 44438 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado vácuo no compressor com 350 microns Hg.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 11 | 44438 | 8 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado a substituição da valvula de descarga devido a vazamentos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Split (Hiwall) | 11 | 44438 | 8 | 2021 | Produção | 0 | Enfermaria | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a retirada da unidade condensadora da enfermaria para reparo em sua parte interna.
Modec | 20 | MV_27 | Claiton Sant'Anna | 20210377 | Duto e Coifa | 15 | 44439 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 12 | 44439 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Teste | Iniciado o teste do sistema Alpha.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 12 | 44439 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o Balanceamento térmico do sistema
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 12 | 44439 | 8 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado o complemento de carga de fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 12 | 44439 | 8 | 2021 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o acompanhamento da operação do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44439 | 8 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario nº1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado o reparo do vazamento pelo borne de aterramento do compressor.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44439 | 8 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario nº1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuada a substituição do relé termico.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44439 | 8 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario nº1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Constatado que a contactora apresenta oscilação
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 13 | 44440 | 9 | 2021 | Provisões | 0 | Congelados (carne) | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral na evaporadora. | Constatado Dreno de água de condensado obstruído
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 13 | 44440 | 9 | 2021 | Provisões | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral na evaporadora. | Constatado Bandeja da evaporadora necessitando de fixação
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 13 | 44440 | 9 | 2021 | Provisões | 0 | Ant-câmara (Loby) | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral na evaporadora. | Constatado temperatura acima do recomendado e orifício da válvula expansora bloqueada
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 13 | 44440 | 9 | 2021 | Provisões | 0 | Congelados (peixe) | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral na evaporadora. | Constatado Drenos de água de condensado obstruido e Isolamento térmico danificado.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 13 | 44440 | 9 | 2021 | Provisões | 0 | Ant-câmara (Loby) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o reparo da válvula solenóide que estava com mau funcionamento.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Câmara fria | 13 | 44440 | 9 | 2021 | Provisões | 0 | Congelados (peixe) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e desobistrução das bandejas e drenos.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split (Piso Teto) | 13 | 44440 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 | #03 | Manutenção preventiva | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Split (Hiwall) | 13 | 44440 | 9 | 2021 | Produção | 0 | Enfermaria | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que a unidade condensadora apresenta diversos pontos de fisuras devido ao alto nivel de corrosão, impossibilitando qualquer reparo, desta forma fora solicitado a substituição da unidade condensapora deste equipamento pela unidade condensadora do laboratório da perfuração, pois são de mesmo modelo. ja fora solicitado a aquisição de um novo equipamento.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split (Piso Teto) | 14 | 44441 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 | #03 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a despressurização do sistema, removido todo o fluido do sistema sistema .
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split (Piso Teto) | 14 | 44441 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 | #03 | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado vácuo de todo o sistema
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split (Piso Teto) | 14 | 44441 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 | #03 | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a carga de fluido refrigerante R410A
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split (Piso Teto) | 14 | 44441 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 | #03 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado teste de rendimento do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 14 | 44441 | 9 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 14 | 44441 | 9 | 2021 | Produção | 0 | Casario Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 14 | 44441 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  |  | Operando | Operando | Efetuada a Limpeza do condensador da uniddade.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 14 | 44441 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  |  | Operando | Operando | Efetuada a Limpeza do condensador da uniddade.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 14 | 44441 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  |  | Operando | Operando | Efetuada a Limpeza do condensador da uniddade.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 14 | 44441 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  |  | Operando | Operando | Efetuada a Limpeza do condensador da uniddade.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 14 | 44441 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  |  | Operando | Operando | Efetuada a Limpeza do condensador da uniddade.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210422 | Rooftop | 14 | 44441 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  |  | Operando | Operando | Efetuada a Limpeza do condensador da uniddade.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split (Piso Teto) | 15 | 44442 | 9 | 2021 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção preventiva | Limpeza semestral |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20210386 | Split (Piso Teto) | 15 | 44442 | 9 | 2021 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado teste de operação do equipamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44442 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Camara fria | 1 | 44442 | 9 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44443 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44443 | 9 | 2021 | SCR | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44443 | 9 | 2021 | SCR | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44443 | 9 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44444 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 5 | 44444 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 5 | 44444 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 5 | 44444 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 5 | 44444 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 5 | 44444 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 5 | 44444 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44445 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 9 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Camara fria | 6 | 44445 | 9 | 2021 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44446 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 7 | 44446 | 9 | 2021 | Propulsão | 0 | Almoxarifado/Warehouse | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Split (Hiwall) | 7 | 44446 | 9 | 2021 | Produção | 0 | MCC. Sonda | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Split (Hiwall) | 7 | 44446 | 9 | 2021 | Produção | 0 | MCC. Bomba de Lama | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44447 | 9 | 2021 | Oficina | 0 | Instrumentação e Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado que a unidade evaporadora estava congelando devido o Damper pneumático fechado
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44447 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado que a unidade evaporadora estava congelando devido o Damper pneumático fechado
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44447 | 9 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado que a unidade evaporadora estava congelando devido o Damper pneumático fechado
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44447 | 9 | 2021 | Oficina | 0 | Instrumentação e Mecânica | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o descongelamento da serpentina, e efetuado a abertura do Damper.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44447 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o descongelamento da serpentina, e efetuado a abertura do Damper.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44447 | 9 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o descongelamento da serpentina, e efetuado a abertura do Damper.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44447 | 9 | 2021 | Oficina | 0 | Instrumentação e Mecânica | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Operando | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho | Unidade operando normalmente
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44447 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Operando | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho | Unidade operando normalmente
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44447 | 9 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Operando | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho | Unidade operando normalmente
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44447 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44447 | 9 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Operando | Inoperante | Foi efetuado a retirada do compressor pois o mesmo estava apresentando baixo isolamento.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44448 | 9 | 2021 | Oficina | 0 | Instrumentação e Mecânica | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a substituição dos manômetros de alta, baixa e água. Instalação do termostato analógico e pressostato KP15. | Será realizado a instalação elétrica do termostato e revisão geral do painel elétrico pela equipe eletricista de bordo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44448 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 9 | 44448 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado as vedações do compressr secundário da unidade, deixado pressurizado até a chegada dos reparos da placa de alimentação de força.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44449 | 9 | 2021 | Oficina | 0 | Instrumentação e Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção elétrica no painel de controle do equipamento pela equipe de bordo.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44449 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44449 | 9 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a instalação de um compressor na unidade, o mesmo apresentou falhas ao entra em funcionamento (apresentando barulho interno).
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44450 | 9 | 2021 | Oficina | 0 | Instrumentação e Mecânica | Manutenção corretiva | Reparo no componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo no termostato eletronico original do equipamento
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44450 | 9 | 2021 | Oficina | 0 | Instrumentação e Mecânica | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44450 | 9 | 2021 | Oficina | 0 | Instrumentação e Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Pressões - Baixa 66 PSI, Alta 245 PSI; Temperatura - Descarga 45ºC, Entrada (água) 22ºC, Saida (água) 24ºC, Setpoint 23ºC.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44450 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44450 | 9 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado teste no compressor e comprovado a passagem de alta para baixa, e dando picos de partida pois estava desarmando por temperatura.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44451 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado carga de fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44451 | 9 | 2021 | CCM | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado carga de fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44451 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado instalação do termostato analógico, posicionamento do bulbo e passagem dos cabos
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44451 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44451 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da correia, realizado seu tensionamento e alinhamento.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44451 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do pressostato KP1
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44451 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44451 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluito refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44451 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho | Equipamento operando normalmente.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44451 | 9 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado instalação do termostato analógico, posicionamento do bulbo e passagem dos cabos
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44451 | 9 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos manômetros de alta e baixa
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44451 | 9 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a regulagem dos pressostatos
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44451 | 9 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o tensionamento das correias do soprador
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44451 | 9 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44451 | 9 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Pressões - Baixa 60PSI, Alta 235 PSI; Temperatura - Entrada (água) 23ºC, Saida (água) 24.4ºC; Corrente - Comp. SCROLL 9.8A, Motor elétrico 4.2A. | Equipamento operando normalmente.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44451 | 9 | 2021 | CCM | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula expansora, devido a mesma não estar operando devidamente se mantento totalmente aberda.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44451 | 9 | 2021 | CCM | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44451 | 9 | 2021 | CCM | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante do sistema
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44451 | 9 | 2021 | CCM | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetiado o Start-up da unidade para teste de operação
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44451 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44451 | 9 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | O compressor 06D sérial 222564, data 09/01/21, após analise no equipamento foi constatado baixo isolamento na bobina (startor).
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44452 | 9 | 2021 | CCM | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o Balanceamento térmico do sistema
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44452 | 9 | 2021 | CCM | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Pressões - Baixa 62 PSI, Alta 230 PSI; Temperaturas - Entrada (água) 25ºC, Saida (água) 27.8ºC, Insuflamento 13.1ºC, Ambiente 21.1ºC; Corrente - Comp. 8.9A, Motor elétrico 4.9A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44452 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 13 | 44452 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Operando | Foi efetuado nova ligação no compressor 6F40.2 do sistema primário, pois a placa de ligação estava derretendo o isolador de ligação da bobina. Realizado teste estanqueidade, vácuo, carga de R134A e posto em operação.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44453 | 9 | 2021 | CCM | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção em todo o equipamento e constato grande perda de vazão devido a grande deterioração do duto de insuflamento e carcaça . | É necessario a reforma estrutural do equipamento.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44453 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 14 | 44453 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado baixa carga de gásno sistema secundário, foi isolado o sistema , pressurizado com nitrogênio, foi encontrado dois vazamentos nas mangueiras de leituras dos instrumentos. Foi efetuado as trocas, sanado os vazamentos foi efetuado os procedimentos para por o equipamento em operação.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Câmara fria | 10 | 44454 | 9 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Constatado o mau fincionamento do controlador de degelo do equipamento. | Equipamento de origem japonesa incomum no Brasil.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Câmara fria | 10 | 44454 | 9 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (peixe) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Constatado o mau fincionamento do controlador de degelo do equipamento. | Equipamento de origem japonesa incomum no Brasil.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44454 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 15 | 44454 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o ajuste do pressostato de alta pressão do ventilador do condensador, pois a pressão na linha de alta abaixo de 100PSI, os mesmo devem operar entre 150 a 200 PSI. Após ajuste foi realizado inspeção e constatado operação normal do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 15 | 44454 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o ajuste do pressostato de alta pressão do ventilador do condensador, pois a pressão na linha de alta abaixo de 100PSI, os mesmo devem operar entre 150 a 200 PSI. Após ajuste foi realizado inspeção e constatado operação normal do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 15 | 44454 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o ajuste do pressostato de alta pressão do ventilador do condensador, pois a pressão na linha de alta abaixo de 100PSI, os mesmo devem operar entre 150 a 200 PSI. Após ajuste foi realizado inspeção e constatado operação normal do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 15 | 44454 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o ajuste do pressostato de alta pressão do ventilador do condensador, pois a pressão na linha de alta abaixo de 100PSI, os mesmo devem operar entre 150 a 200 PSI. Após ajuste foi realizado inspeção e constatado operação normal do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 15 | 44454 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o ajuste do pressostato de alta pressão do ventilador do condensador, pois a pressão na linha de alta abaixo de 100PSI, os mesmo devem operar entre 150 a 200 PSI. Após ajuste foi realizado inspeção e constatado operação normal do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 15 | 44454 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o ajuste do pressostato de alta pressão do ventilador do condensador, pois a pressão na linha de alta abaixo de 100PSI, os mesmo devem operar entre 150 a 200 PSI. Após ajuste foi realizado inspeção e constatado operação normal do equipamento.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44455 | 9 | 2021 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva |  |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento pois o mesmo encontra-se desarmando, foi constatado alta correte de operação do compressor, Efetuada inspeção nos parametros de operação e constatado baixão pressão de operação sendo 23 Psi na sucção e 90 Psi na descarga. | Efetuado teste de compressão e constatado insuficiencia.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44455 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210453 | Rooftop | 16 | 44455 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi pressurizado o compressor 6F40.2 que foi retirado do sistema primário, devido a problemas na placa de alimentação, o mesmo aguarda repado.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Rooftop | 12 | 44456 | 9 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção de operação do equipamento | Ao ir realizar a substituição do manômetros foi constatado que os mesmos já haviam sido substituidos.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Rooftop | 12 | 44456 | 9 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a inspeção de operação do equipamento | Ao ir realizar a substituição do manômetros foi constatado que os mesmos já haviam sido substituidos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44456 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Camara fria | 1 | 44456 | 9 | 2021 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que a unidade estava com baixo rendimento, após inspeção foi constatado que a mesma estava operando com o evaporador obstruido devido ao acumulo de gelo, e o setpoint desconfigurado. Fora configurado o setpoint e esperado o degelo do evaporador, após as medidas tomadas o sistema operou sem anormalidade com temperatura de 4ºC.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44457 | 9 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Efetuado carga de fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44457 | 9 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Pressões - Baixa 64 PSI, Alta 240 PSI; Temperaturas - Entrada (água) 26ºC, Saida (água) 28ºC, Insuflamento 13.4ºC,; Corrente - Comp. 7.1A, Motor elétrico 3.2A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44457 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Split (Piso Teto) | 2 | 44457 | 9 | 2021 | Produção | 0 | Workshop | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a fixação de base estrutural e fixação do evaporador.
Modec | 20 | MV_24 | Julio Fernando | 20210097 | Self Contained Evaporadora | 15 | 44458 | 9 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção preventiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado ajuste da válvula de expansão e posicionamento do bulbo da mesma. | O componente se encontrava completamente aberta, ocasionando o retorno de líquido.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 3 | 44458 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Desmontada estrutura superior da base dos ventiladores para a retirada dos mesmos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Antônio Marco | 20210407 | Duto e Coifa |  | 44458 | 9 | 2021 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44458 | 9 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario nº1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que o comando elétrico estava com o relé térmico defeituoso, fora efetuado a troca e posto o equipamento em operação sem anormalidade.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Maquina de gelo | 3 | 44458 | 9 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Geladeira | 3 | 44458 | 9 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 4 | 44459 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção das serpentinas da base. | Foi informado ao Superintendente que haverá a necessidade de substituição da base transversal e também na base de sustentação vertical. O mesmo solicitou o apoio dos caldeireiros de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 |  | 4 | 44459 | 9 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado vazamento de gás pelo flange da sucção devido a depormação, efetuado novo flange, realizado vácuo, carga de fluido refrigerante e posto equipamento para operação.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Maquina de gelo | 4 | 44459 | 9 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 5 | 44460 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o tratamento na base de sustentação da serpentina, com tratamento da oxidações e pintura com tinta epóxi. Foi necessário a remoção de partes da estrutura devido a corrosão.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Split (Piso Teto) | 5 | 44460 | 9 | 2021 | Produção | 0 | Workshop | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  | 8 | Inoperante | Inoperante | Foi aguardado a fabricação do suporte para a condensadora, foi efetuado a fixação da unidade condensadora.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Split (Piso Teto) | 5 | 44460 | 9 | 2021 | Produção | 0 | Workshop | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  | 4 | Inoperante | Inoperante | Com a chegada do material (conexão e tubulação) por volta das 14h, foi instalado as tubulações.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 6 | 44461 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  | 9 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o recondicionamento da base de sustentação da serpentina, concção e fixação dos componentes que foram danificados pela corrosão.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Split (Piso Teto) | 6 | 44461 | 9 | 2021 | Produção | 0 | Workshop | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado a perfuração da antepara para a passagem das tubulações, houve um tempo maior na execução do serviço devido a complexidade do serviço.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 7 | 44462 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalizado o recondicionamento da estrutura de suporete das serpentinas.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Split (Piso Teto) | 7 | 44462 | 9 | 2021 | Produção | 0 | Workshop | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Foi finalizado a instalação do equipamento no local, efetuado teste de estanqueidade, vácuo, cagar de R410A. Equipamento operando sem anormalidades.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 8 | 44463 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fixação das serpentinas no suporte, chapas laterais de vedação, divisória central, e realizado a preparação das linhas de líquido e sucção das serpentinas.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Rooftop | 8 | 44463 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  |  |  | Efetuado a substituição dos filtros de Ar da unidade 8 no total.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Rooftop | 8 | 44463 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  |  |  | Efetuado a substituição dos filtros de Ar da unidade 8 no total.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Rooftop | 8 | 44463 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  |  |  | Efetuado a substituição dos filtros de Ar da unidade 8 no total.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Rooftop | 8 | 44463 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  |  |  | Efetuado a substituição dos filtros de Ar da unidade 8 no total.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Rooftop | 8 | 44463 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição dos filtros de Ar da unidade 8 no total.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 9 | 44464 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 8 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fixação da chaparia a serpentina, substituição e adaptação das travessas de apoio dos ventiladores, travessa de altrura do reforço lateral. Realizado as soldas das tubulações das linhas de descarga das serpentinas.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Split (Hiwall) | 9 | 44464 | 9 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Split (Hiwall) | 9 | 44464 | 9 | 2021 | Produção | 0 | MCC. Bomba de Lama | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 10 | 44465 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  |  | Inoperante | Inoperante | Posicionamento e fixação dos ventiladores
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 10 | 44465 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | interligação da elétrica dos ventiladores
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 10 | 44465 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de de vazamentos e efetuado o reparo.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 10 | 44465 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Substituição do vibraflex do sistema #2
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 10 | 44465 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Realizada as inspeções das schraders das válvulas GBC's
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 10 | 44465 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 200PSI
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Rooftop | 10 | 44465 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Rooftop | 10 | 44465 | 9 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Split (Piso Teto) | 10 | 44465 | 9 | 2021 | Produção | 0 | Academia Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Split (Piso Teto) | 10 | 44465 | 9 | 2021 | Produção | 0 | Academia Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Split (Piso Teto) | 10 | 44465 | 9 | 2021 | Produção | 0 | Academia Nº1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que aa unidade esta entrando em erro devido constantes quedas de energia, foi efetuado o reset e posto o equipamento em operação.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 11 | 44466 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Aprovado o sistema #1 e sistema #2 apresentou perda de pressão.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 11 | 44466 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Iniciado a fixação das tubuluçãos atraves de abraçadeiras "stauff"
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 11 | 44466 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema #02
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44466 | 9 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44466 | 9 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Rooftop | 11 | 44466 | 9 | 2021 | Produção | 0 | Controle Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Split (Hiwall) | 11 | 44466 | 9 | 2021 | Radio | 0 | Sl da Radio | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Split (Hiwall) | 11 | 44466 | 9 | 2021 | Produção | 0 | MCC. Sonda | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 12 | 44467 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BB | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado flushing no sistema #1 com R141B e nitrogênio.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 12 | 44467 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BB | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 12 | 44467 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BB | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com R407C.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 12 | 44467 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no sistema #2
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 12 | 44467 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 12 | 44467 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade a fixação das tubuluçãos atraves de abraçadeiras "stauff"
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44467 | 9 | 2021 | UPS | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44467 | 9 | 2021 | UPS | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44467 | 9 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44467 | 9 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antônio Marco | 20200397 | Duto e Coifa | 2 | 44468 | 9 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck 6 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 2 | 44468 | 9 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado baixo rendimento do compressor Bravo, pressões anormais no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 13 | 44468 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Aprovado o sistema #2, sistema estanque.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 13 | 44468 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado flushing no sistema #2 com R141B e nitrogênio.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 13 | 44468 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 13 | 44468 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com R407C.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 13 | 44468 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Termino do isolamento térmico nas linhas de sucção dos sistemas #1 e #2. E fechamento total da chaparia.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 1 | 44468 | 9 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 8 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção geral e constatado: Sistema operando com 01 compressor (tag. 77KC002A), o compressor 77KC002B esta inoperante devido a válvula controladora de vazão esta operando em 100% aberta, ocasionando em muita vazão e desarmando o compressor por alta pressão. Identificado aparametros de operação (via PLC) que não condizem com a atual situação do sistema. | Foi informado pela equipe de bordo que foi necessario a substituição da válvula termostatica eletronica do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44468 | 9 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44468 | 9 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Rooftop | 13 | 44468 | 9 | 2021 | Propulsão | 0 | Almoxarifado/Warehouse | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antônio Marco | 20200397 | Duto e Coifa | 3 | 44469 | 9 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck 5 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 3 | 44469 | 9 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a abertura do compressor para inspeção interna.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 3 | 44469 | 9 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção interna do compressor e constatado: Pistões quebrados, placas de válvulas danificadas. | Necessario a remoção do compressor da base para que o reparo seja feito em terra.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 14 | 44469 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pintura da linha de líquido
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Condensadora | 14 | 44469 | 9 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | teste de funcionamento dos compressores e ventiladores.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 2 | 44469 | 9 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado ajuste nas válvulas expansoras eletrônicas do sistema, quanto ao tempo, temperatura, pressão e porcentagem de aberturas das expansoras.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 2 | 44469 | 9 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção de operação e constatado: Sistema operando dentro dos parametrôs de ajustes do fabricante, porem ainda não esta operando como o esperado, desarmando diversas vezes o compressor secundário 77KC002B.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Rooftop | 5 | 44469 | 9 | 2021 | Oficina | 0 | Mecânica | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Rooftop | 5 | 44469 | 9 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Verissimo | 20210453 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44469 | 9 | 2021 | SCR | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  |  | Inoperante | Operando | Após inspeção no equipamento foi constatado que o mesmo não entrava em operação pelo termostato, desta forma foi realizado nova inspeção no sircuito elétrico, identificando um mau contato no fio do componente. Foi efetuado nova emenda no cabeamento. O equipamneto opera sem anormalidade.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antônio Marco | 20200397 | Duto e Coifa | 4 | 44470 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck 4 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Self Contained Incorporado | 4 | 44470 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Engine Room 01 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade e constatado: Equipamento danificado, compressor queimado, condensador sujo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Self Contained Incorporado | 4 | 44470 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Engine Room 02 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade e constatado: Equipamento danificado, baixo rendimento, varios pontos de vazamentos nos dutos, condensador sujo
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 3 | 44470 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado os ajustes no PLC e configurado o sistema da seguinte forma: Carga do compressor - Fabrica 2.5Bar / Atual 2.5Bar; Alarme de baixa pressão do compressor - Fabrica 2.0Bar / Atual 1.52Bar; Etapa 01 Compres. Ligado - Fabrica 7.78ºC / Atual 5.76ºC; Etapa 01 Compres. Desligado - Fabrica 6.67ºC / Atual 4.00ºC; Etapa 02 Compres. Ligado - Fabrica 8.33ºC / Atual 9.22ºC; Etapa 02 Compres. Desligado - Fabrica 7.22ºC / Atual 5.22ºC
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44470 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Rooftop | 6 | 44470 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Manutenção geral |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado o isolamento elétrico do equipamento para a limpeza e higienização da unidade | Serviço executado pela equipe eletricista de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antônio Marco | 20200397 | Duto e Coifa | 5 | 44471 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 5 | 44471 | 10 | 2021 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 5 | 44471 | 10 | 2021 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Operando | Operando | Efetuado o aperto nas conexões do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 5 | 44471 | 10 | 2021 | Air Dryer | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Pressão - Sucção 4,5Bar, Descarga 17Bar; Temperatura de trabalho 1,5ºC.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 4 | 44471 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Paliativo | Inoperante | Efetuado a retirada do óleo lubrificante do compressor
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 4 | 44471 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o recolhimento do fluido refrigerante.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 4 | 44471 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Stand-by | Paliativo | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 4 | 44471 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Paliativo | Operando | Efetuado os ajustes no PLC e configurado o sistema da seguinte forma: Carga do compressor - Fabrica 2.5Bar / Atual 2.5Bar; Alarme de baixa pressão do compressor - Fabrica 2.0Bar / Atual 1.52Bar; Etapa 01 Compres. Ligado - Fabrica 7.78ºC / Atual 5.76ºC; Etapa 01 Compres. Desligado - Fabrica 6.67ºC / Atual 4.00ºC; Etapa 02 Compres. Ligado - Fabrica 8.33ºC / Atual 9.22ºC; Etapa 02 Compres. Desligado - Fabrica 7.22ºC / Atual 5.22ºC
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Rooftop | 7 | 44471 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Julio Fernando | 20210497 | Maquina de gelo | 2 | 44471 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 2020485 | Chiller | 3 | 44472 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi aprovado a estanqueidade do sistema, foi efetuado a vácuo e posto óleo librifucante no compressor. Foi deixado o compressor aquecendo por mais 24h devido a muito tempo com o compressor desligado. | Óleo lubrificante RENISO BSE 170, 21 litros
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 2020485 | Split (Hiwall) | 3 | 44472 | 10 | 2021 | UPS | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuada a substituição da unidade condensadora, realizada todos os procedimentos necessários.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antônio Marco | 20200397 | Duto e Coifa | 6 | 44472 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 6 | 44472 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição dos filtros secadores tipo pedra do equipamento | 48DC pedra - 3 unidades
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 6 | 44472 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição do filtro de ar do evaporador
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split (Dutado) | 6 | 44472 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção com testes de operação das válvulas solenoides e expansoras, todas com bom funcionamento. Temperatura de insuflamento 10ºC.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 5 | 44472 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 5 | 44472 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 5 | 44472 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 5 | 44472 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 13 Bar por 24h
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Rooftop | 8 | 44472 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Julio Fernando | 20210497 | Split (Dutado) | 3 | 44472 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Julio Fernando | 20210497 | Camara fria | 3 | 44472 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antônio Marco | 20200397 | Duto e Coifa | 7 | 44473 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 7 | 44473 | 10 | 2021 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 7 | 44473 | 10 | 2021 | Air Dryer | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Operando | Operando | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 7 | 44473 | 10 | 2021 | Air Dryer | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Paliativo | Operando | Efetuado o reaperto das conexões do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 7 | 44473 | 10 | 2021 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Paliativo | Operando | Efetuado o reaperto das conexões do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 7 | 44473 | 10 | 2021 | Air Dryer | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação do equipamento e constatado: Pressão - Sucção 4,5Bar, Descarga 17Bar; Temperatura de trabalho 1,5ºC.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 7 | 44473 | 10 | 2021 | Air Dryer | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação do equipamento e constatado: Pressão - Sucção 4,5Bar, Descarga 17Bar; Temperatura de trabalho 1,5ºC.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 6 | 44473 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 6 | 44473 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R134A no sistema.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 6 | 44473 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Rooftop | 9 | 44473 | 10 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44473 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Produção | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antônio Marco | 20200397 | Duto e Coifa | 8 | 44474 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 7 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 8 | 44474 | 10 | 2021 | LER | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Mobil 32
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 8 | 44474 | 10 | 2021 | LER | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a substituição dos filtros secadores tipo pedra do equipamento | 48DC pedra - 2 unidades
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 8 | 44474 | 10 | 2021 | LER | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substitição das placas de válvulas que estavam apresentando aquecimento nos cabeçotes.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 8 | 44474 | 10 | 2021 | LER | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 7 | 44474 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R134A no sistema.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 7 | 44474 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Claiton Chediak | 20210390 | Duto e Coifa | 2 | 44474 | 10 | 2021 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Rooftop | 10 | 44474 | 10 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44474 | 10 | 2021 | ECR | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Julio Fernando | 20210497 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44474 | 10 | 2021 | Perfuração | 0 | Casario nº1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Paliativo | Foi constatado que a unidade estava entrando e saindo de funcionamento em entervalos muito curto, podendo ocasionar a quebra do compressor. Desta forma foi efetuado inspeção no sistema que constatou alta pressão de 380PSI que ocasionava o desarme, após analise no sistema fora diagnosticado que o filtro secador de 5/8 encontrasse saturado devido a elevada temperatura na entrada e saida do mesmo. Foi normalisada a pressão de trabalho com a retirada de fluido refrigerante, pois não possui sobressalente no estoque.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antônio Marco | 20200397 | Unidade Evaporadora | 9 | 44475 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | N1 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 7 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 9 | 44475 | 10 | 2021 | LER | 0 | Alpha #2 | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Mobil 32
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 9 | 44475 | 10 | 2021 | LER | 0 | Alpha #2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a substituição dos filtros secadores tipo pedra do equipamento | 48DC pedra - 2 unidades
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 9 | 44475 | 10 | 2021 | LER | 0 | Alpha #2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substitição das placas de válvulas que estavam apresentando aquecimento nos cabeçotes.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 9 | 44475 | 10 | 2021 | LER | 0 | Alpha #2 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 8 | 44475 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R134A no sistema.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 8 | 44475 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Claiton Chediak | 20210390 | Duto e Coifa | 3 | 44475 | 10 | 2021 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Split (Dutado) | 11 | 44475 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20210499 | Split (Piso Teto) | 2 | 44475 | 10 | 2021 |  | 0 | Academia | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado o serviço de instalação do equipamento. Inspeção do local, verificado possibilidades de suporte e levado dimencionamento para a confecção pela calderaria
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antônio Marco | 20200397 | Unidade Evaporadora | 10 | 44476 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | N2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 5 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44476 | 10 | 2021 | LER | 0 | Alpha #3 | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Mobil 32
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44476 | 10 | 2021 | LER | 0 | Alpha #3 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a substituição dos filtros secadores tipo pedra do equipamento | 48DC pedra - 2 unidades
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 10 | 44476 | 10 | 2021 | LER | 0 | Alpha #3 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado que o vibraflex do tubo de descarga do compressor esta com a malha de proteção rompida, O TUBO NÃO ESTA VAZANDO, mas podera romper a qualquer momento, sendo necessario a substituição.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 9 | 44476 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R134A no sistema. | Posto 235,5Kg
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 9 | 44476 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Posto óleo Bitzer BSE170
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 9 | 44476 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R134A no sistema.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 9 | 44476 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Split (Dutado) | 12 | 44476 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44476 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Julio Fernando | 20210497 | Rooftop | 7 | 44476 | 10 | 2021 | VSD | 0 | Nº5;Nº6 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetudo inspeção na unidade condensadora dos equipamentos, as SKID de base dos compressores e separador de liquido apresentão oxidação em boa parte da superficie, necessario a substituição do visor de liquido pois o mesmo encontra-se colado com cola plastica epoxi, substituição de mangueiras de instrumentação do mesmo devido a oxidação, realizar o isolamento termico nas tubulações e substituir válvulas de expansão do sistema Nº5 devido a toxidade no diafragma e bulbo.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20210499 | Split (Piso Teto) | 3 | 44476 | 10 | 2021 |  | 0 | Academia | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade ao serviço de instalação do equipamento. Finalizado a confecção do suporte da evaporadora, fixado no local, tratado e pintado. E fixado a unidade evaporadora no suporte.
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antônio Marco | 20200397 |  | 11 | 44477 | 10 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 11 | 44477 | 10 | 2021 | LER | 0 | Alpha #4 | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Mobil 32
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 11 | 44477 | 10 | 2021 | LER | 0 | Alpha #4 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a substituição dos filtros secadores tipo pedra do equipamento | 48DC pedra - 2 unidades
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 10 | 44477 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Teste | Stand-by | Efetuado inspeção de operação e constatado: Sistema operacional, não apresentou erro no CLP durante a noite, Operando com temperatura de água gelada entre 8,00ºC e 9,22ºC.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Fan Coil | 10 | 44477 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Diversos | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Constatado que as unidades AHU estão com as linhas de água gelada, entrada/saida, estão sem os purgadores de ar, ocasionando a dificultação da drenagem do ar no sistema quando ocorre o abastecimento do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Claiton Chediak | 20210390 | Duto e Coifa | 5 | 44477 | 10 | 2021 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Duto e Coifa | 13 | 44477 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20210499 | Split (Piso Teto) | 4 | 44477 | 10 | 2021 |  | 0 | Academia | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade ao serviço de instalação do equipamento. Efetuao as furações necessarias nas anteparas, confecção do suporte da condensadora e fixada a mesma.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 12 | 44478 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a preparação para a substituição da válvula do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Rooftop | 12 | 44478 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Bateria | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a preparação para a substituição da polia do evaporador
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 11 | 44478 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Sistema operacional. Necessario a substituição do sensor de temperatura do cárter (tag. 77TSH7028) do compressor (tag. 77KC001B), que apresenta as vezes falha de alta temperatura do óleo do cárter, quando liga o compressor.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Unidade Condensadora | 11 | 44478 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Paliativo | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R448A no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Claiton Chediak | 20210390 | Unidade Evaporadora | 6 | 44478 | 10 | 2021 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Unidade Evaporadora | 15 | 44478 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Análise da água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 |  | 15 | 44478 | 10 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Unidade Evaporadora | 15 | 44478 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Análise da água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_26 | Lucas Rodrigues | 20210434 | Duto e Coifa | 14 | 44478 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Marcelo Penha | 20210439 | Rooftop | 2 | 44478 | 10 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado o levantamento de dados para análise do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Julio Fernando | 20210497 | Rooftop | 9 | 44478 | 10 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Julio Fernando | 20210497 | Rooftop | 9 | 44478 | 10 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Julio Fernando | 20210497 | Rooftop | 9 | 44478 | 10 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Julio Fernando | 20210497 | Rooftop | 9 | 44478 | 10 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Julio Fernando | 20210497 | Rooftop | 9 | 44478 | 10 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado a manutenção preventiva nos equipamentos de acordo com a programação da equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20210499 | Split (Piso Teto) | 5 | 44478 | 10 | 2021 |  | 0 | Academia | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade ao serviço de instalação do equipamento. Efetuado a montagem e passado as tubulações de 7/8" e 3/8" e instalado o dispositivo de expansão tipo ACUTRON, utilizando flange de 3/8".
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210303 | Chiller | 12 | 44479 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado teste operacional e constatado: Falha do sensor de temperatura do carter (tag. 77TSH7028), o mesmo apresenta temperatura de 130ºC quando na realidade esta 45ºC. Já fora solicita a substituição do mesmo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Claiton Chediak | 20210390 | Duto e Coifa | 7 | 44479 | 10 | 2021 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Marcelo Penha | 20210439 | Rooftop | 3 | 44479 | 10 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado o devantamento de dados para indicação de niveis de ruido e vibração.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20210499 | Split (Piso Teto) | 6 | 44479 | 10 | 2021 |  | 0 | Academia | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade ao serviço de instalação do equipamento. Efetuado teste de estanqueidade, reparado os pontos de vazamentos encontrados e efetuado o teste novamente até o dia seguinte.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 14 | 44480 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuada a substituição das 03 válvulas de serviço de sucção do compressor. Serviço por solda
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Claiton Chediak | 20210390 | Duto e Coifa | 8 | 44480 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Julio Fernando | 20210497 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44480 | 10 | 2021 | SCR | 0 | Nº3 | Inspeção (intervenção do equipamento) | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi efetuado inspeção no equipamento, o mesmo encontra-se inoperante, sem compressores e motor de ventilação, foi identificado que é necessário refazer as linhas de sucção e descarga pois as mesmas estão amassadas. Compressor original (06D12TRs) motor ventilado 460V, 60Hz, 1/4HP, 1.100RPM.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20210499 | Split (Piso Teto) | 7 | 44480 | 10 | 2021 |  | 0 | U.P.S | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi iniciado o serviço de instalação do equipamento. Efetuado a confecção do suporte da unidade condensadora, instalado a unidade evaporadora.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210522 | Split System | 1 | 44480 | 10 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi identificado os seguintes problemas: Estrutura metálica se desfazendo se faz necessário efetuar a troca da unidade; As linhas de freon esta com os suportes soltos e as linhas encostando-se à base e isso pode causar vazamento; O sistema B1 esta com vazamentos; Compressor B1 esta anificado e precisa ser substituido; Os manômetros dos dois compressores estão ruins e precisam ser substituídos; Todo o arranjo das mangueiras dos manômetros e pressostatos estão ruins e podem se danificar e causar vazamentos na unidade.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210522 | Split System | 2 | 44480 | 10 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi identificado os seguintes problemas: Estrutura metálica se faz necessário efetuar a troca da unidade; As linhas de freon esta com os suportes soltos e as linhas encostando-se à base e isso pode causar vazamento; O sistema A1 esta com vazamento de freon pelo que vi possivelmente o vazamento esta na caixa elétrica de ligação do compressor; Efetuamos teste de performa-se na unidade e constatamos que o compressor avaria, bomba de óleo esta danificada; Todo o arranjo das mangueiras dos manômetros e pressostatos estão ruins e podem se danificar e causar vazamentos na unidade; Faz-se necessário que antes da troca do compressor se faz necessário efetuar limpeza do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 15 | 44481 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula de serviço de sucção do compressor. Serviço por solda.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 15 | 44481 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 15 | 44481 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21 Bar por 02h
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 15 | 44481 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Unidade Condensadora | 15 | 44481 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R404A no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Claiton Chediak | 20210390 | Duto e Coifa | 9 | 44481 | 10 | 2021 |  | 0 |  | Análise do ar | Análise do ar |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 12 pontos sendo todos internos
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Julio Fernando | 20210497 | Câmara Fria | 12 | 44481 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Foi efetuado o reposicionamentos das linhas de gás pois as mesma encontrava-se amassadas. Realizado isolamento térmico, tratamento mecanico no SKID.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Julio Fernando | 20210497 | Câmara Fria | 12 | 44481 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuada a substituição do siltro secador DANFOSS 3/8
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Julio Fernando | 20210497 | Câmara Fria | 12 | 44481 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Operando | Operando | Efetuada a substituição do presostato KP1 pois o mesmo encontrasse com seu ponto de calibração travado devido a oxidação dos componentes internos.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20210499 | Split (Piso Teto) | 8 | 44481 | 10 | 2021 |  | 0 | Academia | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi dado continuidade ao serviço de instalação do equipamento. Efetuado teste de estanqueidade e aprovado, efetuado vácuo até 500 microns, e quebrado vácuo com fluido R410A.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210522 | Self Contained | 3 | 44481 | 10 | 2021 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Operando | Operando | Foi constatado baixo rendimento, após inspeção fora diagnosticado que era necessário somente ajuste de parametro do termostato. E constatado que o compressor esta com a base muito deteriorado.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210522 | Self Contained | 3 | 44481 | 10 | 2021 | PCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Operando | Operando | Foi constatado baixo rendimento, após inspeção fora diagnosticado que era necessário somente ajuste de parametro do termostato.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 16 | 44482 | 10 | 2021 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 16 | 44482 | 10 | 2021 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado o aperto nas conexões do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 16 | 44482 | 10 | 2021 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20200558 | Split | 16 | 44482 | 10 | 2021 | Air Dryer | 0 | Delta | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado inspeção e constatado: Pressões - Sucção 4,5Bar, Descarga 17Bar; Temperatura - 1,5ºC
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20210499 | Split (Piso Teto) | 9 | 44482 | 10 | 2021 |  | 0 | Academia | Instalação de equipamento | Instalação de equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Finalizado a instação do trafo, realizado Start-Up do equipamento, complemento da carga de fluido refrigerante R410A. Monitorado a peformanse.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210522 | Split System | 4 | 44482 | 10 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo do compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi identificado avaria no bornes do compressor, desta forma foi substituido o compressor por outra unidade (não nova) que se encontrava na Bravo.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Unidade Condensadora | 3 | 44483 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C do sistema C2
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Unidade Condensadora | 3 | 44483 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de válvulas e proteções dos sistemas C1 e C2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Unidade Condensadora | 3 | 44483 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção dos niveis de óleo librificante dos compressores.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Unidade Condensadora | 3 | 44483 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema C1
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Unidade Condensadora | 3 | 44483 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado inspeção, unidade C1 saiu de operação devido a alarme no compressor, o sistema C2 entrou em operação e se manteve. | Unidade operando em configuração Charlie Bravo
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 3 | 44483 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Paliativo | Efetuado inspeção, unidade A1 e A2 operando em conjunto, foi identificado problemas de operação no motor A1 do evaporador, que foi substituido pelo motor A2.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Washington Tiago | 20210489 | Duto e Coifa | 1 | 44483 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 13 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Marcelo Penha | 20210499 | Split (Piso Teto) | 10 | 44483 | 10 | 2021 |  | 0 | Academia | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Foi constatado que a necessidade de substituição do filtro secador. Efetuado a substituição do filtro Danfoss DML163 "rosca" 3/8", realizado todos os procedimentos para ser posto em operação.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210522 | Split System | 5 | 44483 | 10 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do compressor no sistema A1, com novos coxins. Realizado limpeza no sistema, substituição do filtro secador e teste de estanqueidade a 21bar.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Unidade Condensadora | 4 | 44484 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado o acompanhamento e auxílio na atualização do software, feito pela RAPID OFFSHORE.
PetrorioSA | 24 | SSVAtlanticSephyr | Washington Tiago | 20210489 | Duto e Coifa | 2 | 44484 | 10 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 10 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210522 | Split System | 6 | 44484 | 10 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Aprovado o teste de estanqueidade foi iniciado vácuo posto óleo lubrificante EKARATER 68RL, não foi possivel efetuar o superaquecimento da unidade devido a válvula expançora não esta respondendo.
Modec | 20 | MV_20 | Carlos Roseno | 20210528 | Split (Dutado) | 2 | 44484 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Operando | Inoperante | Efetuado a parada do sistema para a substiuição do damper do insuflamento.
Modec | 20 | MV_20 | Carlos Roseno | 20210528 | Split (Dutado) | 2 | 44484 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Instalado a nova junta flexível e damper.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 5 | 44485 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade evaporadora e constatado: falha no isolamento de duas portas da unidade, Chapa com folga da proteção das correias do ventilador B2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 5 | 44485 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção na unidade evaporadora e constatado: falha no isolamento de duas portas da unidade, chapa solta da proteção das correias do ventilador A1. Chapa com folga da proteção das correias do ventilador A2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 5 | 44485 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado Ajuste das correias e alinhamento do motor do conjunto A2.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 5 | 44485 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado Ajuste das correias e alinhamento do motor do conjunto B1.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 5 | 44485 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Unidade Condensadora | 5 | 44485 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o acompanhamento e auxílio na atualização do software, feito pela RAPID OFFSHORE.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Unidade Condensadora | 5 | 44485 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Star-up para teste de desempenho | Unidade operando em configuração Charlie Alpha
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 5 | 44485 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 5 | 44485 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 5 | 44485 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado abertura das válvulas das linhas de líquido do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 5 | 44485 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral da unidade (válvula, sensores e solenóides).
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 5 | 44485 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Stand-by | Efetuado inspeção no evaporador. Remoção de peça de ferro de dentro do rotor do evaporador. | Sistema prontro para teste.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 5 | 44485 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 5 | 44485 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado abertura das válvulas das linhas de líquido do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 5 | 44485 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral da unidade (válvula, sensores e solenóides).
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 5 | 44485 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Stand-by | Efetuado inspeção no evaporador. Remoção de peça de ferro de dentro do rotor do evaporador. | Sistema prontro para teste.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210522 | Split System | 7 | 44485 | 10 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado a quebra do vácuo, efetuado carga de fluido refrigerante R407C. Efetuado ajustes na unidade e fizemos balanço termico na unidade ea mesma esta operando em teste.
Modec | 20 | MV_20 | Carlos Roseno | 20210528 | Split (Dutado) | 3 | 44485 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado o acabamento do serviço.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Unidade Condensadora | 6 | 44486 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o acompanhamento e auxílio na atualização do software, feito pela RAPID OFFSHORE.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 6 | 44486 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Stand-by | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 6 | 44486 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Teste | Teste | Efetuado ajuste de parâmetros
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 6 | 44486 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado teste de proteções dos sistemas
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 6 | 44486 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o acompanhamento do funcionamento para teste. | Necessário a limpeza dos condensadores para balanceamento dos sistemas e ajuste das válvulas de expansão.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Claiton Sant'Anna | 20210486 | Duto e Coifa | 2 | 44486 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bridge Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210522 | Split System | 8 | 44486 | 10 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo no compressor |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o desmonte do compressor B1, para o realocamento de seus componentes que estão em bom estado, para o compressor A1 que havia sofrido avarias eletricas e no sistema de lubrificação. O mesmo fora montado e posto na base com novos coxins e feita as conexões das tubulações e cabos de alimentação.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 7 | 44487 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Teste | Teste | Efetuado ajuste de parâmetros | Econtrado incoformidades. Resistências com fita isolante como fixador dos cabos, sensores de nível de óleo não aplicaveis em área externa e bobinas das solenóides diferentes das instaladas na montagem do equipamento e sem travas.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Unidade Condensadora | 7 | 44487 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o acompanhamento e auxílio na atualização do software, feito pela RAPID OFFSHORE.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 7 | 44487 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado teste de proteções dos sistemas
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 7 | 44487 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado inspeção geral do equipamento. | Encontrado pressostatos de óleo e resistencias ao lado dos compressores desconectados. Efetuado a remoção dos mesmos do local.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Claiton Sant'Anna | 20210486 | Duto e Coifa | 3 | 44487 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | 03º Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210522 | Split System | 9 | 44487 | 10 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado todos os procedimentos necessarios para por em vácuo.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 8 | 44488 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a remoção das proteções das correias dos motores das unidade evaporadoras para reparo.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 8 | 44488 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a remoção das proteções das correias dos motores das unidade evaporadoras para reparo.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 8 | 44488 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  |  | Teste | Teste | Efetuado a limpeza da unidade condensadora
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Unidade Condensadora | 8 | 44488 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado o acompanhamento e auxílio na atualização do software, feito pela RAPID OFFSHORE.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 8 | 44488 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  |  | Teste | Teste | Efetuado a limpeza da unidade condensadora
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 8 | 44488 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado o superaquecimento e subresfriamento das unidades
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 8 | 44488 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado ajuste da válvula de expansão da unidade
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 8 | 44488 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação do equipamento. | Serviço finalizado.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 8 | 44488 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado o superaquecimento e subresfriamento das unidades
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 8 | 44488 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Teste | Teste | Efetuado ajuste da válvula de expansão da unidade
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 8 | 44488 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Stand-by | Efetuado inspeção de operação do equipamento. | Serviço finalizado.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 2 | 44488 | 10 | 2021 | ECR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Baixo rendimento de refrigeração, após testes identificado baixa pressão de fluido refrigerante. Unidade evaporadora em péssimas condições de uso,. | Solicitado ao líder de mecânica, um cilindro de nitrogênio para pressurização do sistema, e pesquisa de vazamento.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Claiton Sant'Anna | 20210486 | Duto e Coifa | 4 | 44488 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | 02º Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210522 | Split System | 10 | 44488 | 10 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Operando | Confirmado o vácuo de 488 microns, posto óleo no compressor e dado carga de fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210522 | Split System | 10 | 44488 | 10 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Foi constatado as seguintes falhas: Dijutor do compressor B1 apresenta falha antes mesmo de funcionar o compressor; Válvula expansora do sistema A1 esta com falha e com isso retorna liquido no compressor; Pressostato de alta e baixa Danfoss KP-15 manual estão bem senciveis a justes.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44489 | 10 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44489 | 10 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral da unidade, e constatado folga nas correias do motro evaporador
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44489 | 10 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento, identificado carga baixa de fluido refrigerante no sistema#1
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44489 | 10 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção a procura de vazamentos no sistema, foi identificado ponto de fuga na porca flange do filtro secador. E efetuado o reparo do vazamento.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44489 | 10 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a regulagem das correias
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44489 | 10 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado inspeção para teste de operação
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Split System | 3 | 44489 | 10 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Suporte a outra equipe da Supply Marine para a instalação do condensador.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Claiton Sant'Anna | 20210486 | Duto e Coifa | 5 | 44489 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | 01º Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Unidade Evaporadora | 2 | 44490 | 10 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das correias e feito alinhamento das polias e tenciondas as correias
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 10 | 44490 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem da linha de gás das PSV's
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 10 | 44490 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção de nova linha até a lateral externa da máquina.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 10 | 44490 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a confecção de suporte para tubulação das válvulas PSV's
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 10 | 44490 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo dos vazamentos nas conexões das PSV's e dos manômetros
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 10 | 44490 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 10 | 44490 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Por 24h
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 4 | 44490 | 10 | 2021 | ECR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 4 | 44490 | 10 | 2021 | ECR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21 Bar por 24h
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Split System | 4 | 44490 | 10 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Suporte a outra equipe da Supply Marine para a instalação do condensador.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Claiton Sant'Anna | 20210486 | Duto e Coifa | 6 | 44490 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Main Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Josenildo Alves | 20210540 | Unidade Condensadora | 9040 | 44490 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a demonstagem do compressor para inspeção des seus componentes
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Josenildo Alves | 20210540 | Unidade Condensadora | 9040 | 44490 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Bloco do compressor em bom estado geral, tanto interno como externo, apenas com alguns pontos de inécio de corrosão.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Josenildo Alves | 20210540 | Unidade Condensadora | 9040 | 44490 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Pistões e bielas totalmente avariadas num total de 6 unidades cada
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Josenildo Alves | 20210540 | Unidade Condensadora | 9040 | 44490 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Placas de válvulas avariadas com desgaste nos seus assentamentos, total de 3 placas.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Josenildo Alves | 20210540 | Unidade Condensadora | 9040 | 44490 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Palheta das válvulas danificadas, total de 12 palhetas.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Josenildo Alves | 20210540 | Unidade Condensadora | 9040 | 44490 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Virabrequim com desgaste excessivo nos colos das bielas e dos mancais, orificios de lubrificação obstruidos. Devido ao desgaste nos colos das bielas e mancais terem excedido os limites de tolerância, será necessário a substituição do virabrequim.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Josenildo Alves | 20210540 | Unidade Condensadora | 9040 | 44490 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de isolamento através do megômetro e constatado baixo isolamento, necessário o reparo no motor elétrico.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Josenildo Alves | 20210540 | Unidade Condensadora | 9040 | 44490 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Bobina do motor apresentando resíduos de metais no interior ou nas partes da bobina. Necessário o reparo completo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Josenildo Alves | 20210540 | Unidade Condensadora | 9040 | 44490 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Mancal traseiro com desgaste excessivo, medições apresentam desgastes além das tolerâncias admissiveis do fabricante. Será necessária a substituição.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Josenildo Alves | 20210540 | Unidade Condensadora | 9040 | 44490 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Alojamento do rolamento não apresenta avarias, será possível o aproveitamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Josenildo Alves | 20210540 | Unidade Condensadora | 9040 | 44490 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Filtro de óleo do tipo metálico esta rasgado, amassado e com restrição do fluxo. Será necessário a substituição deste filtro.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Valmir Oliveira | 20210540 | Unidade Condensadora | 9040 | 44490 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Ao analisar os componentes do compressor, pode-se afirmar que o compressor sofreu danos severos. Quase todos os componentes avaliados deverão ser substituídos por motivos de quebra mecânica causada por lubrificação deficiente. A qualidade do óleo residual no interior do compressor indica que ele foi contaminado e ficou descaracterizado de sua especificação. A contaminação provável do óleo deveu-se a presença de partículas sólidas no sistema. Possibilidade também de funcionamento do compressor em alta temperatura, com consequente “queima” do óleo lubrificante e comprometimento da viscosidade dele. É mandatório uma análise criteriosa no sistema de refrigeração, visando descobrir outras anormalidades que, somadas à precária lubrificação, causaram a quebra do compressor. O superaquecimento e a condensação do sistema deverão ser os pontos iniciais da avaliação geral antes da instalação de novos compressores.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Split | 3 | 44491 | 10 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Teste | Iniciado testes no sistema | Foi identificado que o sistema #1 não entrou em funcionamento, somente o #2
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44491 | 10 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado baixa carga de fluido refrigerante no sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 11 | 44491 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a despressurização do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 11 | 44491 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema. | Serviço paralizado por solicitação do Supervisor Prantik. Foi solicitado para a equipe de comissionamento a abertura de furo maior para passagem dos tubos, pois a existente poderia causar vibração e um possível vazamento futuro. Aguardando a equipe do comissionamento concluir essas correções para continuidade dos nossos serviços.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44491 | 10 | 2021 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado reaperto das conexões dos manômetros e busca por vazamentos. Realizado o reparo dos vazamentos
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44491 | 10 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado baixa carga de fluido refrigerante no sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44491 | 10 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado reaperto das conexões dos manômetros e busca por vazamentos. Realizado o reparo dos vazamentos
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44491 | 10 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 5 | 44491 | 10 | 2021 | ECR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Split System | 5 | 44491 | 10 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Suporte a outra equipe da Supply Marine para a instalação do condensador.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Claiton Sant'Anna | 20210486 | Unidade Evaporadora | 7 | 44491 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Durante a limpeza foi constatado a deterioração do equipamento, apresentando até furos no piso.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Claiton Sant'Anna | 20210486 | Unidade Evaporadora | 7 | 44491 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Durante a limpeza foi constatado a deterioração do equipamento, apresentando até furos no piso.
Modec | 20 | MV_20 | Carlos Roseno | 20210528 | Rooftop | 9 | 44491 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | efetuada a desmontagem das válvulas mecânicas
Modec | 20 | MV_20 | Carlos Roseno | 20210528 | Rooftop | 9 | 44491 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Identificado pontos de vazamentos na GBC1.5/8 by-pass e GBC1.5/8 na linha de líquido.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Split | 4 | 44492 | 10 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Teste | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C em todo sistema, para complemento.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Split | 4 | 44492 | 10 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Após inspeção foi contatado que o ventidaor do condensador estava desarmando pelo térmico, sua corrente operando em 25,0A sendo o normal de operação 4,8A | Foi comunicado ao supervisor de maquinas e ao superintendente de manutenção a situação do equipamento. E foi decidido que o equipamento ficara isolado até a substituição do componente.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44492 | 10 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral da unidade, e constatado: falha na resistencia do cárter, baixa carga de fluido refrigerante, realizado inspeção a procura de vazamentos. | Aguardando nitrogênio para teste de vazamentos.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44492 | 10 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado vazamento em uma das conexões do manômetro de alta
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44492 | 10 | 2021 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado o reparo do vazamento na conexão do manômetro de alta.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44492 | 10 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral da unidade, e constatado falha na resistencia do cárter dos compressores (necessário a substituição)
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44492 | 10 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado inspeção e limpeza das conexões para facilitar identificação de vazamentos futuros.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 6 | 44492 | 10 | 2021 | ECR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 6 | 44492 | 10 | 2021 | ECR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 6 | 44492 | 10 | 2021 | ECR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 6 | 44492 | 10 | 2021 | ECR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado a limpeza no interior da unidade e nos painéis frontais.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Claiton Sant'Anna | 20210486 | Unidade Evaporadora | 8 | 44492 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Durante a limpeza foi encontrado um macacão proximo ao motor do ventilador.
Modec | 20 | MV_20 | Carlos Roseno | 20210528 | Rooftop | 10 | 44492 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Limpeza do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Modec | 20 | MV_20 | Carlos Roseno | 20210528 | Rooftop | 10 | 44492 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 325PSI por 24h
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Split (Hiwall) | 5 | 44493 | 10 | 2021 | Oficina Mecânica | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza dos filtros da unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_18 | Jaílton de Jesus | 20210153 | Self Contained Incorporado | 5 | 44493 | 10 | 2021 | Oficina Mecânica | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza dos filtros da unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44493 | 10 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das correias do motor do evaporador.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 13 | 44493 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem das PSV's e conexões
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 13 | 44493 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado substituição do filtro secador da linha de liquido.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44493 | 10 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição das correias do motor do evaporador.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44493 | 10 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #02 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | identificado vazamento nas conexões das PSV's
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44493 | 10 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a despressurização do sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44493 | 10 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem das conexões e reparo de vazamentos
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44493 | 10 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 7 | 44493 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do compressor para substituição
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 7 | 44493 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Será necessário a substituição da correia, filtro secador e solenóide. Turbina em avançado estado de oxidação. | Informado ao líder Leonil, sobre as condições do equipamento, e das peças necessárias para a realização do trabalho.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Claiton Sant'Anna | 20210486 | Unidade Evaporadora | 9 | 44493 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_20 | Carlos Roseno | 20210528 | Rooftop | 11 | 44493 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o vácuo até completar 500 microns de Hg.
Modec | 20 | MV_20 | Carlos Roseno | 20210528 | Rooftop | 11 | 44493 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com R407C.
Modec | 20 | MV_20 | Carlos Roseno | 20210528 | Rooftop | 11 | 44493 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado carga de fluido refrigerante R407C.
Modec | 20 | MV_20 | Carlos Roseno | 20210528 | Rooftop | 11 | 44493 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho | Foi identificado que o compressor apresenta irregularidade de funcionamento.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44494 | 10 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a despressurização do sistema 2
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 14 | 44494 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 14 | 44494 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Por 24h
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44494 | 10 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44494 | 10 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44494 | 10 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Stand-by | Efetuado Start-up da unidade para teste de operação | Após teste de funcionamento, paramos a unidade Bravo e deixado a unidade Alpha em funcionamento confrome solicitado pelo supervisor Prantik
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 14 | 44494 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado ajuste das correias do motor do evaporador B2
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 14 | 44494 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a instalação do protetor das correias.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 8 | 44494 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 8 | 44494 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 8 | 44494 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 8 | 44494 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21 Bar por 24h
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Claiton Sant'Anna | 20210486 | Duto e Coifa | 10 | 44494 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 13 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha. | É necessário a abertura de janelas de visita para se ter acesso aos dutos e realizar o serviço corretamente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Piso Teto) | 2 | 44494 | 10 | 2021 | Laboratory | 0 |  | Survey | Substituição de componente |  |  | Operando | Operando | Efetuado a substituição do duto flexivel de Ø 150mm temporario. O instalado não é indicado para esta atuação. | a SBM devera instalar um duto flexivel mais adequado.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Piso Teto) | 2 | 44494 | 10 | 2021 | Laboratory | 0 |  | Survey | Balanceamento de vazão |  |  | Operando | Operando | Efetuado ajustes nos dampers para balanceamento de ar do sistema de exaustão
Modec | 20 | MV_20 | Carlos Roseno | 20210528 | Rooftop | 12 | 44494 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Inoperante | Foi contatado que as placas de válvulas, paletas e bloco mecânico com avarias.
Modec | 20 | MV_20 | Carlos Roseno | 20210528 | Rooftop | 12 | 44494 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Realizado a desmontagem, substituição das peças (placas de válvulas e bomba de óleo)
Modec | 20 | MV_20 | Carlos Roseno | 20210528 | Rooftop | 12 | 44494 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Modec | 20 | MV_20 | Carlos Roseno | 20210528 | Rooftop | 12 | 44494 | 10 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | inspeção geral |  |  | Teste | Paliativo | Em analize após teste operacional, foi constatado a necessidade de realizar overhall no mesmo para ajustes e alinhamento de componentes.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 15 | 44495 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a despressurização do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 15 | 44495 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 15 | 44495 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema. | Aguardando a equipe de elétrica conectar os cabos e fazer o desbloqueio elétrico para conclusão dos serviços.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 15 | 44495 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral do sistema, e constatado: baixa carga de fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 15 | 44495 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 15 | 44495 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo nas conexões das PSV's
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 15 | 44495 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 15 | 44495 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado aperto e limpeza das conexões dos manômetros do sistema #1 e #2, para facilitar a identificação de futuros vazamentos. | O dreno da unidade esta fazendo vazar água sob os quadros elétricos. Necessário intervenção urgente para evitar possível problema nos componentes do quadro elétrico, ou até mesmo risco de choque elétrico no operador do equipamento.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 15 | 44495 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Por 24h
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 9 | 44495 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 9 | 44495 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 9 | 44495 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Claiton Sant'Anna | 20210486 | Duto e Coifa | 11 | 44495 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 13 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha. | É necessário a abertura de janelas de visita para se ter acesso aos dutos e realizar o serviço corretamente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Piso Teto) | 3 | 44495 | 10 | 2021 | Laboratory | 0 |  | Survey | Balanceamento de vazão |  |  | Operando | Operando | Efetuado ajustes nos dampers para balanceamento de ar do sistema de exaustão
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44496 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral do sistema, e constatado: baixa carga de fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 16 | 44496 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Aguardando a equipe de elétrica conectar os cabos e fazer o desbloqueio elétrico para conclusão dos serviços.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44496 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44496 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44496 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44496 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up da unidade para teste de operação
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44496 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Teste | Teste | Efetuado inspeção no sistema e constatado: falha na placa eletrônica (sistema 2 não funciona)
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44496 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Teste | Operando | Efetuado a substituição da placa eletrônica.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44496 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44496 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos nas conexões das PSV's e pressostato de alta.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 16 | 44496 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 | Duto e Coifa | 3 | 44496 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Nav.Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 10 | 44496 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 10 | 44496 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 10 | 44496 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 10 | 44496 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: alta pressão de descagar, serpentina evaporadora totalmente obstruida por gordura oriunda da cozinha.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Claiton Sant'Anna | 20210486 |  | 12 | 44496 | 10 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Piso Teto) | 4 | 44496 | 10 | 2021 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos na unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Piso Teto) | 4 | 44496 | 10 | 2021 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Paliativo | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos na unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Piso Teto) | 4 | 44496 | 10 | 2021 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Piso Teto) | 4 | 44496 | 10 | 2021 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Piso Teto) | 4 | 44496 | 10 | 2021 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Piso Teto) | 4 | 44496 | 10 | 2021 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Piso Teto) | 4 | 44496 | 10 | 2021 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Piso Teto) | 4 | 44496 | 10 | 2021 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Piso Teto) | 4 | 44496 | 10 | 2021 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva na unidade evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Piso Teto) | 4 | 44496 | 10 | 2021 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva na unidade evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Piso Teto) | 4 | 44496 | 10 | 2021 | Laboratory | 0 |  | Survey | Balanceamento de vazão |  |  | Operando | Operando | Efetuado ajustes nos dampers para balanceamento de ar do sistema de exaustão
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44497 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a despressurização do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 17 | 44497 | 10 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up da unidade para teste de operação | Após o serviço da equipe eletricista de bordo foi realizado o teste de operação do equipamento.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44497 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up da unidade para teste de operação | Unidade operando com apenas um compressor. Aguardando a liberação da placa eletrônica para substituição e teste. Resistência do cárter do compressor #1 esta com defeito, necessário a substituição.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44497 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44497 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44497 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado Start-up da unidade para teste de operação
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44497 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no sistema e constatado: falha na placa eletrônica (a placa não recebe sinal dos sensores) | Equipamento aguardando a liberação da placa eletrônica para substituição e teste.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 17 | 44497 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Solicitado a equipe eletricista de bordo a verificação dos comandos elétricos, pois foi constatado corrente acima da aceitável e o relé de proteção está no ajuste máximo.
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 | Duto e Coifa | 4 | 44497 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Nav.Deck e Deck5 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 11 | 44497 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Self Contained | 11 | 44497 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Disjuntor do compressor defeituoso, e botoeiras de acionamento apresentando falhas. Serpentina em estado avançado de corrosão, sendo necessário a substituição.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Câmara fria | 5 | 44497 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação do equipamento para levantamento de informação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Dutado) | 5 | 44497 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Central | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação do equipamento para levantamento de informação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Dutado) | 5 | 44497 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | UpperDeck | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação do equipamento para levantamento de informação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Self Contained Incorporado | 5 | 44497 | 10 | 2021 | ECR | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação do equipamento para levantamento de informação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Câmara fria | 5 | 44497 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação do equipamento para levantamento de informação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Split (Dutado) | 5 | 44497 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação do equipamento para levantamento de informação.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da placa eletrônica
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da placa eletrônica
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste das proteções do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up da unidade para teste de operação
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste das proteções do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Self Contained Evaporadora | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up da unidade para teste de operação
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral da unidade
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral da unidade
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado ajuste deos controles de capacidade do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste das proteções do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado ajuste dos parâmetros de funcionamento do PLC
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no evaporador.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado ajuste deos controles de capacidade do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste das proteções do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado ajuste dos parâmetros de funcionamento do PLC
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 18 | 44498 | 10 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no evaporador, e constatado: falha no acionamento do compressor alpha causando a impossibilidade de operação do sistema. | Necessário o auxilio da equipde eletricista de bordo. Novamento PLC apresentando problemas.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 18 | 44498 | 10 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no evaporador, e constatado: falha no acionamento do sistema bravo, causando a impossibilidade de operação do sistema. | Necessário o auxilio da equipde eletricista de bordo. Novamento PLC apresentando problemas.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 18 | 44498 | 10 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral da unidade
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 18 | 44498 | 10 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado ajuste deos controles de capacidade do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 18 | 44498 | 10 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste das proteções do sistema
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 18 | 44498 | 10 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado ajuste dos parâmetros de funcionamento do PLC
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 | Duto e Coifa | 5 | 44498 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck4 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Split System | 12 | 44498 | 10 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Split System | 12 | 44498 | 10 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento na válvula GBC da descarga.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Split System | 12 | 44498 | 10 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Split System | 12 | 44498 | 10 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Self Contained Incorporado | 6 | 44498 | 10 | 2021 | Forecastle | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação do equipamento para levantamento de informação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Self Contained Incorporado | 6 | 44498 | 10 | 2021 | Forecastle | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação do equipamento para levantamento de informação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Rooftop | 6 | 44498 | 10 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação do equipamento para levantamento de informação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Victor Luis dos Santos | 20210521 | Rooftop | 6 | 44498 | 10 | 2021 | Old LER | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação do equipamento para levantamento de informação.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 1 | 44498 | 10 | 2021 | VSD | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado ensaios de operação e constatado plena operação do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 1 | 44498 | 10 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado ensaios de operação e constatado plena operação do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 1 | 44498 | 10 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado ensaios de operação e constatado plena operação do equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 1 | 44498 | 10 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: compressor não esta partindo devido ao relé termico estar aberto, apesar de ser resetado, ainda continuou desarmando o compressor, foi identificado que o mesmo havia sido mexido para um ajuste de 60A. | Foi passado para o líder de elétrica, o mesmo ficou de averiguar possíveis causas.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 1 | 44498 | 10 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Compressor está desarmando em vácuo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 1 | 44498 | 10 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Compressor está desarmando por baixa pressão, identificago falta de fluido refrigerante, observado uma grande mancha no condensador primário.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 19 | 44499 | 10 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade e constatado: identificamos que dois motores do condensador, estão com problemas elétricos, desarmando os dijuntores. A unidade está desliganda aguardando reparo dos motores. | Após teste das unidades identificamos vários problemas com o funcionamento do software. E necessáio solicitar ao representante da RAPID que verifique e corrija todos esse problemas, pois sem essas correções, os componentes dos sistemas como compressores e motores podem ser danificados.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 19 | 44499 | 10 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade e constatado: motor condensador esta trancado.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 19 | 44499 | 10 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada o alarme do motor para possibilitar o funcionamento da unidade.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 19 | 44499 | 10 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade e constatado: motor condensador esta trancado, impedindo a operação da unidade.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 19 | 44499 | 10 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade e constatado: motor condensador esta trancado, impedindo a operação da unidade.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Split (Dutado) | 19 | 44499 | 10 | 2021 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Paliativo | Efetuado o desligamento das botoeiras dos ventiladores e do compressor do sistema Bravo, assim possibilitando a operação da unidade | Equipamento operando com apenas 1 compressor.
Modec | 20 | MV_22 | Josenildo Alves | 20210398 |  | 9042 | 44499 | 10 | 2021 |  | 0 | Aeroporto |  |  |  | 5 |  |  | "a pedido do Ismael fui ao aeroporto de Jacarépagua entregar o material para embarcar na plataforma MV_22."
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 | Duto e Coifa | 6 | 44499 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Split System | 13 | 44499 | 10 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Split System | 13 | 44499 | 10 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Split System | 13 | 44499 | 10 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema #1.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Split System | 13 | 44499 | 10 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o Balanceamento térmico do sistema #1
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Split System | 13 | 44499 | 10 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema #2.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Split System | 13 | 44499 | 10 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o Balanceamento térmico do sistema #2
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 2 | 44499 | 10 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do separador de líquido da linha de sucção do compressor primário, devido a excesso de oxidação causando vários pontos de vazamentos de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 20 | 44500 | 10 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção na unidade e constatado: desarme do compressor pelo protetor térmico.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 | Rooftop | 20 | 44500 | 10 | 2021 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado o ajuste de operação do proteor termico | Foi movimentado todo o material da Supply Marine usado no comissionamento dos equipamentos de climatização para o almoxarifado, preparando o desembarque.
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 | Duto e Coifa | 7 | 44500 | 10 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Unidade Condensadora | 14 | 44500 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Sala de Preparo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R134A no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Unidade Condensadora | 14 | 44500 | 10 | 2021 | Cozinha | 0 | Sala de Preparo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado o reaperto das gaxetas e efetuado a substituição das tampas das válvulas schrader que se encontravam vazando.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Câmara Fria | 14 | 44500 | 10 | 2021 | Provisões | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Paliativo | Operando | Efetuado a regulagem da válvula KVP
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 3 | 44500 | 10 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do novo separador de líquido da linha de sucção do compressor primário.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 3 | 44500 | 10 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 | Duto e Coifa | 8 | 44501 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Upp Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 4 | 44501 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do vibraflex da linha de alta, procedimento executado como previsto no plano de manutenção.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 4 | 44501 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção preventiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 22 | 44502 | 11 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  |  |  | Efetuado inspeção na unidade e constatado: vazamento na curva da linha das PSV's
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 22 | 44502 | 11 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  |  |  | Efetuado reparo de vazamento com cola de reparo
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 22 | 44502 | 11 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  |  |  | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_30 | Douglas Mendes | 20210394 |  | 22 | 44502 | 11 | 2021 | Oficina | 0 | Sala de calibração | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  |  |  | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema. | Serviço paralizado. Aguardando carga de fluido refrigerante e teste de funcionamento.
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 | Unidade Evaporadora | 9 | 44502 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 | Unidade Evaporadora | 9 | 44502 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do equipamento.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Fabricio Braga | 20210483 | Contained frigorifico | 16 | 44502 | 11 | 2021 | Utility Contained | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 5 | Paliativo | Paliativo | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R134A no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 5 | 44502 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento na serpentina condensadora do sistema primário, devido a localização do furo, foi plugado algumas linhas de passagem de fluido refrigerante.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 5 | 44502 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 5 | 44502 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 5 | 44502 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 | Unidade Evaporadora | 10 | 44503 | 11 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BB | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 | Unidade Evaporadora | 10 | 44503 | 11 | 2021 | New Accomodation | 0 | Tíjupa BE | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da evaporadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 6 | 44503 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado carga de fluido refrigerante R134A no sistema primário. 5Kg.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 6 | 44503 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 6 | 44503 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Sons de batidas internas ao entrar em operação, baixo nível de óleo lubrificante.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 6 | 44503 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado inspeção de operação e constatado: Pressão - óleo 4,5 Bar, Verificado o retorno do óleo ao carter pelo separador de óleo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 6 | 44503 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o ajuste do superaquecimento do sistema primário.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 6 | 44503 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | No compressor #01
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 |  | 11 | 44504 | 11 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  |  |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 12 pontos sendo todos internos
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 7 | 44504 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a substituição do pressostato de controle da ventilação de condensação do sistema primário.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 7 | 44504 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado teste de atuação do pressostato com o ventilador o mesmo est´´a atuando em 150PSI
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 |  | 2 | 44505 | 11 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Não foi possivel iniciar o serviço na plataforma devido o não imbarque do equipamento.
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 | Duto e Coifa | 12 | 44505 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 8 | 44505 | 11 | 2021 | Produção | 0 | Casario 2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição dos rolamentos 6206-2Z do motor do ventilador da condensadora.
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 | Duto e Coifa | 13 | 44506 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 | Split | 14 | 44507 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Análise da água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 | Split | 14 | 44507 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Análise da água | Análise da Água |  |  | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_18 | Antônio Marco | 20210443 | Duto e Coifa | 14 | 44507 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  |  | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva | 20210530 |  |  | 44506 | 11 | 2021
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva | 20210530 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44507 | 11 | 2021 | Deck-D |  | BB | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e constatado: Constatado barulho excessivo no ventilador de BB que atende o casario, e constatado que a polia movida esta quebrada e o rolamento danificado. | Foi solicitado pelo chefe de máquinas que a empresa fornecesse duas polias uma para uso imediato e outra para reserva.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva | 20210530 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44507 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | BB | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a substituição da válvula tanque de sucção do compressor N1 | Foi solicitado pelo chefe de máquinas que a empresa fornecesse duas polias uma para uso imediato e outra para reserva.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva | 20210530 |  |  | 44508 | 11 | 2021
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva | 20210530 |  |  | 44509 | 11 | 2021
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva | 20210530 |  |  | 44510 | 11 | 2021
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva | 20210530 |  |  | 44511 | 11 | 2021
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva | 20210530 |  |  | 44512 | 11 | 2021
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva | 20210530 |  |  | 44513 | 11 | 2021
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva | 20210530 |  |  | 44514 | 11 | 2021
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Split (Piso Teto) | 1 | 44507 | 11 | 2021 | Battery Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  |  | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição do motor elétrico do ventilador da unidade condensadora devido o travamento do componente substituido. | O motor substituto já é usado.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 |  | 2 | 44508 | 11 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 |  | 2 | 44508 | 11 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no sistema e constatado: vazamentos na gaxeta da válvula da linha de líquido, e vazamento no corpo da válvula solenóide .
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 |  | 2 | 44508 | 11 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do vazamento na gaxeta da válvula.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 1 | 44509 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Sistema desligado e isolado no painel elétrico; Sistema pressrizado sem identificação do elemento de pressurização; uma válvula expansora com o bulbo isotérmico quebrado; válvula solenóide montada sem os componentes internos (encontrado algumas partes dos componentes danificados, próximo a válvula).
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20210548 | Unidade Condensadora | 1 | 44509 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no compressor e constatado: Acoplamento instalado, em bom estado.
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20210548 | Câmara Fria | 1 | 44509 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado vazamento na evaporadora.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 |  | 3 | 44509 | 11 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do vazamento na válvula solenóide
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 |  | 3 | 44509 | 11 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 |  | 3 | 44509 | 11 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do vazamento na gaxeta da válvula de saída do condensador.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 |  | 3 | 44509 | 11 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Self Contained | 2 | 44510 | 11 | 2021 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Posto óleo ENMKARA TER 32 Sintético fornecido pelo equipe de bordo.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Self Contained | 2 | 44510 | 11 | 2021 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor SZ110S4VC pelo SZ120S4VC. | Foi comunicado ao líder de mecânica a diferença dos componentes e as possibilidades de danos ao sistema, antes de ser substituido o componente.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Self Contained | 2 | 44510 | 11 | 2021 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Self Contained | 2 | 44510 | 11 | 2021 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20210548 | Unidade Condensadora | 2 | 44510 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a procura na plataforma para achar a caixa de papelão que está o acoplamento do compressor, mas não foi encontrado.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 |  | 4 | 44510 | 11 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  |  | Teste | Operando | Efetuado o complemento de fluido refrigerante R407C. | Pressões - Sucção 3,64Bar; Descarga 14,92Bar
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 |  | 4 | 44510 | 11 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema. | O vácuo atingiu 518 mícrons de Hg
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 |  | 4 | 44510 | 11 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 |  | 4 | 44510 | 11 | 2021 | FER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  |  | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Self Contained | 3 | 44511 | 11 | 2021 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 3 | 44511 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção geral e constatado: Vazamentos no separador de líquido (parte superior do corpo da peça), nas válvulas de descarga e sucção do compressor A.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Self Contained | 3 | 44511 | 11 | 2021 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Self Contained | 3 | 44511 | 11 | 2021 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Self Contained | 3 | 44511 | 11 | 2021 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Pressão de sucção abaixo do padrão, porem sistema operando de forma satisfatória
Modec | 20 | MV_23 | Josenildo Alves | 20210548 | Unidade Condensadora | 3 | 44511 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do acoplamento que estava montada no motor elétrico para fazer as medições do eixo para fazer a compra de um novo acoplamento. Seugue as medições: do eixo do motor [Diametro do eixo - 75,02mm; chaveta - 20 x 6,5mm]; Eixo do compressor [70,0mm]; Motor elétrico Hitachi [Potencia: 75kW, Polos: 6, Tensão 440v, Rotação: 1180 rpm, Frequencia:60Hz, Corrente: 125A]
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 |  | 5 | 44511 | 11 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção na unidade e constatado: Sistemas #2 e #3 sem carga de fluido refrigerante, Sistema #1 em operação e com vazamento no vibraflex da descarga. | Foi solicitado cilindros de nitrogênio para a pressurização dos sistemas.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 4 | 44512 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do separador de líquido com vazamento.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 4 | 44512 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 4 | 44512 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300PSI por 24h
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 1 | 44512 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | No compressor secundario
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 1 | 44512 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: manchas de óleo lubrificante no compressor secundário, identificado baixo nível de óleo no cárter.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 1 | 44512 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado o reaperto nos parafusos do carte do compressor e posto em funcionamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Geladeira | 1 | 44512 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado o degelo da unidade evaporadora que estava bloqueada por gelo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Geladeira | 6 | 44512 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Teste | Efetuado inspeção na unidade, os relê de partida, termostato e capacitor de partida, verificado as resistências ôhmicas nos bornes do compressor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Lucas Rodrigues | 20210183 |  | 2 | 44513 | 11 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 12 pontos sendo 01 ponto externo e 11 pontos internos
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Lucas Rodrigues | 20210183 | Duto e Coifa | 3 | 44513 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 | Duto e Coifa | 1 | 44513 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Navi Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 5 | 44513 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 5 | 44513 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do isolamento térmico do separador
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 5 | 44513 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 5 | 44513 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 5 | 44513 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Self Contained Incorporado | 2 | 44513 | 11 | 2021 | SCR | 0 | Nº1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Falta de fluido refrigerante.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 2 | 44513 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado o ajuste dos pressostatos da ventilação do condensador.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 2 | 44513 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R404A no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 2 | 44513 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Paliativo | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento na serpentina da evaporadora, serviço a quente.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 2 | 44513 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 2 | 44513 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 2 | 44513 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404Ano sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 2 | 44513 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Self Contained Incorporado | 7 | 44513 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | ERA 37 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: baixa pressão no sistema, necessario pressurizar para localizar vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Self Contained Incorporado | 7 | 44513 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: baixa pressão no sistema, necessario pressurizar para localizar vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Lucas Rodrigues | 20210183 | Duto e Coifa | 4 | 44514 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 | Duto e Coifa | 2 | 44514 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 6 | 44514 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e constatado: Sistema operando com microvazamentos, sendo necessario a substituição de 06 válvulas GBC 1.1/8" do filtro secador (sistema #1 e #2), 02 Vávlulas de serviço de descarga do compressor (Sistema #1 e #2), 02 Válvulas de seviço da sucção do compressor (Sistema #1 e #2).
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 6 | 44514 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado pequenos reparos para diminuir a perda de fluido refrigerante.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Split (Hiwall) | 3 | 44514 | 11 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório Novo | Substituição de equipamento | Substituição da unidade evaporadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da unidade evaporadora de 12.000 BTUs por uma unidade de 24.000BTUs YORK.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Split (Hiwall) | 3 | 44514 | 11 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório Novo | Substituição de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a passagem da tubulação de cobre. | Foi solicitado a equipe de elétrica a troca do cabo de alimentação da unidade.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 3 | 44514 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12 | Teste | Teste | Efetuado ajustes no sistema e regulado a válvula expansora
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 3 | 44514 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Sistema operacional câmara de congelamento operando a -20ºC. Parâmetros: Pressões [Sucção 3.5 Bar, Alta 14.9 Bar] Temperaturas [Descarga 68ºC, Sucção 06ºC, Linha de líquido 41ºC, Óleo 43ºC]
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split | 4 | 44514 | 11 | 2021 | Guindaste | 0 | 1-S | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Vazamento de fluido refrigerante por fusor na carcaça do compressor, sistema elétrico operacional, sistema sem fluido refrigerante, compressor deteriorado devido a oxidação, equipamento sem identificação. | Sugerido a instalação de uma unidade de 7.500Btu/h para solucionar o problema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Self Contained Incorporado | 8 | 44514 | 11 | 2021 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Bobina solenóide deformada e desconectada do comando elétrico; unidade entrado em falha por falta de carga de fluido refrigerante R407C.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Self Contained Incorporado | 8 | 44514 | 11 | 2021 | Conference Room | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Unidade operando normalmente, necessário a limpeza da serpentina do evaporador.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Lucas Rodrigues | 20210183 | Duto e Coifa | 5 | 44515 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 | Duto e Coifa | 3 | 44515 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema. | Foi constatado a falta da tampa dos difusores dos camarotes 428,433 e 434.
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 | Duto e Coifa | 3 | 44515 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 7 | 44515 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das 02 (duas) válvulas expansoras do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Split (Hiwall) | 4 | 44515 | 11 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório Novo | Substituição de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do novo suporte para a unidade condensadora | Serviço executado pela equipe da ASSJ.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Split (Hiwall) | 4 | 44515 | 11 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório Novo | Substituição de equipamento | Substituição da unidade condensadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da unidade condensadora, conectado as tubulações.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Split (Hiwall) | 4 | 44515 | 11 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório Novo | Substituição de equipamento | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Split (Hiwall) | 4 | 44515 | 11 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório Novo | Substituição de equipamento | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R22 no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Rooftop | 9 | 44515 | 11 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #02 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Identificado vazamento no coletor de descarga na entrada do condensador e na válvula solenóide danificada.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Rooftop | 9 | 44515 | 11 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema #03 com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Identificado vazamento no vibraflex de secção
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 | Duto e Coifa | 4 | 44516 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 | Duto e Coifa | 4 | 44516 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 | Duto e Coifa | 4 | 44516 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Sunkey Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização nos Dutos e Difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 8 | 44516 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 8 | 44516 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 8 | 44516 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem das partes isotérmica e orifício das válvulas expansoras
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 8 | 44516 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 8 | 44516 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 8 | 44516 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20210460 | Split System | 8 | 44516 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Split (Hiwall) | 5 | 44516 | 11 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório Novo | Substituição de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a alimentação e comando do equipamento | Serviço executado pela equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Split (Hiwall) | 5 | 44516 | 11 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório Novo | Substituição de equipamento | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Split (Hiwall) | 5 | 44516 | 11 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório Novo | Substituição de equipamento | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado carga de fluido refrigerante R22 no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Rooftop | 5 | 44516 | 11 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do óleo lubrificante dos 03 compressores, que estava em excesso.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Rooftop | 5 | 44516 | 11 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Rooftop | 5 | 44516 | 11 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: falha do sistema ao abrir as válvulas solenoide os compressores A3/A1 indicaram baixa pressão.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Rooftop | 10 | 44516 | 11 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Aguardando liberação de trabalho a quente.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9212 | 44516 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 4 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Compressor #1 não esta modulando, Serpentina evaporadora congelada devido a operação do sistema #2. Identificado vazamentos no condensador.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9212 | 44516 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção geral e constatado: Sistema #2 em operação, temperatura de retorno de fluido refrigerante R407C em -45ºC provocando o congelamento da serpentina evaporadora.
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 | Unidade Evaporadora | 5 | 44517 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 |  |  | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Split (Hiwall) | 6 | 44517 | 11 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório Novo | Substituição de equipamento | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e identificado que a unidade opera por aproximadamente 40 minutos e em seguida desarma. Após inspeção na placa de comando foi constatado que o relé aciona mais não manda o sinal para a unidade externa funcionar.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Geladeira | 6 | 44517 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado o desentupimento do dreno da geladeira.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Rooftop | 6 | 44517 | 11 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Rooftop | 6 | 44517 | 11 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Micro vazamento na gaxeta da válvula tanque que fica localizada abaixo do piso.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Rooftop | 6 | 44517 | 11 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento na válvula tanque atravez de aperto da mesma.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Rooftop | 11 | 44517 | 11 | 2021 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Foi informado a indisponibilidade de acetileno a bordo, serviços de solda estão em aguardo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Rooftop | 11 | 44517 | 11 | 2021 | New LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Circuito 01 parado com pressão de fluido refrigerante no sistema, disjuntor de alimentação bloqueado no quadro elétrico; Circuito 02 operacional, operando com pressão de descarga muito acima da recomendada 23 bar.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Rooftop | 11 | 44517 | 11 | 2021 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Circuito 01 sem pressão de refrigerante no sistema; Circuito 02 compressor novo na base, necessário conectar as válvulas de sucção e descarga, instrumentação dos manômetros, bomba de óleo, pressostatos e conexões elétricas no compressor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Rooftop | 11 | 44517 | 11 | 2021 | New LER | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Circuito 01 operando comas pressões fora dos parâmetros, e com pequeno congelamento na válvula de sucção; Circuito 02 parado com pressão de fluido refrigerante no sistema, disjuntor de alimentação bloqueado no quadro, vestígio de óleo lubrificante na base do compressor
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9213 | 44517 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Paliativo | Inoperante | Efetuado a substituição do controle de capacidade do compressor
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9213 | 44517 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada das tampas do condensador devido a vazamento.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9213 | 44517 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza da unidade condensadora
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9213 | 44517 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada dos manômetros de entrada e saida de água do condensador para a calibração
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9213 | 44517 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Tampa trazeira do condensador muito avariada (não sendo possivel o reparo a bordo), Válvula de controle de fluxo de água do condensador esta com um furo no corpo, sendo necessario a substituição. | Solicitado a retirada das tampas do condensador novo para a instalação no condensador com as tampas danificadas, devido a não haver o reparo a bordo.
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 | Unidade Evaporadora | 6 | 44518 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  |  |  |  | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 2 | 44518 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Pressurização do sistema 01.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 2 | 44518 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos na válvula solenóide com a substituição do reparo de vedação da válvula
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 2 | 44518 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 2 | 44518 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300 Psi por 12h
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Split (Hiwall) | 7 | 44518 | 11 | 2021 | Produção | 0 | Laboratório Novo | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 12 | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição da placa de comando original do equipamento por um controlador digital TIC 17, e setado em 22ºC.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Self Contained Incorporado | 7 | 44518 | 11 | 2021 | SCR | 0 | Nº1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem da unidade condensadora. Para inspeção a procura de vazamentos.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Rooftop | 7 | 44518 | 11 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Rooftop | 7 | 44518 | 11 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção operacional e constatado: Sistema operou normalmente por horas, até o compressor A3 sair por baixa pressão de óleo, sendo que o sistema não apresentava baixa carga no visor, nem nos manômetros. Após parada do sistema foi identificado que o pressostato do compressor A3 só maninha operação se fosse efetuado By-pass.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Rooftop | 7 | 44518 | 11 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o ajuste do pressostato de óleo, e realizado teste no mesmo. | Serviço efetuado pelo instrumentista de bordo, a pedido do supervisor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Split (Piso Teto) | 12 | 44518 | 11 | 2021 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Pressão de descarga muito alta, serpentina da unidade condensadora muito suja.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Split (Piso Teto) | 12 | 44518 | 11 | 2021 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  |  | Paliativo | Paliativo | Efetuado a limpeza da serpentina da unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Fernando Costa Souza | 20210556 | Split (Piso Teto) | 12 | 44518 | 11 | 2021 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  | Paliativo | Operando | Efetuado o dreno do fluido refrigerante devido a alta carga no equipamento.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9214 | 44518 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das tampas traseira e frontal do condensador | A tampa traseira e diantera tieram de ser colocados parafusos com o diametro menor, devodo as tampas novas usarem parafusos de diametro menor. Foi informado a situação ao Chefe de Manutenção.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9214 | 44518 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fabricação das juntas do flanger da tubulação de entrada e saida de água do condensador
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 | Duto e Coifa | 7 | 44519 | 11 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 | Unidade Evaporadora | 7 | 44519 | 11 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Serviço não foi executado devido a orientação da equipe de manutenção de bordo.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 3 | 44519 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 3 | 44519 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da válvula GBC 1.5/8" na linha de descarga.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 3 | 44519 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 3 | 44519 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Self Contained Incorporado | 8 | 44519 | 11 | 2021 | SCR | 0 | Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada da mufla de 7/8 devido ao excessiva oxidação, sera colocado uma tubulação no lugar até a aquisição de sobressalente.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Rooftop | 8 | 44519 | 11 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Rooftop | 8 | 44519 | 11 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do pressostatato de óleo do compressor A3
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Rooftop | 8 | 44519 | 11 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Rooftop | 8 | 44519 | 11 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Pressões [Sucção 60PSI, Descarga 250PSI, Óleo 5,2 Bar]; Temperaturas [Óleo 43ºC, Descarga 78ºC, Líquido 41ºC].
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9215 | 44519 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do pressostatato de óleo e baixa pressão
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9215 | 44519 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9215 | 44519 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Baixa pressão de óleo devido ao baixo nivel de óleo lubrificante. | Durante o teste de operação ocorreu um alarme geral da unidade FPSO Frade e todos os trabalhos cancelados.
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 |  | 8 | 44520 | 11 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Não foi permitido a execução do serviço devido a falta de equipe para acompanhamento. Foi informado que isto se deve a troca de turma a bordo.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 4 | 44520 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Utilizado o óleo lubrificante EMKARATER 32
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 4 | 44520 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema | Start-up do sistem 01
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 4 | 44520 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: compressor 01B com pressões de sucção e descarga equalizadas, e ruído anormal.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 4 | 44520 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor 01B.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 4 | 44520 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema | Start-up do compressor 01B
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 4 | 44520 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema | Start-up dos 04 compressores
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 4 | 44520 | 11 | 2021 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção e constatado: compressor 01A do sistema 01 encontra-se com pouca eficiencia, perda de compressão e temperatura de descarga elevada. | Recomendamos o desligamento do compressor 01 até a chegda do novo para efetuar a troca.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Self Contained Incorporado | 9 | 44520 | 11 | 2021 | SCR | 0 | Nº1 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da tubulação de 7/8 no lugar da mufla.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Self Contained Incorporado | 9 | 44520 | 11 | 2021 | SCR | 0 | Nº1 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Self Contained Incorporado | 9 | 44520 | 11 | 2021 | SCR | 0 | Nº1 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R22 no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Self Contained Incorporado | 9 | 44520 | 11 | 2021 | SCR | 0 | Nº1 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema. | Setpoint 20ºC
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 9 | 44520 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção de operação e constatado: Compressor primario esta desarmando pelo térmico, corrente chegando a 60A, e apresentando bom rendimento, sera mantido em acompanhamento.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Dutado) | 9 | 44520 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 |  | 9216 | 44520 | 11 | 2021 |  | 0 |  |  | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Foi informado que a permissão de trabalho esta temporariamente parada devido a problemas interno da unidade FPSO Frade, e assim que reestabelecer o problema daremos continuidade ao trabalho.
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 | Unidade Evaporadora | 9 | 44521 | 11 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 6 | Inoperante | Inoperante
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 | Unidade Evaporadora | 9 | 44521 | 11 | 2021 | Laboratório | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 6 | Operando | Operando
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 5 | 44521 | 11 | 2021 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção de operação e constatado: Sistema operando e desarmando por alta.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 5 | 44521 | 11 | 2021 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Paliativo | Teste | Efetuado o expurgo de fluido refrigerante R407C
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 5 | 44521 | 11 | 2021 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado testes de operaçãod dos pressostatos de descarga, sucção e controle de condensação.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 5 | 44521 | 11 | 2021 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado teste com o termostato de controle do ambiente.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Unidade Condensadora | 1 | 44521 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Sala de Preparo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção geral e constatado: Sistema bloqueado por gelo na evaporadora, sistema possui controle de degelo, porem não se encontra operando.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Câmara Fria | 1 | 44521 | 11 | 2021 | Provisões | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: disjuntor de comando do motor ventilador defeituoso, necessario a substituição.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Câmara Fria | 1 | 44521 | 11 | 2021 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado a substituição do IHM
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 10 | 44521 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado testes repetidamente no equipamento e não foi possivel identificar
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 10 | 44521 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção com espuma pelo equipamento para a identificação de pontos de vazamento, porem não foi eficas, sendo necessario a pressurização com nitrogênio.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Dutado) | 10 | 44521 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Dutado) | 10 | 44521 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos elementos filtrantes do filtro secador
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Dutado) | 10 | 44521 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 |  | 9217 | 44521 | 11 | 2021 |  | 0 |  |  | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Foi informado que a permissão de trabalho esta temporariamente parada devido a problemas interno da unidade FPSO Frade, e assim que reestabelecer o problema daremos continuidade ao trabalho.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 1 | 44522 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o tratamento e pintura da base construída pela contratante.
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 | Duto e Coifa | 10 | 44522 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha. | Não foi possivel realizar a limpeza por TODO o duto devido a falta de postas de visita nos dutos. É necessário a abertura das portas de visita para a realização correta da limpeza. Efetuado a comunicação a equipe de manutenção de bordo.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 6 | 44522 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Paliativo | Operando | Efetuado a desobstrução do dreno da unidade evaporadora
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 6 | 44522 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado teste de operação nos dispositivos de segurança e controle
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 6 | 44522 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado testes de operaçãod dos pressostatos de descarga, sucção e controle de condensação.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 6 | 44522 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado teste com o termostato de controle do ambiente.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 6 | 44522 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a substituição do dos filtros secadores
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 6 | 44522 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado teste de operação nos dispositivos de segurança e controle
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 6 | 44522 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado testes de operaçãod dos pressostatos de descarga, sucção e controle de condensação.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 6 | 44522 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado teste com o termostato de controle do ambiente.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Split System | 6 | 44522 | 11 | 2021 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a substituição do dos filtros secadores
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Unidade Condensadora | 2 | 44522 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Sala de Preparo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Paliativo | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R134A no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Unidade Condensadora | 2 | 44522 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Sala de Preparo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 11 | 44522 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Paliativo | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor primário da unidade. (Bitzer/ 6FE-44-40P)
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 11 | 44522 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210543 | Rooftop | 11 | 44522 | 11 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R134A no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 11 | 44522 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (peixe) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Paliativo | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento na serpentina da evaporadora, serviço a quente.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 11 | 44522 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (peixe) | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Hiwall) | 9218 | 44522 | 11 | 2021 | UPS | 0 | - | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o corte a frio das tubulações para a confecção da linha de sucção de 7/8"
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 2 | 44523 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção nos componentes a serem transportados para o local de trabalho e constado: Gabinete do painel elétrico avariado (o Supervisor de elétrica Sr. Welington, solicitou a equipe de caldeiraria que fizesse os reparos necessários a fim de agilizar e não impactar no tempo de montagem do equipamento); Chapa de apoio da serpentina vertical avariada; Chapa das colunas principais avariadas; Resistências de aquecimento de óleo do cárter avariada; Elementos filtrantes 48-DC Danfoss 023U4381 não foram encontrados (6 unidades); Tubo de cobre rígido 2.1/8" parede 1/16" por 5m foram localizados 3 das 6 unidades enviadas; Vibraflex de cobre 1.3/8"x280mm não foram encontradas 2 unidades; Visor de líquido SGP225-N de 1.1/8" solda Danfoss 014-0187 não foram encontrada as 2 peças; Separador de líquido com as conexões avariadas; Compressores com caixa elétrica avariadas; Serpentinas, tubulações e chapas com pontos de oxidação. Será desenvolvida uma nova PT, para poder tentar desempenar algumas chapas (exceto gabinete do painel elétrico), | Conforme informação a base produzida pela Trident será reposicionada em outro local para não conflitar com futuras manobar de cargas e descargas.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 2 | 44523 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 2 | 44523 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado reparo de vazamento na válvula de interceptação na saída do separador pelo flange.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 2 | 44523 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 | Duto e Coifa | 11 | 44523 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 7 | 44523 | 11 | 2021 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado teste de operação nos dispositivos de segurança e controle
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 7 | 44523 | 11 | 2021 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado testes de operaçãod dos pressostatos de descarga, sucção e controle de condensação.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 7 | 44523 | 11 | 2021 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado teste com o termostato de controle do ambiente.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 7 | 44523 | 11 | 2021 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza da unidade condensadora
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 7 | 44523 | 11 | 2021 | PCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado teste de operação nos dispositivos de segurança e controle
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 7 | 44523 | 11 | 2021 | PCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado testes de operaçãod dos pressostatos de descarga, sucção e controle de condensação.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 7 | 44523 | 11 | 2021 | PCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado teste com o termostato de controle do ambiente.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 7 | 44523 | 11 | 2021 | PCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza da unidade condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Self Contained | 3 | 44523 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Paliativo | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Self Contained | 3 | 44523 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Self Contained | 3 | 44523 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 12 | 44523 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (peixe) | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404Ano sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 12 | 44523 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (peixe) | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 12 | 44523 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (peixe) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado a regulagem da válvula expansora
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 12 | 44523 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Paliativo | Operando | Efetuado a regulagem da válvula expansora
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9219 | 44523 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9219 | 44523 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9219 | 44523 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada da mangueira de retorno do óleo do compressor #1
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9219 | 44523 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a abertura do separador de óleo para limpeza.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9219 | 44523 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetudo inspeção geral e constatado: Separador de óleo sem efetuar o retorno do óleo, após abertura, foi identificado um acumulo elemado de limalha e sujeira dentro do tanque.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9219 | 44523 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Limpeza do separador de óleo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza total do tanque separador de óleo
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 3 | 44524 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o inicio da montagem da estrutura.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 3 | 44524 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fixação dos compressores em suas bases
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 3 | 44524 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fixação e instalação do separador de óleo.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 3 | 44524 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fixação e instalação dos filtros secadores
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 3 | 44524 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a inteligação dos componentes com as tubulações de cobre
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 3 | 44524 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o desempeno das colunas e peças de apoio das serpentinas. E montagem das colunas e demais peças de carenagem.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 3 | 44524 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: não foram localizados os seguntes componentes - 20 parafusos 3/16"x01" Philips de aço inox cabeça panela, para fixação dos manômetros; 20 porcas parlocks 3/16" para fixação dos manômetros; Arruelas lisa 3/!6", para fixação dos manômetros; 10 porcas flange de 1/4", para ligação do retorno de óleo do separador de óleo aos compressores; 08m de tubo flexivel de 1/4", para ligação do retorno de óleo do separador de óleo aos compressores; 100 pç de fita Hellerman 250mm, para acabamento da instrumentação; 01 lata de cola Armaflex, para fixação do isolamento térmico da linha de sucção; 20 pç fita PVC, para acabamento do isolamento térmico da linha de sucção. | Foi informado a equipe de bordo que a unidade condensadora fabricada pela Supply Marine não foi projetada para içamento.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 3 | 44524 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Válvula de pressão constatne de água com vazamento,
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 3 | 44524 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento do trecho de alimentação da válvula até que a mesma seja substituida.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 3 | 44524 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 3 | 44524 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Modec | 20 | MV_29 | Claiton Sant'Anna | 20210442 |  | 12 | 44524 | 11 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 8 | 44524 | 11 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado teste de operação nos dispositivos de segurança e controle
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 8 | 44524 | 11 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado testes de operaçãod dos pressostatos de descarga, sucção e controle de condensação.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 8 | 44524 | 11 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado teste com o termostato de controle do ambiente.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 8 | 44524 | 11 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado teste de operação nos dispositivos de segurança e controle
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 8 | 44524 | 11 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado testes de operaçãod dos pressostatos de descarga, sucção e controle de condensação.
Equinor | 7 | WHPA | Marcelo Penha | 20210471 | Self Contained | 8 | 44524 | 11 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado teste com o termostato de controle do ambiente.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Self Contained | 4 | 44524 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R134A no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Self Contained | 4 | 44524 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R134A no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Self Contained | 4 | 44524 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Self Contained | 4 | 44524 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o superaquecimento e sub-resfriamento.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Câmara Fria | 4 | 44524 | 11 | 2021 | Provisões | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Paliativo | Operando | Efetuado os ajustes para degelo da unidade evaporadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Câmara Fria | 4 | 44524 | 11 | 2021 | Provisões | 0 | Resfriados (legumes) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Paliativo | Operando | Efetuado os ajustes para degelo da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 13 | 44524 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (peixe) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12 | Paliativo | Operando | Efetuado a regulagem da válvula expansora, com uso termômetro penta, manifold e tabela de conversão.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9220 | 44524 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9220 | 44524 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a regulagem do controle de capacidade do compressor #1
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9220 | 44524 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do óleo lubrificante do sistema | Ao total foi retirado 60L de óleo que estava no sistema #1 e #2
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 4 | 44525 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado as furações da base para fixação dos suportes das tubulações
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 4 | 44525 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o posicionamento e fixação do painel elétrico da unidade
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 4 | 44525 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Devido o guindaste da plataforma estar em manutenção, não foi possivel a movimentação e instalação das serpentinas condensadoras. Após o término da manutenção, não houve tempo habil para a movimentação das serpentinas condensadoras.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 4 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos anodos de sacrificio.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 4 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 5 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação das válvulas de sucção e descarga no compressor.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 5 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fixação do quadro elétrico no compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 5 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do Economizer (sistema de resframeno do compressor) no bloco do compressor.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 5 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos filtros secadores
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 5 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fixação do painel de manômetros e transdutores de pressão de descarga e sucção.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 5 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado as conecções dos manômetros e transdutores no compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 5 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de 01 válvula PSV na linha de sucção que foi para calibração.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 5 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da chave de fluxo de óleo no compressor.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 14 | 44525 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (peixe) | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Paliativo | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9221 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9221 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #2 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9221 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9221 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado teste do controle de capacidade, pressostato de óleo, pressostato de baixa, pressostato de alta. Todo os testes foram satisfatórios.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9221 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado a regulagem de capacidade do compressor #1 para 50%
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9221 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #2 | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado a regulagem de capacidade do compressor #2 para 50%
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Dutado) | 9221 | 44525 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha #1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: Durante os teste o sistema #1 apresentou baixo retorno da sucção devido a serpentina do sistema #2 estar bloqueando o fluxo de ar que vem do sistema #1. Desta forma foi efetuado a regulagem de capacidade de ambos os compressores para operar em 50% da capacidade.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 5 | 44526 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o posicionamento das válvulas GBC
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 5 | 44526 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a continuidade da montagem do equipamento
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 5 | 44526 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do gabinete do quadro elétrico
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 5 | 44526 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 5 | 44526 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos elementos filtrantes do filtro secador.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 5 | 44526 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 6 | 44526 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro de óleo do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 6 | 44526 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 6 | 44526 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 18Bar por 24h
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 6 | 44526 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: falta de manômetros analógicos de alta e baixa pressão e do relé de proteção térmico do compressor. | Todo esse material já foi solicitado, assim estiver disponivel será efetuado a instalação no comp.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Unidade Condensadora | 15 | 44526 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R404A no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Unidade Condensadora | 15 | 44526 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Unidade Condensadora | 15 | 44526 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento na gaxeta da válvula de descarga do compressor e registro na entrada da evapodora.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Unidade Condensadora | 15 | 44526 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Unidade Condensadora | 15 | 44526 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404Ano sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Unidade Condensadora | 15 | 44526 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Hiwall) | 9222 | 44526 | 11 | 2021 | UPS | 0 | - | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuar as soldas das tubulações da linha de sucção.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 6 | 44527 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem parcial da estrutura para a movimentação. | Foi solicitatdo pela equipe de bordo a desmontagem, pois a unidade será movimentada para outro local de instalação. Foi salientado que a unidade Condensadora da Supply Marine não foi estruturada para o içamento.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 6 | 44527 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado o balanceamento do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 7 | 44527 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 7 | 44527 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 7 | 44527 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 7 | 44527 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 7 | 44527 | 11 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a separação do material para a substituição do compressor.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Geladeira | 16 | 44527 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Reitório #1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a inspeção geral e operação do equipamento e constatado: Equipamento operando normalmente
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Geladeira | 16 | 44527 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Reitório #1 | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da serpentina condensadora
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Geladeira | 16 | 44527 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Reitório #2 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a inspeção geral e operação do equipamento e constatado: Equipamento operando normalmente
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Geladeira | 16 | 44527 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Reitório #2 | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da serpentina condensadora
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Geladeira | 16 | 44527 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Reitório #3 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a inspeção geral e operação do equipamento e constatado: Equipamento operando normalmente
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Geladeira | 16 | 44527 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Reitório #3 | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da serpentina condensadora
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Geladeira | 17 | 44527 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção de operação e constatado: Equipamento operando com baixo rendimento, um dos motores da evaporadora esta queimado sendo necessario a substituição motor 220 sem identificação.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 18 | 44527 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (peixe) | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404Ano sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 18 | 44527 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (peixe) | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Câmara Fria | 18 | 44527 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Congelados (peixe) | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado a regulagem da válvula expansora
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Split (Hiwall) | 9223 | 44527 | 11 | 2021 | UPS | 0 | - | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuar as soldas das tubulações da linha de sucção.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 7 | 44528 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Aguardando a preparação do jazente da unidade pela equipe de bordo para a movimentação do equipamento.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 7 | 44528 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Paliativo | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 7 | 44528 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no sistema, serviço executado a quente.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 7 | 44528 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 8 | 44528 | 11 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do compressor e desconectado toda intrumentação.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 8 | 44528 | 11 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do compressor e desconectado toda intrumentação.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 8 | 44528 | 11 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retomação da linha de liquido, descarga e sucção da unidade
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 8 | 44528 | 11 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Identificado a hélice do ventilador 81-M-3001B2-6 solta e com desgaste no mancal, se faz necessario efetuar a confecção de uma bucha para que se instale a hélice de volta.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Piso Teto) | 19 | 44528 | 11 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção da unidade condençadora deteriorata para a fabricação de uma nova base.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Unidade Condensadora | 9224 | 44528 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Unidade Condensadora | 9224 | 44528 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o recolhimento do fluido refrigerante devido a vazamento pelo selo mecânico
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Unidade Condensadora | 9224 | 44528 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o desacoplamento do motor elétrico
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Unidade Condensadora | 9224 | 44528 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do acoplamento do eixo do compressor
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Unidade Condensadora | 9224 | 44528 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do selo mecânico
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Unidade Condensadora | 9224 | 44528 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do acoplamento ao compressor
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Unidade Condensadora | 9224 | 44528 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do motor elétrico | Foi solicitado aos mecânicos de bordo para realizar o alinhamento do motor elétrico com o compressor.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Unidade Condensadora | 9224 | 44528 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Unidade Condensadora | 9224 | 44528 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A no sistema.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 8 | 44529 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalizado a adaptação da estrutura para içamento fabricada pela equipe de bordo para movimentação da unidade condensadora. Fomos informados que o guindaste está em manutenção, impossibilidando a movimentaçãoda unidade condensadora no dia de hoje.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 8 | 44529 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no sistema, refeito os flanges do tubo de alimentação da válvula de expansão
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 8 | 44529 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador e a junta da tampa do filtro
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 8 | 44529 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 8 | 44529 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 9 | 44529 | 11 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção das serpentinas da condensadora 2A-2B
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 9 | 44529 | 11 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retomação da linha de liquido, descarga e sucção da unidade
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 9 | 44529 | 11 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do painel de instrumentação de segurança da unidade
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 9 | 44529 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção e constatado: Válvula de gás quente Danfoss modelo ICS25-20 de 3/4" solda travada.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Câmara Fria | 9 | 44529 | 11 | 2021 | Provisões | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Houve novamente problemas em um dos disjuntores dos ventiladores da câmara de congelado, o mesmo por esta desgastado desligou novamente. Sendo necessario a substituição
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Piso Teto) | 20 | 44529 | 11 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da condensadora na nova base e aplicado camada de Neo Premium para evitar o atrito entre a base e a serpentina.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Piso Teto) | 20 | 44529 | 11 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Piso Teto) | 20 | 44529 | 11 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento na parte inferior da serpentina condensadora, serviço a quente
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Piso Teto) | 20 | 44529 | 11 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Piso Teto) | 20 | 44529 | 11 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Unidade Condensadora | 9225 | 44529 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R404A no sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Unidade Condensadora | 9225 | 44529 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o alinhamento do motor elétrico e o compressor | Serviço efetuado pela equipe de mecânica de bordo.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Unidade Condensadora | 9225 | 44529 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Alessandro Ramos da Silva | 20210563 | Unidade Condensadora | 9225 | 44529 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o balanceamento térmico
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 9 | 44530 | 11 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o acompanhamento da movimentação da unidade condensadora para a posição onde será realizada a interligação com o chiller.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 9 | 44530 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 9 | 44530 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das correias C95 do motor-compressor
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 9 | 44530 | 11 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do esticador d correia que se encontrava com defeito.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 10 | 44530 | 11 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das serpentinas 2A-2B
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Unidade Condensadora | 10 | 44530 | 11 | 2021 | Cozinha | 0 | Sala de Preparo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Vazamento de fluido refrigerante pelo selo mecânico do compressor.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Piso Teto) | 21 | 44530 | 11 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R404A no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split | 21 | 44530 | 11 | 2021 | Produção | 0 | Container | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Operando | Efetuado inspeção geral e constatado: Unidade evaporadora com desvio de ar, improvisado obstruindo o fluxo de ar a akta pressão, a obstrução foi informada e oritado para a retirada do improviso.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Piso Teto) | 21 | 44530 | 11 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404Ano sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Piso Teto) | 21 | 44530 | 11 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Piso Teto) | 21 | 44530 | 11 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Sistema apresentando erro 5102 (relacionado a Termistor), realizado testes nos componentes eletronicos, e identificado um termistor rompido. | Informado ao supervisor de bordo, o mesmo ficou de solicitar o reparo da placa eletronica a bordo.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 10 | 44531 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reiniciado a montagem da unidade condensadora
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 10 | 44531 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das linhas de sucção e descarga dos compressores
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 10 | 44531 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação dos tanques de líquido
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 10 | 44531 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação Separadores de óleo
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 10 | 44531 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a Instalação dos filtros secadores
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 10 | 44531 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do gabinete do painel elétrico
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 10 | 44531 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 10 | 44531 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Stand-by | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 10 | 44531 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o alinhamento no motor-compressor. | Serviço executado com auxilio dos técnicos da Modec.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 10 | 44531 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 10 | 44531 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 10 | 44531 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Stand-by | Efetuado inspeção de operação e constatado: Necessário a substituição dos manômetros e tubulação dos mesmos por mangueiras de 1/4"
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Split (Dutado) | 10 | 44531 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Stand-by | Stand-by | Efetuado a limpeza do condensador. | Serviço executado pelos técnicos da Modec.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Unidade Condensadora | 11 | 44531 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Sala de Preparo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do cárter do compressor com R 141B
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Unidade Condensadora | 11 | 44531 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Sala de Preparo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Unidade Condensadora | 11 | 44531 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Sala de Preparo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 11 | 44531 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Efetuado a instalação dos manômetros de alta e baixa
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 11 | 44531 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 11 | 44531 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Piso Teto) | 22 | 44531 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Telecomunicações | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Piso Teto) | 22 | 44531 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Telecomunicações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Equipamento apresentando erro 6607 (relacionado a comunicação entre condensadora e evaporadora).
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210548 | Split (Piso Teto) | 22 | 44531 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Telecomunicações | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Paliativo | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R410A no sistema.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 11 | 44532 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o posicionamento das serpentinas condensadoras na unidade
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 11 | 44532 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Continuado a soldagem das linhas frigorigênias
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 11 | 44532 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado desempeno das chapas de apoio das serpentinas verticais
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Unidade Condensadora | 11 | 44532 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o recolhimento do fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Unidade Condensadora | 11 | 44532 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Unidade Condensadora | 11 | 44532 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 12 | 44532 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da serpentina do lado do compressor.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 2 | 44532 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº4 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: Compressor #2 em operação, Superaquecimento alto 26,9 Kcom a válvula de expansão 100% aberta por longos períodos de tempo. Temperaturas - Evaporador (entrada 15,1ºC, saida 10,8ºC) com congelamento na entrada do cooler, setpoint em 7ºC. Efetuado reset no sistema pelo CLP (desligar e ligar) o mesmo, alterou suas configurações de forma automática e operando de forma normal, dentro dos padrões normais (válvula de expansão modulando).
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 12 | 44533 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado desempeno das chapas de suporte dos ventiladores
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 12 | 44533 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado desempeno das chapas de cabeceira das serpentinas condensadoras
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 12 | 44533 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado furações dos painéis dos manômetros
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 12 | 44533 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fixação dos 04 ventiladores e passagem da fiação de alimentação dos ventiladores.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 12 | 44533 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a furação e fixação das chapas de acabamento das serpentinas.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 12 | 44533 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o alimenhamento e fixação das chapas do teto da unidade.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Unidade Condensadora | 12 | 44533 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos filtros secadores
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Unidade Condensadora | 12 | 44533 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 13 | 44533 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o inicio da confecção das linhas frigorígenas.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 3 | 44533 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: compressor #2 queimado. Necessário os seguintes materiais - 82Kg de R134A, Nitrogênio, R141B, Bomba de vácuo, Bomba de recolhimento de fluido refrigerante, Cilindros para recolhimento, Filtro pedra, Óleo lubrificante para compressor Btzer CSH9591-240Y-65S e Óleo para a bomba de vácuo. | Material fornecido pela equipe de bordo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 1 | 44533 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo da placa de alimentação do compressor devido a mesma sofrer deformidades de sobrecarga.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Unidade Condensadora | 13 | 44534 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A no sistema. | Aguardando a liberação do painel elétrico pela empresa M&I.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 14 | 44534 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da serpentina do lado do compressor.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 14 | 44534 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da hélice do motor elétrico 81-M3001-B2-06
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Victor Luis dos Santos | 20210562 | Contained frigorifico | 1 | 44534 | 12 | 2021 | Utility Contained | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção geral e constatado: Isolamento termo acústico danificado e em alguns pontos removidos; voluta do ventilador da evaporadora com pontos de corrosão; Carcaça do trocador de calor com alto grau de corrosão; Sem válvula PSV no sistema; Trecho de fechamento da linha de sucção com o compressor Scroll sem isolamento térmico. Equipamento sem ventilação operacional, operando com a ventilação Alpha.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Victor Luis dos Santos | 20210562 | Contained frigorifico | 1 | 44534 | 12 | 2021 | Utility Contained | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção geral e constatado: Isolamento termo acústico danificado e em alguns pontos removidos; voluta do ventilador da evaporadora com pontos de corrosão; Carcaça do trocador de calor com alto grau de corrosão; Sem válvula PSV no sistema; Trecho de fechamento da linha de sucção com o compressor Scroll sem isolamento térmico. Equipamento sem compressor operacional, operando com o compressor Bravo
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 4 | 44534 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o recolhimento de 82kg (aproximadamente) do fluido refrigerante R134A para dentro dos cilindros de recolhimento
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 4 | 44534 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a drenagem de todo o óleo lubrificante do compressor, e desmontagem e retirada do corpo do separador de óleo | Identificado acumulo anormal e excessivo de particulas metálicas no imã do carter e placas metalicas no separador de óleo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 2 | 44534 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da placa de alimentação no compressor.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 2 | 44534 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 2 | 44534 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 2 | 44534 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 2 | 44534 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R134A no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 2 | 44534 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção após tentativa de partir e foi constatado que os relés contactor responsável pelo comando do ventilador esttavam avariados.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Unidade Condensadora | 14 | 44535 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R404A no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Unidade Condensadora | 14 | 44535 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo no painel elétrico | Serviço executado pela empresa M&I
Modec | 20 | MV_15 | Jaílton de Jesus | 20210314 | Unidade Condensadora | 14 | 44535 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 15 | 44535 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do compressor na base e efetuado a interligação dos manômetros e pressostatos no compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 15 | 44535 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de duas válvulas GBC na linha de líquido das duas serpentinas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 15 | 44535 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de uma válvula GBC na linha de descarga de uma das serpentinas.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Victor Luis dos Santos | 20210562 | Split System | 2 | 44535 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e constatado: Piso do módulo de ventilação e filtragem com corrosão, Manômetros com corrosão
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Victor Luis dos Santos | 20210562 | Split System | 2 | 44535 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Peso do módulo de ventilação e filtragem com corrosão; Maçaneta do módulo de ventilação e filtragem quebrada; Sistema fora de operação, sendo substituída a serpentina e compressor; Manômetro com corrosão.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Victor Luis dos Santos | 20210562 | Split System | 2 | 44535 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e constatado: Piso do módulo de ventilação e filtragem com corrosão; Maçaneta do módulo de ventilação quebrada; Correia dentada do ventilador arrebentado; Serpentina em processo de substituição.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Victor Luis dos Santos | 20210562 | Split System | 2 | 44535 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e constatado: Piso do módulo de ventilação e filtragem com corrosão; Maçaneta do módulo de ventilação quebrada; Correia dentada do ventilador arrebentado; Serpentina em processo de substituição.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 5 | 44535 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do compressor Bitzer CSH9591-240CVY-65S
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 3 | 44535 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do relé de acionamento dos ventiladores do condensador. | Foi identificado falha no controlador de temperatura MC300 sendo necessario a substituição.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 16 | 44536 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de uma válvula GBC na linha de descarga de uma das serpentinas.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 16 | 44536 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalção do novo visor de líquido de descarga da linha de líquido
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 16 | 44536 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de 02 manômetros que estava faltando no compressor 1A-1B
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 16 | 44536 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da carcaça do filtro secador da linha de líquido
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 16 | 44536 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a interligação da linha de sucção e linha de líquido dos evaporadores do sistema 02
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Victor Luis dos Santos | 20210562 | Self Contained | 3 | 44536 | 12 | 2021 | ECR | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e constatado: Equipamento operando sem anormalidades.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Victor Luis dos Santos | 20210562 | Self Contained | 3 | 44536 | 12 | 2021 | Oficina Mecânica | 0 | Praça de Máquinas | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e constatado: Carcaça do climatizador de ar com corrosão; Sem grade de proteção do filtro tipo manta G4; Porta de acesso aos elementos do climatizador de ar solta e sem ponto de fixação; Correia do ventilador com folga; Necessita a limpeza e higienização geral do climatizador de ar. | Existe um transformador que converte a tensão de 440V para 230V [ESO (170VA) / ESO304AM]
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Victor Luis dos Santos | 20210562 | Self Contained | 3 | 44536 | 12 | 2021 | ECR | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e constatado: Equipamento operando sem anormalidades.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20210576 | Rooftop |  | 44536 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Reforma | Manutenção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do equipamento para inspeção interna dos componentes do compressor
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20210576 | Rooftop |  | 44536 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Reforma | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Eixo Virabrequim quebrado.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20210576 | Rooftop |  | 44536 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Reforma | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Bielas e pistões com desgastes excessivos.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20210576 | Rooftop |  | 44536 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Reforma | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Bucha dos mancais danificadas.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20210576 | Rooftop |  | 44536 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Reforma | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Motor elétrico apresentando baixo isolamento
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20210576 | Rooftop |  | 44536 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Reforma | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Tampa do cárter com partículas do originadas dos danos sofridos das partes moveis.
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20210576 | Rooftop |  | 44536 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Reforma | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Placas de válvulas oxidadas
Modec | 20 | MV_20 | Josenildo Alves | 20210576 | Rooftop |  | 44536 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Reforma | Inspeção geral |  |  | Inoperante | Inoperante | Óleo lubrificante saturado
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 6 | 44536 | 12 | 2021 | Bombordo | 0 | Nº1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: compressor #1 em operação, Superaquecimento 6ºC com a válvula de expanção em 63,5% aberta. Temperatura - Descarga 72,3ºC, Sucção 5,6ºC, Cárter 60,8ºC; Condensador entrada 29,6ºC, Saída 33,0ºC; Evaporador entrada 10,7ºC, Saída 06,8ºC; Linha de líquido 38,5ºC, Setpoint de água gelada 7,0ºC
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 4 | 44536 | 12 | 2021 | Produção | 0 | Casario 1 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva programada no equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 4 | 44536 | 12 | 2021 | Produção | 0 | Casario 2 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva programada no equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Split (Hiwall) | 4 | 44536 | 12 | 2021 | Sonda | 0 | Laboratório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva programada no equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 4 | 44536 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva programada no equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Maquina de gelo | 4 | 44536 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a manutenção preventiva programada no equipamento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Geladeira | 4 | 44536 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado inspeção no equipmento e constatado que a evaporadora estava bloqueada por gelo, foi constatado que o setpoint estava em -1ºC, Após o degelo forçado com soprador termico, foi efetuado setpoint de 3ºC.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 1 | 44537 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o levantamento de material a bordo e no almoxarifado.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 17 | 44537 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem do quadro de intrumentos dos pressostatos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 17 | 44537 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos elementos filtrantes dos filtro secadores
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 17 | 44537 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Victor Luis dos Santos | 20210562 | Fan Coil | 4 | 44537 | 12 | 2021 | CCR | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e constatado: Equipamento operando sem anormalidades.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Victor Luis dos Santos | 20210562 | Fan Coil | 4 | 44537 | 12 | 2021 | MCR | 0 | Sala da Marinha | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e constatado: Carcaça dos motores elétricos da condensadora com alto grau de corrosão (2x motores elétricos)
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Victor Luis dos Santos | 20210562 | Fan Coil | 4 | 44537 | 12 | 2021 | MCR | 0 | Sala da Marinha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e constatado: Equipamento operando sem anormalidades.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Victor Luis dos Santos | 20210562 | Fan Coil | 4 | 44537 | 12 | 2021 | CCR | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e constatado: Equipamento operando sem anormalidades.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 7 | 44537 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº4 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a verificação nos parâmetros da controladores daválvula de expansão do compressor #1 e #2. Compressor #2 operando com o superaquecimento muito abaixo da faixa de trabalho seguro e permitido. Efetuado a inversão no controle dos compressores, gerando exatamente as caracteristicas no compressor #1.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 5 | 44537 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do vibraflex da descarga do compressor primário.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 5 | 44537 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos elementos filtrantes 48-DC "pedra"- 2 unidades
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 5 | 44537 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 5 | 44537 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 5 | 44537 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 5 | 44537 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R134A no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 5 | 44537 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do relé de comando das válvulas solenóides
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 5 | 44537 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 5 | 44537 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Inoperante | Efetudo inspeção na unidade devido ao baixo rendimento, e constatado ponto de vazamento na serpentina do condensador. | Devido ao horario, foi decidido que o serviço sera realizado no dia seguinte.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 2 | 44538 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem das tubulações de cobre | Efetuado a paralização das atividades de montagem, os supervisores da unidade realizará uma reunião para definir as montagens e suportes para continuidade dos trabalhos inloco.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 2 | 44538 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalações dos manômetros e fixados na unidade condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 18 | 44538 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Foi posto 20L de óleo Reniso TRITON 170
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 18 | 44538 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 18 | 44538 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 8 | 44538 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de uma válvula de serviço de sucção e descarga, para a inundação com R141B e pressurização com nitrogênio.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 8 | 44538 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do evaporador com R141B e Nitrogênio para a descontaminação do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 6 | 44538 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo na serpentina do condensador, 2 pontos de vazamento na penúltima fila do barrielete.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 6 | 44538 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 6 | 44538 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 6 | 44538 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos elementos filtrantes 48-DC "pedra"- 2 unidades
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 6 | 44538 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 6 | 44538 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R134A no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 6 | 44538 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 3 | 44539 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a revisão nos quadros elétricos de acionamentos, e comandos elétricos (sem tensão elétrica)
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 3 | 44539 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reaperto dos bornes e conectores elétricos
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 3 | 44539 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação dos cabos elétricos de acionamentos dos compressores, resistências cárter e bobina solenoide e controle de capacidade.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 3 | 44539 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação das válvulas do controle de capacidade dos compressores
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 19 | 44539 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 19 | 44539 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 20 | 44539 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no sistesma elétrico e constatado: Termistor de proteção interna do compressor, não esta fechando o contato do INT69, desta forma alarmando o contatato.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 20 | 44539 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Chiller | 20 | 44539 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado o By-pass do PLC para teste do compressor. E constatado: rotação invertida, elevado ruido interno do compressor. Realizada a inversão dos polos e efetuado nova partida. O mesmo operou por poucos segundo, inicialmente com 180A e chegou a 458A e desarmou o disjuntor de 500A.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210529 | Duto e Coifa | 1 | 44538 | 12 | 2021 |  |  |  | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção visual das evaporadoras
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210529 | Unidade Evaporadora | 2 | 44539 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Reitório | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210529 | Unidade Evaporadora | 2 | 44539 | 12 | 2021 | CCR | 0 | - | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 9 | 44539 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação de um ponto de acesso na saída do condensador para expurgo do R141B e Nitrogênio.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 9 | 44539 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do condensador com R141B e Nitrogênio para a descontaminação do sistema.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 9 | 44539 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Durante o procedimento de limpeza foi constatado que válvula GBC e a válvula solenóide estão dando passagem.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 7 | 44539 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento na porca da mangueira da instrumentação, através de aperto nas porcas.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 7 | 44539 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 7 | 44539 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 7 | 44539 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 7 | 44539 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de fluido refrigerante R134A no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson verissimo | 20210601 | Rooftop | 7 | 44539 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 4 | 44540 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a continuidade da revisão dos cabos elétricos e comandos elétricos
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 4 | 44540 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das mangueiras de pressão flexivel
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 4 | 44540 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação do retorno de óleo do separador para o compressor
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 4 | 44540 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação elétrica da bobina solenóide do evaporador chiller
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 4 | 44540 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Na unidade não se tem deisponibilidade de óleo lubrificante e cabo elétrico para ligação da unidade chiller para start-up do equipamento, informado aos supervisores da Trident Energy o mesmo informa que será providenciado brevemente.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split (Hiwall) | 21 | 44540 | 12 | 2021 | UPS | 0 | Bombordo | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo da parte elétrica na alimentação do equipemaneto
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split (Hiwall) | 21 | 44540 | 12 | 2021 | UPS | 0 | Bombordo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split (Hiwall) | 21 | 44540 | 12 | 2021 | UPS | 0 | Bombordo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: corrente e superaquecimento normais.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split (Hiwall) | 21 | 44540 | 12 | 2021 | UPS | 0 | Boreste | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do capacitor modelo CBB65-SH-55/2.5µF±5% que não estava funcionando
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split (Hiwall) | 21 | 44540 | 12 | 2021 | UPS | 0 | Boreste | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 21 | 44540 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 21 | 44540 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split (Hiwall) | 21 | 44540 | 12 | 2021 | UPS | 0 | Bombordo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R410A no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split (Hiwall) | 21 | 44540 | 12 | 2021 | UPS | 0 | Boreste | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R410A no sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210529 | Unidade Evaporadora | 3 | 44540 | 12 | 2021 | Deck-D | 0 | BB | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210529 | Unidade Evaporadora | 3 | 44540 | 12 | 2021 | Deck-D | 0 | BE | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 10 | 44540 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o posicionamento e fixação do compressor #2 na base.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 10 | 44540 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do compressor #2, conectado a linha de líquido e sucção, fechamento dos flanges de sucção e líquido.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 10 | 44540 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos elementos filtrantes do filtro secador do sistema | 48-DC "pedra"
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 10 | 44540 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 10 | 44540 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 13 94 Bar por 24h
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 5 | 44541 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a continuidade a instalação das redes frigorigênias
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 22 | 44541 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 22 | 44541 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 22 | 44541 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção geral e constatado: Vazamentos nas conexões de manômetros e pressostatos, na conexão da válvula de descarga.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 22 | 44541 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Paliativo | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos nas conexões através de apreto.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 22 | 44541 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 22 | 44541 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção geral e constatado: Vazamentos nas conexões de manômetros e pressostatos, na conexão da válvula de descarga.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 22 | 44541 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Paliativo | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos nas conexões através de apreto.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 22 | 44541 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 22 | 44541 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210529 | Duto e Coifa | 4 | 44541 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 11 | 44541 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Identificado pontos de vazamento na PSV's da linha de sucção, efetuado a retirada da válvula e tamponado o orificio de instalação da válvula. | Constatado vazamentos no corpo da válvula PSV
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 11 | 44541 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 11 | 44541 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 13,94 Bar
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 11 | 44541 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 6 | 44542 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o preparo para instalação do isolamento térmico (aguardando a pressurização da linha para sua fixação final)
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 6 | 44542 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação elétrica das bobinas solenoides e sensores térmicos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Unidade Condensadora | 23 | 44542 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Sala de Preparo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Equipamento operando, porem o compressor Bitzer / SOB-41 apresenta muito ruido e esta em operação a 10 anos. Sendo aconselhado uma munutenção completa com retifica.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 23 | 44542 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Equipamento operacional, porem esta desalimentada devido a problemas elétricos a bordo. Apresenta a necessidade de substituição devido a mesma esta trincada, podendo ocorre vazamento de fluido refrigerante.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 23 | 44542 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Equipamento operacional, porem esta desalimentada devido a problemas elétricos a bordo.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 23 | 44542 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Equipamento operacional, porem com serpentinas bastante deterioradas necessitando serem substituidas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 23 | 44542 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Equipamento operacional, porem a serpentina do ciclo nº 2 se encontra deteriorada necessitando a substituição.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 23 | 44542 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Equipamento operacional, porem 03 motores das ventilações estão com defeitos, apresentando ruídos em seus rolamentos que necessitão ser substituidos. São eles, Tags: 81-M-3003-A2-01 / 81-M-3003-A2-02 / 81-M-3003-A2-03.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 23 | 44542 | 12 | 2021 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Equipamento operacional, porem com serpentinas bastante deterioradas necessitando serem substituidas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Self Contained | 23 | 44542 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Reitório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Equipamento sem a sua condensadora e por isso não teve como efetuar teste de performa-se da unidade.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Self Contained | 23 | 44542 | 12 | 2021 | TER | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Equipamento sem a sua condensadora e por isso não teve como efetuar teste de performa-se da unidade.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split (Hiwall) | 23 | 44542 | 12 | 2021 | UPS | 0 | 241 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Equipamento fixado no local. Necessario a confecção das linhas frigorigenias (5/8" e 3/8") e comandos elétricos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Unidade Condensadora | 23 | 44542 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Sala de Preparo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Equipamento operando, porem o compressor Bitzer / SOB-41 apresenta muito ruido e esta em operação a 10 anos. Sendo aconselhado uma munutenção completa com retifica.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20210484 | Split System | 23 | 44542 | 12 | 2021 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Equipamento inoperante devido ao compressor queimado, necessita substituição.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210529 | Duto e Coifa | 5 | 44542 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 12 | 44542 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a adequação dos comandos elétricos do compressor devido o compressor novo é de modelo atualizado tendo seu controle de nível de óleo realizado por sensor óptico OLC-D1 230VAC (Bitzer).
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 12 | 44542 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação do compressor #1, Temperatura - Descarga 75,4ºC, Sucção 8,8ºC, Cárter 60,1ºC, Líquido 45,8ºC; Condensação entrada 35,9ºC, Saída 43,6ºC. Superaquecimento 9,4ºC, Válvula de VEE 99,7% aberta, saída de água gelada 8ºC e saída 12,4ºC. Pressões - Sucção 2,0Bar, Descarga 12,8Bar.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 7 | 44543 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a continuidade a instalação das redes frigorigênias
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 7 | 44543 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a comunicação ao supervisores da unidade sobre a necessidade dos cabos elétricos para realização do intertravamento elétrico das bombas e fluxostatos. 70m de cabos elétricos pp 2 x 1.5mm
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210529 |  | 6 | 44543 | 12 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 5 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_30 | Lucas Rodrigues | 20210531 | Duto e Coifa | 4 | 44543 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 13 | 44543 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com Nitrogênio no sistema.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 13 | 44543 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de resistência ôhmica no compressor #2
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 13 | 44543 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Rooftop | 2 | 44543 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Foi solicitado ao supervisor de manutenção o apoio da equipe de mecânica para a instalação de um acoplamento do compressor B1.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Rooftop | 2 | 44543 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do acoplamento ao compressor B1.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 13 | 44544 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a continuidade da montagem do equipamento
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 13 | 44544 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das mangueiras de instrumentação de segurança
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 13 | 44544 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalção das grades de proteção das serpentinas
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 13 | 44544 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Finalizado a montagem da unidade condensadora
TridentEnergy | 34 | P\65 | Heider Batista de Souza | 20200504 | Chiller | 13 | 44544 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção da montagem da unidade condendora sendo salientado: O equipamento não se encontra pressurizado com nitrogênio. Os procedimentos de inspeção elétrica da unidade condensadora, pressurização com nitrogênio para teste de estanqueidade, interligação com o chiller será realizado pela proxima equipe da Supply Marine.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 8 | 44544 | 12 | 2021 | Central | 0 | New Alpha | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o fechamento das tubulações de cobre da unidade condensadora do chiller
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 8 | 44544 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o fechamento para procedimentos de pressurização e teste de estanqueidade
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210529 | Unidade Evaporadora | 7 | 44544 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210529 | Unidade Evaporadora | 7 | 44544 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210529 | Unidade Evaporadora | 7 | 44544 | 12 | 2021 | Deck-D | 0 | BB | Análise da água | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | FPSOFluminense | Antônio Marco | 20210529 | Unidade Evaporadora | 7 | 44544 | 12 | 2021 | Deck-D | 0 | BE | Análise da água | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_30 | Lucas Rodrigues | 20210531 | Duto e Coifa | 5 | 44544 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 14 | 44544 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R134A no sistema.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 14 | 44544 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção do equipamento e constatado: Corrente - R-180A, S-176,5A, T-181,2A; Temperatura - Sucção 6,2ºC, Descarga 66,1ºC, Líquido 38,3ºC, Cárter 54,2ºC.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Rooftop | 3 | 44544 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Rooftop | 3 | 44544 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Rooftop | 3 | 44544 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o fechamento das válvulas de equalização do óleo lubrificante | A mesma não pode permanecer aberta devido os compressores entrarem em operação sequencialmente.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Rooftop | 3 | 44544 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 9 | 44545 | 12 | 2021 | Central | 0 | New Bravo | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o fechamento das tubulações de cobre da unidade condensadora do chiller
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 9 | 44545 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado as conecções dos cabos de alimentação do ventilador condensador
Modec | 20 | MV_30 | Lucas Rodrigues | 20210531 | Duto e Coifa | 6 | 44545 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Aker | 1 | AkerWayfair | Fernando Costa Souza | 20210593 | Chiller | 15 | 44545 | 12 | 2021 | Boreste | 0 | Nº2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Operando | Efetuado inspeção do equipamento e constatado: Temperatura - Superaquecimento 5,8ºC, Válvula de expansão 65,3ºC; Água gelada entrada 12,8ºC, saída 7,2ºC; Condensação entrada 31,7ºC, saída 37,9ºC. | Parâmetro correto para este sistema Setpoint (R134): Evaporação 5ºC / 2,5Bar, Condensação 40ºC / 9,5Bar
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Unidade Evaporadora | 4 | 44545 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula expansora devido a obstrução do orificio
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Unidade Evaporadora | 4 | 44545 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o recolhimento do fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Unidade Evaporadora | 4 | 44545 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 10 | 44546 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 10 | 44546 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste energizado no painel elétrico | Constatado que o transformador 440V/220V apresenta irregularidades de operação. Realizado teste de resistência de isolação dos pólos e da carcaça. Nº de medições normais, direcionado para estufa durante o período 48h para nova realização de testes do mesmo
Modec | 20 | MV_30 | Lucas Rodrigues | 20210531 | Unidade Evaporadora | 7 | 44546 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Análise da água | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_30 | Lucas Rodrigues | 20210531 |  | 7 | 44546 | 12 | 2021 |  | 0 | Toda a plataforma | Análise do ar | Análise do ar |  | 5 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_30 | Lucas Rodrigues | 20210531 | Unidade Evaporadora | 7 | 44546 | 12 | 2021 |  | 0 | Alpha | Análise da água | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Unidade Condensadora | 5 | 44546 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula de alivio do compressor devido a vazamento
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 11 | 44547 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado reparo de vazamentos no sistema, serviço executado a quente.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 11 | 44547 | 12 | 2021 | Central | 0 | New Alpha | Confecção de equipamento | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado reparo de vazamentos no sistema, serviço executado a quente.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 11 | 44547 | 12 | 2021 | Central | 0 | New Bravo | Confecção de equipamento | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 11 | 44547 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Por 24h
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Unidade Condensadora | 6 | 44547 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Unidade Condensadora | 6 | 44547 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404Ano sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Unidade Condensadora | 6 | 44547 | 12 | 2021 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 12 | 44548 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a identificação dos componentes
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 12 | 44548 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remontagem e fixação do quadro elétrico
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 12 | 44548 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o suporte técnico a equipe Heftos, para as passagens dos cabos elétricos de potência, para a alimentação da unidade chiller localizada no Stiff Leg.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 2 | 44548 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 2 | 44548 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 2 | 44548 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 2 | 44548 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 13 | 44549 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado toda a montagem estrutural da unidade
TridentEnergy | 34 | P\65 | Carlos Roseno | 20200504 | Chiller | 13 | 44549 | 12 | 2021 | Central | 0 | New | Confecção de equipamento | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado os acabamentos pontuais do quadro elétrico de acionamentos, comandos e potência do equipamento. O diagrama elétrico necessita de revisão, devido adequações necessárias realizadas para correções de acionamentos do equipamento de acordo com a disponibilidade da unidade. | Não foi possivel agregar o sistema de comando da bomba d'água, pois a unidade não disponibilizou o cabeamento elétrico de acionamento do mesmo.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 3 | 44549 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 3 | 44549 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 3 | 44549 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 8 | 44549 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#1 | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o inicio da confecção do suporte da condensadora
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 8 | 44549 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#1 | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a verificação do local com o supervisor de bordo para melhor posicionamento das evaporadoras e condensadoras
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 8 | 44549 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#1 | Instalação de equipamento | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o acompanhamento do eletricista para identificação do ponto de 220V e disjuntores de passagem de cabos.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 4 | 44550 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 4 | 44550 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 9 | 44550 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#1 | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o inicio da abertura de passagem da tubulação na antepara do compartimento.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 5 | 44551 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 5 | 44551 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 5 | 44551 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 10 | 44551 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#1 | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o preparo das tubulação de alta e baixa, isolamento termico, cabo PP 2,5mm 03 vias e mangueira de dreno.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 10 | 44551 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#1 | Instalação de equipamento | Instalação da unidade evaporadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 10 | 44551 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#1 | Instalação de equipamento | Instalação da unidade condensadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da unidade condensadora, conectado as tubulações e interligado o sistema elétrico.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 6 | 44552 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 6 | 44552 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210601 | Rooftop | 1 | 44552 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210601 | Rooftop | 1 | 44552 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº6 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210601 | Rooftop | 1 | 44552 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº5 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuao complemento de fluido refrigerante na unidade devido a mesma apresentar baixo rendimento. | 18Kg de R134A.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 11 | 44552 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#2 | Instalação de equipamento | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o preparo das tubulação de alta e baixa, isolamento termico, cabo PP 2,5mm 03 vias e mangueira de dreno.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 11 | 44552 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#2 | Instalação de equipamento | Instalação da unidade evaporadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 11 | 44552 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#2 | Instalação de equipamento | Instalação da unidade condensadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação da unidade condensadora, conectado as tubulações e interligado o sistema elétrico.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 7 | 44553 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210601 | Rooftop | 2 | 44553 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Constatado vazamentos na parte de instrumentação, devido a falta de material não foi possivel identificar pontos exatos.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Ramon Santana | 20210601 | Rooftop | 2 | 44553 | 12 | 2021 | VSD | 0 | Nº3 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Não foi possivel pressurizar a serpentina a procura de vazamentos. | É necessario a substituição do separador de óleo e vibraflex do sistema primário pois já esta na programação de manutenção preventiva.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 12 | 44553 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#1 | Instalação de equipamento | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 12 | 44553 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#1 | Instalação de equipamento | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R410Ano sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 12 | 44553 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#1 | Instalação de equipamento | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 8 | 44554 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 13 | 44554 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#2 | Instalação de equipamento | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Devido ao contato com um colaborador da Vertical Groupe que apresentou sintomas da COVIS-19 foram realizados os protocolos de segurança da unidade e isolamento. Periodo de 02 dias e meio de isolamento.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 9 | 44555 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 14 | 44555 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#2 | Instalação de equipamento | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Devido ao contato com um colaborador da Vertical Groupe que apresentou sintomas da COVIS-19 foram realizados os protocolos de segurança da unidade e isolamento. Periodo de 02 dias e meio de isolamento.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 10 | 44556 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 15 | 44556 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#2 | Instalação de equipamento | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 15 | 44556 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#2 | Instalação de equipamento | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R410Ano sistema.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 15 | 44556 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#2 | Instalação de equipamento | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Split (Hiwall) | 15 | 44556 | 12 | 2021 | Telecom | 0 | Sl. Radio#2 | Instalação de equipamento | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R410A no sistema.
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 11 | 44557 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 4 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Self Contained Incorporado | 16 | 44557 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Sistema saindo por alta pressão.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Self Contained Incorporado | 16 | 44557 | 12 | 2021 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado a manutenção do condensador.
Modec | 20 | MV_23 | Julio Fernando | 20210615 | Self Contained Incorporado | 16 | 44557 | 12 | 2021 | Oficina | 0 | Oficina | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor devido o mesmo apresentar baixa compressão
Equinor | 7 | WHPC | Claiton Sant'Anna | 20210558 | Duto e Coifa | 12 | 44558 | 12 | 2021 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Em 09 pontos sendo todos internos
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 2 | 44559 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção visual do equipamento enquanto é aguardado a liberação da PT e a movimentação do material para trabalho.
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 3 | 44560 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 3 | 44560 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: vazamento na união flange da descarga do compressor, três micro-furos na parte inferior da unidade condensadora. É aconselhado a substituição das válvulas GBC das linhas de líquido e descarga, devido ao desgaste.
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 4 | 44561 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento na unidade condensadora, serviço a quente.
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 4 | 44561 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento nas válvulas de descarga do compressor, serviço executado pelo aperto das gaxetas das válvulas
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 4 | 44561 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 4 | 44561 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21 Bar por 24h
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 4 | 44561 | 12 | 2021 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza e higienização da unidade condensadora
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 5 | 44562 | 1 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Unidade Condensadora | 1 | 44563 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Óleo Mobil 68 Sintético
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Unidade Condensadora | 1 | 44563 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalado o compressor na base e efetuado suas conecções as linhas de descarga e sucção
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Unidade Condensadora | 1 | 44563 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do ventilador de arrefecimento dos cabeçotes do compressor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Unidade Condensadora | 1 | 44563 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação dos tubos de interligação dos manômetros e pressostato do compressor
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 6 | 44563 | 1 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 6 | 44563 | 1 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407Cno sistema.
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 6 | 44563 | 1 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 6 | 44563 | 1 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Vibração anormal do compressor.
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 6 | 44563 | 1 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem dos cabeçotes do compressor.
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 6 | 44563 | 1 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral do compressor e constatado: 03 pistões soltos, indicando quebra das bielas. | Foi comunicado ao supervisor responsável, que ficou de ver quais providências serão tomadas.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Unidade Condensadora | 2 | 44564 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do tubo de interligação de pressão baixa no manômetro ao compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Unidade Condensadora | 2 | 44564 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Unidade Condensadora | 2 | 44564 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Unidade Condensadora | 2 | 44564 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Unidade Condensadora | 2 | 44564 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a alimentação do sistema elétrico do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Unidade Condensadora | 2 | 44564 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a alimentação da resistencia de cárter
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Unidade Condensadora | 2 | 44564 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a alimentação do ventilador de arrefecimento dos cabeçotes do compressor
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 7 | 44564 | 1 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado toda a desmonatagem das conexões do compressor para a remoção posterior. | Necessário apenas a desconeção elétrica do compressor.
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Split (Dutado) | 7 | 44564 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no equipamento e constatado: baixa temperatura no compressor, podendo ocasionar danos. | Foi sugerido ao Supervisor de manutenção, aternar a operação do queipamento para o compressor reserva.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Unidade Condensadora | 3 | 44565 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Unidade Condensadora | 3 | 44565 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado teste dos dispositivos de segurança e controle, medição dos parâmetros de temperatura e pressão
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Split (Dutado) | 8 | 44565 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Não foi possivel iniciar o serviço na plataforma devido a não liberação de PT pelo chefe de máquinas.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Rooftop | 4 | 44566 | 1 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Rooftop | 4 | 44566 | 1 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado o reparo do vazamento na porca flange do pressostato de óleo do sistema #3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Rooftop | 4 | 44566 | 1 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Paliativo | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Rooftop | 4 | 44566 | 1 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado teste dos dispositivos de segurança e controle, medição dos parâmetros de temperatura e pressão
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 9 | 44566 | 1 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Foi informado pelo chefe de máquinas que foram substituidas 03 válvulas de expansão da unidade, alegando que as válvulas estariam travadas.
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 9 | 44566 | 1 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 0 |  |  | Não foi possivel iniciar o serviço na plataforma devido a não liberação de PT pelo chefe de máquinas.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Fan Coil | 2 | 44566 | 1 | 2022 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo do vazamento no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Fan Coil | 2 | 44566 | 1 | 2022 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Fan Coil | 2 | 44566 | 1 | 2022 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado a regulagem do termostato ambiente pois estava desregulado
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Fan Coil | 2 | 44566 | 1 | 2022 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a fabricação e instalação do filtro de ar na evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Fan Coil | 2 | 44566 | 1 | 2022 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Rooftop | 5 | 44567 | 1 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12 | Teste | Teste | Efetuado a revisão dos parâmetros de descarga, sucção e óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Rooftop | 5 | 44567 | 1 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado a substtituição do filtro de ar
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Rooftop | 5 | 44567 | 1 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado inspeção e revisão geral nos sistemas #01, #02 e #04
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 |  | 10 | 44567 | 1 | 2022 |  | 0 |  |  | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Não foi possivel iniciar o serviço na plataforma devido a não liberação de PT pelo chefe de máquinas.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 3 | 44567 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20220467 | Rooftop | 3 | 44567 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 03 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuada a remoção do vibraflex da sucção devido ao vazamento.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20220467 | Rooftop | 3 | 44567 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 03 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado solda da tubulação substituita aoo vibraflex
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20220467 | Rooftop | 3 | 44567 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 03 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Identificado vazamento no vibraflex da descarga.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Split (Piso Teto) | 6 | 44568 | 1 | 2022 | UPS | 0 | - | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza da unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Split (Piso Teto) | 6 | 44568 | 1 | 2022 | UPS | 0 | - | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora e filtro de ar
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Split (Piso Teto) | 6 | 44568 | 1 | 2022 | UPS | 0 | - | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e operação no equipamento. Equipamento operando normalmente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Split (Piso Teto) | 6 | 44568 | 1 | 2022 | Oficina | 0 | Baterias B | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza da unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Split (Piso Teto) | 6 | 44568 | 1 | 2022 | Oficina | 0 | Baterias B | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora e filtro de ar
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Split (Piso Teto) | 6 | 44568 | 1 | 2022 | Oficina | 0 | Baterias B | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e operação no equipamento. Equipamento operando normalmente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Split (Hiwall) | 6 | 44568 | 1 | 2022 | Oficina | 0 | AER | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza da unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Split (Hiwall) | 6 | 44568 | 1 | 2022 | Oficina | 0 | AER | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora e filtro de ar
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Split (Hiwall) | 6 | 44568 | 1 | 2022 | Oficina | 0 | AER | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e operação no equipamento. Equipamento operando normalmente.
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 11 | 44568 | 1 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem do compressor Carlyle / 06E6575610
Modec | 20 | MV_22 | Fabricio Braga | 20210624 | Rooftop | 11 | 44568 | 1 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção dos componentes internos e constatados: Provaveis avarias foram causadas devido a falta de lubrificação nas partes metálicas
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20220467 | Rooftop | 4 | 44568 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 03 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do vibraflex da descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20220467 | Rooftop | 4 | 44568 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 03 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20220467 | Rooftop | 4 | 44568 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 03 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 16 Bar por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Split (Hiwall) | 7 | 44569 | 1 | 2022 | Escritório | 0 | Sala de Conferência | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza da unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Split (Hiwall) | 7 | 44569 | 1 | 2022 | Escritório | 0 | Sala de Conferência | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora e filtro de ar
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Split (Hiwall) | 7 | 44569 | 1 | 2022 | Escritório | 0 | Sala de Conferência | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e operação no equipamento. Equipamento operando normalmente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20220467 | Rooftop | 6 | 44569 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 03 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20220467 | Rooftop | 6 | 44569 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 03 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20220467 | Rooftop | 6 | 44569 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do vibraflex da sucção
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20220467 | Rooftop | 6 | 44569 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20220467 | Rooftop | 6 | 44569 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 200PSI por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20220467 | Rooftop | 6 | 44569 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem da parte mecânica de acionamento da válvula solenoide
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20220467 | Rooftop | 6 | 44569 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20220467 | Rooftop | 6 | 44569 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 200PSI por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Self Contained Incorporado | 8 | 44570 | 1 | 2022 | Oficina | 0 | Engineeroom | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Ruidos internos altos e anormais.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Self Contained Incorporado | 8 | 44570 | 1 | 2022 | Oficina | 0 | Engineeroom | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado os preparativos para a substituição | Foi permitido PT a quente somente no dia seguinte
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20220467 |  | 7 | 44570 | 1 | 2022 |  | 0 |  |  | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | "Devido ao teste positivo de um integrante do camarote ficamos em isolamento no camarote, o mecânico Geovany desembarcou para teste no hotel"
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Self Contained Incorporado | 9 | 44571 | 1 | 2022 | Oficina | 0 | Engineeroom | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Não foi permitido o serviço a quente
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 | Self Contained Incorporado | 10 | 44572 | 1 | 2022 | Oficina | 0 | Engineeroom | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Não foi permitido o serviço a quente
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Thiago Ramos Ferreira | 20220009 | Geladeira | 1 | 44572 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | inoperante | Inspeção geral e realização de testes
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 |  | 11 | 44573 | 1 | 2022 |  | 0 |  |  | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Efetuado o isolamento sanitário por contaminação de COVID
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Thiago Ramos Ferreira | 20220009 | Geladeira | 2 | 44573 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 12 | Inoperante | inoperante | Teste no conjunto compressor | Identificado necessidade de substituição do motor compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20210558 |  | 12 | 44574 | 1 | 2022 |  | 0 |  |  | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Efetuado o isolamento sanitário por contaminação de COVID
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Split System | 2 | 44574 | 1 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem da instrumentação eletro/pneumática do compressor (segurança e controle)
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Split System | 2 | 44574 | 1 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a ligação de alimentação elétrica do compressor
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Split System | 2 | 44574 | 1 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do filtro tela na sucção
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Split System | 2 | 44574 | 1 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das juntas de vedação das válvulas de parada
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Split System | 2 | 44574 | 1 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das válvulas de parada (sucção e descarga)
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Split System | 2 | 44574 | 1 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Split System | 2 | 44574 | 1 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 350 Psi por 12h
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 10 | 44574 | 1 | 2022 |  | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | operando | Realizado a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 10 | 44574 | 1 | 2022 |  | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Finalizado a limpeza e higienização dos dutos e difusores
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Split System | 3 | 44575 | 1 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Split System | 3 | 44575 | 1 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 350 Psi por 12h
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 11 | 44575 | 1 | 2022 | Engine Control Room | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 11 | 44575 | 1 | 2022 | CCR | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 11 | 44575 | 1 | 2022 | Sala de rádio | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização dos dutos e difusores
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Split System | 4 | 44576 | 1 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado vazamento no tanque acumulador de liquido, devido a não ter tanque no almoxarifado o serviço foi suspenso.
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Self Contained | 4 | 44576 | 1 | 2022 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Self Contained | 4 | 44576 | 1 | 2022 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento na tubulação de descarga do compressor, serviço a quente
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Self Contained | 4 | 44576 | 1 | 2022 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Self Contained | 4 | 44576 | 1 | 2022 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300 Psi por 12h
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Unidade Evaporadora | 12 | 44576 | 1 | 2022 | Casario | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando autorização para realizar limpeza nas evaporadoras
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Self Contained | 5 | 44577 | 1 | 2022 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Self Contained | 5 | 44577 | 1 | 2022 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | 2,7litros di POE RL32
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Self Contained | 5 | 44577 | 1 | 2022 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Self Contained | 5 | 44577 | 1 | 2022 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Self Contained | 5 | 44577 | 1 | 2022 | SWG | 0 | Sala dos Geradores | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Split System | 5 | 44577 | 1 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo da parte elétrica de acionamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a acompanhamento do serviço de correção da falha no comando elétrico da válvula solenoide realizado pelo Eletricista da Equinor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220054 | Duto e Coifa | 1 | 44577 | 1 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  |  | Material não estava a bordo devido a falta de espaço na área de carga
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Unidade Evaporadora | 13 | 44577 | 1 | 2022 | Casario | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando autorização para realizar limpeza nas evaporadoras
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Split System | 6 | 44578 | 1 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do miolo da válvula solenoide da linha de liquido
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20210652 | Split System | 6 | 44578 | 1 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema | Equipamento sem resistencia do carter, óleo lubrificante em todo o sistema, parada do sistema sem recolhimento do fluido refrigerante. Desligado diretamente no dijuntor geral.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220054 | Duto e Coifa | 2 | 44578 | 1 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  |  | Devido a furo no casco do navio e presença da marinha a emissão da PT so foi realizada ao final da tarde.
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Unidade Evaporadora | 14 | 44578 | 1 | 2022 | Casario | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza de Evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização da evaporadora Bravo | Aguardando o Isolamento da Evaporadora Alpha
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220054 | Duto e Coifa | 3 | 44579 | 1 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores | Local: Decks 5 e 6
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 15 | 44579 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza de dutos e coifa |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização de dutos e coifa
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Unidade Evaporadora | 15 | 44579 | 1 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza de Evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização da evaporadora Alpha | Filtros da evaporadora não foram trocados pois não havia na Unidade
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 15 | 44579 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza de exaustor |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a limpeza do exaustor e dutos | é necessário abrir mais vistas no duto do exaustor para melhor visualização e limpeza
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220054 | Duto e Coifa | 4 | 44580 | 1 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores | Local: Decks 4; Durante a realização do serviço o técnico Cleiton Chediak precisou fazer um teste de Covid que indicou positivo, por isso técnico precisou inicar isolamento em seu camarote
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Unidade Evaporadora | 16 | 44580 | 1 | 2022 | Casario | 0 |  | Análise da água | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a coleta de água das evaporadoras | Locais: Bravo e Alpha
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 16 | 44580 | 1 | 2022 |  | 0 |  | Análise do ar | Análise do ar |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a coleta de amostras para teste de qualidade do ar em 11 + 2 pontos
Modec | 20 | MV_15 | Antônio Marco | 20210549 | Duto e Coifa | 3 | 44581 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Passadiço | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220054 | Duto e Coifa | 5 | 44581 | 1 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores | Local: Deck 4; técnico Cleiton Chediak precisou desenbarcar por causa do teste positivo para covid
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 |  | 17 | 44581 | 1 | 2022 |  | 0 |  | Análise do ar |  |  | 12 |  |  | Aguardando autorização de desembarque
Modec | 20 | MV_15 | Antônio Marco | 20210549 | Duto e Coifa | 4 | 44582 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck D | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 2 | 44582 | 1 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 2 | 44582 | 1 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Não foi possivel dar continuidade ao serviço devido as ferramentas não estarem a bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220054 | Duto e Coifa | 6 | 44582 | 1 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores | Local: Deck 3 e deck 2
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Duto e Coifa | 14 | 44582 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_15 | Antônio Marco | 20210549 | Duto e Coifa | 5 | 44583 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck C | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Self Contained Incorporado | 3 | 44583 | 1 | 2022 | Forecast | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Self Contained Incorporado | 3 | 44583 | 1 | 2022 | Forecast | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Self Contained Incorporado | 3 | 44583 | 1 | 2022 | Forecast | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e não foi constatado vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220054 | Duto e Coifa | 7 | 44583 | 1 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos condensadores | Local: Pisos 504 e 208
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Duto e Coifa | 15 | 44583 | 1 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a colheta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_15 | Antônio Marco | 20210549 | Duto e Coifa | 6 | 44584 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck B | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Self Contained Incorporado | 4 | 44584 | 1 | 2022 | Forecast | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Self Contained Incorporado | 4 | 44584 | 1 | 2022 | Forecast | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Self Contained Incorporado | 4 | 44584 | 1 | 2022 | Forecast | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Self Contained Incorporado | 4 | 44584 | 1 | 2022 | Forecast | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do pressostato de óleo lubrificante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Self Contained Incorporado | 4 | 44584 | 1 | 2022 | Forecast | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220054 | Duto e Coifa | 8 | 44584 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Preparação do material para atender pedido do cliente | Devida a antecipação do desenbarque para o dia 27 o cliente pediu para priorizar a coifa, dutos e exaustor da cozinha
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 |  | 16 | 44584 | 1 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) |  |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_15 | Antônio Marco | 20210549 | Duto e Coifa | 7 | 44585 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck A | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 |  | 5 | 44585 | 1 | 2022 | Battery Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 |  | 5 | 44585 | 1 | 2022 | Battery Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: sistema desarmando por baixa pressão, verificado a tubulação e não foi constatado vazamento, e identificado obstrução pelo filtro de ar.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 |  | 5 | 44585 | 1 | 2022 | Battery Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro de ar
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 |  | 5 | 44585 | 1 | 2022 | Battery Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das correias da ventilação e realizado os ajustes e alinhamento das correias.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 |  | 5 | 44585 | 1 | 2022 | Battery Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 |  | 5 | 44585 | 1 | 2022 | Battery Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado a regulagem da válvula expansão
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220054 | Duto e Coifa | 9 | 44585 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220054 | Rooftop | 9 | 44585 | 1 | 2022 | LER | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do Rooftop fabricante Dyna-Mac capacidade 22 TR | TAG A-T0820B
Modec | 20 | MV_15 | Antônio Marco | 20210549 | Duto e Coifa | 8 | 44586 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | MAM Deck | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 6 | 44586 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 6 | 44586 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos no sistema, realizado o aperto nas conexões do retorno de óleo lubrificante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 6 | 44586 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos manômetros de baixa, alta e óleo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 6 | 44586 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 6 | 44586 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos manômetros de baixa, alta e óleo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 6 | 44586 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 6 | 44586 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no sisema, serviço a quente na tubulação entre compressor e condensador
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 6 | 44586 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 10319 | 44586 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Paliativo | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no tubo do acumulador de sucção, seviço a solda elétrica
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 10319 | 44586 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos. | Identificado vazamento no reparo
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 10319 | 44586 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos filtros secadores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220054 | Duto e Coifa | 10 | 44586 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza de dutos e exaustor da coifa
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220054 | Rooftop | 10 | 44586 | 1 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do Rooftop | TAG A-T0801A
Modec | 20 | MV_15 | Antônio Marco | 20210549 | Self Contained Incorporado | 9 | 44587 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Cozinha | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Antônio Marco | 20210549 | Split (Dutado) | 9 | 44587 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Antônio Marco | 20210549 | Split (Dutado) | 9 | 44587 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 7 | 44587 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 7 | 44587 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: os separadores de óleo lubrificante do sistema esta dando passagem.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 7 | 44587 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 7 | 44587 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: os separadores de óleo lubrificante do sistema esta dando passagem.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 7 | 44587 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 01 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado reparo de vazamentos no sistema, serviço executado a quente nas tubulações de conixão dos pressostato de baixa pressão.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 7 | 44587 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 01 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 7 | 44587 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 02 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 10320 | 44587 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no tubo do acumulador de sucção, seviço a solda elétrica
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 10320 | 44587 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 10320 | 44587 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 200PSI por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220054 | Duto e Coifa | 11 | 44587 | 1 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 |  |  | Realizado a coleta de ar em 12 + 1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220054 | Duto e Coifa | 11 | 44587 | 1 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a coleta de água nas evaporadoras do casarío | realizado 2 coletas, uma em cada evaporadora; Lista de serviços que ficaram pendentes (por causa da situação com covid) presente no RDO
Modec | 20 | MV_15 | Antônio Marco | 20210549 | Duto e Coifa | 10 | 44588 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Cozinha | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 8 | 44588 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do separador de óleo do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 8 | 44588 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 8 | 44588 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 250 Psi por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 8 | 44588 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do separador de óleo do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 8 | 44588 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 8 | 44588 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 250 Psi por 24h
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 10321 | 44588 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 10321 | 44588 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 10321 | 44588 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 10321 | 44588 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 10321 | 44588 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 10321 | 44588 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado a regulagem dos parametros
Modec | 20 | MV_15 | Antônio Marco | 20210549 | Duto e Coifa | 11 | 44589 | 1 | 2022 | Cozinha | 0 | Cozinha | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 9 | 44589 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 9 | 44589 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 9 | 44589 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 9 | 44589 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 9 | 44589 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 9 | 44589 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Válvula solenoide com defeito sendo necessario a substituição
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 9 | 44589 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 9 | 44589 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 9 | 44589 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 9 | 44589 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Baixo isolamento da bobina elétrica do compressor. | Sistema isolado para que possa ser definido o reparo do compressor.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9232 | 44589 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | No compressor #02
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9232 | 44589 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no compressor 02 e constatado: junta do cabecote partida, 03 paletas de paletas quebradas e baixo rendimento da bomba de óleo.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9232 | 44589 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das paletas das placas de válvulas do compressor 02
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9232 | 44589 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da junta dos cabeçotes do compressor 02
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9232 | 44589 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9232 | 44589 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no compressor 02.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9232 | 44589 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_15 | Antônio Marco | 20210549 |  | 12 | 44590 | 1 | 2022 |  | 0 |  | Higienização & Análise | Manutenção geral |  | 5 |  |  | Efetuado a limpeza e organização do material para o desembarque
Equinor | 7 | WHPA | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20210643 | Duto e Coifa | 2 | 44590 | 1 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 10 | 44590 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 10 | 44590 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 10 | 44590 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula solenoide que estava queimada.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 10 | 44590 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula expansora devido a obstrução do orificio
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 10 | 44590 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 10 | 44590 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado operação normal.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 10 | 44590 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 10 | 44590 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 10 | 44590 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 10 | 44590 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Corrente elevada na partida e não operando. | Sistema isolado para que possa ser definido o reparo do compressor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 10 | 44590 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 10 | 44590 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 10 | 44590 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 10 | 44590 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado operação normal.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9233 | 44590 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9233 | 44590 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção no compressor 01 e contatado: Junta do cabeçote rompido.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9233 | 44590 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição das paletas das placas de válvulas do compressor 01
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9233 | 44590 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efeutao a substituição do filtro secador.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9233 | 44590 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9233 | 44590 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no compressor 01.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9233 | 44590 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9233 | 44590 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: o óleo lubrificante de retorno esta apresentando uma coloração muito escura e apresentando limalhas. Desta forma é necessario a limpeza do sistema e separador de óleo.
Modec | 20 | MV_15 | Antônio Marco | 20210549 | Duto e Coifa | 13 | 44591 | 1 | 2022 | Pontos de coleta S | 0 | Pontos de coleta L | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
Equinor | 7 | WHPA | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20210643 | Duto e Coifa | 3 | 44591 | 1 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema. | Durante a limpeza foi observado uma grande quantidade de ferrugem no interior da evaporadora, as anteparas se desprendendo devido o estado de corrosão.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 11 | 44591 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a substituição das correias do evaporador | Correias mod. SPB2800
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 11 | 44591 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a substituição das correias do evaporador | Correias mod. SPB2800
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 11A | 44591 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 01 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 11A | 44591 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 01 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no sistema, serviço executado a quente nas serpentinas do condensador.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 11A | 44591 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 01 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 11A | 44591 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 02 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 11A | 44591 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 02 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no sistema, serviço executado a quente nas serpentinas do condensador.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 11A | 44591 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 02 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9234 | 44591 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor 01
Farstad | 9 | WHPA | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9234 | 44591 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Farstad | 9 | WHPA | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9234 | 44591 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | Antônio Marco | 20210549 | Split (Dutado) | 14 | 44592 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Higienização & Análise | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Modec | 20 | MV_15 | Antônio Marco | 20210549 | Split (Dutado) | 14 | 44592 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Higienização & Análise | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise da água de condensado na unidade evaporadora.
Equinor | 7 | WHPA | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20210643 | Duto e Coifa | 4 | 44592 | 1 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Split (Piso Teto) | 12 | 44592 | 1 | 2022 | Battery Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Split (Piso Teto) | 12 | 44592 | 1 | 2022 | Battery Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamentos no sistema, serviço a quente no tubo de sucção do acumulador de líquido.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Split (Piso Teto) | 12 | 44592 | 1 | 2022 | Battery Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Split (Piso Teto) | 12 | 44592 | 1 | 2022 | Battery Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Split (Piso Teto) | 12 | 44592 | 1 | 2022 | Battery Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 12 | 44592 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 01 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no sistema e contatado queda na pressão 235/250 PSI, devido a vazamento pelo vibraflex
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 12 | 44592 | 1 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo 02 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no sistema e contatado queda na pressão 160/250 PSI, devido a vazamento pelo vibraflex
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9235 | 44592 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no compressor 01.
Farstad | 9 | NormandPioneer | Alessandro Ramos da Silva | 20220021 | Chiller | 9235 | 44592 | 1 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | WHPA | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20210643 | Duto e Coifa | 5 | 44593 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Split (Piso Teto) | 13 | 44593 | 2 | 2022 | Battery Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Teste | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Split (Piso Teto) | 13 | 44593 | 2 | 2022 | Battery Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Devido ao serviço de transferencia de óleo na plataforma, não foi permitido a execução de serviços a quente.
Equinor | 7 | WHPA | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20210643 | Duto e Coifa | 6 | 44594 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 14 | 44594 | 2 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção e constatado: Dois ventiladores da unidade condensadora estão com a proteção da hélice traseira de resfriamento danificadas pela corrosão, foi informado ao supervisor da elétrica que retirou a placa de informação com os dados do motor para providencia a aquisição e substituição.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 14 | 44594 | 2 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 17 | Paliativo | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 14 | 44594 | 2 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação e constatado: Identificado ponto de vazamento na tubulação do distribuidor do condensador. | Foi informado novamente ao supervisor de mecânica que não existe, mais fluido refrigerante R407C na embarcação.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 14 | 44594 | 2 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Devido ao serviço de transferencia de óleo na plataforma, não foi permitido a execução de serviços a quente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 14 | 44594 | 2 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Dois ventiladores da unidade condensadora estão com a proteção da hélice traseira de resfriamento danificadas pela corrosão, foi informado ao supervisor da elétrica que retirou a placa de informação com os dados do motor para providencia a aquisição e substituição.
Equinor | 7 | WHPA | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20210643 | Duto e Coifa | 7 | 44595 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 15 | 44595 | 2 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 15 | 44595 | 2 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo de vazamento no sistema, serviço executado a quente no tubo de distribuição no condensador.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 15 | 44595 | 2 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jaílton de Jesus | 20210647 | Rooftop | 15 | 44595 | 2 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 18 Bar por 24h
Equinor | 7 | WHPA | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20210643 | Duto e Coifa | 8 | 44596 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20210643 | Duto e Coifa | 9 | 44597 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20210643 | Duto e Coifa | 10 | 44598 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20210643 | Duto e Coifa | 10 | 44598 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20210643 | Duto e Coifa | 11 | 44599 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20210643 | Duto e Coifa | 11 | 44599 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 2 | 44599 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: equipamento com falha no compressor, travamento mecânico do compressor.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 2 | 44599 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do compressor.
Equinor | 7 | WHPA | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20210643 | Duto e Coifa | 12 | 44600 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 3 | 44600 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado teste de operação e constatado: baixa eficiencia do compressor, vibração anormal e alteração entre as pressões de sucção e descarga.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 3 | 44600 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 01 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: equipamenta operando normalmente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 3 | 44600 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado: equipamenta operando normalmente.
Equinor | 7 | WHPA | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20210643 | Duto e Coifa | 13 | 44601 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 4 | 44601 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalção do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 4 | 44601 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 4 | 44601 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 4 | 44601 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 5 | 44602 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 5 | 44602 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Óleo Mobil 68 Sintético
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 5 | 44602 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Limpeza do separador de óleo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do separador de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 5 | 44602 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtros secadores
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 5 | 44602 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 5 | 44602 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 04 | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado revisão dos parametros de descarga, sucção e óleo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 6 | 44603 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | Óleo Mobil 68 Sintético
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 6 | 44603 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Paliativo | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 6 | 44603 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 6 | 44603 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 6 | 44603 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20210644 | N/A | 2 | 44603 | 2 | 2022 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 7 |  |  | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 7 | 44604 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 7 | 44604 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Limpeza do separador de óleo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do separador de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 7 | 44604 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtros secadores
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 7 | 44604 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 7 | 44604 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado revisão dos parametros de descarga, sucção e óleo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 7 | 44604 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 02 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado revisão nos componentes elétricos e eletronicos
Equinor | 7 | WHPB | Cleiton Sant'anna De Souza | 20210664 | Duto e Coifa | 2 | 44604 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora | Identificado grande quantidade de ferrugem no interior da evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230008 | Self Contained Incorporado | 1 | 44604 | 2 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | inoperante | Inspeção geral | Identificado ruído excessivo no compressor; vazamento na válvula de expansão, termo estato original avariado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 8 | 44605 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Limpeza do separador de óleo |  | 12 | Operando | Inoperante | Efetuado a limpeza do separador de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 8 | 44605 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtros secadores
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 8 | 44605 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 8 | 44605 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula de schrader e tampão devido a vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 8 | 44605 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 8 | 44605 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 300 Psi por 24h
Equinor | 7 | WHPB | Cleiton Sant'anna De Souza | 20210664 | Duto e Coifa | 3 | 44605 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora | Identificado grande quantidade de ferrugem no interior da evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230008 | Split (Dutado) | 2 | 44605 | 2 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | inoperante | Inspeção geral | Identificiado unidade alfa com fuga de refrigerante; e unidade bravo apresenta vazamento de fluído
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 1 | 44606 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e levantamento dos materiais necessarios para o reparo.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 1 | 44606 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e levantamento dos materiais necessarios para o reparo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 9 | 44606 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 9 | 44606 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 9 | 44606 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 9 | 44606 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Rooftop | 9 | 44606 | 2 | 2022 | LER | 0 | Alpha 03 | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado revisão dos parametros de descarga, sucção e óleo.
Equinor | 7 | WHPB | Cleiton Sant'anna De Souza | 20210664 | Duto e Coifa | 4 | 44606 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienizalção de dutos e difusores | Identificado ferrugem no interior dos dutos de insuflação
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230008 | Split (Dutado) | 3 | 44606 | 2 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | inoperante | Realizado o desenho da serpentina da unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230008 | Split (Dutado) | 3 | 44606 | 2 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | inoperante
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 2 | 44607 | 2 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Paliativo | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 2 | 44607 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 2 | 44607 | 2 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção de operação e constatado: Baixo rendimento do equipamento, identificado baixa carga de fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 2 | 44607 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e identificado vazamentos pelos vibraflex da sucção e descarga, e nas válvulas rotalock dos tanques de líquido.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 2 | 44607 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 2 | 44607 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e identificado vazamentos pelos vibraflex da sucção e descarga, e nas válvulas rotalock dos tanques de líquido.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44607 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44607 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44607 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da válvula de schrader e tampão devido a vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44607 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44607 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44607 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44607 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44607 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o melhoramento e revisão da parte elétrica do compressor | Serviço executado pela equipe de bordo.
Equinor | 7 | WHPB | Cleiton Sant'anna De Souza | 20210664 | Duto e Coifa | 5 | 44607 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230008 | Fan Coil | 4 | 44607 | 2 | 2022 | Sala de baterias | 0 | Proa | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | inoperante | Inspeção geral no Fan coil | Identificado: pontos de vazamento, Condensadora com alto nivel de desgaste; necessário substituição das serpentinas
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 3 | 44608 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos vibraflex da sucção e descarga
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 3 | 44608 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 3 | 44608 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21 Bar por 24h
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 3 | 44608 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos vibraflex da sucção e descarga
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 3 | 44608 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 3 | 44608 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21 Bar por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split (Hiwall) | 11 | 44608 | 2 | 2022 | Enfermaria | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: compressor travado, ocasionando o desarme do equipamento.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Claiton Chediak | 20220054 |  | 1 | 44608 | 2 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | O material ainda não esta a bordo.
Equinor | 7 | WHPB | Cleiton Sant'anna De Souza | 20210664 | Duto e Coifa | 6 | 44608 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higiezniação dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230008 | Self Contained Incorporado | 5 | 44608 | 2 | 2022 | ECR/E&I Switchgear Room | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado alguns pontos de ferrugem nas tampas da unidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230008 | Self Contained Incorporado | 5 | 44608 | 2 | 2022 | ECR/E&I Switchgear Room | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado alguns pontos de ferrugem nas tampas da unidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230008 | Câmara Fria | 5 | 44608 | 2 | 2022 | Provisões | 0 | Camara frigorífica | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Acumulador sem isolamento térmico, necessário isola com manta térmica armaflex
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230008 | Câmara Fria | 5 | 44608 | 2 | 2022 | Provisões | 0 | Camara frigorífica | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Acumulador sem isolamento térmico, necessário isola com manta térmica armaflex
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 4 | 44609 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 4 | 44609 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 4 | 44609 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador tipo pedra
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 4 | 44609 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split (Dutado) | 12 | 44609 | 2 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação no sistema e constatado: Desarme do compressor por baixa pressão de óleo lubrificante através do pressostato MP54 Danfoss. Não sendo possivel acionar as demais capacidades do compressor por motivo da insuficência de óleo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split | 12 | 44609 | 2 | 2022 | Air Dryer | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação no sistema secundário e constatado: Obstrução no filtro secador Danfoss de 1/2", necessaria a substituição. | Não há filtros para reposição a bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split | 12 | 44609 | 2 | 2022 | Air Dryer | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção de operação no sistema secundário e constatado: Obstrução no filtro secador Danfoss de 1/2", necessaria a substituição. | Não há filtros para reposição a bordo.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Claiton Chediak | 20220054 |  | 2 | 44609 | 2 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Após o recebimento o supervisor de elétrica solicitou realizar inspeção em todos os nossos equipamentos elétricos para adequação as tomadas de bordo.
Equinor | 7 | WHPB | Cleiton Sant'anna De Souza | 20210664 | Duto e Coifa | 7 | 44609 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higiezniação dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230008 | SElf Contained Incorporado | 6 | 44609 | 2 | 2022 | Common ER & Oficina de máquinas | 0 | Mecânica | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado ruído na partida do motor ventilador; necessário regular a turbina.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230008 | Split (Hiwall) | 6 | 44609 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | inspeção geral | Solicitado pelo supervisor de máquinas a substituição de duas unidades evaporadoras (30k e 18k BTU/h)
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 5 | 44610 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R404A no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 5 | 44610 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 5 | 44610 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da bobina da válvula solenoide da unidade
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 5 | 44610 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 5 | 44610 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o balanceamento térmico da unidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split | 13 | 44610 | 2 | 2022 | Air Dryer | 0 | #3 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split | 13 | 44610 | 2 | 2022 | Air Dryer | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuao a retirada parcial da carga de fluido refrigerante R407, devido a acesso no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split | 13 | 44610 | 2 | 2022 | Air Dryer | 0 | #3 | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a regulagem da válvula de gas quente.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Claiton Chediak | 20220054 | Duto e Coifa | 3 | 44610 | 2 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 6 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Claiton Chediak | 20220054 | Duto e Coifa | 3 | 44610 | 2 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 5 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | Cleiton Sant'anna De Souza | 20210664 | Duto e Coifa | 8 | 44610 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 6 | 44611 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Teste | Paliativo | Efetuado inspeção de operação e constatado: Sistema elétrico de acionamento apresentando falhas, compressor operando de forma intermitente, o termostato analógico apresenta falhas, foi informado ao supervisor de manutenção sobre a situação e recomendado ao mesmo a substituição do termostato analógico por uma unidade eletrônica, modelo Full Gauge TIC 17 ou similar.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 6 | 44611 | 2 | 2022 | Almoxarifado | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Avançado estado de deterioração da unidade condensadora e carcaça do filtro secador. Válvula de segurança do condensador apresenta manchas de óleo, indicando vazamento de fluido refrigerante.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split | 14 | 44611 | 2 | 2022 | Air Dryer | 0 | #4 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split | 14 | 44611 | 2 | 2022 | Air Dryer | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuao a retirada parcial da carga de fluido refrigerante R407, devido a acesso no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Marcelo Penha | 20220041 | Split | 14 | 44611 | 2 | 2022 | Air Dryer | 0 | #4 | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a regulagem da válvula de gas quente.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 1 | 44611 | 2 | 2022 | UPS | 0 | 237 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Claiton Chediak | 20220054 | Duto e Coifa | 4 | 44611 | 2 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 4 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Foi constatado após exeme médico contaminação por Covid ao colaborador Cleiton Chediak.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 1 | 44611 | 2 | 2022 | UPS | 0 | 237 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral e constatado: sistema com baixo rendimento, identificado baixo nivel de fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 1 | 44611 | 2 | 2022 | UPS | 0 | 237 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Operando | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 1 | 44611 | 2 | 2022 | UPS | 0 | 237 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o aperto nas conexões da condensadora devido a vazamentos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 1 | 44611 | 2 | 2022 | UPS | 0 | 237 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 1 | 44611 | 2 | 2022 | UPS | 0 | 237 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 1 | 44611 | 2 | 2022 | UPS | 0 | 237 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R410A no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 1 | 44611 | 2 | 2022 | UPS | 0 | 237 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | WHPB | Cleiton Sant'anna De Souza | 20210664 | Duto e Coifa | 9 | 44611 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 7 | 44612 | 2 | 2022 | Almoxarifado | 0 | - | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 7 | 44612 | 2 | 2022 | Almoxarifado | 0 | - | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o aperto no bujão de entrada de óleo lubrificante devido a vazamento de fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 7 | 44612 | 2 | 2022 | Almoxarifado | 0 | - | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o aperto nas gaxetas do registro de sucção devido a vazamento do fluido refrigerante.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 7 | 44612 | 2 | 2022 | Almoxarifado | 0 | - | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 7 | 44612 | 2 | 2022 | Almoxarifado | 0 | - | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21 Bar por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Júnio Sinézio | 20220054 | Duto e Coifa | 5 | 44612 | 2 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 4 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Júnio Sinézio | 20220054 | Duto e Coifa | 5 | 44612 | 2 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 2 | 44612 | 2 | 2022 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efeutodo inspeção geral e constatado: mau funcionamento do pressostato KP15 automático.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 2 | 44612 | 2 | 2022 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do pressostato KP15 automático por um KP 15 manual. | Quando houver falta de água no condensador o pressostato ira atuar com 250 PSI e sera necessario efetuar o reset no pressostato no interior da maquina.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 2 | 44612 | 2 | 2022 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição da solenoide da linha de líquido devido superaquecimento.
Equinor | 7 | WHPB | Cleiton Sant'anna De Souza | 20210664 | Duto e Coifa | 10 | 44612 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 8 | 44613 | 2 | 2022 | Almoxarifado | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Rachadura no corpo da válvula de sergurança. | Foi informado ao supervisor, que acionou a equipe de calderaria para que realizassem a substituição, e a solda, do corpo da válvula.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 8 | 44613 | 2 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Operando | Foi acompanhado o serviço da equipe de instrumentação para realizar os teste do sistema elétrico de comando do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Júnio Sinézio | 20220054 | Duto e Coifa | 6 | 44613 | 2 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Júnio Sinézio | 20220054 | Duto e Coifa | 6 | 44613 | 2 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 3 | 44613 | 2 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado a desmontagem da unidade condensadora, removendo toda a estrutura metálica e drenando todo fluido refrigerante do equipamento.
Equinor | 7 | WHPB | Cleiton Sant'anna De Souza | 20210664 | Duto e Coifa | 11 | 44613 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higiezniação dos dutos e difusores
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 9 | 44614 | 2 | 2022 | Almoxarifado | 0 | - | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o reparo da válvula de sergrança que estava com vazamento | Serviço executado pela equipe de calderaria de bordo.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 9 | 44614 | 2 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 9 | 44614 | 2 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Vazamento pela curva da descarga do compressor 02 da unidade condensadora, devido a rachadura.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Júnio Sinézio | 20220054 | Rooftop | 7 | 44614 | 2 | 2022 | OLD Ler | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Júnio Sinézio | 20220054 | Unidade Evaporadora | 7 | 44614 | 2 | 2022 | Acomodações | 0 | Central | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Júnio Sinézio | 20220054 | Unidade Evaporadora | 7 | 44614 | 2 | 2022 | Acomodações | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 4 | 44614 | 2 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Dado continuidade a desmontagem da unidade condensadora.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 4 | 44614 | 2 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 4 | 44614 | 2 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção das quatro serpentinas danificadas.
Equinor | 7 | WHPB | Cleiton Sant'anna De Souza | 20210664 | Duto e Coifa | 12 | 44614 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | William De Santanna Araujo | 20220464 | Duto e Coifa | 9 | 44614 | 2 | 2022 | Cozinha | 0 | Exaustor | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 10 | 44615 | 2 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição a curva de 1-5/8" da descarga do compressor 02
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 10 | 44615 | 2 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 10 | 44615 | 2 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21 Bar por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Claiton Chediak | 20220054 | Duto e Coifa | 8 | 44615 | 2 | 2022 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 5 | 44615 | 2 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção dos filtros secadores saturados
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 5 | 44615 | 2 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza da unidade condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 5 | 44615 | 2 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação dos coxins no novo compressor da unidade
Equinor | 7 | WHPB | Cleiton Sant'anna De Souza | 20210664 | Duto e Coifa | 13 | 44615 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Calibragem dos equipamentos para realização de coleta de amostras
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | William De Santanna Araujo | 20220464 | Duto e Coifa | 10 | 44615 | 2 | 2022 | Cozinha | 0 | Exaustor | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a coleta de ar em 12+1 pontos
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 11 | 44616 | 2 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor | No compressor #01
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 11 | 44616 | 2 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 11 | 44616 | 2 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Claiton Chediak | 20220054 | Rooftop | 9 | 44616 | 2 | 2022 | New LER | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 6 | 44616 | 2 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado o preparo da nova serpentina para instalação no equipamento.
Equinor | 7 | WHPB | Cleiton Sant'anna De Souza | 20210664 | Duto e Coifa | 14 | 44616 | 2 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de amostra de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 12 | 44617 | 2 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R404A no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 12 | 44617 | 2 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R404A no sistema.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 12 | 44617 | 2 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 12 | 44617 | 2 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o balanceamento térmico da unidade
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 12 | 44617 | 2 | 2022 | Almoxarifado | 0 | - | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado instalação da válvula PSV após o reparo de vazamento
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 12 | 44617 | 2 | 2022 | Almoxarifado | 0 | - | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do elemento filtrante do filtro secador
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 12 | 44617 | 2 | 2022 | Almoxarifado | 0 | - | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 12 | 44617 | 2 | 2022 | Almoxarifado | 0 | - | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema | Á 21 Bar por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Claiton Chediak | 20220054 | Rooftop | 10 | 44617 | 2 | 2022 | OLD Ler | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema.
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Claiton Chediak | 20220054 | Duto e Coifa | 10 | 44617 | 2 | 2022 | Cozinha | 0 | Cozinha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 7 | 44617 | 2 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das 3 serpentinas da unidade condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 7 | 44617 | 2 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do compressor
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44618 | 2 | 2022 | Oficina | 0 | Produção | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: Sistema desarma devido a alta pressão de condensação, ocasionado pelo travamento do motor do ventilador devido ao desgaste do motor.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 8 | 44618 | 2 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado a confecção das linhas frigorigenias do sistema, com execução das soldas.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Rooftop | 14 | 44619 | 2 | 2022 | Almoxarifado | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Vazamentos na serpentina do condensador devedo ao alto nivel de deterioração, sendo necessario a sua substituição.
Modec | 20 | MV_26 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220032 | Geladeira | 14 | 44619 | 2 | 2022 | Cozinha | 0 | Cozinha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção geral e constatado: equipamento sem fluido refrigerante, compressor danificado (sem compressão).
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 9 | 44619 | 2 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalizado a confecção das linhas frigorigenias do sistema, com execução das soldas.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 10 | 44620 | 2 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de possiveis vazamentos.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 10 | 44620 | 2 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação dos filtros secadores.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 10 | 44620 | 2 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Regulagem dos controles de operação e segurança |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado os ajustes dos instrumentos de leitura dos manômetros e pressostatos de segurança dos compressores.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 11 | 44621 | 3 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema. | No sistema 01
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 11 | 44621 | 3 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substitução do óleo lubrificante do compressor 02.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 11 | 44621 | 3 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem da estrutura metálica da unidade condensadora.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 12 | 44622 | 3 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento termico das linhas de sucção.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 12 | 44622 | 3 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema. | No sistema 01
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 12 | 44622 | 3 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema. | No sistema 02
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 13 | 44623 | 3 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante | Óleo Emkarater 68
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 13 | 44623 | 3 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado quebra de vácuo com fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 13 | 44623 | 3 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Efetuado Start-up para teste de desempenho do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 13 | 44623 | 3 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado o complemento do fluido refrigerante R407C no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Chiller | 14 | 44624 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 |  | Inoperante | Iniciado a desinstalação do compressor para revisão.
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 3 | 44624 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do acumulador de sucção antigo
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 3 | 44624 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a adaptação da tubulação para o novo acumulador de sucção | As 15h por interrompido a PT devido a transferencia de óleo combustivel, sendo retomado a atividade as 17:45
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Chiller | 15 | 44625 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalizado a desinstalação do compressor, O mesmo se encontra no skid para a remoção.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Unidade Condensadora | 15 | 44625 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 | Sala de Preparo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral na unidade condensadora e constatado: Sistema operando normalmente
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Unidade Condensadora | 15 | 44625 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 | Sala de Preparo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral na unidade condensadora e constatado: Sistema operando normalmente
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 4 | 44625 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fixação dos novos suportes fabricados pela equipe de calderaria de bordo
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 4 | 44625 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos novos acumuladores de sucção
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 4 | 44625 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do carter dos compressore com fluido R-141B + Nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 4 | 44625 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante Enkarater 68 (10L)
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 4 | 44625 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 15 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 4 | 44625 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 12 horas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Unidade Condensadora | 16 | 44626 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção Corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Fixado a unidade condensadora no jasente
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 5 | 44626 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos filtros secadores
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 5 | 44626 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento termico dos acumuladores de sucção e da linha de sucção
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 5 | 44626 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo até atingir 542 micorns de Hq, para remoção da umidade no sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Unidade Condensadora | 17 | 44627 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção Corretiva | Instalação da unidade condensadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Interligação elétrica da unidade condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Unidade Condensadora | 17 | 44627 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro secadores DML
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 6 | 44627 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C | Aproximadamente 34kg
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 6 | 44627 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Rooftop | 1 | 44628 | 3 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral do rooftop Fabricante Carrier modelo 06E sistema #1 | Avaliação do estado físico das serpentinas; teste dos dispositivos de segurança; revisão nos componentes elétricos; monitoramento das temperaturas; Limpeza e organização do local de trabalho
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Unidade Condensadora | 18 | 44628 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção Corretiva | Instalação da unidade condensadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Interligação das linhas de líquido e descarga
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Unidade Condensadora | 18 | 44628 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 18 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Unidade Condensadora | 18 | 44628 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 12 horas
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 7 | 44628 | 3 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado o isolamento das linhas de sucção e descarga através das válvulas GBC para realização da pressurização para identificação dos pontos de vazamento
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 7 | 44628 | 3 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 10 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 7 | 44628 | 3 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamento na curva de 90º na descarga do compressor
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 8 | 44628 | 3 | 2022 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção do compressor (emerson modelo: ZR61KC-TFD-522) devido a queima
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 8 | 44628 | 3 | 2022 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema com fluido R-141B + Nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 8 | 44628 | 3 | 2022 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do novo compressor na base
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Rooftop | 2 | 44629 | 3 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral do rooftop Fabricante Carrier modelo 06E sistema #2 | Avaliação do estado físico das serpentinas; teste dos dispositivos de segurança; revisão nos componentes elétricos; monitoramento das temperaturas; Limpeza e organização do local de trabalho
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Unidade Condensadora | 19 | 44629 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Unidade Condensadora | 19 | 44629 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Unidade Condensadora | 19 | 44629 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção Corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 9 | 44629 | 3 | 2022 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Interligação elétrica dos compressores
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 9 | 44629 | 3 | 2022 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos filtros secadores Danfoss DML 164 (rosca)
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 9 | 44629 | 3 | 2022 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição de 02 válvulas schiraider nas linhas de sucção e descarga devido a mal funcionamento
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 9 | 44629 | 3 | 2022 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo até atingir 542 micorns de Hq, para remoção da umidade no sistema
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 10 | 44629 | 3 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição de parte da linha de descarga (previnindo novos vazamentos)
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 10 | 44629 | 3 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição da válvula GBC danfoss 7/8"
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 10 | 44629 | 3 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro secador Danfoss DML 164
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 10 | 44629 | 3 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do isolamento termico da linha de sucção
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 10 | 44629 | 3 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 10 Bar de N² nitrogenio
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split | 3 | 44630 | 3 | 2022 | Air Dryer | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção no Air Dryer #3 Fabricante Ingersoll Rand | Avaliação do estado físico do condensador, shell e tube; teste de funcionamento dos dispositivos de segurança; revisão nos componentes elétricos e eletrônicos; ajuste da válvula hotgás; monitoramento da temperatura;
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 20 | 44630 | 3 | 2022 | TER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixado a unidade condensadora no jasente
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 20 | 44630 | 3 | 2022 | TER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Instalação da unidade condensadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Interligação elétrica da unidade condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 20 | 44630 | 3 | 2022 | TER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Instalação da unidade condensadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Interligação das linhas de líquido e descarga
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 11 | 44630 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor A1 devido a queima
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 11 | 44630 | 3 | 2022 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 11 | 44630 | 3 | 2022 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 11 | 44630 | 3 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo até atingir 580 micorns de Hq, para remoção da umidade no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 4 | 44631 | 3 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento do fluido refrigerante R404a
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 4 | 44631 | 3 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor danificado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 4 | 44631 | 3 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição com o compressor novo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 4 | 44631 | 3 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fechamento das linhas de sucção e descarga do compressor | Utilizado solda prata
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 4 | 44631 | 3 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação do compressor na base com parafuso com calço de borracha
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 4 | 44631 | 3 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização do local de trabalho
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 21 | 44631 | 3 | 2022 | TER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 21 | 44631 | 3 | 2022 | TER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 12 horas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 22 | 44631 | 3 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Identificado vazamento na serpentina causado devido a vibrações execivas no compressor. Esta vibração foi decorrente a falha na solda da base de fixação do mesmo.
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 12 | 44631 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação após 03 dias operando
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 13 | 44631 | 3 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 13 | 44631 | 3 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 13 | 44631 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do ólleo lubrificante do compressor B1
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 13 | 44631 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixado o novo compressor A1 na base
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220096 | Rooftop | 1 | 44631 | 3 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do sistema | subsituição da rosca da mangueira, estanqueidade, vácuo, quebra c/refrigerante,
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 5 | 44632 | 3 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio para identificação de vazamentos | Alcançado 300 PSI; Identificado vazamento no tubo de sucção do compressor;
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 5 | 44632 | 3 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização do local de trabalho | Aguardando Liberação de PT para trabalho quente
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 13 | 44632 | 3 | 2022 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Teste | Operando | Efetuado inspeção de operação após 02 dias operando
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 14 | 44632 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a inteligação das linha de sucção e descarga do compressor
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 14 | 44632 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 15 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 14 | 44632 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro secador 48-DC (02 unidades)
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 14 | 44632 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo lubrificante dos compressores | Enkarater 32 (aproximadamente 4L por compressor)
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 14 | 44632 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do isolamento termico da linha de sucção
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 14 | 44632 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Organizado as passagens das mangueiras de nylon (para refrigeração) da instrumentação
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 14 | 44632 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pintura das linhas de equalização, descarga e sucção
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 14 | 44632 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo até atingir 750 micorns de Hq, para remoção da umidade no sistema
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 14 | 44632 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Self Contained | 14 | 44632 | 3 | 2022 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição dos manometros de alta e baixa
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220096 | Rooftop | 2 | 44632 | 3 | 2022 | VSD | 0 | Secundário | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Operando | Operando | Instalação do compressor
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 15 | 44633 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor 1B com o isolamento do mesmo atravez das válvulas GBC das linhas de sucção e descarga
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 15 | 44633 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do óleo lubrificante dos compressores
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 15 | 44633 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o tratamento e pintura da base do compressor
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 15 | 44633 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do óleo lubrificante que já vem no novo compressor
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 15 | 44633 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Preparação das linhas de descarga e sucção para o novo compressor
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220096 | Rooftop | 3 | 44633 | 3 | 2022 | VSD | 0 | Primário | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de compressor | complemento de òleo lub.
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Duto e Coifa | 1 | 44634 | 3 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) |  |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 16 | 44634 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instação do compressor 1B
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 16 | 44634 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado carga de óleo lubrificante | Enkarater 32 (aproximadamente 4L por compressor)
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 16 | 44634 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro secador 48-DC (02 unidades)
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 16 | 44634 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 15 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 16 | 44634 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamento com a substituição do trecho
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 16 | 44634 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de uma válvula Schrader na linha de descarga antes a válvula GBC
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 16 | 44634 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 15 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 16 | 44634 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 12 horas
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220096 | Rooftop | 4 | 44634 | 3 | 2022 | VSD | 0 | Primário | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 12 | Operando | Inoperante | Desligamento do compressor | Apresentou ruido interno e desarmou por temperatura interna
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Duto e Coifa | 2 | 44635 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 7 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220001 | Duto e Coifa | 2 | 44635 | 3 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Inspeção geral |  | 11 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 17 | 44635 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo até atingir 800 micorns de Hq, para remoção da umidade no sistema
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 17 | 44635 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a pintura das linhas de descarga
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 17 | 44635 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 17 | 44635 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a instação da nova helice do motor ventilador
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 17 | 44635 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do filtro secador 48-DC (06 unidades)
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220096 | Rooftop | 5 | 44635 | 3 | 2022 | VSD | 0 | Secundário | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Substituição do anél retentor, complemento de refrigerante
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Duto e Coifa | 3 | 44636 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 6 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220001 | Duto e Coifa | 3 | 44636 | 3 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando os equipamentos a bordo
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 20 | 44636 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 20 | 44636 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante dos compressores | Enkarater 68 (aproximadamente 10L por compressor)
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 20 | 44636 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo até atingir 500 micorns de Hq, para remoção da umidade no sistema
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 20 | 44636 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220063 | Split System | 20 | 44636 | 3 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220096 | Rooftop | 6 | 44636 | 3 | 2022 | Casario | 0 | n°2 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Operando | Operando | Teste de estanqueidade | troca de válvula e repara nas conexões
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Duto e Coifa | 4 | 44637 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 5 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220001 | Duto e Coifa | 4 | 44637 | 3 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardnado os equipamentos a bordo | apesar dos equipamentos ainda ainda não terem chegado, foram encontrados equipamentos a bordo para realização do serviço, aguardando agora liberação de PT
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220096 | Unidade Condensadora | 7 | 44637 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 | Congelados | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | complemento de refrigerante | instalação de manometro,
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Rooftop | 1 | 44638 | 3 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no sistema
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Rooftop | 1 | 44638 | 3 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Não foi possiível executar a substituição dos manômetros pois devidoa diferença entre a conexão deles e os que estavam no equipamento, necessita-se da substituição dos adaptadores de rosca por porcas 1/4 SAE | A conexão dos manómetros era diferente das que estavam no equipamento; necessário substituição
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 1 | 44638 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção na coifa e dutos | Espessura de gordura medida 1mm
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 1 | 44638 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Inoperante | Isolamento elétrico e desmontagem do exaustor | Serviço realizado pela a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 1 | 44638 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 0 | Inoperante | Operando | Realização da limpeza nos dutos e exaustor
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Rooftop | 1 | 44638 | 3 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realização de flanges novos em tubos 1/4
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Rooftop | 1 | 44638 | 3 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição dos tubos capilares
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Duto e Coifa | 5 | 44638 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 4 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220001 | Duto e Coifa | 5 | 44638 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora 1 | Durante a limpeza foi identificado uma grande quantidade de ferrugem no interior da evaporadora e piso se degradando
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Rooftop | 2 | 44639 | 3 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Unidade estava operando com baixo rendimento; 2 ventiladores do condensador desligados; pressostatos desregulados e baixa eficiência de gás;
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Rooftop | 2 | 44639 | 3 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Ligação dos ventiladores
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 2 | 44639 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Inoperante | Continuidade de limpeza nos dutos e na coifa | Espessura de gordura medida 1mm
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Rooftop | 2 | 44639 | 3 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Regulagem dos pressostatos
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Rooftop | 2 | 44639 | 3 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluído refrigerante | Utilizado R407C
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Rooftop | 2 | 44639 | 3 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional | O equipamento ficou em operação durante o dia, foi constatado que o equipamento está marcando 4 graus a mais que o ambiente; sugerido que a equipe de manutenção verifique as condições do sensor e o subistitua caso seja necessário
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Duto e Coifa | 6 | 44639 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 3 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220001 | Duto e Coifa | 6 | 44639 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora 2 | Durante a limpeza foi identificado uma grande quantidade de ferrugem no interior da evaporadora e piso se degradando
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 3 | 44640 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 4 | Inoperante | Operando | Termino limpeza da coifa | na parte da tarde foram organizados os equipamentos para o desembarque
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Rooftop | 3 | 44640 | 3 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Será necessário substituir uma das válvulas de expansão da unidade; pressurizar com nigrogenio e carga de flúido refrigerante; Serviço temporariamente interrompido por falta de R407C
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Duto e Coifa | 7 | 44640 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 2 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220001 | Duto e Coifa | 7 | 44640 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Câmara Fria | 4 | 44641 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante R404A
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Câmara Fria | 4 | 44641 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Regulagem das válvulas KPV | Os sensores de temperatura da câmara estão mal posicionados ocasionando erro na leitura; sugerido para a equipe de bordo o posicionamento correto deles
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Geladeira | 4 | 44641 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada avalização na geladeira da cozinha | Apresentando baixo rendimento
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Unidade Condensadora | 4 | 44641 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienizalção do condensador da cozinha | A temperatura retornou ao setpoint original de trabalho
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Geladeira | 4 | 44641 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do micro motor da geladeira de yogurte do Paiol
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Unidade condensadora | 4 | 44641 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a limpeza do condensador
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Duto e Coifa | 8 | 44641 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 1 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220001 | Duto e Coifa | 8 | 44641 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220001 | Duto e Coifa | 8 | 44641 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a colheta de água da evaporadora Alpha das acomodações
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220001 | Duto e Coifa | 8 | 44641 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a colheta de água da evaporadora Bravo das acomodações
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Câmara Fria | 5 | 44642 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado levantamento pra substituição das borrachas e fechaduras das portas | Na sequencia foi pedido pelo supervisor para avaliar o HVAC da sala de rádio e telecom
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Split (hiwall) | 5 | 44642 | 3 | 2022 | Telecom | 0 | Sl. Rádio | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | A sala de Telecom está com 2 splits de 18.000 btu instalados que são insuficentes pra carga térmica da sala, tecnico foi informado que está em curso o orçamento pro fornecimento de duas unidades condensadoras para as unidades existentes. Tecnico sugere a solução imediata tendo em vista a importância dos equipamentos de telecomunicações
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Unidade Evaporadora | 9 | 44642 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada a limpeza e higienização da evaporadora | As PT e PET foram liberadas as 16 horas não dando tempo de terminar o serviço no dia
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220001 | Duto e Coifa | 9 | 44642 | 3 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a colheta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Câmara Fria | 6 | 44643 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | O dreno da câmara de peixe está desconectado devido a um rompimento do tubo; Resistencia está queimada ocasionando o rompimento do tubo
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Rooftop | 6 | 44643 | 3 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição da válvula de expansão
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Unidade Evaporadora | 10 | 44643 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Unidade Condensadora | 7 | 44644 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Consta na especificação técnica a substituição do compressor, no entanto, a unidade está funcionando normalmente
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Unidade Condensadora | 7 | 44644 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Técnico foi informado que a unidade estava aguardando a chegada de um compressor para substituição
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Duto e Coifa | 11 | 44644 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Unidade Evaporadora | 11 | 44644 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 3 | Operando | Operando | Finalizada a limpeza e higienização da evaporadora
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Self Contained | 3 | 44644 | 3 | 2022 | CCR | 0 | Aplha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: sistema sem fluido refrigerante
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Self Contained | 3 | 44644 | 3 | 2022 | CCR | 0 | Aplha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com 300 PSI para identificação de pontos de vazamento
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Self Contained | 3 | 44644 | 3 | 2022 | CCR | 0 | Aplha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem da unidade conensadora para ter acesso a serpentina e realizar o reparo do vazamento
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Self Contained | 3 | 44644 | 3 | 2022 | CCR | 0 | Aplha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Self Contained | 3 | 44644 | 3 | 2022 | CCR | 0 | Aplha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com 300 PSI para identificação de pontos de vazamento
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Self Contained | 3 | 44644 | 3 | 2022 | CCR | 0 | Aplha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 12 horas
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Câmara Fria | 8 | 44645 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral | foi solicitado ao técnico uma explicação a certca do funcionamento das unidades bem como das camaras frigoríficas
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Câmara Fria | 8 | 44645 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Esclarecimento de dúvidas ao técnico Modec referente ao funcionamento dos equipamentos
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Duto e Coifa | 12 | 44645 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do difusor e dutos
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Duto e Coifa | 12 | 44645 | 3 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 0 | Operando | Operando | Realizada colheta de ar em 12 + 1 pontos para análise | Lista de pendencia de serviços segundo RDO
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Duto e Coifa | 12 | 44645 | 3 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Realizada colheta de água nas evaporadoras
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Self Contained | 4 | 44645 | 3 | 2022 | CCR | 0 | Aplha | Manutenção corretiva | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza da serpentina condensadora
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Self Contained | 4 | 44645 | 3 | 2022 | CCR | 0 | Aplha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem da unidade condensadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220096 | Split (Hiwall) | 1 | 44645 | 3 | 2022 | Casario | 0 | 2° piso (perfuração) | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Startup, fechamento de válvulas de sucção e descarga, desinstalado compressor,
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Câmara Fria | 9 | 44646 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Medição da temperatura das geladeiras e câmaras frigoríficas da cozinha
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Câmara Fria | 9 | 44646 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Medição das pressões de sucção e descarga do circuito frigorígeno
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Câmara Fria | 9 | 44646 | 3 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Verificação dos níveis de óleo dos compressores A e B
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Duto e Coifa | 13 | 44646 | 3 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) |  |  | 12 | Operando | Operando | Aguarando desenbarque
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Self Contained | 5 | 44646 | 3 | 2022 | CCR | 0 | Aplha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Self Contained | 5 | 44646 | 3 | 2022 | CCR | 0 | Aplha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Modec | 20 | MV_26 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220062 | Duto e Coifa | 14 | 44646 | 3 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) |  |  | 12 | Operando | Operando | Aguarando desenbarque
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Self Contained | 5 | 44646 | 3 | 2022 | CCR | 0 | Aplha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Self Contained | 5 | 44646 | 3 | 2022 | CCR | 0 | Aplha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de fluido refrigerante
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220096 | Split (Hiwall) | 2 | 44646 | 3 | 2022 | Casario | 0 | 2° piso (perfuração) | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Flushing na linha de líquido
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Câmara Fria | 10 | 44647 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Realização de bloqueio elétrico | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Câmara Fria | 10 | 44647 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura do gabinete da unidade evaporadora para retirada dos filtros
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Câmara Fria | 10 | 44647 | 3 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado limpeza nas unidades evaporadoras e filtros de ar
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220096 | Split (Hiwall) | 3 | 44647 | 3 | 2022 | Casario | 0 | 2° piso (perfuração) | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Flushing no evaporador
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 6 | 44648 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 12 | Stand-by | Stand-by | Efetuado a limpeza da unidade condensadora
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 6 | 44648 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | startup do equipamento |  | 0 | Stand-by | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Split (Hiwall) | 11 | 44648 | 3 | 2022 | Produção | 0 | Container | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizado limpeza nas unidades evaporadoras e filtros de ar
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 | Split (Hiwall) | 11 | 44648 | 3 | 2022 | Produção | 0 | Container | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de flúido refrigerante R410A | Unidade apresenta micro vazamento no circuito frigorígeno, necessário pressurização para teste; informações passadas para equipe de bordo a fim de realizar o agendamento para o serviço de pressurização
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 6 | 44648 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Complemento de fluido refrigerante
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220096 | Split (Hiwall) | 4 | 44648 | 3 | 2022 | Casario | 0 | 2° piso (perfuração) | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de pressotato cebolinha | Realizado preventiva no evaporador (limpeza e lub. Do eixo)
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 |  | 12 | 44649 | 3 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Não houve emissão de permissão de trabalho | Aguardando desembarque
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 7 | 44649 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção e constatado: Mangueiras e válvulas da instrumentação estão corrosão, podendo gerar vazamento de fluido refrigerante
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 7 | 44649 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Substituição das mangueiras e válvulas da instrumentação
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 4 | 44649 | 3 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada inspeção geral | Sistema com compressores alpha e bravo inoperantes e com uma ventilação provisórioa instalada pelos colaboradores Modec (exaustor ciroco existente); Localização e consultas de materiais no almoxarifado
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220096 | Split (Hiwall) | 5 | 44649 | 3 | 2022 | Casario | 0 | 2° piso (perfuração) | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipoamento | instalação do compressor, suas válvulas e pressostos; substituição do óleo, teste de estanqueidade; vácuo, quebra de vácuo com refrigerante,
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 8 | 44650 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza da unidade condensadora
Modec | 20 | MV_23 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220013 |  | 13 | 44650 | 3 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Não houve emissão de permissão de trabalho | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 5 | 44650 | 3 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Serviço não autorizado | Aguardando liberação de PT
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 8 | 44650 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 8 | 44650 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Complemento de fluido refrigerante
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220096 | Split (Hiwall) | 6 | 44650 | 3 | 2022 | Casario | 0 | 2° piso (perfuração) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva do equipamento | Revisado a instalação do compressor; HVAC do drilling nececita troca da unidade evaporadora e serpentina da condensadora; substituição das correias, preventiva na sala de rádio
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 6 | 44651 | 3 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realização de correção nos comandos elétricos dos pressostatos Danfos KP15 dos compressores
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 6 | 44651 | 3 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizaçao de testes, ensaios e medições no acionamento dos pressostatos
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 9 | 44651 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção e constatado: Mangueiras e válvulas da instrumentação estão corrosão, podendo gerar vazamento de fluido refrigerante
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 9 | 44651 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Substituição das mangueiras e válvulas da instrumentação
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 9 | 44651 | 3 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza da unidade condensadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220096 | Split (Hiwall) | 7 | 44651 | 3 | 2022 |  | 0 | Sala de controle | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva do equipamento | realizado preventiva nos split teto academia; necessário troca de sensor;
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 7 | 44652 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realização de testes, ensaios e medições dos compressores B1, B2 e B3 e medição de sei isolamento térmico | Medições realizadas antes da instalação das resistências do cárter, após serão realizadas novas medições; medições conforme RDO
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 7 | 44652 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização dos mesmos procedimentos de medições nos compressores novos encontrados a bordo | Medições conforme RDO; Os compressores ZR160KC-TWD 550 e ZR125KC- TFD 550 encontrado com as válvulas de descarga abertas
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 10 | 44652 | 4 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 10 | 44652 | 4 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Complemento de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 8 | 44653 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação das resistências de cárter nos compressores B1, B2 e B3 | Os cabeamentos das resistências de cárter está na responsabilidade da Modec
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 8 | 44653 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remanejamento de materiais para Local de atividades (Acetileno, nitrogênio, Oxigênio...)
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 8 | 44653 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado inspeção de comandos elétricos dos pressostatos KP15 Danfoss e correção no comando elétrico, segundo diagrama existente no equipamento
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 11 | 44653 | 4 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Teste | Teste | Efetuado inspeção de operação e constatado: sistema operando combaixa pressção de sucção (60PSI)
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 11 | 44653 | 4 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Complemento de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 9 | 44654 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor B1 do sistema Bravo | Compressor encontrava-se em curto
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 9 | 44654 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do compressor Emerson Coperland ZR160KCE-TWD 550
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 9 | 44654 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de solda e realização de comandos elétricos
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 9 | 44654 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pesquisa de vazamento de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 9 | 44654 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema Bravo B1, B2 e B3 com HCFC141B
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 9 | 44654 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização de linhas com nitrogênio | Atingido: 310 PSI
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 9 | 44654 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste de estanqueidade | Duração: 24h
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 |  | 9 | 44654 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado correções no ar condicionado do almoxarifado
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 |  | 9 | 44654 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada solda nas tubulações e ligação dos comandos elétricos
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 |  | 9 | 44654 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pesquisa de vazamento de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 |  | 9 | 44654 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização das linhas com nitrogênio
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 |  | 9 | 44654 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Carga de fluido refrigerante | Utilizado R410
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 |  | 9 | 44654 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Superaquecimento util e total do equipamento = 7K
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 |  | 9 | 44654 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subresfriamento total
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 12 | 44654 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: vazamento de fluido refrigerante na tubulação dentro do compartimento do compressor
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 12 | 44654 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento com solda
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 12 | 44654 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com 300 PSI para identificação de pontos de vazamento
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 12 | 44654 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 350 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 10 | 44655 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção dos elementos filtrantes
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 10 | 44655 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza das 3 unidades de carcaçã de sucção 1.1/8 - 2 núcleos sistema Bravo
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 10 | 44655 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado que o acionamento dos compressores atuais estão se dando de forma aleatória; Atividades paralizadas para atendimento de uma situação emergencial a bordo relativo a parada de uma unidade CCR
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Split | 10 | 44655 | 4 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do compressor
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Split | 10 | 44655 | 4 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Solda nas conexões do compressor de descarga, sucção e ligações dos comandos elétricos
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Split | 10 | 44655 | 4 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento na linha de líquido
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Split | 10 | 44655 | 4 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procura por vazamentos
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Split | 10 | 44655 | 4 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Carga de fluido refrigerante R407C
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Split | 10 | 44655 | 4 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Split | 10 | 44655 | 4 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 13 | 44655 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 13 | 44655 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 13 | 44655 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Entupimento do elemento de expansão (acureto).
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 13 | 44655 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema com fluido R-141B + Nitrogenio
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 13 | 44655 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 350 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 13 | 44655 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPB | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220015 | Split System | 13 | 44655 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 | - | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Split | 11 | 44656 | 4 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Constatado rompimento na tubulação interna do evaporador
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Split | 11 | 44656 | 4 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado correções com solda
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Split | 11 | 44656 | 4 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada busca de vazamentos
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Split | 11 | 44656 | 4 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizado complemento de carga refrigerante R407C
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Split | 11 | 44656 | 4 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Starturp do equipamento
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Split | 11 | 44656 | 4 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Teste operacional
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 |  | 1 | 44657 | 4 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 |  |  | Realizada moviemtação dos compressores novos dos containers até a sala do HPU | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 12 | 44657 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Construção dos equalizadores do óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 12 | 44657 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos equalizadores de óleo lubrificante para os compressores das unidades B1, B2 e B3
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 12 | 44657 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo lubrificante Enkarate RL32H
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 12 | 44657 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema 2 | Duração: 24h; Atingido 500 µm
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 |  | 1 | 44657 | 4 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 5 |  |  | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 2 | 44658 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado fechamento das válvulas GBC da descarga e da e linha de líquido
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 2 | 44658 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada desmontagem das conexões de sucção de descarga
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 2 | 44658 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada desmontagem dos sensores e instrumentação do compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 2 | 44658 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado desmontagem dos parafusos da base
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 2 | 44658 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada retirada do compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 2 | 44658 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada movimentação do compressor até a sala do HPU
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 2 | 44658 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada movimentação do compressor novo até a sala do Chiller
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 1 | 44658 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado inspeção no Rooftop sistema #4, Fabricante: Carrier, modelo: 06E | Constatado pressão de sucção de 15 psi e 150 psi na descarga; aparenta estar com obsistrução na linha de líquido;
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 13 | 44658 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada ligação elétrica
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 13 | 44658 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção operacional dos ventiladores do condensador a ar E-House Bravo
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 13 | 44658 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção operacional | Comandos elétricos, acionamento dos compressores e ventilador da unidade evaporadora que apresentou anomalias
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 2 | 44658 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado que a válvula solenoide desligada está dando passagem; válvula tanque com necessidade de substituição; não necessário trocar óleo do compressor recem instalado
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 2 | 44658 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Realizada troca do filtro secador
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 2 | 44658 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Desmontagem da válvula para verificação de obstrução da menbrana | Não foi encontrada obstrução e não houve substituição da válvula por falta no estoque
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Rooftop | 2 | 44658 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Necessario a substituido o controlador de termpertura Fullgauge modelo TIC-17C devido a falha do sensor de temperatura.
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 3 | 44659 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado corte parcial das tubulações de sucção dos compressores
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 3 | 44659 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Confecção das novas bases dos compressores
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 3 | 44659 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do compressor do sistema 1 na base
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 14 | 44659 | 4 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção na unidade evaporadora E-House bravo | Constatado rolamentos danificados
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 2 | 44659 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado inspeção no Rooftop sistema #2, Fabricante: Carrier, modelo: 06E | Constatado: Retorno de aspiração abaixo do padrão, compressor congelando
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 2 | 44659 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Desligamento do sistema para avaliação do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 2 | 44659 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 2 | 44659 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Realizado reajuste do controlador eletrônico de temperatura | Sistema não apresentou falha de operação
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 2 | 44659 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Teste de funcionamento dos dispositivos de segurança
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 2 | 44659 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Realizado monitoramento das temperaturas dos ambientes
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 2 | 44659 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Realizado limpeza e organização do local de trabalho
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 2 | 44659 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Bateria A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada Inspeção no Rooftop Fabricante: Dina-Mark, Modelo 35Kw | Constatado: Baixa eficiência de refrigeração
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Ar Condicionado de Janela | 14 | 44659 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada inspeção geral no ar condicionado do laboratório
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Ar Condicionado de Janela | 14 | 44659 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado complemente de carga de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Ar Condicionado de Janela | 14 | 44659 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada correções nas tubulações de linha de líquido e descarga
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Ar Condicionado de Janela | 14 | 44659 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza técnica na unidade
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Ar Condicionado de Janela | 14 | 44659 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Ar Condicionado de Janela | 14 | 44659 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema 2 | Atingido 500 µm
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 3 | 44659 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Vácuo |  | 12 | Operando | Inoperante | Realizado processo de vácuo no sistema
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 3 | 44659 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Operando | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado: R404A
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 3 | 44659 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Realizado troca de filtros de ar
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 3 | 44659 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado limpeza dos gabinetes | Há um possível vazamento na condensadora o sistema foi revisado diversas vezes mas não foi identificado sua origem
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 3 | 44659 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 3 | 44659 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento realizado com solda
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 3 | 44659 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos coxins tipo molo do compressor Bitzer
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 3 | 44659 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 3 | 44659 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 12 horas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 3 | 44659 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 730 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Thiago Ramos Ferreira | 20220107 | Duto e Coifa | 1 | 44659 | 4 | 2022 | cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 8 | Operando | Operando | Realizada inspeção geral e planejamento do servíço
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220142 | Unidade Evaporadora | 1 | 44659 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | remoção da tampa de acesso do evaporador
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 4 | 44660 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada movimentação do compressor 2 até a sala do HPU até a sala do chiller
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 4 | 44660 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do compressor 2 na base
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 4 | 44660 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Ajuste das tubulações de descarga
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 4 | 44660 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem das linhas nas conexões do compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 4 | 44660 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Confecção de novas linhas de sucção
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 3 | 44660 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Bateria A | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza das serpentinas de condensação e evaporação
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 3 | 44660 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Bateria A | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Realizado complemento de carga de fluido R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 3 | 44660 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Bateria A | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado teste dos dispositivos de segurança e controle
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 3 | 44660 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Bateria A | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Ajuste do controlador eletrônico | O Equipamento está dentro dos padrões e eficiência atendendo a demanda de carga terminca do ambiente
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 3 | 44660 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Mapeamento e análise do sistema #4, Fabricante: Carrier, modelo: 06E | Constatado: Válvula expansora TEX12 se encontra travada e fechada ocasionando desarme por baixa pressao do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 3 | 44660 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Realizado organização do local de trabalho
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 15 | 44660 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realização de testes nos compressores A1, A2 e A3
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 15 | 44660 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado o acionamento de todos os compressores alpha
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 15 | 44660 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de despressurização de fluido refrigerante do sistema E-House Alpha | Identificada necessidade de substituição de um contator Schineider LC1D32 24V DC pois encontra-se travado
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 15 | 44660 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada remoção de conjunto de compressores do sistema | Realiado após a identificação de necessidade de adequação dos compressores sobressalentes; Compressor M258-CBA-8810-2A
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 4 | 44660 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Produção | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral para definir a criticidade das preventivas | identificado que o equipamento da Oficina de Produção se encontra em estado crítico; equipamentos do laboratório bravo e almoxarifado estão parados aguardando peças
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 4 | 44660 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Stand-by | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 4 | 44660 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado falta de fluido refrigerante no sistema, entretanto os manometros do equipamento constava tento pressão no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 4 | 44660 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Removido os manometros e entregues a equipe de instrumentação de bordo para calibração.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 4 | 44660 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciada a desmontagem das linhas de sucção do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 4 | 44660 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem das linhas de liquido e descarga das duas serpentinas
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Thiago Ramos Ferreira | 20220107 | Duto e Coifa | 2 | 44660 | 4 | 2022 | cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 7 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização da coifa e dutos
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220142 | Unidade Evaporadora | 2 | 44660 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startatup do ventilador siroco | Restauração da pintura; limpeza da bandeija; troca de contatora de comando
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 5 | 44661 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada montagem dos sensores e instrumentação dos compressores
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 5 | 44661 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição das mangueiras de nylon das linhas de retorno de óleos e perssostatos
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 5 | 44661 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição das solenoides de retorno de óleo
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 5 | 44661 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Confecção e instalação das linhas de fluxo de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 4 | 44661 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Isolamento da linha de líquido
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 4 | 44661 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Drenagem do fluido existente no trecho isolado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 4 | 44661 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição do Elemento termoestático e orifício da válvula expansora TEX12
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 4 | 44661 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Vácuo no trecho da linha de líquido | Atingido 500 µm
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 4 | 44661 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | R407A
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 4 | 44661 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura das válvulas de bloqueio da linha de fluído
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 4 | 44661 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 4 | 44661 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção técnica de performance
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220147 | Rooftop | 4 | 44661 | 4 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e organização do local de trabalho
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 16 | 44661 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada remoção da válvula de retenção 7/8 do compressor
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 16 | 44661 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalado 1 válvula GBC Danfoss 7/8 na linha de descarga do compressor
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 16 | 44661 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado fixações nas tubulações de cobre existindo no sistema
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 16 | 44661 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada substituição de 3 válvulas GBC Danfoss 7/8 da linha de líquido | as removidas apresentavam irregularidades de funcionamento
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 |  | 5 | 44661 | 4 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Não houve emissão de permissão de trabalho
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 5 | 44661 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção das serpentinas da unidade condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 5 | 44661 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação das duas novas serpentinas condensadoras
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Thiago Ramos Ferreira | 20220107 | Duto e Coifa | 3 | 44661 | 4 | 2022 | cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 9 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220142 | Balcão refrigerado | 3 | 44661 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 | Balcão de frios | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Operando | Operando | Instalado novo micromotor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 6 | 44662 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação das válvulas de fluxo de óleo dos comrpessores | Aguardando Liberação de PT para solda das linhas de conexão
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 17 | 44662 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada a instalação 1 válvula GBC 1.5/8 na linha de sucção do compressor E-House alpha
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 17 | 44662 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Executado a construção dos equalizadores de óleo lubrificante para os comrpessores
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 17 | 44662 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema com HCFC141B + Nitrogênio
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 17 | 44662 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização no sistema com nitrogênio
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 6 | 44662 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Operando | Operando | Realizada substituição do óleo
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 6 | 44662 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Realizada substituição do filtro
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 6 | 44662 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Vácuo |  | 0 | Operando | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 6 | 44662 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição de serpentina condensadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Feitas as novas linha de líquido e descarga
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 6 | 44662 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reinstalado a coluna dos manometros e feita as linhas de intercomunicação com a instrumentação (manometros e pressostatos)
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Thiago Ramos Ferreira | 20220107 | Duto e Coifa | 4 | 44662 | 4 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando o desembarque
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220142 | Unidade Condensadora | 4 | 44662 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  | 12 | Operando | Operando | Flushing em todo sistema | Instalado manômetro, troca do filtro secador
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 7 | 44663 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Término da limpeza do sistema 2 | Utilizado R 141B e nitrogênio; Aguardando liberação de PT para solda das linhas de sução
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 18 | 44663 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | Identificado pontos de vazamentos: tubulação da linha de líquido de descarga, tubilação sucção compressor, válvula de serviço de descarga
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 18 | 44663 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de solda para solucionar os vazamentos
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 18 | 44663 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio para identificação de vazamentos
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 7 | 44663 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 12 | Operando | Inoperante | Realizado limpeza e higienização da condensadora
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 7 | 44663 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Inoperante | Realizado limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 7 | 44663 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Operando | Inoperante | realizada substituição do óleo
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 7 | 44663 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | realizada substituição do filtro secador
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 7 | 44663 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Realizada substituição do filtro de ar
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 7 | 44663 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Vácuo |  | 0 | Operando | Inoperante | Procedimento de vácuo | Foi identificado vazamento no tubo capilar do manômetro
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 7 | 44663 | 4 | 2022 | UPS | 0 | 237 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Feito a fixação da bomba de dreno, a mesma estava solta
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 7 | 44663 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Utilizado: R407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 7 | 44663 | 4 | 2022 | UPS | 0 | 241 | Manutenção Corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da unidade condensadora velha
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 7 | 44663 | 4 | 2022 | UPS | 0 | 241 | Manutenção Corretiva | Substituição da unidade evaporadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da unidade evaporadora velha
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 7 | 44663 | 4 | 2022 | UPS | 0 | 241 | Manutenção Corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a intercomunicação elétrica
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 7 | 44663 | 4 | 2022 | UPS | 0 | 241 | Manutenção Corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a intercomunicação das linhas frigorigenas
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Thiago Ramos Ferreira | 20220107 | Duto e Coifa | 5 | 44663 | 4 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando o desembarque
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220142 | Unidade Condensadora | 5 | 44663 | 4 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Operando | Subsituição dos sensores e seu circuito de cabos
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 8 | 44664 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada solda nas linhas de sucção
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 8 | 44664 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem das linhas de sucção nas válvulas do compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 8 | 44664 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização das linhas de nitrogênio para teste de vazamento
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 8 | 44664 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada correção de vazamentos
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 8 | 44664 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 19 | 44664 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos elementos filtrantes do sistema
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 19 | 44664 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos óleos lubrificante dos compressores
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 19 | 44664 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação das proteções térmicas dos compressores INT69 compressores 7A / 8A
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 19 | 44664 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Vácuo no sistema E-House Alpha
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 19 | 44664 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação das resistências de cárter nos compressores
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 19 | 44664 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste dos comandos elétricos de acionamento E-House Alpha
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 8 | 44664 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado substuição e solda no tubo do manometro
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Chiller | 8 | 44664 | 4 | 2022 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado que a unidade estava desarmando constantemente e não operava em automatico, o modulo de controle da válvula expansora se encontra com avarias
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Chiller | 8 | 44664 | 4 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirado o modulo Danfoss modelo EKC-316A para instalação na unidade Charlie
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 8 | 44664 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | startup do equipamento
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 8 | 44664 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Chiller | 8 | 44664 | 4 | 2022 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Operando | Substituido o modulo Danfoss modelo EKC-316A | Este módulo foi retirado da unidade Alpha
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Thiago Ramos Ferreira | 20220107 | Duto e Coifa | 6 | 44664 | 4 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando o desembarque
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220142 | Unidade Condensadora | 6 | 44664 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 | Camara de carnes | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção da unidade condensadora | Flushing do sistema, remoção da válvula de expansão e linha de líquido
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 9 | 44665 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada solda da valvula GBC da entrada do evaporador do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 9 | 44665 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada solda da válvula schirader na linha de sucção do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 9 | 44665 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada pressurização do sistema 1 para teste de vazamentos
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 9 | 44665 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada pressurização do sistema 2 para teste de vazamentos
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 9 | 44665 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada correção de vazamentos
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 9 | 44665 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada substituição das mangueiras de nylon do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 9 | 44665 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada pressurização do sistema 2 para teste de vazamentos
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 9 | 44665 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste de estanqueidade no sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 9 | 44665 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste de estanqueidade no sistema 2
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 20 | 44665 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada carga de fluido refrigerante no sistema Alpha (A1, A2 e A3) | Utilizado: R407C
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 20 | 44665 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema Alpha
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 20 | 44665 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Identificado: necessidade de substituição do compressor 1 do sistema A3 Apresentando corrente acima do padrão
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 9 | 44665 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada a substituição de óleo
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 9 | 44665 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição do filtro secador
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 9 | 44665 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição do filtro de ar danificado
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 9 | 44665 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizada limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 9 | 44665 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado ajuste no termoestato do compressor que estava acionando por temperatura alta
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 9 | 44665 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 12 | Stand-by | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 9 | 44665 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Completado a carga de fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 10 | 44665 | 4 | 2022 | UPS | 0 | 241 | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 10 | 44665 | 4 | 2022 | UPS | 0 | 241 | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 10 | 44665 | 4 | 2022 | UPS | 0 | 241 | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-410A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 10 | 44665 | 4 | 2022 | UPS | 0 | 241 | Manutenção Corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Thiago Ramos Ferreira | 20220107 | Duto e Coifa | 7 | 44665 | 4 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando o desembarque
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220142 | Unidade Condensadora | 7 | 44665 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 | Camara de carnes | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | instalação das válvulas e linha de líquido, T. estanqueidade, vácuo, quebra com refrigerante
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 10 | 44666 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado o procedimento de vácuo do sistema 2 | Após 15 horas não foi possivel atingir 2500 microns; procedimento pausado
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 21 | 44666 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição do compressor do sistema A3 N°1
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 21 | 44666 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de solda nas tubulações (desconeção)
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 21 | 44666 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desconecção da caixa e interligações elétricas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 11 | 44666 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 21 | 44666 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de solda nas tubulações (instalação)
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 21 | 44666 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Deconecção da caixa e interligações elétricas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 11 | 44666 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento realizado com solda
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 11 | 44666 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 11 | 44666 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos filtro secadores 48-DC | Identificado particulas metalicas das placas de válvulas dos compressores no involucro dos filtros
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 11 | 44666 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Finalizado a montagem da unidade condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 11 | 44666 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 12 horas
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 21 | 44666 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do compressor com nitrogênio para teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 10 | 44666 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Troca de óleo do compressor B
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 10 | 44666 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição de óleo no compressor B
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 10 | 44666 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada limpeza e higienização da condensadora
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 10 | 44666 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Self Contained Incorporado | 1 | 44666 | 4 | 2022 | ECR | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Self Contained Incorporado | 1 | 44666 | 4 | 2022 | ECR | 0 | Nível 2 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Self Contained Incorporado | 1 | 44666 | 4 | 2022 | ECR | 0 | Nível 1 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral do equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Thiago Ramos Ferreira | 20220107 | Duto e Coifa | 8 | 44666 | 4 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando o desembarque
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220142 | Unidade Condensadora | 8 | 44666 | 4 | 2022 | Casario | 0 | 1° piso perfuração | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 11 | 44667 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Complementado com R407 e nitrogênio pelo condensador
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 11 | 44667 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo no sistema 1
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 12 | 44667 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 674 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 12 | 44667 | 4 | 2022 | UPS | 0 | 241 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção no equipemanto e constatado: Alarme E9, unidades sem comunicação entre a evaporadora e condensadora, verificado que a placa do compressor e o borne de interligação
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 12 | 44667 | 4 | 2022 | UPS | 0 | 241 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição da placa de interligação
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 22 | 44667 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Startup do sistem E-House Alpha
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 22 | 44667 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 11 | 44667 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Engine room | Manutenção preventiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza no motor insuflador
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 11 | 44667 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Engine room | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Reajuste de dumper de vazão de insuflamento | Identificada corrosão e impossibilidade de ajuste preciso
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 11 | 44667 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Engine room | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Equipemento alpha do laboratório necessitando reparo ou substituição urgente;
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 11 | 44667 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Engine room | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado o destravamento do pressostato
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Self Contained Incorporado | 2 | 44667 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral do equipamento | identificado: serpentina suja, filtro de captação do ar sujo, manometro de alta e baixa com visor apresentando baixa visibilidade, sinaleira do comrpessor queimado
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Self Contained Incorporado | 2 | 44667 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada lavagem do filtro com água doce | Pendência: Higienizar unidade evaporadora e substituir os manômetros de alta e baixa
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Self Contained Incorporado | 2 | 44667 | 4 | 2022 | ECR | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | identificado: serpentina suja, filtro de captação do ar sujo, acesso pra filtro do sistema bloqueado por parafusos enferrujados, manometros de alta e baixa com visor em baixa visibilidade, correia dentada do ventilador quebrada, compressor desarmando por baixa pressão
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Self Contained Incorporado | 2 | 44667 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado: Serpentina e filtro de ar sujos, manometros de alta e baixa com visor pouco visivel, baixa pressão (possivel vazamento)
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Self Contained Incorporado | 2 | 44667 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Remoção da chapa de bloqueio pra acesso aos filtro lavável
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Self Contained Incorporado | 2 | 44667 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção preventiva | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Lavagem do filtro com água doce
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Self Contained Incorporado | 2 | 44667 | 4 | 2022 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Carga de gás pra regular a pressão e verificar o desempenho do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Thiago Ramos Ferreira | 20220107 | Duto e Coifa | 9 | 44667 | 4 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando o desembarque
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220142 | Unidade Condensadora | 9 | 44667 | 4 | 2022 | Casario | 0 | 1° piso perfuração | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos tubos flexíveis, válvulas e visor de líquido
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 12 | 44668 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalizado procedimento de vácuo no sistema 1 | Atingido 800 microns
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 12 | 44668 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo do sistema 1 com fluido refrigerante | Utilizado R407
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 12 | 44668 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reiniciado procedimento de vácuo no sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 12 | 44668 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo no sistema 2 com fluido refrigerante | Utilizado R407
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 13 | 44668 | 4 | 2022 | TER | 0 | - | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 13 | 44668 | 4 | 2022 | TER | 0 | - | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 13 | 44668 | 4 | 2022 | TER | 0 | - | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Feita a interligação do ventilador elétrico
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Rooftop | 14 | 44668 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Operando | Efetuado a substituição do controlador Fullgauge modelo TIC-17C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Geladeira | 15 | 44668 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 | Gelaeira de frios | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado Falha no termostato digital, necessario sua substituição
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 23 | 44668 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição dos elementos filtrantes do sistema
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220064 | Rooftop | 23 | 44668 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional | Devido a condição estrutural da unidade E-House o técnico recomenda visita técnica a cada 45 dias para revisão detalhada de manutenção do equipamento
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 12 | 44668 | 4 | 2022 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição do filtro secador
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 12 | 44668 | 4 | 2022 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza da condensadora com processo de vareteamento
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 12 | 44668 | 4 | 2022 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Necessário substituir termostato da sala da mecânica; proteção da correia do E-house bravo esta soltando
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Self Contained Incorporado | 3 | 44668 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado: Serpentina suja, baixa carga de refrigerante, compressor não armando; Equipamento faz parte do sistema de segurança e abandono da FPSO e não pode ficar parado
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Self Contained Incorporado | 3 | 44668 | 4 | 2022 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral | identificado serpentina e filtro sujos, compressor inoperante por falha elétrica
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Self Contained Incorporado | 3 | 44668 | 4 | 2022 | UPS | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | identificado: Evaporadora suja, manometro com visor pouco visível, pressão de alta muito acima do recomendado, compressor desarmando antes de atingir o setpoint
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Split | 3 | 44668 | 4 | 2022 |  | 0 | Sala da Petrobras | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado colheta de informação para projeto de HVAC na sala | Identificado: serpentina e filtro de ar sujos, possivel vazamento, compressor inoperante devido a baixa de gás
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Thiago Ramos Ferreira | 20220107 | Duto e Coifa | 10 | 44668 | 4 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando o desembarque
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220142 | Unidade Condensadora | 10 | 44668 | 4 | 2022 | Casario | 0 | 1° piso perfuração | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Flushing do sistema | Flushing no sistema;
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220142 | Unidade Condensadora | 10 | 44668 | 4 | 2022 | Casario | 0 | 2° piso perfuração | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 6 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Reparo no comando
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 13 | 44669 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado complemento de carga de fluido refrigerante no sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 13 | 44669 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado complemento de carga de fluido refrigerante no sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 13 | 44669 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 13 | 44669 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 13 | 44669 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Realizado complemento de carga de fluido refrigerante no sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 13 | 44669 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Realizado complemento de carga de fluido refrigerante no sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 13 | 44669 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Teste | Teste | Realizado carga de óleo no compressor do sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 13 | 44669 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Inspeção operacional | Identificado: problemas com as válvulas de expansão
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 16 | 44669 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 16 | 44669 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 17 | 44669 | 4 | 2022 | TER | 0 | - | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 17 | 44669 | 4 | 2022 | TER | 0 | - | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 17 | 44669 | 4 | 2022 | TER | 0 | - | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 17 | 44669 | 4 | 2022 | TER | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado, Falha da placa eletronica de comando
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 13 | 44669 | 4 | 2022 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado o fechamento do condensador após a equipe de máquinas elaborar outra junta para a tampa
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 13 | 44669 | 4 | 2022 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Operando | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento | Identificado vazamento próximo a válvula
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 13 | 44669 | 4 | 2022 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Freezer | 4 | 44669 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Operando | Remoção do ventilador para ser aproveitado no freezer do refeitório
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Freezer | 4 | 44669 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral | Identificado: Ventilador com rolamento danificado, termico do compressor desarmando, serpentina obstruida, presão de alta e baixa fora do padrao para o gás R-134A
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Freezer | 4 | 44669 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do ventilador danificado
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Freezer | 4 | 44669 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e higienização da serpentina
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Freezer | 4 | 44669 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Operando | complemento de fluido refrigerante
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Thiago Ramos Ferreira | 20220107 | Duto e Coifa | 11 | 44669 | 4 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando o desembarque
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220142 | Unidade Condensadora | 11 | 44669 | 4 | 2022 | Casario | 0 | 1° piso perfuração | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do equipamento | Substituição de óleo; T. estanqueidade; vácuo; quebra com refrigerante
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 | Chiller | 14 | 44670 | 4 | 2022 | Boreste | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Teste | Inoperante | Inspeção geral | Após diversos testes foi recomendado a subistituição completa das expansoras
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 18 | 44670 | 4 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção e constatado operação normal do equipamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 18 | 44670 | 4 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 18 | 44670 | 4 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento realizado com solda
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 18 | 44670 | 4 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 18 | 44670 | 4 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 06 horas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 18 | 44670 | 4 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 19 | 44670 | 4 | 2022 | TUC | 0 | Sala do TUC | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado que o pressostato s de alta estão danificados, PLC que controla os dois compressores, tambem se encontra com falha, provavelmente ocasionado devido ao curto circuido proveniente dos pressostatos.
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 1 | 44670 | 4 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 14 | 44670 | 4 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição do filtro secador
Modec | 20 | MV_26 | VINICIUS DICKEL DAL PIZZOL | 20220123 | Rooftop | 14 | 44670 | 4 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza da condensadora com processo de vareteamento
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 5 | 44670 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral | Identificado: serpentina com aletas danificadas, sistema com alta carga de gás, Vazamento na válvula de serviço e GBC da linha de líquido, filtro secador saturado, óleo do compressor com contaminação, temperatura da linha de descarga muito elevada 125 °c
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 5 | 44670 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Operando | Operando | Substituição de óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 5 | 44670 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do elemento filtrante | 48DC
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 5 | 44670 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Operando | Remoção da bobina solenóide | a equipe de bordo não conseugiu realizar o serviço, bobina travada no corpo da solenoide
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Thiago Ramos Ferreira | 20220107 | Duto e Coifa | 12 | 44670 | 4 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando o desembarque
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220142 | Unidade Condensadora | 12 | 44670 | 4 | 2022 | Casario | 0 | 1° piso perfuração | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação das válvulas de sucção e descarga
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220088 |  | 15 | 44671 | 4 | 2022 |  | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 19 | 44671 | 4 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 19 | 44671 | 4 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 19 | 44671 | 4 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado inspeção e constatado falha elétrica (alarme), identificado má operação da chave de fluxo de ar da ventilação que estava funcionando incorretamente
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 19 | 44671 | 4 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado a limpeza do medidor de fluxo para correção do erro de leitura
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 2 | 44671 | 4 | 2022 |  | 0 | Deck E | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada limpeza e higienização dos dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 6 | 44671 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Operando | Remoção da bobina solenóide | Serviço realizado pela equipe de bordo
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 6 | 44671 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Self Contained | 19 | 44671 | 4 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Completado a carga de fluido refrigerante
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220142 | Unidade Condensadora | 13 | 44671 | 4 | 2022 | Casario | 0 | 1° piso perfuração | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | instalação do compressor | fixado válvulas de sucção e descarga; T. estanqueidade; retirada do óleo
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 3 | 44672 | 4 | 2022 |  | 0 | Deck E | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Continuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 7 | 44672 | 4 | 2022 | Rooftop | 0 |  | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Operando | Recolhimento de um pouco de fluido refrigerante | Devido a contminação do óleo no compressor e o travamento da bobina será necessário a remoção de todo fluidp refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 20 | 44672 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a despressurização dos compressores Bitzer modelo 6J-33.2 Tanden
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220142 | Unidade Condensadora | 14 | 44672 | 4 | 2022 | Casario | 0 | 1° piso perfuração | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | vácuo, carga de refrigerante
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 4 | 44673 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 5 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos | Espessura da gordura medida 1 mm
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 5 | 44673 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Unidade Condensadora | 8 | 44673 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | identificado: filtro sujo, Damper com 1 lamina rachada,
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Unidade Evaporadora | 8 | 44673 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | inspeção geral | Identificado: elemento filtrante sujo, damper com 1 lamina rachada, sem motor do ventilador centrífogo,
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Unidade Condensadora | 8 | 44673 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Stand-by | Stand-by | Inspeção geral
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 21 | 44673 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do novo compressor Bitzer modelo 6J-33.2 Tanden
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 6 | 44674 | 4 | 2022 |  | 0 | Deck E | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Continuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Unidade Condensadora | 9 | 44674 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Sala de pesagem | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | inspeção no damper do ar condicionado da E-house
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 9 | 44674 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | recolhido fluido refrigerante devido a contaminação por humidade
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 9 | 44674 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado processo de vácuo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 22 | 44674 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 22 | 44674 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a inteligação elétrica dos compressores
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 22 | 44674 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de duas resistencias do carter
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 7 | 44675 | 4 | 2022 |  | 0 | Deck D | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 10 | 44675 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 15 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento | atingido 200 PSI; Solicitado 3 horas extras pela Modec
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 10 | 44675 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizado procedimento de vácuo | atingido: 500 μm de mercúrio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 23 | 44675 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 768 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 23 | 44675 | 4 | 2022 | UPS | 0 | 241 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado baixa carga de fluido refrigerante, identificado vazamento pela porca flange
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 23 | 44675 | 4 | 2022 | UPS | 0 | 241 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento realizado
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 23 | 44675 | 4 | 2022 | UPS | 0 | 241 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split (Hiwall) | 23 | 44675 | 4 | 2022 | UPS | 0 | 241 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Completado a carga de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_24 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220079 | Self Contained Incorporado | 1 | 44676 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Lista de componentes necessários substituir conforme RDO; Equipamento funcionando em modo ventilação
Modec | 20 | MV_24 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220079 | Self Contained Incorporado | 1 | 44676 | 4 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | inspeção geral | Lista de componentes necessários substituir conforme RDO; Equipamento funcionando em modo ventilação
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 8 | 44676 | 4 | 2022 |  | 0 | Deck E | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizado a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 8 | 44676 | 4 | 2022 |  | 0 | Deck C | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Iniciada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 11 | 44676 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 15 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com fluido refrigerante | R-407C; foi necessario realizar hor extra pra analisar o ocorrido com o compressor
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 11 | 44676 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Manutenção geral no trip do sistema | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo; compressor segue sem dar partida
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 24 | 44676 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220043 | Split System | 24 | 44676 | 4 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Modec | 20 | MV_24 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220079 | Self Contained Incorporado | 2 | 44677 | 4 | 2022 | Oficina | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Lista de componentes necessários substituir conforme RDO; Equipamento funcionando em modo ventilação
Modec | 20 | MV_24 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220079 | Self Contained Incorporado | 2 | 44677 | 4 | 2022 | ECR | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_24 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220079 | Self Contained Incorporado | 2 | 44677 | 4 | 2022 | CCR | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 9 | 44677 | 4 | 2022 |  | 0 | Deck C | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizado a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 12 | 44677 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral | Identificado que o compressor TAG: 8P-ACU-8220 tem o mesmo bloco e modelo do compressor danificado
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 12 | 44677 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento do fluido refrigerante do sistema
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 12 | 44677 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desconectada válvula de sucção e descarga.
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 12 | 44677 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção dos parafusos de fixação da base do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 12 | 44677 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | remoção de cabos elétricos e caixa de ligação | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_24 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220079 | Self Contained Incorporado | 3 | 44678 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_24 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220079 | Self Contained Incorporado | 3 | 44678 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 10 | 44678 | 4 | 2022 |  | 0 | Deck B | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 13 | 44678 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada limpeza com R-141 B no sistema
Modec | 20 | MV_24 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220079 | Self Contained Incorporado | 4 | 44679 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral
Modec | 20 | MV_24 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220079 | Self Contained Incorporado | 4 | 44679 | 4 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Equipamento desligado, necessário efetuar teste na geladeira mostruário da cozinha
Modec | 20 | MV_24 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220079 | Self Contained Incorporado | 4 | 44679 | 4 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Equipamento desligado porque está com o compressor danificado
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 11 | 44679 | 4 | 2022 |  | 0 | Deck A | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 14 | 44679 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação de talhas no andaime
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 14 | 44679 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | trasporte do compressor danificado para fora do condicionador de ar
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 14 | 44679 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tamponamento da conexão no compressor da linha de sucção, descarga e do sistema SIC
Modec | 20 | MV_24 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220079 |  | 5 | 44680 | 4 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Elaboração de Relatório de logística de desenbarque
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 12 | 44680 | 4 | 2022 |  | 0 | Upper Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 15 | 44680 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado transporte do novo compressor
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 15 | 44680 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação do novo compressor na base
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 13 | 44681 | 4 | 2022 |  | 0 | Sunken Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 5 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 16 | 44681 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Desisntalação do separador de óleo
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 16 | 44681 | 4 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | remoção do separador de óleo
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Unidade Evaporadora | 14 | 44682 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 17 | 44682 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação de novo separador de óleo
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 17 | 44682 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 17 | 44682 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | 21 BAR
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 1 | 44683 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 3 | 44683 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Camara frigorífica em atividade de finalização do piso, montagem dos andaimes programado para o dia 03/05
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Unidade Evaporadora | 15 | 44683 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 18 | 44683 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 18 | 44683 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 18 | 44683 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição da caixa de ligação do compressor | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 2 | 44684 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada a desmontagem do compressor
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 2 | 44684 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirado o compressor da base
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 2 | 44684 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada dos motores ventiladores 1 e 2
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 2 | 44684 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada do tanque acumulador de líquido | Chefe de máquinas solicitou a substituição dos condensadores
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 2 | 44684 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização da área | (foi observado que as duas válvulas do rotalock do tanque acumulador de líquido está com massa epox devido a vazamento de fluido refrigerante sendo necessária sua substituição
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 4 | 44684 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realização da montagem dos andaimes | Serviço realizado pela empresa contratada Priner
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 16 | 44684 | 5 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 19 | 44684 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção do corpo de válvulas
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 19 | 44684 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com fluido refrigerante | utilizado: R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 1 | 44685 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) |  |  | 10 |  |  | Aguardando chegada do material a bordo
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 1 | 44685 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada a inspeção dos locais de instalação dos condensadores e evaporadoras
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 |  | 1 | 44685 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 |  |  | Deslocamento dos cilindros de nitrogênio e dos compressores novos dos containers ate a sala do HPU | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 3 | 44685 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Retirada dos motores ventiladores 3 e 4
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 3 | 44685 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada das grades de proteção do condensador
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 3 | 44685 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada do condensador 1
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 3 | 44685 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização da área
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 5 | 44685 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  | 12 | Operando | Inoperante | Remoção da unidade evaporadora camara fria 01
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 5 | 44685 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização dos suportes para fixação do novo evaporador
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 5 | 44685 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realização de solda na unidade evaporadora para correção de vazamentos | Identificado que o conjunto de suporte e micro motor da grade de suporte estava danificado
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 17 | 44685 | 5 | 2022 | Oficina | 0 | Instrumentação | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 20 | 44685 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 2 | 44686 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado o transporte das unidades condensadoras e evaporadoras do convés ao passadiço
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 2 | 44686 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Transporte dos materiais para instalação do convés ao passadiço
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 2 | 44686 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Transporte das cantoneiras para a oficina de solda
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 2 | 44686 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado o corte das cantoneiras para confecção do suporte das unidades condensadoras
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 2 | 44686 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada inspeção geral dos sistemas | constatado: bloqueio de gás nas expansoras dos 2 sistemas; Sistemas recolhendo gás e desarmando por baixa pressão; Identificado problema com o corpoda válvula de expansão;
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 2 | 44686 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura das válvulas expansoras
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 2 | 44686 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | teste e desmontagem das solenoides expansoras | Solicitamos a substituição das valvulas de expansão e sugerimos recurso técnico para o funcionamento das expansoras e continuidade de comissionamento do chiller
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 4 | 44686 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Retirada do condensador 2
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 4 | 44686 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do tanque acumulador de líquido com R141-B
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 4 | 44686 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada do filtro secador
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 4 | 44686 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza da linha de líquido com R141-B
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 4 | 44686 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniício da desmontagem do teto da caixa do condensador | Serviço paralizado devido ao desacoplamento da unidade Flotel com FPSO
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 4 | 44686 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização da área | Aguardando acoplamento entre as unidades Flotel e FPSO
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 6 | 44686 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realização de reparo provisório até a chegada de um novo suporte
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 6 | 44686 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição da unidade evaporadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação da nova undiade evaporadora da camara fria 01
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 6 | 44686 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | transporte de materiais de consumo
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 6 | 44686 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fechamento de tubulações mecânicas
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 6 | 44686 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 6 | 44686 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | Duração: 24h
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 18 | 44686 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Unidade Evaporadora | 18 | 44686 | 5 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Unidade Evaporadora | 18 | 44686 | 5 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Unidade Evaporadora | 18 | 44686 | 5 | 2022 | Oficina | 0 | Instrumentação | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Unidade Condensadora | 18 | 44686 | 5 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da condensadora
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Unidade Condensadora | 18 | 44686 | 5 | 2022 | Oficina | 0 | Instrumentação | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da condensadora
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Rooftop | 21 | 44686 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Teste | Operando | inspeção operacional
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Geladeira | 21 | 44686 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado sistema sem fluido refrigerante; nenhum vazamento encontrado; TAG: DU-Z-8116.
Modec | 20 | MV_29 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220057 | Geladeira | 21 | 44686 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de gás refrigerante | Utilizado: R-134A; TAG: DU-Z-8116.
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 2 | 44687 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) |  |  | 12 |  |  | Aguardando chegada do material a bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 3 | 44687 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) |  |  | 12 |  |  | Aguardando chegada do material a bordo
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 3 | 44687 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado corte e solda das cantoneiras para confecção do suporte das unidades condensadoras
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 3 | 44687 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Confecção dos anéis de teflon para isntalação nas expansoras | Foi acordado junto a engenharia a possibilidade de fazer a adaptação de uma peça no interior da válvula de expansão
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 3 | 44687 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem das expansoras
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 3 | 44687 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Startup das unidades
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 3 | 44687 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | inspeção operacional | Sistemas 1 e 2 desarmando pela válvula de fluxo de óleo; Observada a necessidade de instalação de um parafuso de desvio de fluxo de óleo no compressor, informado e solicitado o mesmo a engenharia
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 5 | 44687 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalização de desmontagem do teto do condensador
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 5 | 44687 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Auxílio na movimentação de material | Trabalho interrompido devido a desacoplmento das unidades Flotel x FPSO
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 7 | 44687 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção da unidade evaporadora camara fria 02
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 7 | 44687 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização do suporte para fixação de nova unidade evaporadora | Atividades terminada para realização de treinamento de emergência
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Unidade Evaporadora | 19 | 44687 | 5 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Unidade Condensadora | 19 | 44687 | 5 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 4 | 44688 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) |  |  | 12 |  |  | Aguardando chegada do material a bordo
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 4 | 44688 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado corte e solda das cantoneiras para confecção do suporte das unidades condensadoras
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 4 | 44688 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Confecção dos tarugos de teflon pra instalação nos compressores
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 4 | 44688 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento do gás dos compressor do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 4 | 44688 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fechamento das valula de sucção e linha de descarga
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 4 | 44688 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Despressurização do compressor do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 4 | 44688 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura do tampão de óleo
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 4 | 44688 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação do tarugo de teflon
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 4 | 44688 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização do processor de vácuo no compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 4 | 44688 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R407
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 4 | 44688 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura das válvulas
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 4 | 44688 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Startup do equipamento
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 4 | 44688 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | compressor desarmando pelo diferencial de óleo
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 6 | 44688 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem da válvula solenoide principal da linha de líquido
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 6 | 44688 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | desmontagem da válvula de serviço da linha de líquido | Válvula de serviço estava com flap solto de abertura e fechamento
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 6 | 44688 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo no componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado reparo das válvulas
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 6 | 44688 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo no componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo da válvula solenóide principal
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 6 | 44688 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado carga de R-141b em todo sistema para limpeza com nitrogênio
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 6 | 44688 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 6 | 44688 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização da área
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 8 | 44688 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação de nova unidade evaporadora camara fria 02
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 8 | 44688 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remanejamento de equipamentos (Evaporadora + condensadora)
Modec | 20 | MV_31 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220121 | Duto e Coifa | 20 | 44688 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a colheta de ar em 12 + 1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 5 | 44689 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) |  |  | 12 |  |  | Aguardando chegada do material a bordo
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 5 | 44689 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado corte e solda das cantoneiras para confecção do suporte das unidades condensadoras
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 5 | 44689 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada solda dos suportes nos locais onde serão instaladas as condensadoras
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 5 | 44689 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado abertura dos forros das anteparas do passadiço
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 5 | 44689 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura dos furos nas anteparas | Para soldar, esmerilhar ou furar só é autorizado entre as 16:30 e 19:00
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 5 | 44689 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral e estudo de viabilidade da instalação de um transdutor | Aguardando autorização do chefe de maquinas pra continuidade do serviço
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 |  | 2 | 44689 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Inspeção geral |  | 5 |  |  | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 7 | 44689 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Movimentação da unidade condensadora
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 7 | 44689 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inicio de abertura dos furos de fixação | Realizado treinamento de abandono
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 7 | 44689 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização da área
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 9 | 44689 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | pressurização das linhas com nitrogênio
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 9 | 44689 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade da nova unidade evaporadora da camara fria 02
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 9 | 44689 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a despressurização de todo sistema onde existia o fluido R407C
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 9 | 44689 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Executado a remoção das conexões das tubulações de cobre da unidade condensadora
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Forçador de Ar | 9 | 44689 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de novo ventilador na no forçador de ar
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Forçador de Ar | 9 | 44689 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema 2 | Atingido 500 µm
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Forçador de Ar | 9 | 44689 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrgerante | R407C
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Forçador de Ar | 9 | 44689 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Forçador de Ar | 9 | 44689 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 6 | 44690 | 5 | 2022 |  | 0 | Nave deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) |  |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização dos dutos e difusores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 6 | 44690 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada a solda nos locais onde serão instalados os condensadores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 6 | 44690 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura dos forros das anteparas do passadiço
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 6 | 44690 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura dos furos nas anteparas para passagem de tubulação | Para soldar, esmerilhar ou furar só é autorizado entre as 16:30 e 19:00
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 6 | 44690 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos transdutores de pressão nas saídas analógicas da placa do PLC
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 6 | 44690 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Modificado o esquema elétrico adcionando na linha da válvula de fluxo um temporizador | Relé da válvula do fluxo de óleo acrescentado para funcionamento correto do sistema
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 6 | 44690 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 6 | 44690 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Inspeção operacional do sistema 2 | Constatado: Alarme de baixo fluxo de óleo no compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 6 | 44690 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado o recolhimento do gás
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 6 | 44690 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fechamento das válulas de sucção e linhas de descarga
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 6 | 44690 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem e inversão do sentido da válvula de fluxo de óleo
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44690 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Isolamento elétrico da evaporadora | serviço realizado pela equipe de bordo
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44690 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higinenização da evaporadora | Houve demora no inicio do serviço pois o isolamento elétrio so estava pronto a tarde; Identificado grande estado de corrosão no piso da evaporadora, ocasionando vazamento de agua condensada
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 8 | 44690 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Movimentação da unidade condensadora pra dentro da caixa do condensador
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 8 | 44690 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do condensador 1 na base
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 8 | 44690 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inicio de abertura dos furos de fixação | A fixação esta levando mais tempo pois a chapa de aço é um pouco mais grossa e há tubos de cobre por trás
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Forçador de Ar | 10 | 44690 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Posicionamento interno da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Forçador de Ar | 10 | 44690 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Posicionamento externo da unidade condensadora
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Forçador de Ar | 10 | 44690 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Direcionamento das tubulações de cobre | Foi necessária a montagem de andaimes para realização do serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 7 | 44691 | 5 | 2022 |  | 0 | Deck E | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização dos dutos e difusores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 7 | 44691 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Abertura nos furos das anteparas para passagem de tubulação
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 7 | 44691 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação do suporte das evaporadoras no piso do passadiço
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 7 | 44691 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 7 | 44691 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R407
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 7 | 44691 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura das válvulas de sucção e linha de descarga do compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 7 | 44691 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 7 | 44691 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral | Constatado: Mau funcionamento do controle de capacidade, problema reportado a Supply Marine aguardando resposta
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 7 | 44691 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento da carga de fluido refrigerante | Utilizado R407
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44691 | 5 | 2022 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higinenização da evaporadora | houve demora no inicio do serviço pois o isolamento elétrio so estava pronto a tarde
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 9 | 44691 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalização da abertura de furos
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 9 | 44691 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Movimentação da serpentina da condensadora 2 para caixa da condensadora
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 9 | 44691 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da serpentina da condesadora 2
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 9 | 44691 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização da área
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Forçador de Ar | 11 | 44691 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remanejamento de materiais para Local de atividades (Acetileno, nitrogênio, Oxigênio...)
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Forçador de Ar | 11 | 44691 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição de 2 vibraflex 7/8 dos compresores alpha e bravo | Estavam apresentando pontos de vazamento
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Forçador de Ar | 11 | 44691 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição 1 válvula tanque (1/2 - 1/4) do compressore alpha | a existente estava danificada
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Forçador de Ar | 11 | 44691 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pintura técnica nos compressores da câmara frigorífera | Aguardando fornecimento Modec da válvula KVP 7-8 pra instalação no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 8 | 44692 | 5 | 2022 |  | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização dos dutos e difusores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 | Sala de emergência | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação da unidade condensadora na base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 | Sala de emergência | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem da tubulação da linha de liquido e sucção
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 | Sala de emergência | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem dos cabos de interligação elétrica
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 | Sala de emergência | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Solda das tubulações na unidade condensadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 | Sala de emergência | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação das conexões elétricas na unidade condensadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 | Sala de emergência | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da unidade evaporadora na base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 | Sala de emergência | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Confecção e passagem das mangueiras de dreno
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 | Sala de emergência | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexão dos flanges nas tubulações e sua conexão a unidade evaporadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 | Sala de emergência | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexão das interligações elétricas da unidade evaporadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 | Sala de emergência | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de filtro secador na linha de líquido
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 | Sala de emergência | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 | Sala de emergência | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R410
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 | Sala de emergência | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 | Sala de emergência | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Complemento de carga de fluido refrigerante
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Passadiço | 0 | Sala de emergência | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento do gás dos compressor do sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fechamento das válvulas de sucção e linha de descarga
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Despressurização do compressor do sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura do tampão de óleo
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação do tarugo de teflon
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem e inversão do sentido da válvula de fluxo de óleo
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R407
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura das válvulas
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 8 | 44692 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de fluido refrigerante no sistema 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 1 | 44692 | 5 | 2022 | Old LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Serviço não autorizado | Aguardando embarque do técnico HVAC-R
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44692 | 5 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higinenização da evaporadora | houve demora no inicio do serviço pois o isolamento elétrio so estava pronto a tarde; Havia grande quantidade de fungos no interior da evaporadora
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 10 | 44692 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalização de abertura dos furos de fixação do condensador 2 | Observado que a grade de protenção da serpentina do condensador 2 está com muita corrosão por isso não foi instalada
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 10 | 44692 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da grade de proteção da serpentina do condensador 1
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 10 | 44692 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização da área
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Forçador de Ar | 12 | 44692 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado isolamento termico nas tubulações
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Forçador de Ar | 12 | 44692 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de solda nas tubulações
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Forçador de Ar | 12 | 44692 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização das linhas com nitrogênio
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 9 | 44693 | 5 | 2022 |  | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220160 | Duto e Coifa | 9 | 44693 | 5 | 2022 |  | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Iniciado a limpeza e higienização dos dutos e difusores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação da unidade condensadora na base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem da tubulação da linha de liquido e sucção
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem dos cabos de interligação elétrica
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Solda das tubulações na unidade condensadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação das interligações elétricas na unidade condensadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da unidade evaporadora na base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Confecção dos flanges nas tubulações e conectado a unidade evaporadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexão e passagem das mangueiras do dreno
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexões das interligações elétricas na unidade evaporadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de filtro secador na linha de líquido
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Vácuo do sistema
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com R410
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Realizado complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado R410
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Realizada inspeção geral
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Fechamento da válvula de água das condensadoras
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura das tampas das condensadoras pra instalação de válvulas
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Confecção de novas juntas das tampas
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fechamento das tampas das condensadoras
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Abertura das válvulas de água das condensadoras
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 9 | 44693 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral de vazamentos | Após a execução desse serviço, nosso técnico subiu ao passadiço para auxiliar a instalação dos splits
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 2 | 44693 | 5 | 2022 | Old LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Serviço não autorizado | Aguardando embarque do técnico HVAC-R
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44693 | 5 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higinenização da evaporadora A | não houve PT para limpeza da evaporadora B
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44693 | 5 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Transporte |  | 0 | Operando | Operando | Transporte dos equipamentos para praça de máquinas
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 11 | 44693 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Movimentação dos motores e ventilador do condensador
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 11 | 44693 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos motores e ventilador do condensador
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 11 | 44693 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização da área
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Split | 13 | 44693 | 5 | 2022 | Forward Machinery | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Split | 13 | 44693 | 5 | 2022 | Forward Machinery | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do contator de acionamento do ventilador do condensador
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Split | 13 | 44693 | 5 | 2022 | Forward Machinery | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção operacional | Monitoramento do desenpenho, realizado pequenos ajustes e regulagens
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Unidade Condensadora | 13 | 44693 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo nas unidades condensadoras e evaporadoras
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Unidade Condensadora | 13 | 44693 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição de 1 valvula KVP 7/8 Danfoss
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Unidade Condensadora | 13 | 44693 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição 2 filtro secador 1/2 Danfoss das camaras
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação da unidade condensadora na base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem da tubulação da linha de liquido e sucção
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem dos cabos de interligação elétrica
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Solda das tubulações na unidade condensadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalações das conexões elétricas na unidade condensadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da unidade evaporadora na base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Confecção dos flanges nas tubulações e conectado a unidade evaporadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexão e passagem das mangueiras do dreno
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexões das interligações elétricas na unidade evaporadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de filtro secador na linha de líquido
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R410
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do equipemanto
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Realizado complemento da carga de fluido refigerante
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Split | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 10 | 44694 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Inspeção geral no quadro elétrico | inspeção solicitada pela engenharia; após isso nosso técnico foi auxiliar a instalação de splits
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 3 | 44694 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização do sistema 1 com nitrogênio para verificação de vazamentos | Identificado vazamento na válvula soenóide
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 3 | 44694 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização do local de trabalho | TAG: A-T0801B
Equinor | 7 | WHPC | JULIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 2 | 44694 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção no ambiente para remoção do Chiller | Foi sugerido a retirada da linha de descarga para melhor movimentação do compressor
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 2 | 44694 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento do fluido refrigerante R134a
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 2 | 44694 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem dos periféricos do compressor Bitzer modelo CSH9563-160Y-65S | Serviço executado pela equipe de bordo
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44694 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Devido a troca de turnos não houve liberação de PT | Situação informada a equipe de manutenção, que informou que a PT será emitida no dia seguinte
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 7 | 44694 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Transporte |  | 0 | Operando | Operando | Transporte dos equipamentos para praça de máquinas
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 12 | 44694 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Movimentação do tanque acumulador de líquido
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 12 | 44694 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do tanque na base
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 12 | 44694 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Movimentação do compressor
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 12 | 44694 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do compressor na base
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 12 | 44694 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição das tampas de cabeçote sem o controle de capacidade
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 12 | 44694 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição das juntas de cabeçote por juntas de aço
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 12 | 44694 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização da área
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Unidade Condensadora | 14 | 44694 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | pressurização das linhas com nitrogênio
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Unidade Condensadora | 14 | 44694 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | Duração: 24h; identificado pontos de vazamento, Sistema A valvula de serviço de descarga, Sistema B Válula tanque bomba de óleo
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Split | 14 | 44694 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização das linhas com nitrogênio
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Split | 14 | 44694 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Split | 14 | 44694 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Ligaçoes elétricas e comandos elétricos do equipamento
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Split | 14 | 44694 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R410
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Split | 14 | 44694 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Split | 14 | 44694 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação da unidade condensadora na base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem da tubulação da linha de liquido e sucção
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem dos cabos de interligação elétrica
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Solda das tubulações na unidade condensadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalações das conexões elétricas na unidade condensadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da unidade evaporadora na base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Confecção dos flanges nas tubulações e conectado a unidade evaporadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexão e passagem das mangueiras do dreno
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexões das interligações elétricas na unidade evaporadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de filtro secador na linha de líquido
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R410
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do equipemanto
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Realizado complemento da carga de fluido refigerante
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado testes e simulação nos controles de capacidade dos compressores
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | desmontagem das tampas do quadro
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 11 | 44695 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção das placas e relés | Confirmado problema na placa principal do PLC; Após a execução desse serviço, nosso técnico subiu ao passadiço para auxiliar a instalação dos splits
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 4 | 44695 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subistituição da válvula solenoide no sistema 1 | TAG: A-T0801B; Detectado vazamento na conexão do sensor de temperatura de descarga no cabeçote do compressor; rosca do cabeçote danificada severamente, impossibilitando seu reparo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 4 | 44695 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização no compressor Bock modelo: HGX5 830-4S com nitrogênio para verificação de vazamentos | TAG: A-T0801B
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 4 | 44695 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste de estanqueidade no compressor Bock modelo: HGX5 830-4S
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 4 | 44695 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização do local de trabalho
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20220043 | N/A | 1 | 44694 | 5 | 2022 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 3 | 44695 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Preparação e inicio da remoção do compressor Bitzer modelo CSH9563-160Y-65S | Serviço executado em conjunto com a equipe de movimentação de carga
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44695 | 5 | 2022 | CCM | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora | Identificado grande quantidade de fungos internamente
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 13 | 44695 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuação da montagem da unidade condensadora
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 13 | 44695 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição das linhas de instrumentação
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 13 | 44695 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Carga de óleo no compressor
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 13 | 44695 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do cartucho de suporte do filtro secador | Solicitado ao chefe de máquinas a Reisão dos cabos elétricos danificados; Aguardando a chegada do material para o fechamento das serpentinas do condensador
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 13 | 44695 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização da área
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Unidade Condensadora | 15 | 44695 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção dos vazamentos encontrados
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Unidade Condensadora | 15 | 44695 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio para identificação de vazamentos | Necessário realizar substituições de 3 correias do motor de acionamento, está com correia dentada no entanto demanda correia lisa em operação
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Unidade Condensadora | 15 | 44695 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema | Atingido: 500 µm
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Unidade Condensadora | 15 | 44695 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado R404A
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Unidade Condensadora | 15 | 44695 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Unidade Condensadora | 15 | 44695 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção operacional | Ajuste de desenpenho e regulagem de válvulas
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Evaporadora | 1 | 44695 | 5 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Operando | Inspeção geral | Constatado que os compressores e sistema estavam funcionando normalmente, A unidade ficou ligada e em teste durante o dia
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Lucas Da Silva Rodrigues | 20220203 | Duto e Coifa | 2 | 44695 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 | Coifa | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 5 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e coifa
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação da unidade condensadora na base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem da tubulação da linha de liquido e sucção
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem dos cabos de interligação elétrica
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Solda das tubulações na unidade condensadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalações das conexões elétricas na unidade condensadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da unidade evaporadora na base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Confecção dos flanges nas tubulações e conectado a unidade evaporadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexão e passagem das mangueiras do dreno
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexões das interligações elétricas na unidade evaporadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de filtro secador na linha de líquido
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado quebra de vácuo com fluido refrigerante
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do equipemanto
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Realizado complemento da carga de fluido refigerante
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 12 | 44696 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Realização do esboço do quadro de comando do controlador | Aguardando retorno da SM para continuidade de serviços
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reparo no vazamento da valvula solenóide do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral sistema 2 Old LER Bravo | Sistema operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral sistema 4 Old LER Bravo | Sistema operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral sistema 1 Old LER Bravo | Compressor danificado e sem gás
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral sistema 3 Old LER Bravo | Faltando compressor e sem gás no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral Sistema 1 Old LER Alpha | Sistema operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral Sistema 2 Old LER Alpha | Faltando compressor e sem gás no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral Sistema 3 Old LER Alpha | Faltando compressor e sem gás no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral Sistema 4 Old LER Alpha | Compressor desligando por alta temperatura no sensor de cabeçotes
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no sistema 1 New LER Alpha | Compressor com ruído e sem gás no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no sistema 2 New LER Alpha | Compressor novo instalado e sem gás no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Stand-by | Stand-by | Inspeção geral no sistema 1 New LER Bravo | Sistema em Stand by
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral no sistema 2 New LER Bravo | Sistema operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral no sistema 1 New LER Charles | Sistema operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 5 | 44696 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral no sistema 2 New LER Charles | Sistema operacional
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 3 | 44695 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem do sistema de içamento de carga | Serviço executado em conjunto com a equipe de movimentação de carga
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20220043 | Chiller | 2 | 44695 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem do compressor
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 4 | 44696 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor Bitzer modelo CSH9563-160Y-65S | Serviço executado em conjunto com a equipe de movimentação de carga
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 4 | 44696 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem do sistema de içamento de carga | Serviço executado em conjunto com a equipe de movimentação de carga
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44696 | 5 | 2022 | Oficina | 0 | de máquinas | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44696 | 5 | 2022 |  | 0 | ERR Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44696 | 5 | 2022 |  | 0 | ERR Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 14 | 44696 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | constatado vazamento de flúido refrigerante no tubo do colheto de descarga do condensador
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 14 | 44696 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização da área | Serviço paralizado devido ao desacoplamento da unidade Flotel com FPSO
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 16 | 44696 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado isolamento termico nas tubulações
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 16 | 44696 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Construção de dreno de cobre da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 | Câmara Fria | 16 | 44696 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Inspeção operacional | Solicitamos a permanencia da equipe para acompanhamento do desenpenho, mas foi recusado devido ao POB; Necessária instalação de cortina de PVC na camara frigorífica; Camara atingindo 8 °C sendo o Ideal 4 °C;
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220198 |  | 16 | 44696 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Inspeção geral | E-House Alpha: Compressor 01 contator selado ocasionou anomalias no compressor sendo necessária sua substituição, não foi possivel realizar teste de estaqueidade no após a correção do vazamento na tubulação de descarga por indisponibilidade de nitrogênio.
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44696 | 5 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado: Pressões no manometro diferem muito das pressões no 1HM; Transdutores de pressão de descarga apresentando valores acima do padrão (até 38 bar); Sugerimos que a equipe de instrumentação faça avaliação técnica.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Lucas Da Silva Rodrigues | 20220203 | Duto e Coifa | 3 | 44696 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 | Coifa | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 5 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e coifa
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação da unidade condensadora na base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem da tubulação da linha de liquido e sucção
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem dos cabos de interligação elétrica
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Solda das tubulações na unidade condensadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalações das conexões elétricas na unidade condensadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da unidade evaporadora na base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Confecção dos flanges nas tubulações e conectado a unidade evaporadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexão e passagem das mangueiras do dreno
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexões das interligações elétricas na unidade evaporadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de filtro secador na linha de líquido
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado quebra de vácuo com fluido refrigerante
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do equipemanto
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Realizado complemento da carga de fluido refigerante
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 13 | 44697 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção das válvulas termostáticas de água do condensador | Constatado: válvulas sem funcionamento, desconectadas do PLC, Pesoal de máquina informou que elas estão sem o núcleo e tamponadas
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 6 | 44697 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização do sistema 3 com nitrogênio para verificação de vazamentos | Identificado vazamento na haste solenoide pela haste do pistão; necessário subistituir a válvua; necessário instalar compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 6 | 44697 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização do sistema 1 com nitrogênio para verificação de vazamentos | Identificado vazamento na conexão do sensor de alta temperatura; necessário substituir cabeçote do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 6 | 44697 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização do sistema 2 com nitrogênio para verificação de vazamentos | Identificado vazamento na haste solenoide pela haste do pistão; necessáorio subistituir válvula e bobina (bubina danificada); Necessário instalar compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 6 | 44697 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização do sistema 4 com nitrogênio para verificação de vazamentos | Necessário subistituir sensores e testar compressor; necessário efetuar carga de fluido refrigerante R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 6 | 44697 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização do sistema 3 com nitrogênio para verificação de vazamentos | Necessário instalar compressor
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 4 | 44696 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Movimentação do compressor Bitzer modelo CSH9563-160Y-65S | Serviço executado em conjunto com a equipe de movimentação de carga
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 4 | 44696 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação do compressor Bitzer modelo CSH9563-160Y-65S | Serviço executado em conjunto com a equipe de movimentação de carga
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20220043 | N/A | 3 | 44696 | 5 | 2022 | N/A | 0 | N/A | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Não autorizado serviço devido a condições climáticas
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 5 | 44697 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de Solda da linha de descarga
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44697 | 5 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora | Identificado grande quantidade de fungos internamente
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44697 | 5 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora | Identificado grande quantidade de fungos internamente
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 15 | 44697 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuação na identificação do vazamento na serpentina do condensador | Observado vazamento de fluido refrigerante no tubo do colhetor de descarga do condensador
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 15 | 44697 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 15 | 44697 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo com solda do tubo 3/8" com Turbo-Toch
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 15 | 44697 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Nova pressurização com nitrogênio para verificações de vazamentos | Observado micro vzamento na solda de junção do tobo de coletor de descarga
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 15 | 44697 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro secador
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 15 | 44697 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada do óleo do compressor
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 15 | 44697 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Carga de óleo no compressor
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 15 | 44697 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do filtro de óleo do carte do compressor
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 15 | 44697 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Carga de óleo novo | Observado que a válvula de serviço estava com flap de fechamento solta internamente
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 15 | 44697 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado reparo da válvula
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 15 | 44697 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição das correias do ventilador do evaporador
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 15 | 44697 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 15 | 44697 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407c
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 15 | 44697 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização da área
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44697 | 5 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | substituição dos manômetros de alta e baixa
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44697 | 5 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44697 | 5 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do tanque líquido entrada e saida de 7/8
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44697 | 5 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição da válvuvla PSV
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44697 | 5 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | substituição dos manômetros de alta e baixa
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44697 | 5 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44697 | 5 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do tanque líquido entrada e saida de 7/8
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44697 | 5 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição da válvuvla PSV
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Lucas Da Silva Rodrigues | 20220203 | Duto e Coifa | 4 | 44697 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 | Exaustor | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 5 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e exaustor
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação da unidade condensadora na base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem da tubulação da linha de liquido e sucção
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem dos cabos de interligação elétrica
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Solda das tubulações na unidade condensadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalações das conexões elétricas na unidade condensadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da unidade evaporadora na base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Confecção dos flanges nas tubulações e conectado a unidade evaporadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexão e passagem das mangueiras do dreno
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexões das interligações elétricas na unidade evaporadora
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de filtro secador na linha de líquido
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado quebra de vácuo com fluido refrigerante
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do equipemanto
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Realizado complemento da carga de fluido refigerante
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | split | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 14 | 44698 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado confecção da base do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 7 | 44698 | 5 | 2022 | Battery Room | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral do Rooftop subsistema 1 | TAG: A-T0820C; Sistema operacional, porém sem comando pelo termoestato
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 7 | 44698 | 5 | 2022 | Battery Room | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral do Rooftop subsistema 2 | TAG: A-T0820C; Constatado bloqueio de gelo no evaporador
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 7 | 44698 | 5 | 2022 | Battery Room | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado degelo do subsistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 7 | 44698 | 5 | 2022 | Battery Room | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado subistituição do filtro de ar
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 7 | 44698 | 5 | 2022 | Battery Room | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 7 | 44698 | 5 | 2022 | Battery Room | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional do subsistema 2 | Inicio da investigação do problema no quadro elétrico
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 5 | 44697 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Flushing do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado o flushing no sistema | Foi encontraldo limalha no sistema após o procedimento de flushing
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 5 | 44697 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos elementos filtrantes
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44698 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora | Identificada uma grande quantidade de ferrugem no seu interior e na rede de dutos que se desprendem indo parar no ar
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44698 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional | Observado alto ruído e vibração interna do compresor SMC 116S
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Operando | Operando | Recolhimento de fluido refrigerante | R-404
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Operando | Inoperante | Parada do sistema A
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Alinhamento para o sistema (B)
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura das válvulas de serviços
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Partida para serviço
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Retirada do compressor danificado
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada do acumulador de líquido pra limpeza
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada do motor ventilador
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada das serpentinas do condensador danificadas
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação das serpentinas do condensador novas
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza interna da serpentina do evaporador com R-141 e nitrogênio
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza da linha de sucção com R-141 e nitrogênio
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza da linha de líquido com R141-B e nitrogênio
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do acumulador de líquido com R-141b
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | retirada do teto que estava caindo com muita corrosão | Observado cabos elétricos danificados
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação das serpentinas do condensador novas
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos motores ventilador | Identificado ventuinha de refrigeração do motor está danificada e está faltando 1 motor ventilador
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do tanque acumulador de líquido na base
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do compressor na base
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Carga de óleo no compressor
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substiuição dos tubos de instrumentação
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada dos filtros secadores contaminados
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza dos cartuchos suporte dos filtros secador | Aguardando: válvulasrotalock,ocnexões para fehamento de tubulação, Oxiacetileno; A caixa de retorno de ar do E-house não tem filtro, necessário reparar a caha suporte dos filtros e instalar filtros novos
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado teste operacional | Realizado complemento de carga de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Teste | Operando | Balanciamento térmico
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 | Rooftop | 16 | 44698 | 5 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e organização da área
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44698 | 5 | 2022 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | substituição dos manômetros de alta e baixa
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44698 | 5 | 2022 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do tanque líquido entrada e saida de 7/8
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44698 | 5 | 2022 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição da válvuvla PSV
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Rooftop | 4 | 44698 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | substituição dos manômetros de alta e baixa
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Rooftop | 4 | 44698 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Rooftop | 4 | 44698 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do tanque líquido entrada e saida de 7/8
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Rooftop | 4 | 44698 | 5 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição da válvuvla PSV
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Lucas Da Silva Rodrigues | 20220203 | Duto e Coifa | 5 | 44698 | 5 | 2022 |  | 0 | Polvo A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de amostrar de ar de 12+1 pontos
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 15 | 44699 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva |  |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Aguardando chegada do material pra confecção do quadro de controle de capacidade
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 15 | 44699 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Programação dos controles digitais de pressão PCT410 E
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 8 | 44699 | 5 | 2022 | Battery Room | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Retirado termoestato para teste de funcionalidade | Apresentou um diferencial de 15 graus para o desarme
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 8 | 44699 | 5 | 2022 | Battery Room | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reinstalação do termoestato | O mesmo foi reinstalado por não haver nenhum no estoque
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 8 | 44699 | 5 | 2022 | Battery Room | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento fo subsistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 8 | 44699 | 5 | 2022 | Battery Room | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inpeção operacional | Equipamento não apresenta diagnóstico de congelamento; sitema operacional com limitação
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 5 | 44697 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização do teste de estanqueidade | 280 psi por 17 horas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20220043 | Chiller | 4 | 44697 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Remoção de componente | 12 | 6 | Inoperante | Inoperante | Remoção do componente para reparo em terra
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 6 | 44698 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo no sistema
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 6 | 44698 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Posicionamento e ligação dos cabos elétricos | Serviço executado pela equipe elétrica de bordo
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44699 | 5 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44699 | 5 | 2022 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 |  | 17 | 44699 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva |  |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque | Desembarque cancelado devido a condições metereológicas
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Rooftop | 5 | 44699 | 5 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado os componentes que serão substituídos
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura dos furos para instalação dos controles digitais
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação dos controladores, relés e transformadores 220/12 volts
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos prensa-cabos
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Ligação do cabeamemnto de comando
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Ligação dos trandutores de compressão do compressor 1
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Ligação dos trandutores de compressão do compressor 2
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos cabos de alimentação das bobinas de controles de capacidade do compressor 1
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos cabos de alimentação das bobinas de controles de capacidade do compressor 2
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação do quadro de controle da capacidade na parte externa do quadro elétrico principal do chiller
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexão dos cabos de alimentação 220 volts do quadro
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Confecção de quadro de controle elétrico do controle de capacidade
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura dos furos para instalação dos controles digitais
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação dos controles relés e transformadores 220/12 volts
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do prensa cabos
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Ligação do cabeamemnto de comando
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | ligação dos transdutores de pressão nos compressores 1 e 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos cabos de alimentação das bobinas de controle de capacidade dos compressores 1 e 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação do quadro de controle da capacidade na parte externa do quadro elétrico principal do chiller
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 16 | 44700 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexão dos cabos de alimentação 220 volts do quadro
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 9 | 44700 | 5 | 2022 | AER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Retirado vazamento na conexção do manômetro de entrada
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Self Contained Incorporado | 9 | 44700 | 5 | 2022 | AER | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Realizado complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado: R07C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Self Contained Incorporado | 9 | 44700 | 5 | 2022 | AER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Realizada substituição do filtro de ar do evaporador
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Self Contained Incorporado | 9 | 44700 | 5 | 2022 | AER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional | Identificado baixa eficiencia na condensação, ocasionando alta temperatura e pressão na linha de descarga; Sistema operacional com Limitação
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 7 | 44699 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subistituição de óleo | Utilizado óleo (BSE170)
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 7 | 44699 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos periféricos do compressor | Serviço executado pela equipe de instrumentação
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 7 | 44699 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da resistência | foi identificado que a resistência do oleo estava sem alimentação
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44700 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora | Evaporadora classificada como espaço confinado
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 |  | 18 | 44700 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva |  |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque | Desembarque cancelado devido a condições metereológicas
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Split (Dutado) | 6 | 44700 | 5 | 2022 | Sala de Bateria | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado condensador em avançado estado de corrosão;
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Split (Dutado) | 6 | 44700 | 5 | 2022 | Sala de Bateria | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Operando | Instalação de um "Chapeu chines" na descarga do ar do ventilador da unidade condensadora | técnico sugeriu a retirada do chapeu chinês visando a melhor circulação de ar e funcionamento do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 1 | 44701 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) |  |  | 12 |  |  | Localização e apresentação do material para inspeção
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Startup do chiller
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Configuração do controle de capacidade do sistema 1 | Modulando de 50 a 100% na faixa de 60 a 70 psi iniciado pelo PLC do chiller a 25%
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Inspeção geral no sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Operando | Realização de ajustes no desvio de leitura do sensor
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Inspeção geral no sistema 2 | Constatado: Ruído aumentando gradualmente dentro do condensador
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 |  | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Operando | Inoperante | Desligamento do chiller de bombordo
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Aumeto de carga termica do chiller boreste para teste | O chiller foi considerado seguro e pode seguir em funcionamento
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realização dos testes de comando
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do chiller
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | startup do sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realização de ajustes no desvio de leitura do sensor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Realização de ajustes no desvio de leitura do sensor | Aprensentando ruido dentrodo condensador que foi aumentendo com o passar do tempo, por isso os testes e ajustes foram interrompidos
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 17 | 44701 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Operando | Inoperante | Desligamento do chiller de bombordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Self Contained Incorporado | 10 | 44701 | 5 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado o startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Self Contained Incorporado | 10 | 44701 | 5 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Constatado que a válvula de bloqueio da linha de líquido proximo ao condensador está travada; necessário substituir Válvula de bloqueio de linha de líquido 5/8” solda e linha de descarga 7/8” solda e a Válvula expansora
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Self Contained Incorporado | 10 | 44701 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Constatado necessidade de subistituição de: Válvula de bloqueio da linha de líquido 5/8” solda e linha de descarga 7/8” solda e Manômetro de sucção e descarga saída traseira conexão 1/4" SAE
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Self Contained Incorporado | 10 | 44701 | 5 | 2022 | Conference Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Constatado necessidade de carga de fluido refrigerante R407C
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 7 | 44699 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição de fusível | Subistituição no paniel elétrico pra restabelecimento de alimentação da resistência. Serviço executado pela equipe de bordo
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 8 | 44700 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Carga de refrigerante | Utilizado gás (134-A)
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 8 | 44700 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção do compressor | Foi identificado que o sensor de temperatura de descarga não funcionava, foi feito um by pass para realização do teste
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 8 | 44700 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional | Parametros do teste: Pressão de baixa 55 PSI, Pressão de alta 160 PSI, Temperatura de descarga 59, Temperatura de sucção 16.1, Temperatura da linha de líquido 42, Corrente 69.6, Insuflamento 14.3. O teste foi interrompido devido ao termino do turno.
Modec | 20 | MV_24 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220094 | Duto e Coifa | 13 | 44701 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos | Necessário abertura de janelas de visitas para limpeza completa e correta com urgencia pois há um grande acúmulo de gurdura nos dutos. Devido a grande quantidade de gordura acumulada houve um vazamento de óleo na sala de bombas que foi sanado.
Modec | 20 | MV_20 | Alessandro Ramos da Silva | 20220185 |  | 19 | 44701 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva |  |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque | Desembarque cancelado devido a condições metereológicas
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Split (Dutado) | 7 | 44701 | 5 | 2022 | Telecom | 0 |  | Higienização & Análise | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Revisão no quadro elétrico e dispositivos de proteção
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Split (Dutado) | 7 | 44701 | 5 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Aferição dos fluidos refrigerante nas linhas de Sucção e descarga | Os transdutores de pressão de descarga apresentam acima dos valores aceitáveis pra unidade; técnico sugere a substituição dos transdutores e ajuste dos parametros IHM
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 2 | 44702 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck Navigation | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Iniciado a limpeza de dutos de ar e difusores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado a desmontagem do chiller
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Despressurização do sistema
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem das linhas de sucção e desarga
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem das conexões das instrumentações
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem do circuito externo de óleo do compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional | em alguns momentos a falta do funcionamento da válvula de expansão interfere no rendimento compressor; Sistema 1 desligou e alarmou baixa pressão de óleo; nivél de óleo constatado era normal
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Subistituição do transdutor de pressão do óleo
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Operando | Operando | Realizado restart do sistema 1 | O Problema persistiu
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Operando | Operando | Startup do sistema 2 | Sistema 1 foi iniciado enquanto se estava trabalhando no 2; sistema 2 apresentando o mesmo problema de alarme do óleo
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Desligamento do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Inspeção das placas PLC | Identificado: placa eletronica do PLC BASE RC3000 com problema; não havia outra placa em estoque a bordo
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desabilitação do Set 25 | Parametro de configuração Responsavel por acionar o alarme de baixo diferencial de óleo
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral do sistema 1 | Os transdutores de pressão foram instalados por causa desse alarme de diferencial de pressão no óleo, o valor enviado para o display era fixo e sem conexão com a realidade; sistema não possuia proteção de diferencial de óleo, passou a ter apenas após a modificação feita pela SM
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado o a desmontagem do chiller
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Isolamento elétrico do compressor | serviço realizado pela equipe de bordo
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem das linhas de sucção e desarga
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | desmontagens das conexões das instrumentações
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem do circuito externo de óleo do compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 18 | 44702 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção operacional | Constatado Necessidade de substituição da vávula de expansão
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Self Contained Incorporado | 11 | 44702 | 5 | 2022 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral | Constatado pressostato de baixa pressão não está atuando
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Self Contained Incorporado | 11 | 44702 | 5 | 2022 | TER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado ajustes no pressoestato KP1 Danfoss | Sistema operacional
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 9 | 44701 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Teste | Teste | Subistituição do compressor ALPHA Bitzer modelo CSH9563-160Y-65S
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 9 | 44701 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Operando | Balanciamento do gás no compressor A | Sensor de temperatura de descarga não estava funcionando, foi feito um bypass para o teste
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 9 | 44701 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Stand-by | Stand-by | Inspeção das Válvulas do compressor Bitzer modelo CSH9563-160Y-65S | Serviço executado em conjunto com a equipe de bordo em resposta a solicitação de troca das valvulas de sucção e carga. Valvulas não apresentaram problemas. Em Stand By por falta da resistência de aquecimento do óleo
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Incorporado | 8 | 44702 | 5 | 2022 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Verificação das correias do motor
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Incorporado | 8 | 44702 | 5 | 2022 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Revisão no quadro elétrico e dispositivos de proteção
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Incorporado | 8 | 44702 | 5 | 2022 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Aferição dos fluidos refrigerante nas linhas de Sucção e descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 3 | 44703 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck Navigation | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Término da limpeza de dutos de ar e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 3 | 44703 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 700 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Iniciado a limpeza de dutos de ar e difusores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 19 | 44703 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Operando | Retirada do compressor da base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 19 | 44703 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Deslocamento do compressor até a sala HPU
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 19 | 44703 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Deslocamento dos novos compressores da sala HPU até a sala do chiller bombordo
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 19 | 44703 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Confecção das bases dos comrpessores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 19 | 44703 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do condensador com nitrogênio | Atingindo 18 bar
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 19 | 44703 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste de estanqueidade no condensador
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 19 | 44703 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 19 | 44703 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Retirada do compressor da base
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 19 | 44703 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Deslocamento do compressor até a sala HPU
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 19 | 44703 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Deslocamento dos compressores novos da HPU até a sala do chiller
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 19 | 44703 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do condensador com nitrogênio | Atingindo 18 bar
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 19 | 44703 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste de estanqueidade do compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 19 | 44703 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Split | 12 | 44703 | 5 | 2022 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Compressor não está desarmando por controle de temperatura; Constatado problema no controlador eletrônico EDR_MIC 47.131
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Split | 12 | 44703 | 5 | 2022 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Realizada substituição dos filtros de ar
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Split | 12 | 44703 | 5 | 2022 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Equipamento funcionando normalmente
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Split | 12 | 44703 | 5 | 2022 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Realizada substituição dos filtros de ar
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Self Contained Incorporado | 12 | 44703 | 5 | 2022 | Server Room | 0 |  | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a subistituição do filtro de ar | Local: 5° piso
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 9 | 44701 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Stand-by | Stand-by | Subistituição de óleo | Serviço executado a pedido do supervisor de bordo. Utilizado óleo (BSE170). Aguardando a chegada da resistência.
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 10 | 44702 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Stand-by | Stand-by | Carga de refrigerante do compressor A | Utilizado gás (134-A). Chiller Estava com baixa eficiencia
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 10 | 44702 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Stand-by | Stand-by | Carga de refrigerante do compressor B | Utilizado gás (134-A). Chiller Estava com baixa eficiencia
Equinor | 7 | WHPC | juLIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Ar Condicionado de Janela | 10 | 44702 | 5 | 2022 | Guindaste | 0 | Guindaste | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção no ar condicionado do guindaste de bombordo | Recomendado retirada para uma melhor análise. Possibilidade de baixa compressao indicada.
Equinor | 7 | WHPC | JULIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 11 | 44703 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Stand-by | Stand-by | Inspeção operacional do chiller | Estava com baixa eficiência mesmo após carga de refrigerante no dia anterior
Equinor | 7 | WHPC | JULIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 11 | 44703 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da válvula do compressor A | Após expurgo do tampão da válula de óleo houve vazamento de óleo e gás.
Equinor | 7 | WHPC | JULIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 11 | 44703 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição da válvula de óleo do compressor A
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Incorporado | 9 | 44703 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Verificação das correias do motor
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Incorporado | 9 | 44703 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Revisão no quadro elétrico e dispositivos de proteção
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Incorporado | 9 | 44703 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Aferição das pressões no fluido refrigerante nas linhas de sucção e descarga
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Incorporado | 9 | 44703 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Verificação das correias do motor
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Incorporado | 9 | 44703 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Revisão no quadro elétrico e dispositivos de proteção
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Self Contained Incorporado | 9 | 44703 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Aferição das pressões no fluido refrigerante nas linhas de sucção e descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 4 | 44704 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 700 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Término da limpeza de dutos de ar e difusores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos compressores na base
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexção das linhas de descarga dos compressores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexão dos sensores e transdutores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição e instalação das solenoides de retorno de óleo
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição e instalação das mangueiras de nylon danificadas
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação das solenoides do controle de capacidade
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos pressostatos de alta pressão
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação das válvulas de expansão do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | montagem da válvula de expansão na linha de líquido do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | montagem da solenoide da expansora do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Retirado a entrada de ar do sistema de água de resfriamento dos condensadores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação do compressor na base
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | conexão das linhas de descarga dos compressores
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexão dos sensores e transdutores
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição das solenóides de retorno de óleo
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição das mangueiras de nylon danificadas
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da solnenoide de controle de capacidade
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos pressostatos de alta pressão
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do anel de teflon na válvula de expansão do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | montagem da vávula de expansão na linha de líquido do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | montagem da solenoide da expansora do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 20 | 44704 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura | Retirado a entrada de ar do sistema de água, do sistema de água de resfriamento dos condensadores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 13 | 44704 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição do sensor de segurança para alta temperatura no sistema 4 | TAG: A-T0801A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 13 | 44704 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema 4 | TAG: A-T0801A; Atingido 500 µm
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 13 | 44704 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante sistema 4 | TAG: A-T0801A; Utilizado Fluido R407C; equipamento deixado desligado com 10 bar de gás
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 13 | 44704 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização do local de trabalho | TAG: A-T0801A;
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Unidade Condensadora | 10 | 44704 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção preventiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | O serviço foi cancelado pelo chefe de máquinas devido a unidade estar inoperante
Modec | 20 | MV_27 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220229 | Unidade Condensadora | 10 | 44704 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizado inspeção geral no compressor, pressoes manométricas de fluido refrigerante. Temperatura desucção e descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 5 | 44705 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 600 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Iniciado a limpeza de dutos de ar e difusores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 21 | 44705 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Montagem de circuitos externos de óleo e válvula de fluxo
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 21 | 44705 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos tarugos pra desvio das linhas de óleo interno dos compressores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 21 | 44705 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Confecção das linhas de sucção dos compressores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 21 | 44705 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Solda das curvas nas válvulas de sucção dos compressores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 21 | 44705 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 21 | 44705 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Retirado a entrada de ar do sistema de água de resfriamento dos condensadores
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 21 | 44705 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Montagem dos circuitos externos de óleo e válvula de fluxo
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 21 | 44705 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do tarugos para desvio de linhas de óleo internas dos compressores
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 21 | 44705 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Confecção das linhas de sucção dos compressores
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 21 | 44705 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura | Retirado a entrada de ar do sistema de água, do sistema de água de resfriamento dos condensadores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 14 | 44705 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Realizado startup do equipamento sistema 4 | TAG: A-T0801A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 14 | 44705 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Realizado complemento de carga de fluido refrigerante sistema 4 | TAG: A-T0801A; Utilizado Fluido R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 14 | 44705 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Teste | Teste | Realizado balanciamento de vazão do sistema 4 | TAG: A-T0801A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 14 | 44705 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Inspeção Operacional do sistema 4 | TAG: A-T0801A; Compressor não desarmou por baixa pressão e controle de temperatura
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 14 | 44705 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Verificação do painel de comando e força | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 14 | 44705 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional do sistema 4 | Sistema operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 14 | 44705 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e organização do local de trabalho
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 6 | 44706 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck 600 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Término da limpeza de dutos de ar e difusores | São 28 camarotes e 3 salas
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 6 | 44706 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | deck 500 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | iniciado a limpeza de dutos de ar e difusores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 22 | 44706 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Solda nas linhas de sucção sistemas 1 e 2
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 22 | 44706 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Solda das válvulas GBC nas linhas de entrada do cooler
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 22 | 44706 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para idendificação de vazamentos no sistema
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 22 | 44706 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste de estanqueidade do evaporador
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 22 | 44706 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 22 | 44706 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Solda das linhas de conexão dos sistemas 1 e 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 22 | 44706 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Solda das válvulas GBC nas linhas de entrada do cooler
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 22 | 44706 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para teste de vazamentos nas linhas
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 22 | 44706 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio no evaporador
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 22 | 44706 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | teste de estanqueidade no evaporador
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 22 | 44706 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 15 | 44706 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalizada a as conexões das valvulas de sucção e descarga do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 15 | 44706 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conectados os tubos de 1/4" dos dispositivos de segurança e controle
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 15 | 44706 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada pressurização do sistema 2 com nitrogênio para teste de vazamento | Identificado vazamento no ultimo roll do distribuidor de descarga no condensador
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 15 | 44706 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado Isolamento do condensador
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 15 | 44706 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste de estanqueidade | Realização de teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 15 | 44706 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização do local de trabalho
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Condensadora | 1 | 44706 | 5 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade condensadora fabricante YORK, modelo 316SS-ACCU120-G-4, série A-43-171 | Unidade condensadora precisa ser fixada na base, interligar as linhas de sucção, fazer a instalação elétrica; Falta cabo de comunicação entre condensadora e evaporadora; Lista de material conforme RDO; tempo de execução a bordo 7 dias com um técnico e um assistente
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Evaporadora | 1 | 44706 | 5 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade evaporadora fabricante LTB, modelo 27-2-2FF-Y013, série 011-009-039 | Necessário limpeza interna e higienização; Lista de material conforme RDO; tempo de execução a bordo 7 dias com um técnico e um assistente
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Condensadora | 2 | 44706 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção da unidade condensadora fabricante YORK, modelo YCUA 125 | TAG: A-VC0812; Necessário subistituição da estrutura metalica por péssimas condições de uso, Serpentina muito desgastada; Lista de material conforme RDO; tempo de execução a bordo 7 dias com um técnico e um assistente
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Evaporadora | 2 | 44706 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção da unidade Evaporadora fabricante YORK, modelo YCUA 125 | TAG: E-VC0812; necessária limpeza interna e higienização; tempo de execução a bordo 7 dias com um técnico e um assistente
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Condensadora | 3 | 44706 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade condensadora fabricante YORK, modelo YCUA 100 | Desligada por falta de freon decorrente de vazamento, identificado grandes corrosões e serpentina muito desgastada; recomendada troca da unidade condensadora; Lista de material conforme RDO; tempo de execução a bordo 3 dias com um técnico e um assistente
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Evaporadora | 3 | 44706 | 5 | 2022 | CCR | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade Evaporadora fabricante YORK, modelo ECUE 32 2 2FF NO13 | Necessário limpeza interna e higienização; Lista de material conforme RDO; tempo de execução a bordo 3 dias com um técnico e um assistente
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 7 | 44707 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | deck 500 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Término da limpeza de dutos de ar e difusores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 23 | 44707 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema 1 com R141B e nitrogênio
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 23 | 44707 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para idendificação de vazamentos no sistema 2 | Teste realizado por período reduzido pois teste já a havia sido feito sem o compressor no embarque anterior
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 23 | 44707 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem dos filtros secadores do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 23 | 44707 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 23 | 44707 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio e início do teste de estanqueidade do sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 23 | 44707 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura | Foi realizado teste no chiller com os 2 compressores, a pressão de descarga ficou muito alta causando desarme; quando colocados pra funcionar individualmente, temperaturas e pressões ficaram dentro dos padrões; foi deixado apenas o sistema 1 funcionando entao porque o 2 estava com um barulho anormal; problema informado para o chefe de máquinas
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 23 | 44707 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Lipeza do sistema 1 com R141B e nitrogênio
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 23 | 44707 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para teste de estanqueidade sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 23 | 44707 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem dos filtros secadores do sistema 2
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 23 | 44707 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo no sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 23 | 44707 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio no sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 23 | 44707 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | teste de estanqueidade no sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 23 | 44707 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 16 | 44707 | 5 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada a Desconecção das valvulas de sucção e descarga do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 16 | 44707 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada a desconecção dos tubos 1/4" dos dispositivos de segurança e controle do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 16 | 44707 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | retirada dos cabos de força e e comando | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 16 | 44707 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada a limpeza das serpentinas condensadoras dos sistemas 1, 2, 3 e 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | DIEGO AUGUSTO SILVA BARBOSA | 20220213 | Rooftop | 16 | 44707 | 5 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada a limpeza e organizaçao do local de trabalho
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Condensadora | 4 e 5 | 44707 | 5 | 2022 | ECR | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade condensadora fabricante DAIKIN, modelo USP20H | TAG: A-V0805 B; Sistema frigorígeno contaminado com água salgada, shell tube com furo em seu feixe interno ocasionando vazamento no condensador, estrutura metálica com muita ferrugem (tratável), necessário substituição das chaves de contato dos compressores e do ventilador da evaporadora; Lista de material conforme RDO; tempo de execução a bordo 14 dias com um técnico, um assistente e caldeireiro
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Evaporadora | 4 e 5 | 44707 | 5 | 2022 | ECR | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção da unidade Evaporadora fabricante DAIKIN, modelo USP20H | Necessário limpeza interna e higienização; Lista de material conforme RDO; tempo de execução a bordo 14 dias com um técnico, um assistente e caldeireiro
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Condensadora | 6 | 44707 | 5 | 2022 | Frigorífico | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção da unidade condensadora fabricante BOCK SEMI - HERMETICO, modelo HG4, serial A – V0808 A | TAG: A – V0808 A; necessário instalar nova válvula de dreno de óleo; Micro vazamento relatado pelo chefe de máquinas, necessário container frigorífico pra investigação e reparo; Lista de material conforme RDO; tempo de execução a bordo 7 dias com um técnico e um assistente
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Evaporadora | 6 | 44707 | 5 | 2022 | Frigorífico | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção da unidade Evaporadora fabricante BOCK SEMI - HERMETICO, modelo 555 - 45, serial A – V0808 B | TAG: A – V0808 B; Necessário limpeza interna e higienização; Lista de material conforme RDO; tempo de execução a bordo 7 dias com um técnico e um assistente
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Condensadora | 7 | 44707 | 5 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade condensadora fabricante YORK, modelo YCUA | TAG: A – V0803; Unidade sem freon decorrente de possíveis vazamentos, necessária subistituição dos manómetros, verificado pontos de ferruem na condensadora e serpentina desgastada recomendada troca da unidade condensadora; Lista de material conforme RDO; tempo de execução a bordo 5 dias com um técnico e um assistente
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Evaporadora | 7 | 44707 | 5 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade evaporadora fabricante LBT, modelo SCUE – 27 – 2 – 2FF – Y013 | TAG: E - V0803; Lista de material conforme RDO; tempo de execução a bordo 5 dias com um técnico e um assistente
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Condensadora | 8 | 44707 | 5 | 2022 | Laboratorio | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção da unidade Condensadora fabricante HAZCOOL, modelo HZ10-0140G22 / 14KW | Local: LABTECH; tempo de execução a bordo 3 dias com um técnico e um assistente; Lista de material conforme RDO
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Evaporadora | 8 | 44707 | 5 | 2022 | Laboratorio | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção da unidade Evaporadora fabricante LBT, modelo SCUE – 27 – 2 – 2FF – Y013 | Local: LABTECH; as 2 unidade precisam de manutenção higiênica; Solenoide faltando em uma das linhas e a outra esta instalada sem a bobina solenoide; tempo de execução a bordo 3 dias com um técnico e um assistente; Lista de material conforme RDO
Modec | 20 | MV_18 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220163 | Duto e Coifa | 1 | 44707 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada dos produtos quimicos
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 8 | 44708 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Iniciado a limpeza de dutos de ar e difusores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 24 | 44708 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Montagem dos filtros secadores do sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 24 | 44708 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | procedimento de vácuo sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 24 | 44708 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com R407C
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 24 | 44708 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura do sistema 1 | Constatado vazamento no condensador; as válvulas de água condensação foram isoladas, a agua do condensador foi drenada e o funcionamento do compressor foi bloqueado; Identificado problemas nas válvula solenoide de capacidade de 25% do compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 24 | 44708 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | conclusão de teste de estanqueidade do sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 24 | 44708 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem dos filtros secadores do sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 24 | 44708 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | vácuo no sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 24 | 44708 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com R407C
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 24 | 44708 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Condensadora | 9 | 44708 | 5 | 2022 | UPS | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção da unidades Condensadoras fabricante STOLWAY, modelo STACU4 – 3FP | TAG:4-129-30422P01; Necessária subistituição de manômetro, necessário complemento com freon; Lista de material conforme RDO
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Evaporadora | 9 | 44708 | 5 | 2022 | UPS | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção da unidade Evaporadora fabricante STOLWAY, modelo STACU4 – 3FP | TAG:4-129-30422P02; necessária limpeza interna e higienização; Lista de material conforme RDO
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Condensadora | 10 | 44708 | 5 | 2022 | UPS | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade Condensadora fabricante STOLWAY, modelo STACU-24-3FP | TAG: A-V0807A; Necessário troca do compressor, limpeza na linha de freon, compressor sem óleo, sistema provavelmente contaminado necessário limpeza, necessario rever isolamento do sistema de duto (Material fibra de vidro); Lista de material conforme RDO
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Evaporadora | 10 | 44708 | 5 | 2022 | UPS | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade Evaporadora fabricante STOLWAY, modelo STACU-24-3FP / 24-018 | necessária limpeza interna e higienização; Lista de material conforme RDO
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Condensadora | 11 | 44708 | 5 | 2022 | Battery Room | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade Condensadora fabricante STOLWAY, modelo STACU24-3FP | TAG: A-V0307B; Necessária troca do compressor, compressor sem óleo, limpeza do sistema necessária; Lista de material conforme RDO; Recomendado a subistituição de 3 condensadoras da UPS e 1 da sala de bateria por 2 rooftops
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Unidade Evaporadora | 11 | 44708 | 5 | 2022 | Battery Room | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade Evaporadora fabricante STOLWAY, modelo STACU24-3FP | Necessário remoção da evaporadora para troca do motor ventilador, necessária troca da serpentina e toda estrutura metálica da unidade evaporadora; Lista de material conforme RDO
Modec | 20 | MV_18 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220163 | Duto e Coifa | 2 | 44708 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a colheta de amostras de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_18 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220163 | Unidade Evaporadora | 2 | 44708 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a colheta de águas das evaporadoras Alpha e Bravo
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Câmara Fria | 2 | 44708 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição de 3 correias no compressor da camara frigorífica | Atividades terminada para realização de treinamento de emergência
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 9 | 44709 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck B | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Término da limpeza de dutos de ar e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 9 | 44709 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Iniciado a limpeza de dutos de ar e difusores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 25 | 44709 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação de terminais elétricos com led na solenoide de capacidade dos compressores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 25 | 44709 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Acionamento do dijuntor do quadro de comando elétrico | Aguardando a autorização do chefe de máquinas pra iniciar o funcionamento do chiller
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 25 | 44709 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 25 | 44709 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação de terminais elétricos com led na solenoide de capacidade dos compressores
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 25 | 44709 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Acionamento do dijuntor do quadro de comando elétrico | Aguardando autorização do chefe de maquinas pra continuidade do serviço
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 25 | 44709 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Self Contained Incorporado | 12 | 44709 | 5 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade Rooftop fabricante COOL D’FINE, modelo 5F40 | TAG A-T0803-A; Sistema sem fluido refrigerante, possível vazamento; valvula expansora sem capacete e sextavado danificado; necessário subistituição e instalação de maçanetas das unidades cond. E evap.; Coxins da unidade de ventilação do evaporador em grande estado de corrosão; Lista de material conforme RDO
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Self Contained Incorporado | 13 e 14 | 44709 | 5 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade Rooftop fabricante COOL D’FINE, modelo 5F40 | TAG A-T0803-B; Sistema sem fluido refrigerante, possível vazamento; necessária troca dos manómetros; valvula expansora sem capacete e sextavado danificado; necessário subistituição e instalação de maçanetas das unidades cond. E evap.; Coxins da unidade de ventilação do evaporador em grande estado de corrosão; Lista de material conforme RDO
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Self Contained Incorporado | 15 | 44709 | 5 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção da unidade Rooftop fabricante COOL D’FINE, modelo 5H60 | TAG A-T0802-A; Identificado pequeno vazamento no sistema frigorigeno da unidade, separador de óleo fora dos padrões, Carcaça do filtro secador com muita corrosão, Linhas de instrumentação fora dos padrões; Necessário troca de serpentinas do condensador; Lista de material conforme RDO
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Self Contained Incorporado | 16 | 44709 | 5 | 2022 | LER | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade Rooftop fabricante COOL D’FINE, modelo 5H60 | TAG A-T0802-B; Chefe de máquinas relatou existência de vazamento q ainda não foi encontrado; Lista de material conforme RDO
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Self Contained Incorporado | 17 | 44709 | 5 | 2022 | Central | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 6 | Operando | Operando | Inspeção da unidade Condensadora/evaporadora fabricante YORK, modelo SMC 108-S | COMP 01 SERIAL 148239; Compressor apresentando vibração, baixo nível de óleo, limpeza necessária na evaporadora, necessário troca ou pintura da chaparia de fundo e das portas da AHU; Lista de material conforme RDO
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220249 | Self Contained Incorporado | 18 | 44709 | 5 | 2022 | Central | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade Condensadora/evaporadora fabricante SABROE, modelo SMC 108-S | COMP SERIAL 02 148238; Equipe de bordo efetuando a troca do selo mecânico; sistema de resfriamento de óleo do compressor danificado; Sugerido inspeção mecânica dos compressores e checagem de alinhamento; Lista de material conforme RDO
Equinor | 7 | WHPC | JULIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 11 | 44703 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de óleo | Utilizado óleo (BSE170)
Modec | 20 | MV_18 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220163 | Duto e Coifa | 3 | 44709 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada dos produtos quimicos
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Câmara Fria | 3 | 44709 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado: Necessidade de substituição da válvula de expansão da unidade evaporadora; Realizado acompanhamento de funcionalidade e ajustes técnicos no equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 10 | 44710 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Término da limpeza de dutos de ar e difusores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Startup do chiller
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Constatado necessidade de adaptação da válvula de expansão no chiller
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Recolhimento do fluido refrigerante
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fechamento das válvulas de linha de líquido, entrada do cooler e sucção do compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos núcleos do fitlro secador
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Drenagem do óleo do comrpessor
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado carga de óleo no compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | vácuo na linha de filtro secador e compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura das válvulas de linha de líquido, entrada do cooler e sucção do compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Necessidade de substituição da válvula de expansão identificada; por falta de tempo foi optado por deixar um dos sistemas em teste
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Recolimento do gás refrigerante
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fechamento das válvulas de linha de líquido, entrada do cooler e sucção do compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos núcleos do fitlro secador
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Drenagem do óleo do comrpessor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | carga do óleo compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Vácuo na linha de flitro secador e compressor
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 26 | 44710 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura das válvulas da linha de líquido e entrada do cooler de sucção do compressor
Equinor | 7 | WHPC | JULIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 11 | 44703 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | WHPC | JULIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 11 | 44703 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Teste | Procedimento de quebra de vácuo no compressor A | Utilizado gás (134-A)
Equinor | 7 | WHPC | JULIO FERNANDO DE ARAUJO PEREIRA | 20220215 | Chiller | 11 | 44703 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Operando | Balanciamento do gas no compressor A | Utilizado gás (134-A)
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220197 | Split System | 2 | 44709 | 5 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção elétrica nos compressores e paineis elétrico e não identificado falhas de curto ou isolamento
Modec | 20 | MV_18 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220163 | Duto e Coifa | 4 | 44710 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada dos produtos quimicos
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Câmara Fria | 4 | 44710 | 5 | 2022 | Provisões | 0 | Resfriados | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 12 | Operando | Inoperante | Desligamento do equipamento | Contator Schneider 32 apresentar irregularidade
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Câmara Fria | 4 | 44710 | 5 | 2022 | Provisões | 0 | Resfriados | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do contator
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Câmara Fria | 4 | 44710 | 5 | 2022 | Provisões | 0 | Resfriados | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de correção elétrica na válvula solenóide
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Câmara Fria | 4 | 44710 | 5 | 2022 | Provisões | 0 | Congelados | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste de programação e desenpenho
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 11 | 44711 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Sunken deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza de dutos de ar e difusores
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 12 | Operando | Inoperante | Desligamento do chiller de bombordo
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desligamento do disjuntor geral do quadro elétric
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação do quadro de controle de capacidade
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fechamento das válvulas da linha de liquido e entrada do cooler
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | despressurização da linha de líquido
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem da válvula de expansão
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem do calso da válvula
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem da válvula de expansão
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Vácuo na linha de líquido
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura das válvulas da linha de líquido e entrada do cooler | Foi realizado teste no chiller bombordo que apresentou os mesmos problemas do chiller Boreste, ao final foi deixado apenas o compressor do sistema 2 ligado; O problema de agua e condensação foi relatado ao chefe de máquinas
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura do sistema 1
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 12 | Operando | Inoperante | Desligamento do chiller de bombordo
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desligamento do disjuntor geral do quadro elétrico
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação do quadro de controle de capacidade
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fechamento de entra de linha de líquido
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem da válvula de expansão
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem do calso da válvula
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | montagem da válvula de expansão
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | vácuo da linha de líquido
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura da válvula das linha de líquido e entrada do cooler
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 27 | 44711 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura
Modec | 20 | MV_18 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220163 | Duto e Coifa | 5 | 44711 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada dos produtos quimicos
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Câmara Fria | 5 | 44711 | 5 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição das correias dentadas por lisas | Necessário substituir válvulas TE2 Danfoss das unidades evaporadoras; Equipamento encontra-se paralizado para preservar o motor elétrico + compressor
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 5 | 44711 | 5 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Pressostato pressão alta com jumper para funcionamento; pressostato de óleo MP55 sem regulagem de controle
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Unidade Evaporadora | 12 | 44712 | 5 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 7 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora | Realizado: bloqueio elétrico, registro fotográfico, limpeza dos filtros, aplicação de zenite e jato de água; trabalho realizado das 7:00 às 15:00
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 13 | 44712 | 5 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 7 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização da coifa e dutos | Necessário abrir vistas no duto da coifa pra facilitar a limpeza na parte de baixo e latera; Serviço realizado das 22:00 as 05:00
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 28 | 44712 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura do sistema 2 | Sistema 1 desligado mas pronto para operação
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 28 | 44712 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura do sistema 1 | Solicitado pelo chefe de máquinas q o chiller fosse desligado
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 28 | 44712 | 5 | 2022 | Bombordo | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura | Sistema 1 desligado mas pronto para operação
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 28 | 44712 | 5 | 2022 | Boreste | 0 | Acomodações | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento de funcionamento e monitoramento dos parametros de pressão e temperatura | Foi solicitado pelo chefe de máquinas que o chiller fosse desligado
Modec | 20 | MV_18 | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220163 | Duto e Coifa | 6 | 44712 | 5 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada dos produtos quimicos | Por problemas logósitcos foi decido pela Modec a realização do desembarque do técnico para execução do serviço outro dia
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 6 | 44712 | 5 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem compressor do casario central
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 6 | 44712 | 5 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição da bomba de óleo
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 6 | 44712 | 5 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição da tampa hidraulica de controle de capacidade
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 6 | 44712 | 5 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Simulações e ensaios técnicos de funcionalidade
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 6 | 44712 | 5 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem e lubrificações técnicas
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 6 | 44712 | 5 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recarga de óleo lubrificante Shell 68 RF
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 14 | 44713 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 4 | Operando | Operando | Iniciado a limpeza e higienização do exaustor e dutos | Não foram retirados os motores do exaustor A e B; Nécessário colocar uma vista entre o exaustor A e o B para facilitar a limpeza
Aker | 1 | AkerWayfair | ERICKSON ALBERT LIMA SILVA | 20220210 | Chiller | 29 | 44713 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva |  |  | 3 |  |  | Aguardando desembarque
Aker | 1 | AkerWayfair | DOUGLAS AFONSO MENDES | 20220210 | Chiller | 29 | 44713 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva |  |  | 3 |  |  | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 7 | 44713 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de funcionalidade do compressor com carga do sistema | Apresentou irregularidade no funcionamento; necessário sua desmontagem para avaliação interna
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Unidade Evaporadora | 15 | 44714 | 6 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 14 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização da evaporadora | Evaporadora apresenta alto nível de corrosão na base do rotor e na calha da serpentina
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 15 | 44714 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Finalizado a limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 8 | 44714 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção do óleo lubrificante do compressor | Aguardando construção da plataforma pra continuar as atividades
Modec | 20 | MV_29 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220224 |  | 1 | 44714 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Análise do ar | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Inspeção geral e planejamento do serviço | Identificado: necessidade de capacitor de partida e relé para teste mais eficiente (não tem a bordo); TAG: DU-Z-8116.
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220188 | Duto e Coifa | 16 | 44715 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a inspeção do deck N até o NV | Recolhido todo o material, arrumação do malão e assinatura da documentação
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 9 | 44715 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Construção da plataforma | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 9 | 44715 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção técnica nas linhas elétricas de acionamento de comando automatico
Modec | 20 | MV_29 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220224 | Duto e Coifa | 2 | 44715 | 6 | 2022 | MV_29 | 0 |  | Análise do ar | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada coleta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_29 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220224 | Duto e Coifa | 2 | 44715 | 6 | 2022 | MV_29 | 0 |  | Análise da água | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Realizada colheta de água
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 10 | 44716 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição das novas válvulas TE2 Danfoss
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 10 | 44716 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição e instalação dos novos orifícios das valvulas de expansão
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 10 | 44716 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição e instalação dos novos filtros secadores
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 10 | 44716 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento de fluido da Unidade A para a Unidade B compressoras frigoríficas
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 10 | 44716 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220224 | Duto e Coifa | 3 | 44716 | 6 | 2022 | MV_29 | 0 |  |  | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 11 | 44717 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Teste | Teste | Inspeção operacional | Constatado Irregularidade no pressostato de água KP2 Danfoss
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 11 | 44717 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Teste | Inoperante | Substituição do pressostato KP2 Danfoss
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 11 | 44717 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220224 | Duto e Coifa | 4 | 44717 | 6 | 2022 | MV_29 | 0 |  |  | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 12 | 44718 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Teste | Operando | Inspeção geral | O equipamento foi submetido a 10h de funcionamento com apenas um estágio degelo durante o start up, e 24h de funcionamento normal.
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220232 | Unidade Evaporadora | 7 | 44718 | 6 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora Alpha
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220232 | Unidade Evaporadora | 7 | 44718 | 6 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora Bravo
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220232 | Unidade Evaporadora | 7 | 44718 | 6 | 2022 | CCR | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora do CCR
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220232 | Unidade Evaporadora | 7 | 44718 | 6 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora do refeitório
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 13 | 44719 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado os procedimentos de testes e ensaios do compressor da unidade (A) | O compressor não atendeu o funcionamento de forma adequada, sendo necessário a desmontagens total para avaliação
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220232 | Unidade Evaporadora | 8 | 44719 | 6 | 2022 |  | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização dos dutos e difusores | Local: Deck D; é necessário que seja feita visitas para acessar e melhor realizar a limpeza em todo sistema de dutos, pois o teto não é removivel e não há acesso
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220232 | Unidade Evaporadora | 8 | 44719 | 6 | 2022 |  | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização dos dutos e difusores | Local: Deck C; é necessário que seja feita visitas para acessar e melhor realizar a limpeza em todo sistema de dutos, pois o teto não é removivel e não há acesso
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220232 | Unidade Evaporadora | 8 | 44719 | 6 | 2022 |  | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização dos dutos e difusores | Local: Deck B; é necessário que seja feita visitas para acessar e melhor realizar a limpeza em todo sistema de dutos, pois o teto não é removivel e não há acesso
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 14 | 44720 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Transporte do compressor para bancada
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 14 | 44720 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 14 | 44720 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de desmontagem técnica do compressor
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220232 | Unidade Evaporadora | 9 | 44720 | 6 | 2022 |  | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização dos dutos e difusores | Local: Deck A; é necessário que seja feita visitas para acessar e melhor realizar a limpeza em todo sistema de dutos, pois o teto não é removivel e não há acesso
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 15 | 44721 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Ensaios de pressões nos controles de capacidade, bomba de óleo
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 15 | 44721 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição de 5 acionadores hidraulicos
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 15 | 44721 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição da tampa hidraulica do compressor
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 15 | 44721 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada a montagem técnica do compressor
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220232 | Duto e Coifa | 10 | 44721 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 8 | Operando | Operando | Inhiciada limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220232 | Duto e Coifa | 10 | 44721 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Isolamento elétrico e remoção do ventilador do duto exaustão | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220232 | Duto e Coifa | 10 | 44721 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização exaustor e dutos
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220197 | Split System | 3 | 44710 | 5 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220197 | Split System | 3 | 44710 | 5 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado inspeção de operação e constatado:Disjuntor de alimentação do compressor B1 desarmando (trip 88A)
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220197 | Split System | 3 | 44710 | 5 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado testes em separado por compressor
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 16 | 44722 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado: baixo nível de R407C; vazamento em 2 valvulas Di Globe 1.5/8
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 16 | 44722 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado reparo nas gaxetas
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 16 | 44722 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 16 | 44722 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado R407C
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220232 | Duto e Coifa | 11 | 44722 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 8 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização da coifa e dutos
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220272 | Unidade Condensadora | 1 | 44722 | 6 | 2022 | VSD | 0 | #2 | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de refrigerante Circuito C e D | Inspeção geral
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220197 | Split System | 3 | 44710 | 5 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado inspeção de operação e constatado:
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 5 | 44722 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado vazamento no subsistema 02
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 17 | 44723 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Transporte do compressor para a base
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 17 | 44723 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Alinhamento das corrreias
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 17 | 44723 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recarga de óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 17 | 44723 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexões das válvulas de serviço e instrumentação
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220232 | Unidade Evaporadora | 13 | 44723 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Realizada colheta de água da evaporadora A
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220232 | Unidade Evaporadora | 13 | 44723 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Realizada colheta de água da evaporadora B
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220272 | Unidade Condensadora | 2 | 44723 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Produção #1 e #2 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 6 | Operando | Operando | Inspeção geral no equipamento | Necessário instalação de manometro tubo capilar
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220272 | Câmara Fria | 2 | 44723 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 | Congelados | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 6 | Operando | Operando | Inspeção geral | Degelo; complemento de carga refrigerante, ajusta valvula de expansão
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 1 | 44724 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Localização e preparação dos equipamentos | Equipamentos deixados na oficina elétrica para serem inspecionados
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 5 | 44722 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com 10 Bar para identificação de pontos de vazamento
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 18 | 44724 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio no compressor
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 18 | 44724 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 18 | 44724 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção de isolamento elétrico | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 18 | 44724 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do contator
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 18 | 44724 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos terminais de contato com o motor elétrico trifásico
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 18 | 44724 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção das correias para teste
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 18 | 44724 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de partida sem carga
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 18 | 44724 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação das correias
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 18 | 44724 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Alinhamento das correias
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 18 | 44724 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220232 | Duto e Coifa | 12 | 44724 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a colheta para análise de ar em 12 + 1 pontos
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220272 | Unidade Condensadora | 3 | 44724 | 6 | 2022 | SCR | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 6 | Operando | Operando | inspeção geral nos equipamentos #01 e #02 | #01 (alto nivel de desgaste; necessário manometros) #02 (parado com vazamento; necessário manómetros)
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220272 | Unidade Condensadora | 3 | 44724 | 6 | 2022 |  | 0 | Sala de bombas | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 6 | Operando | Operando | Inspeção geral | Carga de refrigerante; necessário substituição do equipamento; substituição de filtros
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 2 | 44725 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores | Local: Passadiço
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 5 | 44722 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 12 horas
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 19 | 44725 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação de boia de óleo mecânica externa no compressor
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 19 | 44725 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | procedimento de vácuo no compressor
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 19 | 44725 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Operando | Stand-by | Desligamento do HVAC central B
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 19 | 44725 | 6 | 2022 | Casario | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do HVAC central A
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220272 | Unidade Condensadora | 4 | 44725 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 4 | Operando | Operando | Inspeção geral | Complemento de refrigerante; troca do filtro de ar
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220272 | Unidade Condensadora | 4 | 44725 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 4 | Operando | Operando | Inspeção geral | necessário substituir borrachas das portas danificadas
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220272 | Unidade Condensadora | 4 | 44725 | 6 | 2022 | Radio | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 4 | Operando | Operando | Inspeção geral | Limpeza do filtro
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 3 | 44726 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores | Local: Deck D; Parte do duto de ar condicionado bastante inferrujado, se desprendendo e indo para os difusores dos camarotes
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 6 | 44723 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção no sistema com o detector de vazamentos, e identificamos um micro vazamento na serpentina condensadora
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 6 | 44723 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada a solicitação de montagem de andaime
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 7 | 44724 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Aguardando a montagem do andaime
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Split | 20 | 44726 | 6 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Central A operacional; Central B Stand-by
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Câmara Fria | 20 | 44726 | 6 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Câmara A oepraciona; Câmara B Sand-by
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220272 | Unidade Condensadora | 5 | 44726 | 6 | 2022 | VSD | 0 | #02 e #04 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | #04 (circuito isolado devido a vazamento e oxidação); #04 (correção de carga refrigerante)
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 4 | 44727 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Início da Limpeza e higienização de dutos e difusores | Local: Deck C
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 8 | 44725 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Aguardando a montagem do andaime
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 9 | 44726 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem da lateral da unidade condensadora para ter acesso ao local de vazamento na serpentina condensadora
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 9 | 44726 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do reparo da válvula schrader
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 9 | 44726 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Não foi possivel realizar a solda devido a campanha de fogo e gás da unidade
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 10 | 44727 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamento na serpentina condensadora
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Rooftop | 21 | 44727 | 6 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado: Necessidade de substituição do cabeamento de alimentação; Não existe fluido R407C disponivel impossibilitando a realização de atividade
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Câmara Fria | 21 | 44727 | 6 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | executada manobra de operação e desempenho do equipamento
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220272 | Unidade Condensadora | 6 | 44727 | 6 | 2022 |  | 0 | Sala de controlle | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | #01 e #02 ( carga de refrigerante; necessita instalação de manômetros; altos níveis de oxidação)
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 5 | 44728 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Início da Limpeza e higienização de dutos e difusores | Local: Deck C, Deck B
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 10 | 44727 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição de algumas tampas cegas (1/4" SAE) por novas com vedação
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 10 | 44727 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro secador 48-DC (2 elementos)
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Câmara Fria | 22 | 44728 | 6 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 12 | Operando | Inoperante | Desligamento do equipamento
Modec | 20 | MV_15 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220228 | Câmara Fria | 22 | 44728 | 6 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Necessário a substituição dos pressostatos pra normalização dos ajustes e funcionamento do sistema
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220272 | Unidade Condensadora | 7 | 44728 | 6 | 2022 | Produção | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Subsituição dos filtros; limpeza no Filtro de ar no laboratório; limpeza no Filtro de ar na oficina; limpeza no Filtro de ar no guindaste norte
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 6 | 44729 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores | Local: Deck B
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 10 | 44727 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com 10 Bar para identificação de pontos de vazamento
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 10 | 44727 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 12 horas
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20220175 | Duto e Coifa | 1 | 44729 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 7 | 44730 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores | Local: Deck A
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 11 | 44728 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 11 | 44728 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remontagem do involucro da unidade condensadora
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20220175 | Duto e Coifa | 2 | 44730 | 6 | 2022 |  | 0 | Deck 5 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 8 | 44731 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores | Local: Main deck
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 12 | 44729 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C | Aproximadamente 57,5 Kg
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 12 | 44729 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Split System | 13 | 44730 | 6 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 12 | Teste | Operando | Efetuado ajustes no sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20220175 | Duto e Coifa | 3 | 44731 | 6 | 2022 |  | 0 | Deck 4 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 9 | 44732 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Isolamento elétrico e desmontagem do exaustor | Serviço realizado pela equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 9 | 44732 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Inoperante | Operando | Limpeza e higienização de dutos e exaustor
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Self Contained | 13 | 44730 | 6 | 2022 | PCR | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com 10 Bar para identificação de pontos de vazamento
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Self Contained | 14 | 44731 | 6 | 2022 | PCR | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação de uma válvula GBC após o filtro secador
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Self Contained | 14 | 44731 | 6 | 2022 | PCR | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do visor de liquido
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Self Contained | 14 | 44731 | 6 | 2022 | PCR | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema com fluido R-141B + Nitrogenio
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Self Contained | 15 | 44732 | 6 | 2022 | PCR | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos filtro secador DML 084
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20220175 | Duto e Coifa | 4 | 44732 | 6 | 2022 |  | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 10 | 44733 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | início da Limpeza e higinenização da coifa | Medição de gordura registrou 1mm
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Self Contained | 15 | 44732 | 6 | 2022 | PCR | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com 10 Bar para identificação de pontos de vazamento
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Self Contained | 15 | 44732 | 6 | 2022 | PCR | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tratamento e pintura no compressor e na tubulação de cobre
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Self Contained | 15 | 44732 | 6 | 2022 | PCR | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20220175 | Duto e Coifa | 5 | 44733 | 6 | 2022 |  | 0 | Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 11 | 44734 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Termino da limpeza e higienizaçõ da coifa | Houve troca de turno de descanço
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220259 | Duto e Coifa | 2 | 44732 | 6 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada dos equipamentos
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20220175 | Duto e Coifa | 6 | 44734 | 6 | 2022 |  | 0 | Deck 1 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Unidade Evaporadora | 12 | 44735 | 6 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Isolamento elétrico da evaporadorea | Serviço realizado pela equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Unidade Evaporadora | 12 | 44735 | 6 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza anual |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e higienização da evaporadora | Observado: Grande corrosão no interior da unidade, próximo aos filtros; Duto de retorno apresenta um grande furo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Unidade Evaporadora | 12 | 44735 | 6 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Operando | Realizada troca de filtros da evaporadora
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Self Contained | 16 | 44733 | 6 | 2022 | PCR | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20220175 | Duto e Coifa | 7 | 44735 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a coleta de ar em 12+1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Unidade Evaporadora | 13 | 44736 | 6 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Isolamento elétrico da evaporadorea | Serviço realizado pela equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Unidade Evaporadora | 13 | 44736 | 6 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza anual |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e higienização da evaporadora | Observado: Grande corrosão no interior da unidade, próximo aos filtros; Duto de retorno apresenta dois furos grandes, piso com furo e com agrilo tampando os buracos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Unidade Evaporadora | 13 | 44736 | 6 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Operando | Realizada troca de filtros da evaporadora
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220257 | Self Contained | 16 | 44733 | 6 | 2022 | PCR | 0 | #02 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220259 | Duto e Coifa | 3 | 44733 | 6 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada dos equipamentos
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220259 | Duto e Coifa | 4 | 44734 | 6 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada dos equipamentos | Houve problema com o guindaste impossibilitando operação com o barco. O voo de carregamento dos Equipamentos de coleta do ar foi cancelado
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220259 | Duto e Coifa | 5 | 44735 | 6 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realização da análise do ar em 13 + 1 pontos | Local: Oficina de manutenção, Sala elétrica da UPS, L-100, Mess Room, Camarotes Academia, Camarotes, 306, 330, 406, 417, Hospital, Sala dos Computadores, Sala do helideck
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220259 | Duto e Coifa | 6 | 44736 | 6 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Manutenção geral |  | 9 | Operando | Inoperante | Isolamento elétrico da coifa | Serviço realizado em conjunto com equipe de bordo
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220259 | Duto e Coifa | 6 | 44736 | 6 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Isolamento do sistema Ansul | Serviço realizado em conjunto com equipe de bordo
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220259 | Duto e Coifa | 6 | 44736 | 6 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do ventilador dos dutos | Serviço realizado em conjunto com equipe de bordo
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20220175 | Duto e Coifa | 8 | 44736 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 | Exaustor | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Duto e Coifa | 14 | 44737 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realização da análise do ar em 12 + 1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220100 | Unidade Evaporadora | 14 | 44737 | 6 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Coleta de amostra de água das evaporadoras
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220259 | Duto e Coifa | 6 | 44736 | 6 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Aplicação de desengordurante nos dutos e ventilador | Utilizado desengordurante RZK. Não informado nível de gordura
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220259 | Duto e Coifa | 6 | 44736 | 6 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Raspagem de gordura nos dutos
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220259 | Duto e Coifa | 6 | 44736 | 6 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Aplicação de jato de água nos dutos
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220259 | Duto e Coifa | 6 | 44736 | 6 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 0 | Inoperante | Operando | Limpeza da Coifa | Utilizado desengordurante RZK
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 2 | 44737 | 6 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção do condensador EX | Local Laboratório de lama
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 2 | 44737 | 6 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do condensador EX | Local Laboratório de lama
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 2 | 44737 | 6 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do Split | Local Laboratório de lama
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 2 | 44737 | 6 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do Split | Local Laboratório de lama
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 2 | 44737 | 6 | 2022 | Mud Logging | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do condensador EX | Local Mud Logging
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 2 | 44737 | 6 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do condensador EX | Local Mud Logging
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 2 | 44737 | 6 | 2022 | Mud Logging | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do Split | Local Mud Logging
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 2 | 44737 | 6 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do Split | Local Mud Logging
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 2 | 44737 | 6 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do condensador self contained | Local Controle do laboratório de lama
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Self Contained | 2 | 44737 | 6 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do condensador self contained JADR0130
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Self Contained | 2 | 44737 | 6 | 2022 | LER | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do consensador remoto
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Self Contained | 2 | 44737 | 6 | 2022 | LIR | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do consensador self contained
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Self Contained | 2 | 44737 | 6 | 2022 | LIR | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do consensador
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Self Contained | 2 | 44737 | 6 | 2022 | LIR | 0 | Charlie | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do consensador
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Self Contained | 2 | 44737 | 6 | 2022 | LIR | 0 | Delta | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do consensador
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 2 | 44737 | 6 | 2022 | DCR | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção do evaporador
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 2 | 44737 | 6 | 2022 | DCR | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção do evaporador | Os 4 sistemas circulação de ar estão localizados no topo da L.I.R.
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Self Contained | 2 | 44737 | 6 | 2022 | Sala de Painés Elétricos | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do condensador self contained | Condensador a água, Local: sala de aparelhagem
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Self Contained | 2 | 44737 | 6 | 2022 | Sala de Painés Elétricos | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do condensador self contained | Condensador a água, Local: sala de aparelhagem
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20220175 | Duto e Coifa | 9 | 44737 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 | Coifa | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
PetrorioSA | 24 | King Maker | Fabricio Braga Faria | 20220303 | Freezer | 1 | 44737 | 6 | 2022 |  | 0 | Congelados | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral o equipamento | Identificado resistências de degelo desligada, ventiladores do evaporador não paravam
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Self Contained | 2 | 44737 | 6 | 2022 | Sala de Emergência Elétrica | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do condensador self contained | Condensador à água, Local sala de aparelhagem de emergência
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 2 | 44737 | 6 | 2022 | DSU | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do condensador EX | Local : Almoxarifado (DSU)
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 2 | 44737 | 6 | 2022 | DSU | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do split | Local : Almoxarifado (DSU)
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Ar Condicionado Portátil | 2 | 44737 | 6 | 2022 | Oficina | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção ar condicionado portátil | Potência: 3,5 KWh
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 |  | 2 | 44738 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 2 |  |  | Inspeção geral e planejamento do serviço
PetrorioSA | 24 | King Maker | Fabricio Braga Faria | 20220303 | Freezer | 2 | 44738 | 6 | 2022 |  | 0 | Congelados | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Realizado o startup do equipamento | Substituido elemetos filtrantes das linhas de líquido e sucção, pressurizado, reparo de vazamento, vácuo e carga de refrigerante
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 3 | 44738 | 6 | 2022 | DCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Gravação dos parâmetros do Inversor para o display | Inversor VLT 2 display 1
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 3 | 44738 | 6 | 2022 | DCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituido o display do inversor | Utilizado display 2 no VLT 1
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 3 | 44738 | 6 | 2022 | DCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado backup de dados no display antigo
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 3 | 44738 | 6 | 2022 | DCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Operando | Realização do teste de funcionamento do inversor | Inversor VLT 1 segue em observação
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Rooftop | 3 | 44739 | 6 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado equipamento sem mangote vibraflex
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Rooftop | 3 | 44739 | 6 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Operando | Operando | Transporte do cilindro de oxigenio para o local de trabalho
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 4 | 44739 | 6 | 2022 | DCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da válvula de expanção | Constatado que o controlador da válvula não se encontrava corretamente configurado, mantendo a valvula fechada
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Rooftop | 4 | 44740 | 6 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Serviço na E-house foi cancelado | devido a falta de habitat pressurizado para realização do trabalho
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 4 | 44739 | 6 | 2022 | DCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Teste | Reconfiguração do setup | Setup (FOV) alterado para 100, para manter a válvula aberta
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 4 | 44739 | 6 | 2022 | DCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Realização de teste | Constatado que a pressão continua baixa, Solicitado aumento da velocidade do motor para 5
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Rooftop | 5 | 44741 | 6 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Operando | Operando | Transporte de material para o local de trabalho
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 5 | 44741 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado montagem do PPU
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | Split System | 4 | 44739 | 6 | 2022 | DCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Operando | Realização de teste | Temperatura ambiente 20° C Conforme setup do controlador
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | N/A | 5 | 44740 | 6 | 2022 | N/A | 0 | N/A | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Verificação de documentos e Preparação de Relatorios | Documentos e arquivos de dados dos equipamentos de HVAC
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 6 | 44742 | 6 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada manutenção preventiva no equipamento
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 |  | 1 | 44742 | 6 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 12 |  |  | Inspeção geral e planejamento do serviço
Equinor | 7 | WHPB | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220207 | Duto e Coifa | 3 | 44741 | 6 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 2 | 44743 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e manutenção preventiva do equipamento
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 2 | 44743 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada a limpeza e manutenção preventiva do equipamento | Vazamento encontrado na descarga do compressor e sanado com solda
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 2 | 44743 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio pra verificação de vazamento | Atingido 21 BAR
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 2 | 44743 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220223 | N/A | 6 | 44741 | 6 | 2022 | N/A | 0 | N/A | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Verificação de documentos e Preparação de Relatorios | Documentos e arquivos de dados dos equipamentos de HVAC
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Duto e Coifa | 1 | 44744 | 7 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | enbarque e planejamento das ações de trabalho
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 3 | 44744 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo | Atingido: 380 microns
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 3 | 44744 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com fluido refrigerante | Informado desarme do compressor por falha no rele para equipe de bordo
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 3 | 44744 | 7 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e manutenção preventiva
Equinor | 7 | WHPB | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220207 | Duto e Coifa | 4 | 44742 | 6 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Equinor | 7 | WHPB | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220207 | Duto e Coifa | 4 | 44742 | 6 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Duto e Coifa | 2 | 44745 | 7 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando liberação da PT
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 4 | 44745 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 12 | Inoperante | Operando | Realizado a substituição do relé | Serviço realizado pela equipe de bordo
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 4 | 44745 | 7 | 2022 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Compressor estava disparando a valvula PSV na descarga, após restart do sistema o problema não voltou a ocorrer
Equinor | 7 | WHPB | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220207 | Duto e Coifa | 5 | 44743 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220207 | Duto e Coifa | 6 | 44744 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220207 | Duto e Coifa | 7 | 44745 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Self Contained Incorporado | 3 | 44746 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização no self contained
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 5 | 44746 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e manutenção preventiva
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 5 | 44746 | 7 | 2022 | Médica | 0 | Calibração e medição | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e manutenção preventiva
Equinor | 7 | WHPB | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220207 | Duto e Coifa | 7 | 44745 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Equinor | 7 | WHPB | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220207 | Duto e Coifa | 8 | 44746 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Equinor | 7 | WHPB | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220207 | Duto e Coifa | 8 | 44746 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Equinor | 7 | WHPB | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220207 | Duto e Coifa | 8 | 44746 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 2 | 44747 | 7 | 2022 | Sala de Painés Elétricos | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 8 | Inoperante | Inoperante | Inspeção do self contained compressor Danfoss modelo SH184A4ALC | TAG: D97GI301; Local: Sala Elétrica; O Compressor encontra-se em curto, necessária a subistituição do mesmo e do filtro secador, aplicação de vácuo e carga completa com fluido R-410a; Equipe de bordo solicita a Supply Marine o fornecimento de: Compressor Danfoss modelo SH184A4ALC – 460V – 3PH – Série CB2502011628, 01 Botija de Fluído Refrigerante R410a, 01 Botija de 141b, 01 Filtro Secador Castel – 7/8 Rosca (416) (0512)G(4341). Foi solicitado ao técnico pelo Sr. Carlos Rueda dar seguimento a inspeção sob responsabilidade da Schllumberger
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 2 | 44747 | 7 | 2022 | Sala de Painés Elétricos | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do self contained compressor Danfoss modelo SH184A4ALC | Condensador a água, TAG: D97GI302, Local: Sala Elétrica
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 2 | 44747 | 7 | 2022 | DPU | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do self contained compressor Danfoss modelo HLJ083T4LC6 | Condensador a água, TAG: D97GI303, Local: Sala Elétrica
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Split System | 2 | 44747 | 7 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do evaporador compressor Bristol modelo H79B22UABHA | TAG: D97GA711A – DE01B, Local: Laboratório de Lama D93CZ701
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Split System | 2 | 44747 | 7 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do condensador compressor Bristol modelo H79B22UABHA | TAG: D97GA711A – PS01, Local: Laboratório de Lama D93CZ701
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Split System | 2 | 44747 | 7 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do evaporador compressor Copeland Scroll modelo ZR18K5E | TAG: D97GA711B – DE01B, Local: Laboratório de Lama D93CZ701
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Split System | 2 | 44747 | 7 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do condensador compressor Copeland Scroll modelo ZR18K5E | TAG: D97GA711B – PS01, Local: Laboratório de Lama D93CZ701
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Split | 4 | 44747 | 7 | 2022 | UPS | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização no Split
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 6 | 44747 | 7 | 2022 | EER | 0 | Alpha/Bravo | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e manutenção preventiva | Eliminado vazamento na unidade bravo
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Split System | 2 | 44747 | 7 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do evaporador Copeland Alternativo modelo CR24K6-PFV-525 | TAG: D97GA712A – TS01, Local: Laboratório de Lama D93CZ703
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Split System | 2 | 44747 | 7 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do condensador Copeland Alternativo modelo CR24K6-PFV-525 | TAG: D97GA712A – D01B, Local: Laboratório de Lama D93CZ703
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Split System | 2 | 44747 | 7 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do evaporador Copeland Alternativo modelo CR24K6-PFV-525 | TAG: D97GA712B – D01B, Local: Laboratório de Lama D93CZ703
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Split System | 2 | 44747 | 7 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do condensador Copeland Alternativo modelo CR24K6-PFV-525 | TAG: D97GA712B – TS01, Local: Laboratório de Lama D93CZ703
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 3 | 44748 | 7 | 2022 | Sala de Controle | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção do self contained compressor Danfoss modelo HRH032U1LP6 | TAG: D82EL701.2F1.2GI01; Local: Sala de controle de TTS D93CZ706
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Split | 5 | 44748 | 7 | 2022 |  | 0 | Deck 5 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização no Split | Local: Deck 5 Boreste
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Rooftop | 7 | 44748 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Operando | Operando | Realizado transporte e preparação dos materiais e equipamentos pra realização de procedimento de solda
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 3 | 44748 | 7 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do self contained Compressor Copeland Scroll Modelo ZR48K3E-TFD-522 | TAG: D10BZ403 – GB01; Condesador a ar
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 3 | 44748 | 7 | 2022 | LIR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do self contained Compressor Copeland Scroll Modelo ZR48K3E-TFD-522 | TAG: D10BZ402 - GB01; Condensador a ar
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Split System | 3 | 44748 | 7 | 2022 | DCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção do Compressor Danfoss Modelo VTZ054AGNR1A | TAG: D10BZ401 – GK05; Constatado curto recorrente na placa de potência do inversor de frequência, Recomendado troca do equipamento
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Split System | 3 | 44748 | 7 | 2022 | DCR | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do Compressor Danfoss Modelo VTZ054AGNR1A | TAG: D10BZ401 – GK06
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 4 | 44749 | 7 | 2022 | LER | 0 | Sala elétrica Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção dos filtros, Compressor Danfoss Modelo SH184A4ALC | Condensação a água; TAG: D97GI301; Local: Sala Elétrica
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 4 | 44749 | 7 | 2022 | LER | 0 | Sala elétrica Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição de filtro, Compressor Danfoss Modelo SH184A4ALC | 1 Filtro 12x24x2; Condensação a água; TAG: D97GI301; Local: Sala Elétrica
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 4 | 44749 | 7 | 2022 | LER | 0 | Sala elétrica Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição de filtro, Compressor Danfoss Modelo SH184A4ALC | 2 Filtros 24x24x2; Condensação a água TAG: D97GI301; Local: Sala Elétrica
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 4 | 44749 | 7 | 2022 | LER | 0 | Sala elétrica Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuada limpeza do gabinete, Compressor Danfoss Modelo SH184A4ALC | Condensação a água; TAG: D97GI301; Local: Sala Elétrica
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 4 | 44749 | 7 | 2022 | LER | 0 | Sala elétrica Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção dos filtros, Compressor Danfoss Modelo SH184A4ALC | Condensação a água; TAG: D97GI302; Local: Sala Elétrica; Constada necessidade de troca;
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 4 | 44749 | 7 | 2022 | LER | 0 | Sala elétrica Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Subistituição de filtro, Compressor Danfoss Modelo SH184A4ALC | 1 Filtro 12x24x2; Condensação a água; TAG: D97GI302; Local: Sala Elétrica
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 4 | 44749 | 7 | 2022 | LER | 0 | Sala elétrica Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição de filtro, Compressor Danfoss Modelo SH184A4ALC | 2 Filtros 24x24x2; Condensação a água TAG: D97GI302; Local: Sala Elétrica
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Split | 6 | 44749 | 7 | 2022 |  | 0 | Deck 5 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização no Split | Local: Deck 5 Bombordo
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Self Contained Incorporado | 6 | 44749 | 7 | 2022 | ECR | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização no self contained
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Rooftop | 8 | 44749 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado substituição do mangote vibraflex
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Rooftop | 8 | 44749 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Operando | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | A unidade da E-house parou de funcionar mas foi prontamente colocada de volta ao funcionamento
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 4 | 44749 | 7 | 2022 | LER | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Limpeza do gabinete, Compressor Danfoss Modelo SH184A4ALC | Condensação a água; TAG: D97GI302; Local: Sala Elétrica; Superaquecimento acima do normal, foi emitida uma PT nível 2, que não contemplava o isolamento do sistema de segurança, por essa razão balanceamento térmico não pode ser efetuado; Parâmetros: Fluído Refrigerante – R410a, Pressão de Sucção – 8.4 bar, Pressão de Descarga – 24.13 bar, Temp de Sucção – 17.6°c, Temp de Evaporação – 5.28°c, Superaquecimento – 12.32°c, Temp de Descarga – 65°c, Temp do Carter – 28.1°c, Temp Topo do Compressor – 75.9°c
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 4 | 44749 | 7 | 2022 | DPU | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do dos filtros, self contained compressor Danfoss modelo SH184A4ALC | Condensador a água; TAG: D97GI303; Local: Sala Elétrica; constatada necessidade de troca
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 4 | 44749 | 7 | 2022 | DPU | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Subistituição de filtro, Compressor Danfoss Modelo HLJ083T4LC6 | Filtro G IV; Condensação a água; TAG: D97GI303; Local: Sala Elétrica
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 4 | 44749 | 7 | 2022 | LER | 0 | Sala elétrica Charlie | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Limpeza do gabinete, Compressor Danfoss Modelo SH184A4ALC | Condensação a água TAG: D97GI303; Local: Sala Elétrica; Superaquecimento com parâmetro normal: Segue os parâmetros do sistema: Fluído Refrigerante – R410a, Pressão de Sucção – 8.0 bar ,Pressão de Descarga – 20.68 bar, Temp de Sucção – 11.10°c, Temp de Evaporação – 3.87°c, Superaquecimento – 7.23°c, Temp de Descarga – 52°c, Temp do Carter – 23.2°c Temp Topo do Compressor – 64°c
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Split | 7 | 44750 | 7 | 2022 | New accomodation | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização no split
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Rooftop | 9 | 44750 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos elementos filtrantes
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Rooftop | 9 | 44750 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | atingido: 500 μm de mercúrio
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220328 | Balcão refrigerado | 1 | 44750 | 7 | 2022 |  | 0 | Laticineos e Salada | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de relé por um TIC 17 | Identificado relé com contato travado
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 5 | 44750 | 7 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Inspeção dos filtros, Compressor Copeland Scroll Modelo ZR48K3E-TFD-522 | TAG: D10BZ403 – GB01; Condesador a ar; Constatado não necessária limpeza do filtro
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 5 | 44750 | 7 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Limpeza do gabinete, Compressor Copeland Scroll Modelo ZR48K3E-TFD-522 | TAG: D10BZ403 – GB01; Condesador a ar; Superaquecimento acima do normal, foi emitida uma PT nível 2, que não contemplava o isolamento do sistema de segurança, por essa razão balanceamento térmico não pode ser efetuado; Parâmetros: Fluído Refrigerante – R407c, Pressão de Sucção – 3.6 bar, Pressão de Descarga – 17.9 bar, Temp de Sucção – 14.8°c, Temp de Evaporação – 0.04°c, Superaquecimento –14.76°c, Temp de Descarga – 52°c, Temp do Carter – 34.1°c, Temp Topo do Compressor – 76.6°c
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 5 | 44750 | 7 | 2022 | LIR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção dos filtros, Compressor Copeland Scroll Modelo ZR48K3E-TFD-522 | TAG: D10BZ402 – GB01; Condesador a ar; Constatado não necessária limpeza do filtro
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Split | 8 | 44751 | 7 | 2022 | CCM | 0 | Mecanica | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização no split
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Split | 8 | 44751 | 7 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização no split
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Split | 8 | 44751 | 7 | 2022 | Oficina Instrumentação | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização no split
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Split | 8 | 44751 | 7 | 2022 | Container da Produção | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização no split
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 |  | 2 | 44751 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 10 | 44751 | 7 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado carga de fluido refrigerante | Utilizado: R407C
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 10 | 44751 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Operando | Inoperante | Desligamento do equipamento | Circuito estava entrando em recolhimento por baixa pressão por falha na solenoide
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220328 | Balcão refrigerado | 2 | 44751 | 7 | 2022 |  | 0 | Laticineos e Salada | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 6 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Substituição do micromotor
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220328 | Unidade Evaporadora | 2 | 44751 | 7 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 6 | Operando | Operando | subsitutição da correia | será necessário trocar todo evaporador
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 5 | 44750 | 7 | 2022 | LIR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza do gabinete, Compressor Copeland Scroll Modelo ZR48K3E-TFD-522 | TAG: D10BZ402 – GB01; Condesador a ar; Superaquecimento com parâmetro normal; Parâmetros: Fluído Refrigerante – R407c; Pressão de Sucção – 4.8 bar; Pressão de Descarga – 18.9 bar; Temp de Sucção – 14.5°c; Temp de Evaporação – 6.83°c; Superaquecimento –7.67°c; Temp de Descarga – 67°c; Temp do Carter – 37.2°c; Temp Topo do Compressor – 74°c
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 |  | 9 | 44752 | 7 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | A data do densembarque foi alterada para o dia seguinte, por isso não foi possível terminar o serviço
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 3 | 44752 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Sistema funcionando com apenas com o compressor B operando com 50% da sua capacidade; Compressor A sem fluido refrigerante; Unidade condensadora com diversos pontos de solda realizados; carcaça do do elemento filtrante 01 - núcleo sem válvulas tanques (3/8 - 1/4); 1 válvula esfera GBC 7/8 travada; separador de óleo com vestígio de óleo externo sobre as tubulações
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 3 | 44752 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Operando | Operando | Remanejamento de materiais de aplicação e consumo
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 11 | 44752 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado bobina soloneide queimada
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 11 | 44752 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada substituição da bobina solenoide
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 11 | 44752 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Operando | Complemento de gás refrigerante
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220328 | Rooftop | 3 | 44752 | 7 | 2022 | Casario | 0 | Produção #2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Fechamento da abertura por corrosão com espuma expansiva
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 6 | 44751 | 7 | 2022 | LER | 0 | Sala elétrica Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção do Compressor Danfoss Modelo SH184A4ALC | Condensação a água; TAG: D97GI302; Local: Sala Elétrica; Apresentando superaqueciento fora da faixa ideal
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 6 | 44751 | 7 | 2022 | LER | 0 | Sala elétrica Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizados ajustes de pressão e temperatura no Compressor Danfoss Modelo SH184A4ALC | Condensação a água; TAG: D97GI302; Local: Sala Elétrica; equipamento entregue operacional
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 6 | 44751 | 7 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do Compressor Copeland Scroll Modelo ZR48K3E-TFD-522 | Condensação a ar; TAG: D10BZ403-GB01; Local: Sala Elétrica; Apresentando superaqueciento fora da faixa ideal
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Self Contained | 7 | 44752 | 7 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizados ajustes de pressão e temperatura no Compressor Copeland Scroll Modelo ZR48K3E-TFD-522 | Condensação a ar; TAG: D10BZ403-GB01; Local: Sala Elétrica; equipamento entregue operacional
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220327 | Split System | 8 | 44753 | 7 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 6 | Operando | Operando | Inspeção Unidade condensadora, compressor Copeland Scroll modelo ZR18K5E | TAG: D97GA711B – PS01; Local: Laboratório de Lama D93CZ701; Motor ventilador da unidade não parte, problema de origem elétrica informado ao Eletricista chefe Carlos Rueda que se comprometeu a providenciar o reparo. A equipe fixa de bordo solicita a supply marine o fornecimento do compressor e todo material necessário para subistituição do mesmo: 01 Inversor de Frequência Danfoss ( Drive do Compressor ) Modelo: 12/IP55, 01 Compressor Danfoss – Mod. SH184A4ALC – 460V – 3PH – Série CB2502011628, 01 Botija de Fluído Refrigerante R410a, 01 Botija de 141b, 01 Filtro Secador Castel – 7/8 Rosca (416) (0512)G(4341). 06 Capacitores Eletrolítico de 147 a 174 MFD 330 VAC, 06 Capacitores Permanente de 35 MFD 450 VAC 01 Botija de Fluído refrigerante R417a
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 1 | 44753 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Inspeção do Chiller 550 TR | TAG: 77GB001 A; Identificado pontos de vazamento na mangueira de nylon SAE 1/4 interligando o compressor a um pit de monitoramento de pressão
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 1 | 44753 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com 12 bar de nitrogênio | TAG: 77GB001 A
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 1 | 44753 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inicio da realização de teste de estanqueidade | TAG: 77GB001 A; uma segunda mangueira de Nylon foi encontrada com vazamento
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 2 | 44753 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Flushing do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de flushing no condensador pra carcaça do filtro | TAG: 77GB001 A; utilizado R-134a
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 2 | 44753 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Flushing do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de flushing no evaporador pra carcaça do filtro | TAG: 77GB001 A; utilizado R-134a
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 4 | 44753 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | 3 Unidades correlatas do motor evaporador (fan) com necessidade de substituição; Necessario lipeza técnica para desobistrução do separador de óleo; necessario limpeza técnica no sistema com HCFC 1418 + Nitrogênio
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 4 | 44753 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada pesquisa de materiais necessáios a bordo | Nitrogênio, Acetileno + Oxigênio, chegará dia, Solda + elementos filtrantes chegarão dia 12/07
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 12 | 44753 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a subsituição do manglote vibraflex
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 12 | 44753 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio pra verifcação de vazamentos
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 12 | 44753 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220328 | Rooftop | 4 | 44753 | 7 | 2022 | Casario | 0 | Produção #2 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Inspeção geral; troca do filtro secador e válvula de expansão; vácuo; quebra com refrigerante
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 2 | 44753 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição de 4 elementos filtrantes Sporlan RCW100 | TAG: 77GB001 A
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 2 | 44753 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição de 02 mangueiras de nylon conexão 1/4" SAE | TAG: 77GB001 A
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 2 | 44753 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do compressor com 12 bar de nitrogênio | TAG: 77GB001 A
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 2 | 44753 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste de estanqueidade no compressor | TAG: 77GB001 A
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 2 | 44754 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção do óleo no compressor A | TAG: 77GB001 A
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 3 | 44754 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Início do procedimento de vácuo | TAG: 77GB001 A; Vácuo de 350µ de Hg
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 3 | 44754 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição de óleo | TAG: 77GB001 A; Utilizado 30 litros de óleo BSE 170 sintético (POE)
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 5 | 44754 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Substituições das correias e alinhamento do motor ventilador da evaporadora
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 5 | 44754 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Lubrificação dos parafusos de ajustes de motor ventilador
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 5 | 44754 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituições de porcas e arruelas e parafusos da base motor ventilador | Os parafusos estavam deteriorados
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 5 | 44754 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | limpeza do separador de óleo | Nitrogênio, Acetileno + Oxigênio, chegará dia, Solda + elementos filtrantes reprogramados pra chegar dia 13/07
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 13 | 44754 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 13 | 44754 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R407C
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220328 | Unidade Condensadora | 5 | 44754 | 7 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup da unidade #01 com o compressor da #02
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 3 | 44754 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Aplicação de graxa | TAG: 77GB001 A; Aplicado graxa nos parafusos da carcaça do filtro secador, da valvula de descarga e no flange
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 4 | 44754 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R134a | TAG: 77GB001 A; utilizados 10 botijas
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 4 | 44754 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada do bloqueio elétrico | Serviço realizado em conjunto com equipe de bordo;
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 4 | 44754 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Aplicação de graxa | TAG: 77GB001 A, Aplicação nos parafusos do condensador
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 5 | 44755 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Complemento da carga de fluido refrigerante | TAG: 77GB001 A; utilizado 204 Kg de R134a
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 5 | 44755 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento | TAG: 77GB001 A
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 6 | 44755 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Teste | Inoperante | Inspeção do Chiller 550 TR | TAG: 77GB001 A; verificado superaquecimento muito abaixo do normal e falha no sensor de temperatura de linha de sucção. Solicitado auxílio da equipe de automação
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Duto e Coifa | 1 | 44755 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Iniciado a limpeza e higienização da coifa e dutos | Necessário a abertura de portas de visitas em toda extensão do duto para melhor visualização e limpeza; Importante recolocar os filtros faltantes na coifa
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 6 | 44755 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada recarga no cilindro de nitrogênio
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 6 | 44755 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Movimentação do cilindro de nitrogênio pra E-house
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 6 | 44755 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para identificação de vazamentos
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 6 | 44755 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Relização de teste de estanqueidade | Identificado vazamento nas válvulas GBC (1.1/8 ¦ 7/8 ¦ 1.3/8) necessária substituição
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 14 | 44755 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 14 | 44755 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional do equipamento
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 14 | 44755 | 7 | 2022 | EER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | manutenção no registro da linha de líquido
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 14 | 44755 | 7 | 2022 | EER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Operando | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 14 | 44755 | 7 | 2022 | EER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Operando | Operando | quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R407C
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 15 | 44755 | 7 | 2022 | EER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de gás refrigerante | Utilizado R407C
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220328 | Unidade Condensadora | 6 | 44755 | 7 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema #01
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 6 | 44755 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Teste | Manutenção no sensor de temperatura de linha de sucção | TAG: 77GB001 A; Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo de automação
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 6 | 44755 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Inspeção para calculo do superaquecimento | TAG: 77GB001 A; Constatado superaquecimento acima do normal, indicando ausência do fluido refrigerante no evaporador
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 6 | 44755 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Teste | Complemento de fluido refrigerante | TAG: 77GB001 A; fluido total utilizado 18 botijas (244,80kg)
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 6 | 44755 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Teste | Operando | Startup do equipamento | TAG: 77GB001 A
Equinor | 7 | WHPB | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220207 | Duto e Coifa | 2 | 44756 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Duto e Coifa | 2 | 44756 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Continuado a limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 7 | 44756 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuidade no teste de estanqueidade | Identificados vazamentos na tubulação de cobre de retorno de óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 7 | 44756 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Correção de vazamento
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 7 | 44756 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização do sistema com nitrogênio | Atingido 20 bar
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Self Contained Incorporado | 16 | 44756 | 7 | 2022 | EER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de gás refrigerante | Utilizado R407C
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Unidade Condensadora | 17 | 44756 | 7 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada verificação e aferição das pressões de sucção e descarga
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Unidade Condensadora | 17 | 44756 | 7 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da condensadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220328 | Unidade Condensadora | 7 | 44756 | 7 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | T. estanqueidade; correção de vazamento; pressurização; vácuo; quebra com refrigerante.
Equinor | 7 | WHPB | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220207 | Duto e Coifa | 2 | 44756 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Duto e Coifa | 3 | 44757 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 8 | 44757 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos elementos filtrantes do sistema
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 8 | 44757 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 8 | 44757 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo no sistema
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 8 | 44757 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remanejamento de materiais de aplicação
Modec | 20 | MV_30 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220230 | Duto e Coifa | 1 | 44757 | 7 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | inspeção geral |  | 12 |  |  | Realizada inspeção geral e planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_30 | LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20220242 | Unidade Condensadora | 16 | 44757 | 7 | 2022 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado limpeza e higienização da condensadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220328 | Unidade Condensadora | 8 | 44757 | 7 | 2022 | Casario | 0 | Perfuração piso 2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção de vazamentos com solda | instalado manifold; Identificado vazamento; flushing do sistema
Equinor | 7 | WHPB | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220207 | Duto e Coifa | 2 | 44756 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Duto e Coifa | 4 | 44758 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienizalção do exaustor da cozinha
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 9 | 44758 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalizado procedimento de vácuo no sistema | Atingido 500 µm
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 9 | 44758 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R-407C
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 9 | 44758 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
Modec | 20 | MV_30 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220230 | Duto e Coifa | 2 | 44758 | 7 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando a chegada dos materiais e equipamentos de trabalho
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220328 | Unidade Condensadora | 9 | 44758 | 7 | 2022 | Casario | 0 | Perfuração piso 2 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | complemento de óleo lub.; estanqueidade; vácuo; quebra;
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 7 | 44756 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Monitoramento dos parametros e funcionamento do equipamento | TAG: 77GB001 A
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Duto e Coifa | 5 | 44759 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 6 | Operando | Operando | Realizada a colheta para análise de ar em 7 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 10 | 44759 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 10 | 44759 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Programação do CLP
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 10 | 44759 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | medições de temperaturas operacionais
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 1 | 44759 | 7 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no estado físico das portas e esquadras | Identificado: desgaste na base de sustentação das dobradiças, necessidade de substituição das borraças de vedação das portas, resistências aparentam estar fora do padrão
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 1 | 44759 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Frigoríferas | Survey | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Empeno e distânciamento das esquadras das portas
Modec | 20 | MV_30 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220230 | Duto e Coifa | 3 | 44759 | 7 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando a chegada dos materiais e equipamentos de trabalho | materiais chegaram ao final do expediente
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220328 | Unidade Condensadora | 10 | 44759 | 7 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção de vazamentos com solda | identificado 3 pontos de vazamento
Equinor | 7 | WHPC | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220342 | Chiller | 7 | 44756 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Organização das ferramentas e materiais utilizados na tarefa | TAG: 77GB001 A
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Duto e Coifa | 6 | 44760 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a colheta para análise de ar em 5 pontos
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 11 | 44760 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 12 | Operando | Inoperante | Paralização do equipamento para inspeção técnica | Identificado pontos de vazamentos no condensador
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 11 | 44760 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento do fluido refrigerante para o tanque de líquido | A unidade condensadora apresenta necessidade de substituição a mesma possui pontos de vazamentos diversos
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 2 | 44760 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Frigoríferas | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Levantamento técnico dos componentes do sistema frigorígeno
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 2 | 44760 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Frigoríferas | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inpeção na porta de acesso do lobby | Dobradiças e fechadura externa danificadas; fechadura interna com mau funcionamento; folga entre a borracha de vedação e cachonete
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 2 | 44760 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Frigoríferas | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção na porta de acesso do hortifruti | Identificado: Dobradiças e fechadura externa danificadas; fechadura interna (antipanico) com mal funcionamento; porta empenada; borracha de vedação fora de padrão
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 2 | 44760 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Frigoríferas | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção na porta de acesso (carnes brancas e soretes) | Dobradiças e fechadura externa danificadas; fechadura interna com mau funcionamento; porta empenada; devido a ausência da borracha de vedação mesmo com a borracha o congelamento da porta é inerente
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 2 | 44760 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Frigoríferas | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção na porta de acesso (carnes vermelhas e processados) | dobradiças e fechadura externa danificadas; fechadura interna (antipanico) com mal funcionamento; porta empenada
Modec | 20 | MV_30 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220230 | Duto e Coifa | 4 | 44760 | 7 | 2022 |  | 0 | Deck 6 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220328 | Unidade Condensadora | 11 | 44760 | 7 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção de vazamentos com solda | Identificado 6 pontos de vazamento; pressurização; estanqueidade; substituição dos elementos filtrantes
Equinor | 7 | WHPB | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220207 | Duto e Coifa | 3 | 44757 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | split | 7 | 44761 | 7 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do split
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Unidade Condensadora | 7 | 44761 | 7 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da unidade condensadora
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Split | 7 | 44761 | 7 | 2022 | CCM | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do split
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Unidade Evaporadora | 7 | 44761 | 7 | 2022 | Casario | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização das evaporadoras centrais do casario
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 12 | 44761 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remanejamento das mangueiras do conjunto | Acetileno + Oxigênio; aguardando materiais para instalação
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 3 | 44761 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Frigoríferas | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Análise técnica efetuada pelo profissional de fabricação e montagem das portas
Modec | 20 | MV_30 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220230 | Duto e Coifa | 5 | 44761 | 7 | 2022 |  | 0 | Deck 5 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220328 | Unidade Condensadora | 12 | 44761 | 7 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Flushing; pressurização; estanqueidade; vácuo; quebra.
Equinor | 7 | WHPB | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220207 | Duto e Coifa | 4 | 44758 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Split | 8 | 44762 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do sistema HVAC
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 13 | 44762 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Organização de materiais | As válvulas GBC/bloqueio chegou as 16:38
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Rooftop | 4 | 44762 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Serviço de apoio e suporte técnico do HVAC-R do sistema Alpha da E-House | Identificado: Compressor 02 com suspeita de desarme por baixa pressão de óleo; verificado o nível de óleo até a marca de 1/2"
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Rooftop | 4 | 44762 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Realizado startup do equipamento
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Rooftop | 4 | 44762 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | acompanhamemto técnico de performance
Modec | 20 | MV_30 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220230 | Duto e Coifa | 6 | 44762 | 7 | 2022 |  | 0 | Deck 4 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Equinor | 7 | WHPB | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220207 | Duto e Coifa | 5 | 44759 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPB | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220207 | Duto e Coifa | 6 | 44760 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostras de ar nos seguintes compartimentos: Sala do OIM, Sala da Radio, Academia, Camarote 325, Sala de recreação, Sala dos técnicos, Sala de reunião, CCR, Hospital, Camarote 215, PCR, Vestiario e rampa de acesso ao Helideck
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Ar Condicionado de Janela | 9 | 44763 | 7 | 2022 |  | 0 | Guindaste Boreste | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do ar condicionado | Local: Guindaste Boreste
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 14 | 44763 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Paralização geral do sistema HVAC
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 14 | 44763 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção e substituição das válvulas Bloqueio/GBC q apresentavam anomalias
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 14 | 44763 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Correções de pontos de vazamento na unidade
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 14 | 44763 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Atingido 21 bar
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 14 | 44763 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | 24h
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 5 | 44763 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Frigoríferas | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Desmontagem da cantoneira de acabamentos
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 5 | 44763 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Frigoríferas | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Operando | Retirada da resisência da porta carne vermelha e processados
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 5 | 44763 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Frigoríferas | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Operando | Instalação da nova porta
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 5 | 44763 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Frigoríferas | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Operando | Operando | Realocação das cantoneiras de acabamentos
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 5 | 44763 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Frigoríferas | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Operando | Realizado sua instalação elétrica
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 5 | 44763 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Frigoríferas | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza local
Modec | 20 | MV_30 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220230 | Duto e Coifa | 7 | 44763 | 7 | 2022 |  | 0 | Deck 3 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Ar Condicionado de Janela | 10 | 44764 | 7 | 2022 |  | 0 | Guindaste bombordo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do ar condicionado | Local: Guindaste Bombordo
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Unidade Evaporadora | 10 | 44764 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Iniciada a limpeza e higienização da evaporadora Alpha
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 15 | 44764 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 15 | 44764 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado: R407C
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 15 | 44764 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 15 | 44764 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 | Self Contained Incorporado | 15 | 44764 | 7 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Necessário a substituição emergencial do condensador devido ao seu estado físico com alto nivel de corrosão
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 6 | 44764 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Frigoríferas | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção das resistencias instaladas | Identificado ótima performance
Modec | 20 | MV_30 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220230 | Duto e Coifa | 8 | 44764 | 7 | 2022 |  | 0 | Deck 2 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jefferson Macario Dias | 20220328 | Unidade Evaporadora | 1 | 44764 | 7 | 2022 | Casario | 0 | 1° piso | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Subsitituição do filtro G3
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Unidade Evaporadora | 11 | 44765 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Termino da limpeza da evaporadora Alpha
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Unidade Evaporadora | 11 | 44765 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza da evaporadora Bravo
Modec | 20 | MV_22 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220319 |  | 16 | 44765 | 7 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva |  |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 7 | 44765 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Equipamento desligado por vazamento de gás R407C; Identificado vazamento no tubo danificado
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 7 | 44765 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do tubo | Identificado rachadura no flange
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 7 | 44765 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Confecção de nova tubulação
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 7 | 44765 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 7 | 44765 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Atingido 500 μm
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 7 | 44765 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | R407C
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 7 | 44765 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização do local de trabalho
Modec | 20 | MV_30 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220230 | Duto e Coifa | 9 | 44765 | 7 | 2022 |  | 0 | Deck 1 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jefferson Macario Dias | 20220328 | Unidade Evaporadora | 2 | 44765 | 7 | 2022 | Casario | 0 | 2° piso | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Operando | Operando | Instalação da grade venezianda do retorono de ar
Modec | 20 | MV_15 | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220251 | Unidade Evaporadora | 12 | 44766 | 7 | 2022 | Casario | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a colheta de água das evaporadoras centrais do casario Alpha e bravo
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 8 | 44766 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 8 | 44766 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado: R407C
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 | Câmara Fria | 8 | 44766 | 7 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | acompanhamemto técnico de performance | Compressor 01 com vibração acima da normalidade sem interferencia na performance, recomendada intervenção para sua manutenção
Modec | 20 | MV_30 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220230 | Duto e Coifa | 10 | 44766 | 7 | 2022 |  | 0 | Lower Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jefferson Macario Dias | 20220328 | Balcão refrigerado | 3 | 44766 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Saladeira | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 6 | Operando | Operando | Complemento de carga de refrigerante R-134
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jefferson Macario Dias | 20220328 | Unidade Condensadora | 3 | 44766 | 7 | 2022 | VSD | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 6 | Operando | Operando | Substituição do tapão de plástico por metálico
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220369 |  | 1 | 44767 | 7 | 2022 |  | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Iniciado o PMOC nos sistemas de ar condicionado | Locais: ECR, E&I na praca de máquinas
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220296 |  | 9 | 44767 | 7 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva |  |  | 12 |  |  | Elaboração de relatórios | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_30 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220230 | Split (Dutado) | 11 | 44767 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_30 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220230 | Split (Dutado) | 11 | 44767 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jefferson Macario Dias | 20220328 | Unidade Condensadora | 4 | 44767 | 7 | 2022 | VSD | 0 | #02, #03 e #04 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral nos equipamentos #02 e #03 e #04
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220369 |  | 2 | 44768 | 7 | 2022 |  | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizado o PMOC nos sistemas de ar condicionado | Locais: ECR, E&I na praca de máquinas
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220369 |  | 2 | 44768 | 7 | 2022 | Frigorífico | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado o PMOC nos sistemas de HVAC-R | Local: Frigorífico; Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo para identificação de necessidades de manutenção
Modec | 20 | MV_30 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220230 | Duto e Coifa | 12 | 44768 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização da coifa e dutos
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jefferson Macario Dias | 20220328 | Unidade Condensadora | 5 | 44768 | 7 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral nos equipamentos VSD #01, #02 #03; Air handler #01 e #02; LQ 1° floor; Air conditioner Warehouse; MCC rig split lq 2nd Floor
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220369 |  | 3 | 44769 | 7 | 2022 | Casario | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado o PMOC nos sistemas de ar condicionado
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220369 |  | 3 | 44769 | 7 | 2022 |  | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado o PMOC nos sistemas de HVAC-R | Local: E&I Switchgear room
Modec | 20 | MV_30 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220230 | Duto e Coifa | 13 | 44769 | 7 | 2022 | MV_30 | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizado coleta de amostras de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_30 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220230 | Unidade Evaporadora | 13 | 44769 | 7 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Realizado coleta de amostras de água nas 2 evaporadoras
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jefferson Macario Dias | 20220328 | Câmara Fria | 6 | 44769 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Realizado também no A/C do toolpush; Câmara forte; Refrigeradores da cozinha.
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220369 |  | 4 | 44770 | 7 | 2022 |  | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado o PMOC nos sistemas de HVAC-R | Local: Oficina elétrica e oficina mecânica
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220369 |  | 4 | 44770 | 7 | 2022 |  | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado o PMOC nos sistemas de HVAC-R | Local: Sala de bateria de Vante
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Duto e Coifa | 1 | 44770 | 7 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Embarque e inspeção geral e planejamento de trabalho e local a ser realizado
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Jefferson Macario Dias | 20220328 | Unidade Condensadora | 7 | 44770 | 7 | 2022 | Cozinha | 0 | Camara de vegetais | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Realizado também: LQ#01; LQ#02; MCC; MUD Pump Room e Superintendent Office
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220369 |  | 5 | 44771 | 7 | 2022 |  | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado o PMOC nos sistemas de HVAC-R | Local: Sala de baterias em frente ao casario, CCR e cozinha
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Duto e Coifa | 2 | 44771 | 7 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Não houve acoplamento do flotel e a unidade por conta do mal tempo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220369 |  | 6 | 44772 | 7 | 2022 |  | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado o PMOC nos sistemas de HVAC-R | Local: T.E.R, ERA & CER
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Duto e Coifa | 3 | 44772 | 7 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando liberação da PT
PetrorioSA | 24 | King Maker | Fabricio Braga Faria | 20220351 | Duto e Coifa | 1 | 44772 | 7 | 2022 |  | 0 | Casario | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220369 |  | 7 | 44773 | 7 | 2022 | CCR e sala de rádio | 0 |  | PMOC | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Operando | Operando | Realizada pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de vazamentos | Identificado vazamento na condensadora (na passagem do tubo pela divisória da serpentina); Não foi possivel realizar solda
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Duto e Coifa | 4 | 44773 | 7 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando liberação da PT
PetrorioSA | 24 | King Maker | Fabricio Braga Faria | 20220351 | Duto e Coifa | 2 | 44773 | 7 | 2022 |  | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza da coifa
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220369 |  | 8 | 44774 | 8 | 2022 |  | 0 |  | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Confecção do relatorio de desenbarque | O chefe de máquinas junto ao superintendente de manutenção irão decidir a necessidade de substituição ou reparo da unidade condensadora
Equinor | 7 | WHPB | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220207 | Duto e Coifa | 7 | 44761 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Duto e Coifa | 5 | 44774 | 8 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a realização do isolamento elétrico pelo eletricista de bordo | Não foi realizado devido a troca de turno da equepe de elétrica
PetrorioSA | 24 | King Maker | Fabricio Braga Faria | 20220351 | Duto e Coifa | 3 | 44774 | 8 | 2022 |  | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza do exaustor
Equinor | 7 | WHPB | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220207 | Duto e Coifa | 8 | 44762 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPB | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220207 | Duto e Coifa | 9 | 44763 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Equinor | 7 | WHPB | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220207 | Duto e Coifa | 9 | 44763 | 7 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da unidade evaporadora
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220432 | Split System | 1 | 44774 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Eftuado inspeção e constatado: vazamento de fluido refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220432 | Split System | 2 | 44775 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Duto e Coifa | 6 | 44775 | 8 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Não foi possivel efetuar porque havia uma falha elétrica no fogão a baixo da coifa | A equipe de elétrica estava efetuando o reparo
PetrorioSA | 24 | King Maker | Fabricio Braga Faria | 20220351 | Duto e Coifa | 4 | 44775 | 8 | 2022 |  | 0 | Cozinha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza do duto coifa/exaustor
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220432 | Split System | 2 | 44775 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamento no sistema
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220432 | Split System | 2 | 44775 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de válvula schrader para a instrumentação
Modec | 20 | MV_18 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220163 | Duto e Coifa | 7 | 44776 | 8 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada a limpeza e higienização da coifa e dutos | Não foi possivel finalizar devido ao curto prazo
PetrorioSA | 24 | King Maker | Fabricio Braga Faria | 20220351 | Duto e Coifa | 5 | 44776 | 8 | 2022 |  | 0 | SSV King Maker | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de amostrar de ar de 11+1 pontos
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220432 | Split System | 2 | 44775 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220432 | Split System | 2 | 44775 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 12 horas
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220432 | Split System | 3 | 44776 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro secador 48-DC (2 elementos)
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220432 | Split System | 3 | 44776 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo até atingir 500 micorns de Hq, para remoção da umidade no sistema
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220432 | Split System | 4 | 44777 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220007 | Split (Hiwall) | 1 | 44777 | 8 | 2022 | Casario | 0 | Enfermaria | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | identificao falta de refrigerante, realização de novo flange, vácuo,carga de refrigerante, superaquecimento
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Geladeira | 1 | 44777 | 8 | 2022 | Cozinha | 0 | Proteínas | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Relé de controlador de temperatura travado
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220432 | Split System | 4 | 44777 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220432 | Split System | 4 | 44777 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado uma trinca na solda
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220007 | Split (Hiwall) | 2 | 44778 | 8 | 2022 |  | 0 | SAR | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituido duas contatoras | Removido relés, realizado a manutenção preventiva do sistema SAR
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Geladeira | 2 | 44778 | 8 | 2022 | Cozinha | 0 | Proteínas | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do equipamento | substituição do controlador; subsituição dos elementos filtrantes
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220432 | Split System | 4 | 44777 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamento no sistema
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220432 | Split System | 4 | 44777 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 2 | 44778 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220432 | Split System | 5 | 44778 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: válvula de expansão do circuito 01 congelando, sistema de regulagem da mesma travada.
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 3 | 44779 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 1 | 44779 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA712B-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin; Constatado serpentina do evaporador congelada, Ambiente com temperatura elevada
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 1 | 44779 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem da unidade evaporadora do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA712B-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 1 | 44779 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada limpeza do equipamento com água de alta pressão | TAG: 1349_D97GA712B-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin; Limpeza realizada no rotor siroco, bandeja de condensado, difusores
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 1 | 44779 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem da unidade evaporadora do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA712B-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 1 | 44779 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA712B-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 1 | 44779 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Inspeção do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA712B-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin; Verificado as pressões de operação
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Rooftop | 3 | 44779 | 8 | 2022 | VSD | 0 | Primário e secundário | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | startup do equipamento | substituição da junta da válvula de descarga; limpeza de filtro tela, vácuo, quebra
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 1 | 44779 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Complemento da carga de fluido refrigerante no split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA712B-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin; Utilizado R 417A (MO59)
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 1 | 44779 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Regulagem da válvula de expansão | TAG: 1349_D97GA712B-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 1 | 44779 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Regulagem do pressostato KP15 com reset manual | TAG: 1349_D97GA712B-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 1 | 44779 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral de operação do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA712B-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin; não foram encontrados pontos de fuga do fluido refrigerante, equipamento em observação
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 4 | 44780 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 4 | 44780 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 2 | 44780 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral de operação do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA712A-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin; Constatado serpentina do evaporador congelada, Ambiente com temperatura elevada
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 2 | 44780 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem da unidade evaporadora do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA712A-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 2 | 44780 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada limpeza do equipamento com água de alta pressão | TAG: 1349_D97GA712A-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin; Limpeza realizada no rotor siroco, bandeja de condensado, difusores
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 2 | 44780 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem da unidade evaporadora do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA712A-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 2 | 44780 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA712A-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 2 | 44780 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Inspeção do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA712A-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin; Verificado as pressões de operação
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Rooftop | 4 | 44780 | 8 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  | 12 | Operando | Inoperante | flushing no sistema
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 2 | 44780 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Complemento da carga de fluido refrigerante no split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA712A-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin; Utilizado R 417A (MO59)
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 2 | 44780 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Regulagem da válvula de expansão | TAG: 1349_D97GA712A-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 2 | 44780 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Regulagem do pressostato KP15 com reset manual | TAG: 1349_D97GA712A-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 2 | 44780 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral de operação do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA712A-TS01/D01B; Local: container Mud Loggin; não foram encontrados pontos de fuga do fluido refrigerante, equipamento em observação
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 5 | 44781 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 3 | 44781 | 8 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral de operação do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA711A-TS01/D01B; Local: container Mud Lab; Constatado Compressor apresentando alto consumo de corrente, desarmando por alta pressão, Ambiente com temperatura elevada
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 3 | 44781 | 8 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção do compressor Copeland ZR18K5E-PFV-800 | TAG: 1349_D97GA711A-TS01/D01B; Local: container Mud Lab; Constatado que o compressor estava ligado ao capacitor do antigo compressor
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 3 | 44781 | 8 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Refeita a alimentação elétrica | TAG: 1349_D97GA711A-TS01/D01B; Local: container Mud Lab; Serviço realizado em conjuto com a equipe de bordo
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220007 | Split (Hiwall) | 5 | 44781 | 8 | 2022 | Casario | 0 | piso 1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalados 3 rolamentos e a voluta
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Rooftop | 5 | 44781 | 8 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuidade do flushing no sistema
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 3 | 44781 | 8 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção do condensador do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA711A-TS01/D01B; Local: container Mud Lab; Constatado que o motor do condensador não se encontra operacional
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220007 | Split (Hiwall) | 6 | 44782 | 8 | 2022 | Casario | 0 | piso 1 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação do compressor
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Rooftop | 6 | 44782 | 8 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | termino do flushing no sistema | subsituição de bobina solenoide
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 1 | 44783 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade rooftop | Encontrado vazamento na tampa do filtro secador, na válvula tanque, no flange de pressostato de óleo e nos flanges de vedação da válvula expansora
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 1 | 44783 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 1 | 44783 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade split | necessária subistituição do compressor que esta mecanicamente danificado
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 1 | 44783 | 8 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção unidade self contained | Lista de material conforme RDO
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 3 | 44781 | 8 | 2022 | Mud Logging | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção dos painés do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA711A-TS01/D01B; Local: container Lab; verificado a alimentação elétrica dos painéis
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 3 | 44781 | 8 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem da grade da unidade condensadora do split modelo 24500 BTU | TAG: 1349_D97GA711A-TS01/D01B; Local: container Mud Lab
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220007 | Split (Hiwall) | 7 | 44783 | 8 | 2022 | Casario | 0 | piso 1 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema com R141B e nitrogênio
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Rooftop | 7 | 44783 | 8 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de correias, valvulas de sucção e descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 2 | 44784 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 7 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio | TAG A-T0803A; Atingido 300PSI; Vazamentos encontrados: tampa do filtro secador, válvula tanque do freon, flange do pressostato de óleo, flange de vedação da válvula expansora
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 2 | 44784 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | ajuste no flange da válvula de expansão | TAG A-T0803A
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 2 | 44784 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição da válvula do tanque do filtro secador | TAG A-T0803A
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 2 | 44784 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio | TAG A-T0803A; Atingido 300PSI
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 2 | 44784 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste de estanqueidade na unidade | TAG A-T0803B; Vazamentos encontrados: Selo mecânico do compressor, Visor de nivel de óleo do carte do compressor, uma das curvas de linha de descarga; solicitada troca do compressor pelo supervisor; Aguardado autorização PT para reparo com solda
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 3 | 44784 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 5 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste do equipamento | identificado: Compressor danificado, unidade condensadora e sua serpentina desgastadas; informações relatadas ao supervisor
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220450 | Split System | 3 | 44781 | 8 | 2022 | Laboratório de Lama | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem do suporte do motor | TAG: 1349_D97GA711A-TS01/D01B; Local: container Mud Lab; Objetivo verificação dos rolamentos e testagem das bobinas do campo magnético
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220007 | Split (Hiwall) | 8 | 44784 | 8 | 2022 | Casario | 0 | piso 1 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | teste de estanqueidade, vácuo, carga de gás, identificado baixo rendiento
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Rooftop | 8 | 44784 | 8 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de correias, valvulas de sucção e descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 4 | 44785 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 7 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio | TAG A-T0803A; Sistema encontrado com 250 PSI, colocado então 400 PSI; microvazamentos encontrados: nos tubos capilares na saida do compressor, no flange do tubo de retorno do óleo na saída do separador
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 4 | 44785 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo dos pontos de vazamento | TAG A-T0803A; Sistema deixado em 400 PSI de nitrogênio para o dia seguinte
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 4 | 44785 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor da unidade condensadora | TAG A-T0803B
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 4 | 44785 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistiuido compressor da unidade condensadora modelo: 5F40-149 série:1919U0196 | TAG K-T0802B; Compressor encontra-se sem óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 4 | 44785 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste de estanqueidade | TAG K-T0802B; Aguardando Permissão de trabalho quente para realizar reparo na linha de descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 5 | 44785 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 5 | Inoperante | Inoperante | Despressuriazação do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 5 | 44785 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Isolamento elétrico do compressor fabricante: YORK modelo: YCUA A | TAG: A – V0803;Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo; Constatado resistência do cárter danificada; tensão 220 volts / 70 watts.
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 5 | 44785 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor das linhas descarga e sucção
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 5 | 44785 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | colocado novo compressor Danfoss modelo HLP081T4LC6 na base
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 5 | 44785 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Interligação do compressor Danfoss modelo HLP081T4LC6 as linhas de sucção e descarga | Teste com nitrogênio deixado para próximo dia pois não havia permissao de trabalho para ele
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 6 | 44782 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 7 | 44783 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 7 | 44783 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetaudo a limpeza e higienização das unidade evaporadaras
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 8 | 44784 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Efetaudo a limpeza e higienização das unidade evaporadaras
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 9 | 44785 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 9 | 44785 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema.
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 9 | 44785 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetaudo a limpeza e higienização das unidade evaporadaras
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 9 | 44785 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetaudo a limpeza e higienização das unidade evaporadaras
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220007 | Split (Hiwall) | 9 | 44785 | 8 | 2022 | Casario | 0 | piso 1 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Removido o compressor | Identificado baixo rendimento e baixa compressão
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 6 | 44786 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Início do procedimento de vácuo | TAG A-T0803A; procedimento iniciado as 10:00 e interrompido as 18:00 pois procedimentos de bordo impediam de deixar equipamento ligado sem supervisão.
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 6 | 44786 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo a quente na linha de descarga | Permissão de trabalho não autorizada
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 6 | 44786 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste de estanqueidade | Descoberto vazamento na linha de carga em uma curva
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 6 | 44786 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo com solda | Permissão de trabalho não autorizada
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 9 | 44785 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetaudo a limpeza e higienização das unidade evaporadaras
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 9 | 44785 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Efetaudo a limpeza e higienização das unidade evaporadaras
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 1 | 44785 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção para a substituição do compressor Tecumseh mod. TFH4540F
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 1 | 44785 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a retirada do compressor Tecumseh mod. TFH4540F
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 10 | 44786 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha.
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 2 | 44786 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador DML
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220007 | Split (Hiwall) | 10 | 44786 | 8 | 2022 | Casario | 0 | piso 1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Operando | Instalado compressor do equipamentento | Vácuo, carga de refrigerante, identificado compressor e válvula de expansão incompativeis
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 7 | 44787 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuação do procedimento de vácuo | TAG A-T0803A; Permissão de trabalho não autorizada
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 7 | 44787 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo a quente na linha de descarga | TAG A-T0803B; Permissão de trabalho não autorizada
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 7 | 44787 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado reparo na linha de descarga do compressor com com solda
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 7 | 44787 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio | Sistema pressurizado com 21 bar; identificado vazamentos na linha de sucção e na linha de líquido
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 7 | 44787 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Reparo no equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado reparo na linha de descarga do compressor com com solda
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 7 | 44787 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio | Sistema pressurizado com 21 bar
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 2 | 44786 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalção do compressor Copeland ZR42K5-TFD-600
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 2 | 44786 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a adapitação para a retirada das válvulas rotalock por conexões soldadas no compressor, utilizando válvulas GBC
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 2 | 44786 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 24 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 2 | 44786 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 16 horas
Equinor | 7 | WHPA | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 2022014 | Duto e Coifa | 11 | 44787 | 8 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 6 |  |  | Efetuado a coleta de amostras para a analise do ar nos seguintes compartimentos: Sala da rádio, CCR, PCR, Sala da Elétrica, camarote 318, VFD primeiro e segundo piso, Workshop´e SCR
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220007 | Câmara Fria | 11 | 44787 | 8 | 2022 | Cozinha | 0 | Congelados | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | complemento de refrigerante | trocar condensadora por precaução
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 8 | 44788 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo | TAG A-T0803A; sistema colocado em vácuo após ficar desligado a noite toda
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 8 | 44788 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado complemento de carga refrigerante com freon 470C | TAG A-T0803A
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 8 | 44788 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo a quente na linha de descarga | TAG A-T0803B; Serviço não autorizado
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 8 | 44788 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição de instrumentos de leitura dos manómetros e pressostatos | TAG A-T0803B
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 8 | 44788 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição do filtro secador da linha de líquido | TAG A-T0803B
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 8 | 44788 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Início do procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220395 | Self Contained Incorporado | 1 | 44788 | 8 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado levantamento das unidades de HVAC do sistema | Tag: A_V0803 A/B; Fluido R404A; Solicitada para o chefe de máquinas a substituição das válvulas GBC; Fabricante York
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 3 | 44787 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo até atingir 500 micorns de Hq, para remoção da umidade no sistema
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 3 | 44787 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos pressostatos de baixa e dos cabos de alimentação do compressor
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 3 | 44787 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 3 | 44787 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 4 | 44788 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Teste | Teste | Complemento de fluido refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 4 | 44788 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado inspeção e constatado que o termostato da unidade demora um longo periodo para armar o compressor novamente
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220007 | Câmara Fria | 12 | 44788 | 8 | 2022 | Cozinha | 0 | Congelados | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral | Identificado vazamento no condensador
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 9 | 44789 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante |  | Falta permissão e autorização de trabalho
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 9 | 44789 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Utilizado freon 407C | Constatado problema no solenoide que estava entupida
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 9 | 44789 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza da solenoide
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 9 | 44789 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 9 | 44789 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado o startup da unidade
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 9 | 44789 | 8 | 2022 | AER/CER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Realizada inspeção da unidade | Recomendada troca dos manômetros para melhor leitura da unidade
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220395 | Self Contained Incorporado | 2 | 44789 | 8 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado levantamento das unidades de HVAC do sistema | Constatado necessidade de reforma nos gabinetes;
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Self Contained | 4 | 44788 | 8 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção e detectado vazamento na curva (90º) da linha de descarga (proxima ao compressor)
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Self Contained | 4 | 44788 | 8 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Paliativo | Inoperante | Substituição da curva de cobre de 90º devido a vazamento
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Self Contained | 4 | 44788 | 8 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Self Contained | 4 | 44788 | 8 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 12 horas
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Self Contained | 5 | 44789 | 8 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo até atingir 500 micorns de Hq, para remoção da umidade no sistema
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Self Contained | 5 | 44789 | 8 | 2022 | SWG | 0 | SPE | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo lubrificante do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 10 | 44790 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado o Complemento de carga refrigerante | TAG A-T0803A;
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 10 | 44790 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado o startup da unidade | Compressor modelo 5F40 FABRICANTE CARLYLE apresentando barulho anormal, caso persista recomenda-se sua troca
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 10 | 44790 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Teste | Teste | Realizado balanciamento térmico do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 10 | 44790 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado serviço de solda na linha de descarga do compressor | TAG A-T0803B
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 10 | 44790 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste de estanqueidade | TAG A-T0803B; Nenhum vazamento encontrado
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220395 | Self Contained Incorporado | 3 | 44790 | 8 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado levantamento das unidades de HVAC do sistema
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 5 | 44789 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado a fixação do painel frontal da unidade evaporadora
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 5 | 44789 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 5 | 44789 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 5 | 44789 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Complemento de fluido refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 6 | 44790 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuada a remoção do compressor Tecumseh mod. TFH4540F
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 6 | 44790 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do compressor Copeland ZR42K5-TFD-600
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220007 | Rooftop | 14 | 44790 | 8 | 2022 | Casario | 0 | Produção | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do sistema | Solda no condensador, estanqueidade, vácuo,
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 11 | 44791 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada a subistituição do óleo do compressor modelo 5F40 FABRICANTE CARLYLE | TAG A-T0803A; Identificado q o sistema estava muito sujo, técnico havia recomendado uma limpeza com 141-B e nitrogênio mas a mesma não foi realizada, recomendação realizada novamente; Lista de matrial conforme RDO
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 11 | 44791 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento | TAG A-T0803A
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 11 | 44791 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operaciona do equipamento | TAG A-T0803A; Compressor modelo 5F40 FABRICANTE CARLYLE apresentando barulho anormal, caso persista recomenda-se sua troca
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 12 | 44791 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado processo de vácuo | TAG A-T0803B
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 12 | 44791 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Colocado óleo no compressor | TAG A-T0803B
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 12 | 44791 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado quebra de vácuo com refrigerante do sistema | TAG A-T0803B; Utilizado: freon 407C
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220395 | Self Contained Incorporado | 4 | 44791 | 8 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado levantamento das unidades de HVAC do sistema | Realizdo verificação dos dampers; constatado necessidade de trocar o isolamento especial e trocar ou reparar os dampers; compressor podendo trabalhar ate 75% ou congela o evaporador
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 6 | 44790 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição da válvulas rotalock por válvulas GBC 7/8" e 1/2" (sucção e descarga)
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 6 | 44790 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro secador DML 83
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 6 | 44790 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 6 | 44790 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 12 horas
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 7 | 44791 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo até atingir 500 micorns de Hq, para remoção da umidade no sistema
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 7 | 44791 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do pressostato de baixa pressão e cabos de alimentação do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 13 | 44792 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Startup do equipamento | TAG A-T0803B, compressor em operação incorreta, e desligando por baixa pressão do óleo, costatado grande vibração no compressor. Processo acompanhado pelo eletricista Marcelo Lepaje da SBM
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 7 | 44791 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do termostato, por um controlador digital FullGauge modelo TIC 17
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 7 | 44791 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Rooftop | 1 | 44792 | 8 | 2022 | VSD | 0 | Primária e secundária | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo lubrificante | Limpeza do filtro
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 14 | 44793 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio a 21 bar | TAG A-T0803B; Vazamentos encontrados: conexões dos manômetros, pressostatos e na linha de retorno de óleo do separador e compressor, carcaça do filtro secador da linha de líquido
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 14 | 44793 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral do equipamento | TAG A-T0803B; O filtro da linha de líquido foi removido, damper de tomada de ar encontra-se fechado e danificado, Necessária troca da serpentina do condensador possibilidade de vazamento eminente por desgaste
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 7 | 44791 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #02 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 7 | 44791 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Complemento de fluido refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split (Hiwall) | 8 | 44792 | 8 | 2022 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 12 | Operando | Operando | Substituição do termostato, por um controlador digital FullGauge modelo TIC 17
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Refresqueira | 2 | 44793 | 8 | 2022 | Cozinha | 0 | Saladeira | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral na saladeira
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 15 | 44794 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subistuição do filtro da linha de líquido | TAG A-T0803B
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 15 | 44794 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição da carcaça do filtro secador | TAG A-T0803B
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 15 | 44794 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização do teste de estanqueidade | TAG A-T0803B; não foram encontrados vazamentos; constatado que o compressor fabricante Carlyle Modelo 5F40 - 149 série 1010U01966 apresenta problemas mecânicos
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split System | 8 | 44792 | 8 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado a remoção do compressor Carlyle mode 06E do sistema | Serviço interrompido devido a condição climatica
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split System | 9 | 44793 | 8 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalizado a remoção do compressor Carlyle mode 06E do sistema
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split System | 9 | 44793 | 8 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a movimentação do compressor avariado para o almoxarifado | Serviço executado com auxilio da equipe de movimentação de carga
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split System | 9 | 44793 | 8 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a fixação do compressor novo na base | Serviço executado com auxilio da equipe de movimentação de carga
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split System | 10 | 44794 | 8 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limpeza do sistema com R141B e Nitrogênio
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split System | 10 | 44794 | 8 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos filtros secadores 48-DC
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 4 | 44794 | 8 | 2022 | PCR | 0 | #01 | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção de filtro secador
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 4 | 44794 | 8 | 2022 | PCR | 0 | #01 | Manutenção preventiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema com fluido R-141B + Nitrogenio
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 4 | 44794 | 8 | 2022 | PCR | 0 | #01 | Manutenção preventiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalçao da válvula GBC na linha de descarga
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 4 | 44794 | 8 | 2022 | PCR | 0 | #01 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição do filtro secador
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 4 | 44794 | 8 | 2022 | PCR | 0 | #01 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do visor de liquido
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 4 | 44794 | 8 | 2022 | PCR | 0 | #01 | Manutenção preventiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com 10 Bar para identificação de pontos de vazamento
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Rooftop | 3 | 44794 | 8 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | instalação do compressor do equipamentento
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 16 | 44795 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realização de procedimento de vácuo | TAG A-T0803B
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 |  | 1 | 44795 | 8 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Inspeção geral | LER: 3 compressores parados, Sala de baterias do LER e da UPS, CCR e UPS também com compressores parados; frigorífica com baixo rendimento ( falta 1 compressor no sistema); Ar das acomodações: Falta 1 compressor
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 4 | 44794 | 8 | 2022 | PCR | 0 | #01 | Manutenção preventiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo dos pontos de vazamento
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 4 | 44794 | 8 | 2022 | PCR | 0 | #01 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tratamento e pintura no compressor e na tubulação de cobre
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 4 | 44794 | 8 | 2022 | PCR | 0 | #01 | Manutenção preventiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 06 horas
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 4 | 44794 | 8 | 2022 | PCR | 0 | #01 | Manutenção preventiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split System | 11 | 44795 | 8 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo lubrificante do compressor
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split System | 11 | 44795 | 8 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado as conexões das mangueiras das instrumentação
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split System | 11 | 44795 | 8 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da caixa de alimentação elétrica do compressor
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split System | 11 | 44795 | 8 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split System | 11 | 44795 | 8 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 12 horas
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 5 | 44795 | 8 | 2022 | PCR | 0 | #01 | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 5 | 44795 | 8 | 2022 | PCR | 0 | #01 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro G4 do duto de retorno do evaporador
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 5 | 44795 | 8 | 2022 | PCR | 0 | #01 | Manutenção preventiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 5 | 44795 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Efetuado a remoção de filtro secador
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Rooftop | 4 | 44795 | 8 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuidade na instalação do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220385 | Self Contained Incorporado | 17 | 44796 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realização da quebra de vácuo com fluido refrigerante | TAG A-T0803B; Utilizado: 340 kg de freon 407C; não foi possível deixar a unidade operacional porque o desembarque estava agendado para o dia seguinte, Lista de material pendente para conclusão do trabalho no RDO
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 2 | 44796 | 8 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Inspeção nos equipamentos do LER | Temperatura inicial 31°C; Compressor 1 quebrado internamente; Compressor 2 possivel vazamento; Compressor 3 tubulação estourada junto com o vibraflex da descarga; Compressor 4 congelado (possivel vazamento)
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 2 | 44796 | 8 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Operando | Realizado complemento do fluido refrigerante no compressor 2 | Não informado fluido utilizado;
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 2 | 44796 | 8 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Operando | Realizado complemento do fluido refrigerante no compressor 4 | Não informado fluido utilizado;
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 2 | 44796 | 8 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Operando | Operando | Realizado balanceamento de vasão do compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 2 | 44796 | 8 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Operando | Operando | Realizado balanceamento de vasão do compressor 4 | Temperatura da sala estabilizada em 22°C; não foi retirado vazamento e nem feita manutençao nos sistemas 2 e 4, Reparo será iniciado pelos sistemas 1 e 3 para não parar a toda a unidade.
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 5 | 44795 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema com fluido R-141B + Nitrogenio
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 5 | 44795 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalçao da válvula GBC na linha de descarga
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 5 | 44795 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição do filtro secador
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 5 | 44795 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do visor de liquido
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split System | 12 | 44796 | 8 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo até atingir 500 micorns de Hq, para remoção da umidade no sistema
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split System | 12 | 44796 | 8 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split System | 12 | 44796 | 8 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220337 | Split System | 12 | 44796 | 8 | 2022 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Complemento de fluido refrigerante
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Rooftop | 5 | 44796 | 8 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalizada instalação do compressor | Realização de Pm (manutenção preventiva) na sala de controle 1 & 2, VSD #01 (primário e secundário), Casario da produção unidade #01
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Split | 3 | 44797 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Split (Piso teto) Capacidade: 05 TRI; dentificado: ventilador da evaporadora parado, correia quebrada
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Split | 3 | 44797 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem do evaporador | Split (Piso teto) Capacidade: 05 TRI
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Split | 3 | 44797 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição de correia | Split (Piso teto) Capacidade: 05 TRI
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Split | 3 | 44797 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do equipamento | Split (Piso teto) Capacidade: 05 TRI
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Split | 3 | 44797 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Teste | Teste | Realizado balanciamento de vazão do sistema | Split (Piso teto) Capacidade: 05 TRI
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Split | 3 | 44797 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Split (Piso teto) Capacidade: 05 TRI
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 6 | 44796 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação de válvula schrader para a instrumentação
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 6 | 44796 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de isolamento termico na linha de sucção com acabamento de fita PVC
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 6 | 44796 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tratamento e pintura no compressor e na tubulação de cobre
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 6 | 44796 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com 10 Bar para identificação de pontos de vazamento
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 7 | 44797 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 7 | 44797 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 7 | 44797 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro G4 do duto de retorno do evaporador
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 7 | 44797 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 8 | 44797 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Efetuado a remoção de filtro secador
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 8 | 44797 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema com fluido R-141B + Nitrogenio
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 8 | 44797 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalçao da válvula GBC na linha de descarga
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 8 | 44797 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição do filtro secador
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 8 | 44797 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do visor de liquido
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Split (Piso Teto) | 6 | 44797 | 8 | 2022 |  | 0 | Academia | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | substituição do comando elétrico; configuração; fixação da placa; montagem das carenagens; limpeza da unidade condensadora.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Split | 4 | 44798 | 8 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada Inspeção geral | Split (Piso teto) Capacidade: 05 TRI; Encontrado: Sistema sem fluido refrigerante,
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Split | 4 | 44798 | 8 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Split (Piso teto) Capacidade: 05 TRI; Econtrado vazamento na válvula de serviço do condensador, válvula será desmontada para reparo (não tem outra a bordo)
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 8 | 44797 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de válvula schrader para a instrumentação
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 8 | 44797 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro G4 do duto de retorno do evaporador
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Split (Piso Teto) | 7 | 44798 | 8 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral do equipamento | realizado também inspeção geral no HVAC do SCR.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Split | 5 | 44799 | 8 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Retirada a válvula de serviço | Split (Piso teto) Capacidade: 05 TRI
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Split | 5 | 44799 | 8 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo da válvula de serviço | Split (Piso teto) Capacidade: 05 TRI
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Split | 5 | 44799 | 8 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolocação da válvula de serviço | Split (Piso teto) Capacidade: 05 TRI
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Split | 5 | 44799 | 8 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Split (Piso teto) Capacidade: 05 TRI; atingido 20 bar para teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Split | 5 | 44799 | 8 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo do sistema | Split (Piso teto) Capacidade: 05 TRI; atingindo 500 µm
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Split | 5 | 44799 | 8 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Split (Piso teto) Capacidade: 05 TRI; Utilizado fluido R410 A
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Split | 5 | 44799 | 8 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 5 | 44799 | 8 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Split (Piso teto) Capacidade: 05 TRI; temperatura da sala 20°C
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 8 | 44797 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro G4 do duto de retorno do evaporador
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 8 | 44797 | 8 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro G4 do duto de retorno do evaporador
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 9 | 44798 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação de isolamento termico na linha de sucção com acabamento de fita PVC
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 9 | 44798 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com 15 Bar para identificação de pontos de vazamento
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 |  | 1 | 44799 | 8 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Transporte |  | 7 |  |  | transporte do equipamento
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Duto e Coifa | 1 | 44799 | 8 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Inspeção e planejamento do serviço a ser realizado
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 1 | 44799 | 8 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) |  |  | 12 |  |  | Apresentação do material elétrico para equipe de bordo
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Unidade Condensadora | 8 | 44799 | 8 | 2022 | SCR | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  | 12 | Inoperante | Operando | Flushing no sistema | Reparo de pontos de vazamento; reconfiguração da unidade #03
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 6 | 44800 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Constatado: contatoda do ventilado do condensador queimada; cabos de conexção do ventilador queimado;
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 6 | 44800 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a susbistituição das conexões do ventilador
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 6 | 44800 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a subistituição da contatora do ventilador do condensador
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 6 | 44800 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado o startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 6 | 44800 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Inspeção operacional | Identificado sistema com baixa pressão de gás
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 10 | 44799 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 10 | 44799 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Duto e Coifa | 2 | 44800 | 8 | 2022 |  | 0 | Deck F | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores | Identificados alguns difusores com regulador quebrado e sem tampa (4 na sala de espera, 1 na sala de rádio e 2 na sala elétrica)
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 2 | 44800 | 8 | 2022 |  | 0 | NAV Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores | Foi solicitado pela equipe de bordo que no próximo dia iniciace o serviço na coifa
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 1 | 44800 | 8 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 12 | Operando | Operando | Instalação das tampas no condensador #04 | Durantea a instalação das tampas foi verificado q a furação era diferente
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 1 | 44800 | 8 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | remoção de componente |  | 0 | Operando | Operando | Remoção das tampas para análise
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Unidade Condensadora | 9 | 44800 | 8 | 2022 | SCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | T. Estanqueidade; vácuo; quebra
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 7 | 44801 | 8 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO; Compressor 4 parou de funcionar, necessário sua retirada
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 7 | 44801 | 8 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada remoção do compressor 3 | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO;
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 7 | 44801 | 8 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado troca da tubulação do compressor 3 e mas demorada | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO;
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 7 | 44801 | 8 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado retirada do compressor 4 | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO;
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 7 | 44801 | 8 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado instação do Compressor 3 no lugar do 4 | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO;
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 10 | 44799 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro G4 do duto de retorno do evaporador
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Self Contained | 10 | 44799 | 8 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 11 | 44800 | 8 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a movimentação dos materiais para o local | Serviço executado em conjunto com a equipe de movimentação de carga
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 11 | 44800 | 8 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro G4 do duto de retorno do evaporador
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 12 | 44801 | 8 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Purga do óleo lubrificante dos compressores
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 12 | 44801 | 8 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do isolamento termico da linha de sucção e do acumulador de sucção
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Duto e Coifa | 3 | 44801 | 8 | 2022 |  | 0 | Deck E | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores | Identificado difusores dos camarotes E-16 e E-18 sem a tampa do difusor e com o regulador quebrado
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 3 | 44801 | 8 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | iniciada a limpeza e higinenização da coifa e dutos
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 2 | 44801 | 8 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Realizado o startup do compressor #03
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 2 | 44801 | 8 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Reaizada substituição das tampas do condensado | O sistema 1 foi paralizado para relização do serviço
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Rooftop | 10 | 44801 | 8 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | Instalação de 8 mangueiras rosca sae 1/4", substuição dos manometros de sucção e descarga; firação de fixação; pressurização com N²
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 8 | 44802 | 8 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo do sistema 4 | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO; Atingido 500 µm
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 8 | 44802 | 8 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição do filtro de linha do sistema | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO; Tipo pedra 48DC
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 8 | 44802 | 8 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO; utilizado fluido 407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 8 | 44802 | 8 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do equipamento | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO;
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 8 | 44802 | 8 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO; Sistema 4 operacional; Sistemas 1 e 3 aguardando reparos
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 12 | 44801 | 8 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção dos dois acumuladores de sucção
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 12 | 44801 | 8 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção das muflas da descarga
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 12 | 44801 | 8 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção das válvulas de descarga
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Duto e Coifa | 4 | 44802 | 8 | 2022 |  | 0 | Deck D | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores | A maioria dos camarotes estava com a tampa do difusor avariada e obstruido com toalhas e papel higiênico; sala de dutos de retorno obstruida; grande quantidade de ferrugem desprendendo do piso, bastante lixo no ambiente
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Duto e Coifa | 4 | 44802 | 8 | 2022 |  | 0 | Deck D | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Remoção das obstruções e ferrugens | solicitamos o reparo (tratativa) urgente para evitar uma não conformidade em uma próxima auditoria de bordo; Situação informada a equipe de segurança e gerência da MV-20
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 4 | 44802 | 8 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higinenização do exaustor e dutos
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 3 | 44802 | 8 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Instalada as tampas de entrada e saída de água no sistema #04
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Anderson Oliveira Verissimo | 20220383 | Rooftop | 11 | 44802 | 8 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | instalação de 2 compressores na unidade #06
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 9 | 44803 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Sistema sem fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 9 | 44803 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Identificado vazamento no flange da válvula expansora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 9 | 44803 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado Manutenção no flange da válvula expansora | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO;
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 9 | 44803 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO; Nenhum vazamento identificado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 9 | 44803 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inicio de teste de estanqueidada | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO; Pressurizado com nitrogênio a 20 bar
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 12 | 44801 | 8 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção das válvulas de sucção
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 13 | 44802 | 8 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação das novas válvulas de descarga
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 13 | 44802 | 8 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação das novas válvulas de sucção
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 13 | 44802 | 8 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalção das novas muflas
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Duto e Coifa | 5 | 44803 | 8 | 2022 |  | 0 | Deck C | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores | A maioria dos camarotes estava com a tampa do difusor avariada e obstruido com toalhas e papel higiênico; ao informar a manutenção sobre a situação das tampas dos difusores, eles informaram que tem as tampas a bordo e que elas serão trocadas
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Duto e Coifa | 5 | 44803 | 8 | 2022 | E-House | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição da correia do ventilador | Realizado levantamento técnico com foto das evaporadoras
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 5 | 44803 | 8 | 2022 | Sl. De Rádio | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 4 | 44803 | 8 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Realizada substituição do filtro secador e óleo do compressor #03 | Sistema #02 parado, apenas sistema #03 em funcionamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 10 | 44804 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo no sistema | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO; Atingido 500 µm
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 10 | 44804 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO; Utilizado fluido 407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 10 | 44804 | 8 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do equipamento | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO; Após 2 horas de funcionamento o ventilador do condensador parou de funcionar; identificado contactora danificada; será feita uma análise detalhada do problema no ventilador
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 14 | 44803 | 8 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos novos acumuladores de sucção
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 14 | 44803 | 8 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação das novas válvulas GBC 2.1/8" da linha de sucção
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Duto e Coifa | 6 | 44804 | 8 | 2022 |  | 0 | Deck B | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores | Idendificada varios difusores com as tampas avariadas, Situação informada a equipe de segurança e gerência da MV-20
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 6 | 44804 | 8 | 2022 |  | 0 | 3° deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 5 | 44804 | 8 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Subsituido o mancau da tampa no sistema #04
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Unidade Condensadora | 11 | 44805 | 9 | 2022 | Frigorífico | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado vazamento na válvula de serviço do compressor 1; encontrado vazamento na válvula de sucção do compressor que foi retirado para reparo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Unidade Condensadora | 11 | 44805 | 9 | 2022 | Frigorífico | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Reparo da válvula de serviço do compressor 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Unidade Condensadora | 11 | 44805 | 9 | 2022 | Frigorífico | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Colocado um tampão com junta para conter o vazamento da valvula de sucção
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Unidade Condensadora | 11 | 44805 | 9 | 2022 | Frigorífico | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Realizado complemento de carga refrigerante | Fluido refrigerante utilizado não informado na RDO; Camaras recuperando a temperatura de set-point
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 14 | 44803 | 8 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição das válvulas GBC de 1.1/8" da linha de liquido
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Contained frigorifico | 1 | 44803 | 8 | 2022 | Utility Contained | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção e constatado: operação anormal, sistema com vazamento no filtro secador, baixo nivel de ólelo no compressor, congelamento do evaporador e do compressor, sistema de gás quente não esta funcionando corretamente.
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 15 | 44804 | 8 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação de válvulas GBC antes e após o filtro secador
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Contained frigorifico | 2 | 44804 | 8 | 2022 | Utility Contained | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção nos componentes eletrcios e eletrônicos e constatado: Compressor com alto ruido mecanico ao funcionar, válvula controladora de pressão demorando para abrir, válvulas de gás quente ST e de controle de sucção SV, com operação parcial. Válvula expansora eletônica EV não opera abrinda mais de 10%.
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 16 | 44805 | 9 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com 15 Bar para identificação de pontos de vazamento
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 16 | 44805 | 9 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamento no sistema
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Duto e Coifa | 7 | 44805 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Deck A | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores | Idendificada varios difusores com as tampas avariadas, Situação informada a equipe de segurança e gerência da MV-20
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 7 | 44805 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | 3° deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 7 | 44805 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | 2° Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada a limpeza e higienização de dutos e difusores
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 6 | 44805 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Operando | Operando | Pressurização do sistema #04
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 6 | 44805 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | montagem dos tubos de interligação do compressor, separador de óleo e condensador 04
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 12 | 44806 | 9 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Retirado ventilador do condensador | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO;
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 12 | 44806 | 9 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado reparo no ventilador | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO;
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 12 | 44806 | 9 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixado ventilador de volta a sua base | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO;
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 12 | 44806 | 9 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição da contatora do ventilador | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO;
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 12 | 44806 | 9 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização da ligação elétrica do ventilador | Fabricante, modelo e tag não informados na RDO; Serviço realizado em parceria com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 12 | 44806 | 9 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado o startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Self Contained Incorporado | 12 | 44806 | 9 | 2022 | LER (Baterias) | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 16 | 44805 | 9 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurizado o sistema com 15 Bar para identificação de pontos de vazamento
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 16 | 44805 | 9 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 12 horas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Self Contained | 3 | 44805 | 9 | 2022 | TUC | 0 | - | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Subsistema Alpha Compressor queimado, subsistema Bravo solenoide instalado incorretamente. Válvula expansora com falha mecanica, podendo ser a causa da queima do compressor.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Self Contained | 3 | 44805 | 9 | 2022 | TUC | 0 | - | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a correção de instalação da solenoide no sistema
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 17 | 44806 | 9 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 17 | 44806 | 9 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tratamento e pintura no compressor e na tubulação de cobre
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 17 | 44806 | 9 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de isolamento termico na linha de sucção com acabamento de fita PVC
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Self Contained | 4 | 44806 | 9 | 2022 | TUC | 0 | - | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 16 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Self Contained | 4 | 44806 | 9 | 2022 | TUC | 0 | - | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento realizado com solda
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Self Contained | 4 | 44806 | 9 | 2022 | TUC | 0 | - | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 16 Bar de N² nitrogenio
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Duto e Coifa | 8 | 44806 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Main Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores | Idendificada varios difusores com as tampas avariadas, Situação informada a equipe de segurança e gerência da MV-20
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 8 | 44806 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | 2° Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Duto e Coifa | 1 | 44806 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Inspeção geral |  | 5 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 7 | 44806 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Montagem da rede de resfriamento do condensador no local | realizado corte nos flanges para melhor encaixe, teste de vazamento de água entrada e saida do condensador #04. Aguardando chegada do Oxiacetileno.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 13 | 44807 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Compressores danificados 1 e 3 retirados da base | Um compressor estava queimado e o oturo estava quebrado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 13 | 44807 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmotagem dos compressores | Os 2 comrpessores foram desmontados para fazer 1 funcionar
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 13 | 44807 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituído compressor concertado no lugar do compressor 1
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Self Contained | 4 | 44806 | 9 | 2022 | TUC | 0 | - | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do filtro secador
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Contained frigorifico | 5 | 44806 | 9 | 2022 | Utility Contained | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Paliativo | Inoperante | Efetuado a despressurização do sistema e constatado muito óleo lubrificante nas linhas de sucção e descarga
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Unidade Evaporadora | 9 | 44807 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da Evaporadora | Durante a limpeza o técnico relatou um cheiro forte saindo de dentro da evaporadora; durante a limpeza da evaporadora 1 foi identificado, alem de sujeira, uma grande quantidade de ferrugem. Situações informadas a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 9 | 44807 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | 1° Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Iniciado a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Duto e Coifa | 2 | 44807 | 9 | 2022 |  | 0 | Deck 7 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Rooftop | 1 | 44807 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 13 | Operando | Operando | Realizada inspeção geral | Identificado mancha de óleo na calha elétrica do compressor 2,
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Split (Dutado) | 1 | 44807 | 9 | 2022 | VFD | 0 |  | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral | identificado retorno de líquido nos compressores C e D e com desarme por baixa pressão de sucção
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Split (Dutado) | 1 | 44807 | 9 | 2022 | VFD | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Isolamento do motor do evaporador | Identificado correias arrebentadas
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Split (Dutado) | 1 | 44807 | 9 | 2022 | VFD | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Operando | Realizado substituição das correias
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 8 | 44807 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | conclusão da adequação das linhas de alimentação do condensador | a tarde foram movimentados os cilindros de oxiacetileno para o local; aguardando pt a quente
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 14 | 44808 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização com nitrogênio no compressor 1 para verificação de vazamentos | Nenhum vazamento encontrado no compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 14 | 44808 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização da colocação de óleo no compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 14 | 44808 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizado procedimento de vácuo no compressor | Vácuo atingiu 500 µm
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 14 | 44808 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura das válvulas de sucção e descarga do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 14 | 44808 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado o startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 | Rooftop | 14 | 44808 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Compressores 1, 2 e 4 estão funcionando
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Contained frigorifico | 5 | 44806 | 9 | 2022 | Utility Contained | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limepza do sistema com fluido R-141B + Nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Contained frigorifico | 5 | 44806 | 9 | 2022 | Utility Contained | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem da válvula DPR, identificado que o pistção esta travado. Para tentativa de reparo, sera necessaria a retirada do sistema para manutenção em bancada, desta forma aconcelha-se a substituição
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 18 | 44807 | 9 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subsituição do óleo lubrificante dos compressores | Enkarater 68 (aproximadamente 10L por compressor)
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Self Contained | 6 | 44807 | 9 | 2022 | TUC | 0 | - | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 769 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 19 | 44808 | 9 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 19 | 44808 | 9 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220370 | Split System | 19 | 44808 | 9 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do filtro G4 do duto de retorno do evaporador
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Self Contained | 7 | 44808 | 9 | 2022 | TUC | 0 | - | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-134A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Self Contained | 7 | 44808 | 9 | 2022 | TUC | 0 | - | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Duto e Coifa | 10 | 44808 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos | não foi possivel realizar a limpeza em parte dos dutos devido a falta de janela de visita sendo necessário a criação destas para poder realizar uma limpeza correta
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 10 | 44808 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | 1° Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Duto e Coifa | 3 | 44808 | 9 | 2022 |  | 0 | Deck 6 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Split (Dutado) | 2 | 44808 | 9 | 2022 | VFD | 0 |  | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção operacional
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Split (Dutado) | 2 | 44808 | 9 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado inspeção geral, limpeza e higienização dos filtros
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Split (Dutado) | 2 | 44808 | 9 | 2022 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado inspeção geral, limpeza e higienização dos filtros
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 9 | 44808 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | substituição dos filtros pedra com. #03 | aguardando PT
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220414 |  | 15 | 44809 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | realização de Inspeção geral e relatórios
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Contained frigorifico | 8 | 44808 | 9 | 2022 | Utility Contained | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a limepza do sistema com fluido R-141B + Nitrogenio
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Duto e Coifa | 11 | 44809 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a colheta de ar para análise em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Unidade Evaporadora | 11 | 44809 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a colheta de água condensada nas evaporadoras 1 e 2
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 11 | 44809 | 9 | 2022 | CCR | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 11 | 44809 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 11 | 44809 | 9 | 2022 |  | 0 | Academia | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 11 | 44809 | 9 | 2022 |  | 0 | Lavanderia | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 11 | 44809 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Análise do ar |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a colheta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Duto e Coifa | 4 | 44809 | 9 | 2022 |  | 0 | Deck 5 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Self Contained Incorporado | 3 | 44809 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado inspeção geral, limpeza e higienização dos filtros
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Self Contained Incorporado | 3 | 44809 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado inspeção geral, limpeza e higienização dos filtros
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 10 | 44809 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição do óleo lub. E filtro da bomba de óleo sistema #03 | aguardando PT
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Contained frigorifico | 8 | 44808 | 9 | 2022 | Utility Contained | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a manutenção na válvula KVR que se encontrava travada
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Contained frigorifico | 8 | 44808 | 9 | 2022 | Utility Contained | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Contained frigorifico | 8 | 44808 | 9 | 2022 | Utility Contained | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado teste de estanqueidade no sistema
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Unidade Evaporadora | 12 | 44810 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higinenização da evaporadora | Identificado as aletas do damper quebradas, e também uma grande quantidade de ferrugem no interior, necessário reparo urgente. Situação informada a equipe de manutenção
Modec | 20 | MV_20 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220246 | Unidade Evaporadora | 12 | 44810 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higinenização da evaporadora | Identificado as aletas do damper quebradas, e também uma grande quantidade de ferrugem no interior, necessário reparo urgente. Situação informada a equipe de manutenção
Modec | 20 | MV_23 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220260 | Duto e Coifa | 12 | 44810 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) |  |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Duto e Coifa | 5 | 44810 | 9 | 2022 |  | 0 | Deck 4 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Self Contained Incorporado | 4 | 44810 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado inspeção geral, limpeza e higienização dos filtros
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Self Contained Incorporado | 4 | 44810 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado inspeção geral, limpeza e higienização dos filtros
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Self Contained Incorporado | 4 | 44810 | 9 | 2022 |  | 0 | Guindastes | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado inspeção geral, limpeza e higienização dos filtros
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 11 | 44810 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Solda na tubulação Descarga/separador de óleo | Montada a rede no local e iniciada a solda na tubulação
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Contained frigorifico | 9 | 44809 | 9 | 2022 | Utility Contained | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 513 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Contained frigorifico | 10 | 44810 | 9 | 2022 | Utility Contained | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-134A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Contained frigorifico | 10 | 44810 | 9 | 2022 | Utility Contained | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Contained frigorifico | 10 | 44810 | 9 | 2022 | Utility Contained | 0 | Frigorifica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Paliativo | Efetuado inspeção e constatado baixo rendimento do compressor | O sistema esta operando com a válvula expansora modulando entre 10% a 30%
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 11 | 44811 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 11 | 44811 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento realizado com solda
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 11 | 44811 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 11 | 44811 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tested e estanqueidade por 12H
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 11 | 44811 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Duto e Coifa | 6 | 44811 | 9 | 2022 |  | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 |  | 1 | 44811 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Inspeção geral e planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Rooftop | 5 | 44811 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado inspeção geral, limpeza e higienização dos filtros
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 12 | 44811 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza local com R141B | Realizada após o termino das soldas realizadas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 11 | 44811 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição da placa de alimentação elétrica do compressor devido a vazamento proveniente de um curto
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 11 | 44811 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 11 | 44811 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 11 | 44811 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Duto e Coifa | 7 | 44812 | 9 | 2022 |  | 0 | Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 2 | 44812 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral do split
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Rooftop | 6 | 44812 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade na manutenção preventiva | Não foi possível testar o compressor 2 pois a bobina solenoide não era EX
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Rooftop | 7 | 44812 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado inspeção geral, limpeza e higienização dos filtros
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 13 | 44812 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Operando | Operando | reparo de vazamentos e procedimento de vácuo no sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 2 | 44812 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Duto e Coifa | 8 | 44813 | 9 | 2022 |  | 0 | Deck 1 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 3 | 44813 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 3 | 44813 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao do equipamento
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Self Contained Incorporado | 8 | 44813 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado inspeção geral, limpeza e higienização dos filtros
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Rooftop | 8 | 44813 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Transporte |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Transporte dos cilindros de acetileno e oxigênio
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Rooftop | 8 | 44813 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado inspeção geral, limpeza e higienização dos filtros
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 14 | 44813 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | ligação elétrica dos pressostatos compressor #04 | Necessária substituição da caixa de passagem.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 12 | 44812 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento realizado com solda
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 12 | 44812 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 12 | 44812 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 13 | 44813 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 |  | 1 | 44814 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realziada inspeção geral e planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Split (Dutado) | 9 | 44814 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | iniciada a limpeza e higienização das evaporadoras
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 4 | 44814 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao do equipamento | Identificado falta de gás e vazamento na válvula de expansão
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Rooftop | 9 | 44814 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada uma análise criteriosa da unidade | Identificado: travamento na solenoide,
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 15 | 44814 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Operando | Operando | Procedimento de vácuo no sistema #04 | Após expurgo com nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 14 | 44814 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efeutado inspeção e constatado: vazamento de fluido refrigerante pela serpentina condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 14 | 44814 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento realizado com solda
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Unidade Condensadora | 2 | 44815 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inicio do levantamento dos equipamentos de HVAC para PMOC
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Split (Dutado) | 10 | 44815 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada a limpeza e higienização das evaporadoras
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 5 | 44815 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 5 | 44815 | 9 | 2022 | Oficina | 0 | Praça de máquinas | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 5 | 44815 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao do equipamento
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Rooftop | 10 | 44815 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subsituição do vibraflex
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Rooftop | 10 | 44815 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Rooftop | 10 | 44815 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_30 | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220360 | Rooftop | 10 | 44815 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 16 | 44815 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Subsitituição de óleo da bomba de vácuo | Foi substituida também a bomba de vácuo; procedimento do vácuo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 14 | 44814 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 14 | 44814 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tested e estanqueidade por 12H
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 5 | 44815 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 15 | 44815 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 6 | 44816 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 6 | 44816 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 3 | 44816 | 9 | 2022 | EER | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade do levantamento dos equipamentos de HVAC para PMOC
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Duto e Coifa | 11 | 44816 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 6 | 44816 | 9 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 6 | 44816 | 9 | 2022 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao do equipamento | Compressor bravo ruim
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 17 | 44816 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição de óleo da bomba de vácuo | Desobistruida a linha de dreno externa
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Rooftop | 17 | 44816 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituida a unidade Rooftop
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 6 | 44816 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 16 | 44816 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo lubrificante do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 16 | 44816 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 16 | 44816 | 9 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 7 | 44817 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 7 | 44817 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 7 | 44817 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 17 | 44817 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da unidade condensadora velha
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 17 | 44817 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição da unidade evaporadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da unidade evaporadora velha
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 17 | 44817 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a instercomunicação das unidade, Linhas frigorigenas e de alimentação
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Unidade Evaporadora | 4 | 44817 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade do levantamento dos equipamentos de HVAC para PMOC | Locais: TER e Sala de rádio
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Duto e Coifa | 12 | 44817 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 7 | 44817 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao do equipamento | Compressor bravo ruim
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 7 | 44817 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Iniciado correção de vazamento no almoxarifado
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 18 | 44817 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição de óleo da bomba de vácuo | Realizada pintura da linha de descarga do compressor #04 ate a entrada do condensador
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220444 | Rooftop | 1 | 44817 | 9 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral nos equipamentos do VSD #05 ( ciruito A e B) e VSD #06 (circuito A)
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 17 | 44817 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 17 | 44817 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Unidade Evaporadora | 5 | 44818 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade do levantamento dos equipamentos de HVAC para PMOC | Locais: Refeitório e cozinha
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Duto e Coifa | 13 | 44818 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a colheta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Duto e Coifa | 13 | 44818 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a colheta de água nas evaporadoras
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 8 | 44818 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | correção de vazamento do almoxarifado
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 19 | 44818 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | realizado Startup do compressor #03 | Após transferir o freon do compressor #03 para o #04 e realizado teste de vazamento
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220444 | Rooftop | 2 | 44818 | 9 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de carga refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 17 | 44817 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-410A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220433 | Split System | 17 | 44817 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Unidade Evaporadora | 6 | 44819 | 9 | 2022 | CCR | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade do levantamento dos equipamentos de HVAC para PMOC
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Duto e Coifa | 14 | 44819 | 9 | 2022 |  | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos q interligam as máquinas de lavar | Serviço solicitado pela "OIM"
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 8 | 44819 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e higienização do equipamento | Identificado: equipamento sem fluido refrigerante; identificado vazamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 20 | 44819 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Após teste operacional o sistema #04 ficou parado | identificado que o compressor #04 não reduzia a capacidade
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220444 | Rooftop | 3 | 44819 | 9 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de refrigerante | Aplicação de removedor de óleo na serpentina; identificação de ponto de vazamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 8 | 44818 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Unidade Evaporadora | 7 | 44820 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade do levantamento dos equipamentos de HVAC para PMOC | Locais: Depósito (oficina de medição e calibração)
Modec | 20 | MV_27 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220364 | Duto e Coifa | 15 | 44820 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 9 | 44820 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 9 | 44820 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 21 | 44820 | 9 | 2022 | LER | 0 | A1 e A2 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Realizado startup do sistema | Foram substituidos a carcaça do filtro pedra e do vibraflex, realizado soldas nas tubulações e pressurizado para verificar vazamento. Procediento de vácuo e quebra de vácuo com refrigerante.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220444 | Rooftop | 4 | 44820 | 9 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Operando | Inoperante | Procedimento de vácuo | identificação de vazamento; substituição do separador; solda; T. estanqueidade
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 8 | 44818 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Unidade Evaporadora | 8 | 44821 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade do levantamento dos equipamentos de HVAC para PMOC | Locais: sala de controle de máquinas, oficina mecânica, oficina elétrica e instrumentação
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 10 | 44821 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | correção de vazamento do almoxarifado
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 10 | 44821 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220444 | Rooftop | 5 | 44821 | 9 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do VSD #06 | Substituição de tubo flexivel; vácuo; quebra com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 2 | 44822 | 9 | 2022 | Forecast | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral da unidade A | TAG: S-F0804A; Constatado sobrecarga no motor elétrico
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 2 | 44822 | 9 | 2022 | Forecast | 0 | Alpha | Survey | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | realizado rearme do relê térmico no painel de comando de equipamentos | TAG: S-F0804A;
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 2 | 44822 | 9 | 2022 | Forecast | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral da unidade B | TAG: S-F0804A; Constatado correias do motor da evaporadora gastas e frouxas, necessário corrigir controle de capacidade e carga do gás, deficiencia no fluido refrigerante; Sistema operando com baixo rendimento térmico
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 2 | 44822 | 9 | 2022 | TER | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Equipamento com manometros de alta pressão desconectados
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 2 | 44822 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral unidade A1 | Equipamento EX; TAG: A-T0801A; em funcionamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 2 | 44822 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral unidade A2 | Equipamento EX; TAG: A-T0801A; Sem compressor e com pontos de vazamento de gás refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 2 | 44822 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral unidade A3 | Equipamento EX; TAG: A-T0801A; identificado falta de gás refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 2 | 44822 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral unidade A4 | Equipamento EX; TAG: A-T0801A; Sem compressor e com pontos de vazamento de gás refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 2 | 44822 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral unidade B1 | Equipamento EX; TAG: A-T0801B; Sistema apresenta vazamento de fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 2 | 44822 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral unidade B2 | Equipamento EX; TAG: A-T0801B; Sistema sem compressor e apresentando pontos de vazamento de gás refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 2 | 44822 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral unidade B3 | Equipamento EX; TAG: A-T0801B; Sistema apresenta vazamento de fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 2 | 44822 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral unidade B4 | Equipamento EX; TAG: A-T0801B; Sistema sem compressor e apresentando pontos de vazamento de gás refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 9 | 44819 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 9 | 44819 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 9 | 44822 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no equipamento | Identificado: sistema alarmando por baixa pressão de refrigerante
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 9 | 44822 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Survey | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | complemento de carga de fluido refrigerante | utilizado: R-407c
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 9 | 44822 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional | Identificado necessidade de planejamento para realização de corretiva por haver vazamento em local ainda não identificado. Visor de líquido apresentando alta umidade no sistema
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 11 | 44822 | 9 | 2022 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 11 | 44822 | 9 | 2022 | UPS | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza semestral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e higienização do equipamento | UPS bravo com compressor defeituoso
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220444 | Rooftop | 6 | 44822 | 9 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Operando | Inoperante | Processo de vácuo no VSD #05 | substituido óleo do lub.;identificado filtro secador saturado (não trocado); reparo de vazamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 3 | 44823 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Sistema operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 3 | 44823 | 9 | 2022 | Battery Room | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Necessário manutenção corretiva (não especificado no RDO)
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 3 | 44823 | 9 | 2022 | UPS | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Sistema operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 3 | 44823 | 9 | 2022 | Safety Store | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Sistema operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 3 | 44823 | 9 | 2022 | CCR | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Sistema operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 3 | 44823 | 9 | 2022 | Upper deck | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Inspeção geral | Necessário manutenção corretiva (não especificado no RDO)
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 3 | 44823 | 9 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Inspeção geral | Necessário manutenção corretiva (não especificado no RDO)
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Split (Piso Teto) | 3 | 44823 | 9 | 2022 | Battery Room | 0 |  | Survey | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Realizado complemento de gás refrigerante no split da sala de baterias
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 3 | 44823 | 9 | 2022 | Upper deck | 0 |  | Survey | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Realizado complemento de gás refrigerante no AHU do Upper deck
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 10 | 44820 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 11 | 44821 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 10 | 44823 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade do levantamento dos equipamentos de HVAC para PMOC
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 12 | 44823 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | correção de vazamento do almoxarifado
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 12 | 44823 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | iniciado procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 12 | 44823 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Operando | Iniciado instalação do separador de óleo
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220444 | Rooftop | 7 | 44823 | 9 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup no equipamento VSD #05 | Carga de refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 4 | 44824 | 9 | 2022 | Old LER | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Inspeção geral | Evaporador e condensador em fase de descomissionamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 4 | 44824 | 9 | 2022 | Laboratory | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção split Fabricante Dyna-maC | Sistema operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 4 | 44824 | 9 | 2022 | Frigorífica | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção sistema A | Sistema operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 4 | 44824 | 9 | 2022 | Frigorífica | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção sistema B | Sistema operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 4 | 44824 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Unidade condensadora de 60.000 btu está com a serpentina obstruída e corroída
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 | Self Contained Incorporado | 4 | 44824 | 9 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Unidade condensadora de 60.000 btu está com a serpentina obstruída e corroída
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 12 | 44822 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 11 | 44824 | 9 | 2022 | E-House | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade do levantamento dos equipamentos de HVAC para PMOC
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 13 | 44824 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Operando | Realizado carga de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 13 | 44824 | 9 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Operando | instalação do separador de óleo
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 13 | 44824 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220444 | Unidade Condensadora | 8 | 44824 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup no HVAC da cozinha | Substituição do compressor; teste de estanqueidade; vácuo; quebra com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220451 |  | 5 | 44825 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Elaboração do relatório final | Dar prioridade ao sistema LER pois de 8 compressoras apenas 1 está operacional; todas as unidades condensadora de at do fabricante York capacidade 60.000 btu devem ser trocadas por corrosão e serpentinas obstruídas; equipamentos do casário necessita apenas de uma carga de gás refrigerante em 1 circuito; Equipamentos do forecast: módulo A o motor elétrico está desarmando por sobrecarga e módulo B está com as correias danificadas e baixo rendimento devido a controle de capacidade; Os splits de: Laboratório, Sala elétrica das acomodações, Casa de bombas, Sala de baterias, sala de reuinões, FER e ECR devem ser limpos e trocados o filtro de ar
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 12 | 44822 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 12 | 44825 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral | Identificado: excesso de pressão positiva dentro do ambiente, temperatura e umidade fora do padrão
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 14 | 44825 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 14 | 44825 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 14 | 44825 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 14 | 44825 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do equipamento
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220444 | Forçador de Ar | 9 | 44825 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Instalado cortina de ar na cozinha | Inspeção na rampa de frios do refeitório
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 13 | 44823 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 13 | 44826 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Verificado a localização do sensor de temperatura e umidade, repasse de informações levantadas para Lead Mech, substituição do sensor marcada para o dia seguinte
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220444 | Rooftop | 10 | 44826 | 9 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup nos VSD #05 e #06 | substituido filtros de ar; pressurização com N²; troca filtro secador; Vácuo; quebra com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 |  | 1 | 44827 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Localização e apresentação do material para inspeção | Necessário subistituição da válvula de descaga do compressor 3; carcaças de filtro das linhas de liquido em avançado estágio de corrosão; separadores de óleo muito inferrujados
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 13 | 44823 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade evaporadora do sistema
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Split (hiwall) | 3 | 44827 | 9 | 2022 | Produção | 0 | Container | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Foi encontrado ar condicionado desabilitado sem conexões unidade evaporadora e condensadora
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Split (hiwall) | 3 | 44827 | 9 | 2022 | Produção | 0 | Container | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação da unidade condensadora
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Split (hiwall) | 3 | 44827 | 9 | 2022 | Produção | 0 | Container | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação da unidade evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Split (hiwall) | 3 | 44827 | 9 | 2022 | Produção | 0 | Container | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado processos de flanges conecções e ligações das tubulações de cobre nas linhas de descarga e sucção
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 14 | 44827 | 9 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Survey | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a realocação do sensor de temperatura e unidade | Obervado a necessidade de avaliar o balanceamento da pressão positiva dentro do laboratório. Dampers de insuflamento acima dos forros em posições que não há visitas para os ajustes
Modec | 20 | MV_31 | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220122 | Unidade Evaporadora | 14 | 44827 | 9 | 2022 | E-House | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Continuidade do levantamento dos equipamentos de HVAC para PMOC
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 2 | 44828 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Inspeção geral | TAG: A-T0801B;
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 2 | 44828 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do compressor 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 2 | 44828 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do compressor 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 14 | 44824 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Split (hiwall) | 4 | 44828 | 9 | 2022 | Produção | 0 | Container | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada a interligação elétrica das unidades evaporadora e condensadora
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Split (hiwall) | 4 | 44828 | 9 | 2022 | Produção | 0 | Container | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo | Atingido 500 µm
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Split (hiwall) | 4 | 44828 | 9 | 2022 | Produção | 0 | Container | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado isolamento termico nas tubulações
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Split (hiwall) | 4 | 44828 | 9 | 2022 | Produção | 0 | Container | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Superaquecimento útil e total do equipamento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Split (hiwall) | 4 | 44828 | 9 | 2022 | Produção | 0 | Container | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Split (hiwall) | 4 | 44828 | 9 | 2022 | Produção | 0 | Container | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 |  | 1 | 44828 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Embarque e inspeção geral e planejamento de trabalho e local a ser realizado
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 3 | 44829 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada a substituição do separador de óleo do compressor 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 3 | 44829 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado serviço de solda nas conecções de entrada e saída do separador de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 3 | 44829 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição da válvula de descarga do compressor 3
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 15 | 44825 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 5 | 44829 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Equipamento sem fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 5 | 44829 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Transporte de materiais e insumos de trabalho pro ambiente
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 5 | 44829 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem das válvulas solenoides pra remoção do núcleo interno
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 5 | 44829 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio para teste de vazamentos | Vazamentos identificados: válvula de serviço de tanque de líquido, vibraflex do compressor n° 3, porca 1/4 do tanque de líquido, Válvula PSV, conexões do equalizador do óleo compressor n°1
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 5 | 44829 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção das proteções das evaporadoras e isolamento para inspeção mais detalhadas
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 2 | 44829 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Montagem da bancada de acesso ao compressor | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 2 | 44829 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Retirada das tampas laterais do compressor para inspeção visual
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 2 | 44829 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Removida a proteção de acoplamento para facilitar o giro do eixo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 4 | 44830 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | realizada pressurização do sistema 1 com nitrogênio para teste de vazamento | Atingido 18 bar; encontrado um vazamento na junta do cárter, e na entrada da resistência do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 4 | 44830 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado desconeção das linhas de sucção e descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 4 | 44830 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | remoção do compressor da base
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 4 | 44830 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalaçao de outro compressor na base
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 4 | 44830 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizada pressurização do sistema 1 com nitrogênio para teste de vazamento | Atingido 18 bar
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 4 | 44830 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | início do teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 6 | 44830 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | pressurização do sistema com nitrogênio pra terste de vazamentos
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 6 | 44830 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção de pontos de vazamentos no acumulador de sucção, manômetros de pressãoe válvulas de bloqueio GBC
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 6 | 44830 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de pesquisa de materiais a bordo com a empresa | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo; registrado no RDO a lista de materiais necessários
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 3 | 44830 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem da tampa dos cabeçotes superiores
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 3 | 44830 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Removidos os flaps de descarga para inspeção do disco
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 3 | 44830 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Removidos conectores, pistoes e camisas do compressor para inspeção
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 3 | 44830 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado camisa com uma coroa de acionamento de disco de baixa danificada; filtro de substituição se encontra danificado; necessário substituição de uma balança e seus acessórios; necessário substituição das juntas do compressor
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Duto e Coifa | 1 | 44830 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220054 | Duto e Coifa | 1 | 44831 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Manutenção geral |  | 12 |  |  | Localização e apresentação do material para inspeção
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220054 | Duto e Coifa | 2 | 44831 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 0 |  |  | Realização de coleta de amostra de ar em 12 + 1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220054 | Duto e Coifa | 2 | 44831 | 9 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Coleta de água nas evaporadoras A e B
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 5 | 44831 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição da junta do acoplamento da válvula de descarga | Houve vazamento durante teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 5 | 44831 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado aperto dos parafusos da base
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 5 | 44831 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a substituição do elemento filtrante DC48 da linha de líquido
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 5 | 44831 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizado complemente de óleo do compressor Mobil EAL ARTIC 68
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 5 | 44831 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizada substituição da junta do cáter do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 5 | 44831 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizado procedimento de vácuo | vácuo atingido 500 µm após 14 horas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 16 | 44826 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 7 | 44831 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de óleo dos compressores
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 7 | 44831 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos elementos filtrantes do sistema
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 7 | 44831 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção dos manometros de pressões
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 7 | 44831 | 9 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de novos manometros de pressão | Necessário 20 unidades de porcas flanges para substituição das existentes
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 4 | 44831 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos discos de baixa pressao das camisas do compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 4 | 44831 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos casquilhos
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 4 | 44831 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos pistões, pinos dos pistões, aneis de compressão
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 4 | 44831 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 4 | 44831 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos discos de flapes de descarga
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 4 | 44831 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza interna do compressor para montagem
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Unidade Evaporadora | 2 | 44831 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Unidade Evaporadora | 2 | 44831 | 9 | 2022 | UPS | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220054 | Duto e Coifa | 3 | 44832 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Serviço não autorizado | A gerência estava a bordo e por essa razão a limpeza da coifa e exaustor foi alterado para o dia seguinte
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 6 | 44832 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado: R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 6 | 44832 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada ligação elétrica e instrumentação do compressor 1 | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 6 | 44832 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada substituição do elemento filtrante DC48 da linha de liquido do compressor 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 6 | 44832 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado substituição dos componentes internos da válvula solenóide do compressor 3 | Sistema se manteve estanque sem demonstrar nenhuma vazamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 6 | 44832 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | iniciado procedimento de vácuo do sistema | Atingido 450
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 1 | 44832 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado: todo sistema fora de operação, alarmes disparados; Correia do conjunto do ventilador gasta; temperatura encontrada 40°C
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 1 | 44832 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada subistituição das correias
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 1 | 44832 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do compressor 2 do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 1 | 44832 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do compressor 4 do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 1 | 44832 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral | Temperatura medida 27°C
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 8 | 44832 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 8 | 44832 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza do sistema |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza técnica
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 8 | 44832 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Superaquecimento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 8 | 44832 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | medições de pressões e temperaturas
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 8 | 44832 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | análise nos índices estabelecidos para o equipamento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 8 | 44832 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado checklist de performance no compressor, ventilador evaporador, rolamento e correias | Não foi possivel realizar a a substituição do óleo devido a necessidade de disponibilidade
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 5 | 44832 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituido e montado componentes no compressor | 6 pares de casquilhos, 6 discos de alta pressão, 6 pistões com aneis de segmentos e pinos novos, 6 juntas de camisa nova
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Unidade Evaporadora | 3 | 44832 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Unidade Evaporadora | 3 | 44832 | 9 | 2022 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220054 | Duto e Coifa | 4 | 44833 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Serviço não autorizado | A gerência estava a bordo e por essa razão a limpeza da coifa e exaustor foi alterado para o dia seguinte
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 |  | 7 | 44833 | 9 | 2022 |  | 0 |  |  | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Serviço não autorizado devido a visita de diretores do SBM | Lista de materiais necessários pra reparo das unidades alfa e bravo Old Ler A-T0801 conforme RDO
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 2 | 44833 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado complemento de fluido refrigerante | Utilizado fluido R-407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 2 | 44833 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição dos filtros secador (48-DC) dos sistemas 2 e 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 2 | 44833 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do compressor 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 2 | 44833 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Pressão do óleo 4 bar; Compressores 1, 2 e 4 operacionais
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 9 | 44833 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 9 | 44833 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza do sistema |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza técnica
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 9 | 44833 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Superaquecimento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 9 | 44833 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | medições de pressões e temperaturas
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 9 | 44833 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | análise nos índices estabelecidos para o equipamento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 9 | 44833 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Operando | Operando | Substituição de óleo lubrificante | Utilizado lubrificante Reniso Triton SE55 - R404
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 9 | 44833 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado checklist de performance no compressor, ventilador evaporador, rolamento e correias
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 9 | 44833 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 9 | 44833 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza do sistema |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza técnica
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 9 | 44833 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Superaquecimento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 9 | 44833 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | medições de pressões e temperaturas
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 9 | 44833 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Operando | Operando | Substituição de óleo lubrificante | Utilizado lubrificante Reniso Triton SE55 - R404
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 9 | 44833 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | análise nos índices estabelecidos para o equipamento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 9 | 44833 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado checklist de performance no compressor, ventilador evaporador, rolamento e correias
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 6 | 44833 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituido e montado componentes no compressor | 4 pares de casquilhos, 4 camisas completas com 4 discos de baixa pressão, 4 discos de alta pressão, 4 pistões completos com os anéis de segmentos e pinos novos, 4 juntas da camisa nova, filtros de aspiração do compressor
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Unidade Evaporadora | 4 | 44833 | 9 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220054 | Duto e Coifa | 5 | 44834 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado limpeza e higienização da coifa e filtros | Para facilitar a limpeza da coifa é necessário que abra uma vista próximo a coifa no duto, a abertura que tem não da pra fazer a limpeza adequada em parte do duto da coifa
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 8 | 44834 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada quebra de vácuo com fluido refrigerante no sistema 3 | Utilizado: R407C µm
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 8 | 44834 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização do sistema 4 com nitrogênio para verificação de vazamentos | Encontrado vazamento na parte interna da serpentina do condesandor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 8 | 44834 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo no componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado serviço de solda na serpentina | Devido ao mau estado da serpentina não é possivel garantir que não haverão vazamentos futuros
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 8 | 44834 | 9 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização do sistema 2 com nitrogênio para verificação de vazamentos | identificado um pequeno vazamento no condensador, no entanto não foi possivel encontra-lo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 3 | 44834 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Retirada da tubulação danificada do sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 3 | 44834 | 9 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Deliniamento e corte da nova tubulação pro sistema 3 | Foram separadas as conexões a serem usadas
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 10 | 44834 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Equipamento apresentando baixo rendimento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 10 | 44834 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do filtro secador Danfoss DML 166
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 10 | 44834 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Informado aos supervisores da Modec sobre as necessidades
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 10 | 44834 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | limpeza do sistema |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza técnica
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 10 | 44834 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Superaquecimento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 10 | 44834 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | medições de pressões e temperaturas
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 10 | 44834 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | análise nos índices estabelecidos para o equipamento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 10 | 44834 | 9 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado checklist de performance no compressor, ventilador evaporador, rolamento e correias | Não foi possivel realizar a a substituição do óleo devido a necessidade de disponibilidade
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 7 | 44834 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição das juntas do cabeçote superior das tampas dianteiras do compressor SMC 112s Bravo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 7 | 44834 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem das tampas lateral e superior do compressor com as juntas que tinha no almoxarifado de bordo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Split (Dutado) | 7 | 44834 | 9 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada limpeza e organização do local de trabalho | Aguardando chegada do material solicitado
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Unidade Evaporadora | 5 | 44834 | 9 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220054 | Duto e Coifa | 6 | 44835 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado limpeza e higienização dos filtros asia | Coifa estava com bastante foligens de macacão
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 9 | 44835 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo no componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado do serviço de solda na serpentina do compressor 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 9 | 44835 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a substituição do elemento filtrante DC48 da linha de líquido
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 9 | 44835 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização do sistema 4 com nitrogênio para verificação de vazamentos | Sistema se manteve estanque
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 9 | 44835 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo do sistema 4 | Atingido 500 µm
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 9 | 44835 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a Instalação do compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 9 | 44835 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado conexão das linhas de sucção, descarga e instrumentação do compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 9 | 44835 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do separador de óleo do compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 9 | 44835 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado instalação e adaptação do novo separador de óleo no compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 9 | 44835 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada substituição do manglote e vibraflex de descarga do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 4 | 44835 | 10 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada Inspeção geral | Identificado: Falha no sistema de comando
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 4 | 44835 | 10 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado limpeza no controlador e teste de bancada
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 4 | 44835 | 10 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 4 | 44835 | 10 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 11 | 44835 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral | Equipamentos encontrados com baixo rendimento: Compressor Coperland Scroll; INT69 SCY2 motor protector; necessário a substituição do compressor
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 11 | 44835 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Solicitação da disponibilidade dos materiais para realizar o processo de normalização do funcionamento
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44835 | 10 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Necessário substituição da corrêa do ventilador
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44835 | 10 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Subistituida correia do ventilador do evaporador
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44835 | 10 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 8 | 44835 | 10 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Unidade Evaporadora | 6 | 44835 | 10 | 2022 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220492 | Unidade Condensadora | 2 | 44835 | 10 | 2022 | SCR | 0 | #03 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Remoção do compressor | Pressurização com N²; Identificação de vazamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220054 | Duto e Coifa | 7 | 44836 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado isolamento elétrico do Exaustor | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220054 | Duto e Coifa | 7 | 44836 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado limpeza e higienização do exaustor e dutos | O dutos exaustores não ficaram totalmente limpos pois em razão da falta de tempo ocasionada pelos dias de serviço não autorizado
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 10 | 44836 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado quebra de vácuo com fluido refrigerante no sistema 4 | Utilizado R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 10 | 44836 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a confecção de novo tubo para retorno do óleo do separador no compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 10 | 44836 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a substituição da parte superior e do núleo da válvula solenoide
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 10 | 44836 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada pressurização do sistema 2 com nitrogênio para teste de vazamento; As unidades condensadoras não possuem valvula de segurança (PSV) | Mangote vibraflex de sucção do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 5 | 44836 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Transportada as tubulações do sistema 3 para a oficina
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 5 | 44836 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado as soldas nas tubulações do sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 5 | 44836 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | colocado uma válvula de descarga na tubulação do sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 5 | 44836 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Transportada as tubulações do sistema 3 de volta para o LER
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Geladeira | 12 | 44836 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Equipamento apresentando baixo rendimento em sua operação; lista de materiais necessarios para reparo no RDO
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Geladeira | 12 | 44836 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Solicitação da disponibilidade dos materiais para realizar o processo de normalização do funcionamento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 |  | 12 | 44836 | 10 | 2022 | Sl. De Rádio | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Equipamento desativado
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44836 | 10 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | 1 split 18.000 estava operando normal e o outro estava desligado
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44836 | 10 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado processo de busca por vazamentos | Identificado vazamentos na válula de sucção e na porca da flange
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44836 | 10 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | limpeza do sistema |  | 0 | Operando | Operando | Realizado limpeza técnica
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44836 | 10 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Superaquecimento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44836 | 10 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Medições de temperaturas e pressões
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 12 | 44836 | 10 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | análises nos índices estabelecidos para o funcionamento adequado do equipamento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 12 | 44836 | 10 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Checklist de performance no compressor, evaporadora e ventilador
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44836 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | montagem das peças da balança, bielas e camisas
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44836 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fechamento das tampas superiores do compressor após substituição das juntas
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 9 | 44836 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalado filtro de óleo no carter do compressor
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Rooftop | 7 | 44836 | 10 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do Rooftop
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Rooftop | 7 | 44836 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do Rooftop
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220492 | Unidade Condensadora | 3 | 44836 | 10 | 2022 | SCR | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral nos sistemas #01, #02 e #03 | Sistemas #02 e #03 parados por falta de comrpessor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 11 | 44837 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada substituição do manglote e vibraflex de descarga do compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 11 | 44837 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do elemento filtrante DC48 da linha de líquido do compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 11 | 44837 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado complemento de óleo lubrificante Mobil EAL ARTIC 68 no compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 11 | 44837 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização do sistema 2 com nitrogênio para verificação de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 11 | 44837 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste de estanqueidade | Atingido 500 µm
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Fan Coil | 11 | 44837 | 10 | 2022 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no fancoil Mitsubishi FDEN71VD | TAG: A-T0831A; constatado desarme por baixa pressão de gás no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Fan Coil | 11 | 44837 | 10 | 2022 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Operando | Realizado complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Fan Coil | 11 | 44837 | 10 | 2022 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Constatado baixo nível de óleo no compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 6 | 44837 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado trabalho de solda das tubulações do sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 6 | 44837 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Compressor do sistema 3 colocado em sua base e realizado suas conexões
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 6 | 44837 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado o alinhamento da segunda parte das tubulações do sistema 3
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 13 | 44837 | 10 | 2022 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 13 | 44837 | 10 | 2022 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza técnica
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 13 | 44837 | 10 | 2022 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Superaquecimento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 13 | 44837 | 10 | 2022 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Medições de pressões e temperaturas
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 13 | 44837 | 10 | 2022 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Medições de temperaturas
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 13 | 44837 | 10 | 2022 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Analise dos índices estabelecidos para o funcionamento adequado do funcionamento
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 13 | 44837 | 10 | 2022 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Checklist de performance no compressor, evaporadora e ventilador | Não foi possivel realizar a a substituição do óleo devido a necessidade de disponibilidade
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44837 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Fechada as portas laterais do compressor Bravo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44837 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Transporte dos galões de óleo até o compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44837 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição de óleo no compressor Bravo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44837 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem e fixação da proteção de acoplamento
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44837 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura de válvulas e pressurização com Freon para teste de vazamento | Aguardando desmontagem do andaime para teste no compressor
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Rooftop | 8 | 44837 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do Rooftop
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Rooftop | 8 | 44837 | 10 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do Rooftop
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Self Contained Incorporado | 8 | 44837 | 10 | 2022 | Oficina | 0 | Engine Room | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Self Contained Incorporado | 8 | 44837 | 10 | 2022 | ECR | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220492 | Duto e Coifa | 4 | 44837 | 10 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Elaborada peça de acrilico e fixada nos difusores danificados
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 12 | 44838 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante sistema 2 | Compressor ficou desligado devido a bloqueio elétrico
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 12 | 44838 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desbloqueio elétricodos compressores 1, 3 e 4 | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 12 | 44838 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do sistema 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 12 | 44838 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Realizado complemento de carga de fluido refrigerante sistema 1 | Utilizado R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 12 | 44838 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Teste | Operando | Realizado a substituição da bubina de solenoide do compressor 1 | Sitema 1 operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 12 | 44838 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 12 | 44838 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Operando | Realizado a substituição da bubina de solenoide do compressor 3 | Sistema 3 operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 12 | 44838 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizada inspeção geral | Todos os pressostatos e dispositivos de proteção da unidade Bravo estão jumpeados; Solenóide da linha de líquido do sistema 4 não funciona por prolema elétrico, problema relatado para a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 7 | 44838 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado trabalho de solda das tubulações do sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 7 | 44838 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Colocado vibraflex novo na linha de descarga do compressor do sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 7 | 44838 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Não foi encontrado vazamento no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 7 | 44838 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste de estanquidade | Atingido 21 bar de perssão realizado por 12 horas; não houve queda na pressão deixada
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 17 | 44827 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 18 | 44828 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e coifas do sistema de exaustão da cozinha
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 19 | 44829 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização dos dutos e coifas do sistema de exaustão da cozinha
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | ANTONIO MARCO CAMILO | 20220345 | Duto e Coifa | 21 | 44831 | 9 | 2022 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 |  |  | Efetuado a coleta de amostras para a analise do ar nos seguintes compartimentos: Parte externa do passadiço, passadiço, sala de cinema, hospital, camarotes (504, 525, 419, 424, 307, 320 e 321), Academia, coffee shp, CCR, Praça de maquinas, Laboratório, Piso 01, 02, 03 e 04 do M82, e TUC
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 1 | 44838 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 12 | Operando | Inoperante | Efetuado a substituição do pressostato de óleo lubrificante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 1 | 44838 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 14 | 44838 | 10 | 2022 | Telecom | 0 | Antena VSAT | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificados pontos de vazamentos na váluvla de pressão e descarga
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 14 | 44838 | 10 | 2022 | Telecom | 0 | Antena VSAT | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado o reparo dos vazamentos identificados
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 14 | 44838 | 10 | 2022 | Telecom | 0 | Antena VSAT | Manutenção preventiva (SER-1558) | Vácuo |  | 0 | Operando | Operando | Procedimento de vácuo no sistema
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 14 | 44838 | 10 | 2022 | Telecom | 0 | Antena VSAT | Manutenção preventiva (SER-1558) | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Operando | Operando | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | R134A; Necessário a instalação do duto flexível pra acompanhar a operação em estágios normal de funcionamento
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44838 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza local
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44838 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Startup do compressor Bravo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44838 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção operacional | Duas capacidades do compressor não funcionaram
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44838 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo nas capacidades do compressor
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Self Contained Incorporado | 9 | 44838 | 10 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do Rooftop
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Self Contained Incorporado | 9 | 44838 | 10 | 2022 | Oficina | 0 | Produções | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220492 | Duto e Coifa | 5 | 44838 | 10 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral do sistema de ventilação | Situação grave de deterioração; lubrificação do sistema de ventilação; estrutura condensadora em avançado estado de corrosão
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 13 | 44839 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realização da ligação dos cabos de alimentação e resistência do carter do compressor 2 | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 13 | 44839 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 13 | 44839 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Realizado complemente de carga de fluido refrigerante no compressor 2 | Utilizado R407C; Unidade operacional com os compressores 1 e 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 13 | 44839 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do sistema 4 | Válvula de expanção do sistema estava travada
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 13 | 44839 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição da valvula do sistema 4 pela retirada do sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 13 | 44839 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema 4 | Atingido 500 µm; Sistema 3 do Alpha está sem compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 8 | 44839 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subistituição do filtro secador do sistema 3 | tipo 48 DC
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 8 | 44839 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição de óleo no compressor 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 8 | 44839 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado processo de vácuo no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 8 | 44839 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado fluido R-407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 8 | 44839 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema 3 para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 1 | 44838 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 334 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 1 | 44838 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo lubrificante do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 1 | 44838 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 1 | 44838 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44839 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44839 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Inspeção operacional
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44839 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Colocado 24 Dacks de Freon 404A
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44839 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Teste | Inoperante | Complemento na carga de óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44839 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do compressor Bravo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44839 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Self Contained Incorporado | 10 | 44839 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando isolamento elétrico que não pode ser feito devido a troca de turno e atraso de voo
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220492 | Rooftop | 6 | 44839 | 10 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituido motor insuflador do sistema #04 pelo do Sistema #05
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 14 | 44840 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado quebra de vácuo com fluido refrigerante no sistema 4 | Utilizado R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 14 | 44840 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado complemente de carga de fluido refrigerante no sistema 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 14 | 44840 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iníciado procedimento de vácuo no sistema 4 | Por falta de tempo o procedimento será seguido pela equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 14 | 44840 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada Inspeção geral | constatado: baixo nível de gás, Válvula solenoide travada sendo necessária sua substituição
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 14 | 44840 | 10 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada Inspeção geral | Cosntatado baixo nível de gás
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 9 | 44840 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Teste | Teste | substituição do manômetro de leitura de óleo compressor 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 9 | 44840 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Teste | Teste | substituição do manômetro de leitura de óleo compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 9 | 44840 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Teste | Teste | substituição do manômetro de leitura de baixa compressor 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 9 | 44840 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Teste | Teste | substituição do manômetro de leitura de baixa compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Self Contained Incorporado | 9 | 44840 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional do sistema 3 | Pressão de sucção: 4.5 bar; Pressão de alta: 17 bar; Pressão de óleo: 4 bar; Todos os compressores estão funcionando
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 2 | 44839 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 2 | 44839 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamentos no sistema, reparo por solda
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 2 | 44839 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 2 | 44839 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tested e estanqueidade por 12H
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 16 | 44840 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 | Rfeitório | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado procedimentos de novos comandos elétricos | acionamentos de controle, iluminação, compressor e Resistência de orvalho
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Self Contained Incorporado | 16 | 44840 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 | Rfeitório | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado programação CLP novo instalado pra controle de temperatura
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44840 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Operando | Operando | Removido e transportado para o convés as Dacks vazias
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44840 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza geral no compartimento dos compressores
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Split (Dutado) | 11 | 44840 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza da evaporadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220492 | Câmara Fria | 7 | 44840 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 | Carnes, Legumes | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Inspeção geral: Casario pisos #02 e #01
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220459 |  | 1 | 44841 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Localização e apresentação do material para inspeção | Por conta da disponibilidade de horário, inicio do serviço ficou para o dia seguinte
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Split | 10 | 44841 | 10 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado: Equipamento apresentando falha de comunicação no sistema de comando
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Split | 10 | 44841 | 10 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado reparo na placa eletrônica
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Split | 10 | 44841 | 10 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Split | 10 | 44841 | 10 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Realizado complemento de carga de fluido refrigerante | Fluido utilizado não informado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Split | 10 | 44841 | 10 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 3 | 44840 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 25 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 3 | 44840 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamentos no sistema, reparo por solda no coletor da descarga da serpentina
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 3 | 44840 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 |  | 17 | 44841 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando materiais
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220468 |  | 14 | 44841 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Preparando relatórios e aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Split (Dutado) | 12 | 44841 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza da evaporadora
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Self Contained Incorporado | 12 | 44841 | 10 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220459 | Duto e Coifa | 2 | 44842 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Isolamento elétrico dos equipamentos da cozinha e inibição de sensores | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220459 | Duto e Coifa | 2 | 44842 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Iniciado a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha | Medição de do nível de gordura não reportado; Realizado apenas a parte interna da coifa; Local deixado limpo e higienizado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220488 | Split | 11 | 44842 | 10 | 2022 | Oficina | 0 | Sala de Maquinas | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização do condensador
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 3 | 44840 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tested e estanqueidade por 12H
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 |  | 18 | 44842 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando materiais
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Duto e Coifa | 13 | 44842 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higinenização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220459 | Duto e Coifa | 3 | 44843 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Concluído a limpeza e higienização dos Dutos e Coifas do sistema de exaustão da cozinha | Medição de do nível de gordura não reportado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220459 | Duto e Coifa | 3 | 44843 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização do exaustor | Medição de do nível de gordura não reportado
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 4 | 44841 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 639 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Self Contained | 5 | 44841 | 10 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado baixa carga de fluido refrigerante | Foi decidido a utilização da unidade condensadora do TER para ficar no lugar
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 |  | 19 | 44843 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando materiais
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Duto e Coifa | 14 | 44843 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higinenização da coifa e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220459 | Duto e Coifa | 4 | 44844 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a coleta de ar e água | 1 / 12 pontos de ar e 2 coletas de água em evaporadoras das aocomodações
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Self Contained | 5 | 44841 | 10 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado baixa carga de fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Self Contained | 6 | 44842 | 10 | 2022 | TER | 0 | - | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção da unidade condensadora para instalação na unidade da Sala de Equipamento Local
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Câmara Fria | 7 | 44843 | 10 | 2022 | Provisões | 0 | Congelados (carne) | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a subsittuição do controlador de temperatura e degelo FullGauge modelo TC900-E-POWER
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 |  | 20 | 44844 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando materiais
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Duto e Coifa | 15 | 44844 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a colheta de ar em 6 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220459 | Duto e Coifa | 5 | 44845 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando disponibilidade para desembarque | Voo previsto para 13/12/2022
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Câmara Fria | 7 | 44843 | 10 | 2022 | Provisões | 0 | Refrigerado (Vegetais) | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a subsittuição do controlador de temperatura e degelo FullGauge modelo TC900-E-POWER
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 8 | 44844 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 8 | 44844 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 8 | 44844 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado inspeção de operação e constatado que o compressor #01 esta com vibração mecanica excessiva
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Rooftop | 9 | 44845 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Rooftop | 9 | 44845 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado vazamento: no filtro sexador, linha de sucção, manometros
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Rooftop | 9 | 44845 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamentos no sistema, reparo por solda
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 |  | 21 | 44845 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando materiais
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220350 | Duto e Coifa | 16 | 44845 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a colheta de ar em 5 + 1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220459 | Duto e Coifa | 6 | 44846 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando disponibilidade para desembarque | Voo previsto para 13/12/2022
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Rooftop | 9 | 44845 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro secadores DML
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 |  | 22 | 44846 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando materiais
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Rooftop | 9 | 44845 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos manometros de alta e baixa
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Rooftop | 9 | 44845 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Rooftop | 9 | 44845 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tested e estanqueidade por 12H
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 |  | 23 | 44847 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando materiais
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Rooftop | 10 | 44846 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Rooftop | 11 | 44847 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Rooftop | 11 | 44847 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Rooftop | 11 | 44847 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Completado a carga de fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split (Hiwall) | 12 | 44848 | 10 | 2022 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção Corretiva | Substituição da unidade condensadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da unidade condensadora velha
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split (Hiwall) | 12 | 44848 | 10 | 2022 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção Corretiva | Substituição da unidade evaporadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição da unidade evaporadora velha
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split (Hiwall) | 12 | 44848 | 10 | 2022 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Refeito as linhas de líquido e sucção, e cabeamento elétrico
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 24 | 44848 | 10 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado reparo com solda
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 24 | 44848 | 10 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalado novos manômetros
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 24 | 44848 | 10 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | vibraflex danificado foi removido
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 1 | 44848 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada inspeção geral no equipamento | Identificado sistema funcionando com deficiencia de fluido refrigerante; realizada limpeza do piso; feita pesquisa de vazamento com espuma, aguardando a chegada de Freon 407C a bordo
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220492 | Unidade Evaporadora | 1 | 44848 | 10 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição dos filtros G3
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split (Hiwall) | 12 | 44848 | 10 | 2022 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split (Hiwall) | 12 | 44848 | 10 | 2022 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split (Hiwall) | 12 | 44848 | 10 | 2022 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-410A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split (Hiwall) | 12 | 44848 | 10 | 2022 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção Corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 13 | 44849 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: baixa pressão de fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 13 | 44849 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 13 | 44849 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamento no sistema (interligação dos pressostatos de segurança)
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 13 | 44849 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Rooftop | 25 | 44849 | 10 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio | Identificada anomalias na válvula de segurança do sistem PSV, devido a necessidade desta o sistema permanecerá desativado
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 1 | 44849 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza geral e higienização do equipamento | Identificado vazamento no condensador
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 2 | 44849 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Realizado startupdo do circuito #04 | Subsituida a tampa de capacidade
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220492 | Unidade Evaporadora | 2 | 44849 | 10 | 2022 | Produção | 0 | #01 e #02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Subsituição dos filtros de ar | #01 Identificado Correias B053 desgastadas; #02 compressores e condensadora em estado de degradação, reportado ao setor responsavel
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 13 | 44849 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 334 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 13 | 44849 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo lubrificante do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 13 | 44849 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 13 | 44849 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Unidade Condensadora | 14 | 44850 | 10 | 2022 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetudo inspeção e constatado falha na operação da válvula PSV, autando com 08 Bar
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220080 | Duto e Coifa | 1 | 44850 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva |  |  | 12 |  |  | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Câmara Fria | 26 | 44850 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado vazamento na tubulação de descarga
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Câmara Fria | 26 | 44850 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizados reparos com solda
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Câmara Fria | 26 | 44850 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização da linha com nitrogênio
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Câmara Fria | 26 | 44850 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_23 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220145 | Câmara Fria | 26 | 44850 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Não foi possivel realizar as intervenções pois o acoplamento utilizado não foi compatível com o equipamento (Motor x Compressor#3) | Necessário realizar as correções o mais rápido possível pra realização de manutenção preventiva nos compressores 1# e 2#
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 2 | 44850 | 10 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Lipeza e higienização do equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Hiwall) | 3 | 44850 | 10 | 2022 | Rádio | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no sistema | Identificado sistema sem fluido refrigerante; aguardando isolamento elétrico
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220492 | Split | 3 | 44850 | 10 | 2022 |  | 0 | Guindaste Norte | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Reparo de vazamentos na serpentina com solda
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Unidade Condensadora | 14 | 44850 | 10 | 2022 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Efetuado a remoção da válvula PSV, para instalação no sistem Alpha
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Unidade Condensadora | 14 | 44850 | 10 | 2022 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetudo a substituição da válvula PSV
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Unidade Condensadora | 14 | 44850 | 10 | 2022 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220080 | Duto e Coifa | 2 | 44851 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Devido a falta de aprovações e certificações não foi autorizado o serviço
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 3 | 44851 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Iniciado reparo na serpentina
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 3 | 44851 | 10 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | reparo com solda na linha de líquido
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 3 | 44851 | 10 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Vácuo |  | 0 | Operando | Operando | Procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 3 | 44851 | 10 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Hiwall) | 4 | 44851 | 10 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reparo dos vazamentos identificados | reparo realizado após complementar a carga refrigerante
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220492 | Rooftop | 4 | 44851 | 10 | 2022 | VSD | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do equipamento | Pressurização com N²; remoção de vazamento; substituição da tampa da válvula; vácuo. Quebra com refrigerante; substituição e ajuste do pressostato
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Unidade Condensadora | 14 | 44850 | 10 | 2022 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Completado a carga de fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Chiller | 15 | 44851 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção de operação e constatado baixa carga de fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Chiller | 15 | 44851 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Completado a carga de fluido refrigerante R-407C (11,65kg)
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Chiller | 15 | 44851 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção de operação e constatado: Válvula expansora apresenta falha de abertura em modo automatico
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 16 | 44852 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 16 | 44852 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamento no sistema (interligação dos pressostatos de segurança)
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 16 | 44852 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 16 | 44852 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 334 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 16 | 44852 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo lubrificante do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 16 | 44852 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220485 | Split System | 16 | 44852 | 10 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 2 | 44852 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Movimetação do material para a area
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220080 | Duto e Coifa | 3 | 44852 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Segue aguardando autorização do serviço
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 4 | 44852 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 16 | Operando | Operando | Corrigido vazamento na serpentina
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 4 | 44852 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 4 | 44852 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 4 | 44852 | 10 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado vazamento na linha de baixa do compressor C
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 4 | 44852 | 10 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Operando | Carga de fluido refrigerante | Utilizado 26 garrafas de 407c no compressor C e 4 garrafas de 407c no compressor D
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 5 | 44852 | 10 | 2022 | Rádio | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Realizada solda para reparo de vazamentos e procedimento de vácuo realizado; relé do compressor precisa ser substituido
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220492 | Rooftop | 5 | 44852 | 10 | 2022 | VSD | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição de 4 correias do insuflamento e óleo Lub. | Lubrificação dos rolamentos e mancais do insuflamento
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 1 | 44852 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Isolamento elétrico do chiller compressor Bitzer modelo: CSH9563-160Y-65S | TAG: 1349-77KC003A; Serviço realizado pela equipe de bordo
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 1 | 44852 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio | TAG: 1349-77KC003A; Econtrado vazamento na mangueira de nylon TAG:77PIT7011
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 1 | 44852 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição da mangueira de nylon | TAG:77PIT7011; com adcionador de Schrader 1/4" SAE
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 1 | 44852 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio | TAG: 1349-77KC003A; Não foi possível pressurizar o sistema acima de 14 BAR, calibração da PSV estavam reguladas para 15,5 BAR
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 3 | 44853 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Paliativo | Inoperante | Pressurização do sistema com 15 Bar de nitrogenio
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 3 | 44853 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição da curva de cobre de 90º devido a vazamento
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 3 | 44853 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com 10 Bar de nitrogenio
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220080 | Self Contained Incorporado | 4 | 44853 | 10 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Equipamento com ruído acima do normal e rolamentos apresentando desgaste
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220080 | Self Contained Incorporado | 4 | 44853 | 10 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Retirada da voluta para análise dos rolamentos
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220080 | Self Contained Incorporado | 4 | 44853 | 10 | 2022 |  | 0 | Almoxarifado | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento do condensador | Colhetadas as informações da serpentina e gabinete
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 5 | 44853 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Operando | Carga de fluido refrigerante | Identificado válvula de expansão ruim
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 5 | 44853 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | corrigido vazamento no condensador
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 5 | 44853 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 6 | 44853 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Subsituição das tempas do compressor #04 e #03 | Realizado complemento de carga de óleo lub.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220492 | Câmara Fria | 6 | 44853 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 | Congelados | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral nas câmaras de congelado e legumes | Necessário substituição das borrachas nas portas da de legumes
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 2 | 44853 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | TAG: 1349-77KC003A; Sistema estanque
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 2 | 44853 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substiuição de mangueira de nylon no compressor | Mangueiras subistituidas a pedido do supervisor de manutenção Equinor
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 2 | 44853 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio | Teste realizado para avaliar as mangueiras subistituidas
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 3 | 44853 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo no sistema
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 4 | 44854 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo lubrificante dos compressores | Enkarater 68 (aproximadamente 10L por compressor)
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220080 | Self Contained Incorporado | 5 | 44854 | 10 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral | Equipamento com ruído acima do normal e rolamentos apresentando desgaste
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220080 | Self Contained Incorporado | 5 | 44854 | 10 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Operando | Retirada dos rolamentos para análise | Constatado desgaste e ruídos nos rolamentos; rolamentos entregues para o superintendente da manutenção
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220080 | Self Contained Incorporado | 5 | 44854 | 10 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza das volutas e mancais | Volutas guardadas na oficina mecanica, próximo a prensa hidraulica
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 6 | 44854 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada troca do miolo da válvula e bulbo
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 6 | 44854 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizado teste de vazamento
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 6 | 44854 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizado processo de vácuo
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 7 | 44854 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do equipamento | Realizado quebra de vacuo com refrigerante, substituido filtro secador de linha e complementado a carga de refrigerante
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Vinicius Dickel Dal Pizzol | 20220492 | Rooftop | 7 | 44854 | 10 | 2022 | VSD | 0 | #04 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Subsituição da contatatora, relé e contato auxiliar
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 4 | 44854 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos filtros secadores 48-DC
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 4 | 44854 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 3 | 44854 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição de óleo da bomba de vácuo | dada continuidade ao procedimento de vacuo no sistema
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 3 | 44854 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição do sensor de temperatura de descarga | Retirado o force de comando na IHM; acompanhamento do procedimento de vácuo até 1000 microns de Hg
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 5 | 44855 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuação do procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 4 | 44855 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalização procedimento de vácuo | Registrado vácuo de 500 microns de Hg
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 4 | 44855 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Alinhamento de válvulas | Válvulas de agua gelada e água de condensação
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 4 | 44855 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Confirmação de fluxo de água no evaporador e condensador
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 4 | 44855 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado fluido R134a
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 4 | 44855 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga refrigerante | Utilizado fluido R134a
Modec | 20 | MV_26 | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220080 | Self Contained Incorporado | 6 | 44855 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva |  |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 7 | 44855 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Operando | Operando | Realizada quebra de vácuo com refrigerante do sistema
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 7 | 44855 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Troca de filtro secador
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 7 | 44855 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | ajuste de temperatura e pressão | Identificado solenoide da linha de líquido ruim
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 8 | 44855 | 10 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Realizado complemento de carga de fluido refrigerante | Identificado contatora com bobina queimada
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 1 | 44856 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Constatado compressor danificado
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 1 | 44856 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada unidade frigorífica da geladeira para fazer a troca do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 1 | 44856 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Unidade frigorífica levada para oficina
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 4 | 44855 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inibição do compressor B
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 4 | 44855 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desligamento o chiller Alpha
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 4 | 44855 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Chiller Charlie colocado em operação | Operando com o compressor A
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Chiller | 4 | 44855 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Habilitação do compressor B | 3 horas Após ligamento do A o compressor B é habilitado em conjunto; Sistema operacional e entregue a manutenção
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 6 | 44856 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 6 | 44856 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 6 | 44856 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado vebração excessiva no compressor 2B | ]
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 6 | 44856 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura do Compressor 2B para inspeção e constatado palhetas de sucção e descarga quebradas, 2 juntas danificadas
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 8 | 44856 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Ajuste de temperatura e pressão
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Rooftop | 8 | 44856 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Avaliação de parâmetros
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 9 | 44856 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Operando | Recolhido fluido refrigerante do circuito #02 | desmontada as tampas dos cabeçotes para teste
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 2 | 44857 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado a substituição do compressor da unidade frigorífica
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 2 | 44857 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a limpeza do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 2 | 44857 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Unidade frigorifica recolocada na geladeira
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 2 | 44857 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 2 | 44857 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 2 | 44857 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Fluido não informado
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 2 | 44857 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Constatado: Compressor não estava comprimindo o gás
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 2 | 44857 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de testes no compressor | Baixa compressão confirmada
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 6 | 44856 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição das palhetas e juntas danificadas do compressor 2B
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 6 | 44856 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Balcão refrigerado | 5 | 44856 | 10 | 2022 | Mess Room | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção do balcão de salada Modelo Refrigerated well FX 11 C STS | TAG: 93AR605; (gás 404A, 250g, 220V, 0,5Kw); Sistema operando com baixo rendimento, verificado refrigerante, sistema em vácuo, manchas de óleo no condensador que se encontra com micro vazamentos; Recomendada subistituição do condensador pois a construção do atual em alumínio impossibilita seu reparo com solda
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Duto e Coifa | 1 | 44857 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 9 | 44857 | 10 | 2022 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 9 | 44857 | 10 | 2022 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 10 | 44857 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | startup do circuito #02 | identificado cabeçotes com avarias
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 3 | 44858 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada substituição do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 3 | 44858 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste operacional no compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 3 | 44858 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Unidade frigorífica colocada na geladeira
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 3 | 44858 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituido o botão on/off
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 3 | 44858 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reaizada pressurização do sistema para verificação de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 3 | 44858 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 3 | 44858 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R404A
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 3 | 44858 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do sistema | Funcionando com o setpoint de 1° C; Compresor trabalhando com 3,5 A; Presão de trabalho 2 bar
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 3 | 44858 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220502 | Balcão refrigerado | 5 | 44856 | 10 | 2022 | Mess Room | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Paliativo | Complemento de carga refrigerante | TAG: 93AR605; Supervisão Equinor informada sobre estado de funcionamento do equipamento
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 7 | 44857 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 7 | 44857 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 7 | 44857 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Efetuado inspeção e constatado Compressor 2A operando com baixa pressão de sucção, alta pressão de descarga, alta temperatura de descarga e alta temperatura no cabeçote superior. E elemento filtrante do evaporadora apresentando saturação
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Duto e Coifa | 2 | 44858 | 10 | 2022 |  | 0 | Nav Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 10 | 44858 | 10 | 2022 | ECR | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Split (Dutado) | 10 | 44858 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Carga de fluido refrigerante | Realizado avalização de parametro nos compressores 1 e 2
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 11 | 44858 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Subsitutição do tubo de óleo | Despressurizado e recolido o óleo lub. Desmontadas as tampas laterais , identificado niple e tubo de alimentação danificados; necessário substituição da tampa de capacidade e reposição de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Duto e Coifa | 4 | 44859 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Capela | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral na capela do laboratório | Cosntatado: Duto de exaustão da capela conectado com o da sala, Verificado dumper aberto, Vazão de ar de 1,02 ms
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Duto e Coifa | 4 | 44859 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Capela | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado aperto na caixa do exaustor
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Duto e Coifa | 4 | 44859 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Capela | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional | Vazão de ar apresentou melhora para 1,12 ms; Não sendo adequada ainda para funcionamento correto da capela
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 8 | 44858 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Teste | Inoperante | Subsitutição do filtro secador do evaporador
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 8 | 44858 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 8 | 44858 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado compressor 2A operando normalmente. Após operação continual o compressro 2B voltou a operar com vibração excessiva
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 8 | 44858 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado abertura do compressor e constatado uma palheta de alta quebrada | O Sr. José Maria Narboni (Lead Mec Equinor) informou que pedirá outro compressor
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 9 | 44859 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #01 | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Sistema operando normalmente
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 9 | 44859 | 10 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Sistema 1A e1B operando. Sistema 2A e 2B fora (temperatura)
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 9 | 44859 | 10 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Sistema 1A e1B operando. Sistema 2A e 2B operando
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Duto e Coifa | 3 | 44859 | 10 | 2022 |  | 0 | 3° Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 11 | 44859 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento | Deficiencia de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 11 | 44859 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento | Solenoide de linha de líquido e controladora ruim
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 12 | 44859 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 6 | Operando | Operando | Realizado o startup do compressor #04 | Subsituído a válvula de segurança, óleo e os filtros secadores do compressor #04
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 12 | 44859 | 10 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 6 | Inoperante | Operando | Startup do compressor #03 | Subsituído o contator do painel
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 5 | 44860 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Camara de peixe | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Cosntatado: Temperatura de 11° C; não foram encontrados vazamentos nas válvulas e registro das linhas das camaras, mas se faz necessário pressurização e realização de teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 5 | 44860 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Camara de peixe | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado regulangem dos controladores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 5 | 44860 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Camara de peixe | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituido filtro de linha 48 DA
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 5 | 44860 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Camara de peixe | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga de fluido refrigerante no sistema 1 | Utilizado R404A
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 5 | 44860 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Camara de peixe | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado substituição do flitro de linha 48DA
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 5 | 44860 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Camara de peixe | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado complemento da carga de fluido refigerante no sistema 2 | Utilizado R404A
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 5 | 44860 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Camara de peixe | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do sistema 1
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 5 | 44860 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Camara de peixe | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 5 | 44860 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Camara de peixe | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral sistema 1 | Sistema 1 operando dentro dos parâmetros de conformidade
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Contained frigorifico | 5 | 44860 | 10 | 2022 | Refeitório | 0 | Camara de peixe | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral sistema 2 | Sistema 2 operando dentro dos parâmetros de conformidade
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Self Contained | 9 | 44859 | 10 | 2022 | SWG | 0 | Sala dos geradores | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Sistema operando normalmente
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Duto e Coifa | 4 | 44860 | 10 | 2022 |  | 0 | 3° Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 12 | 44860 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva (SER-1558) | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 12 | 44860 | 10 | 2022 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado que o equipamento está com o sensor de temperatura ruim
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 13 | 44860 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Elaborado o relatório de desembarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 |  | 1 | 44861 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Localização e apresentação do material para inspeção
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Chiller | 6 | 44861 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no sistema Alpha | Necessário fazer a preventiva de troca de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Chiller | 6 | 44861 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no sistema Bravo | Compressor 1 não está funcionando, não apresenta alarme no painel; Sensor de nivel de óleo aberto, necessário fazer a troca de óleo e manutenção
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | WELTON LAIA | 20220540 | Chiller | 6 | 44861 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral no sistema Charlie | Necessário fazer a preventiva de troca de óleo
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Self Contained | 9 | 44859 | 10 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Sistema operando normalmente
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Duto e Coifa | 5 | 44861 | 10 | 2022 |  | 0 | 2° Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_18 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220516 | Duto e Coifa | 1 | 44861 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Localização do malão, inspeção e planejamento do serviço a ser executado
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 13 | 44861 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva (SER-1558) | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Operando | Realizado carga de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 13 | 44861 | 10 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciada a substituição do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 2 | 44862 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada Inspeção geral | TAG: A-T0801A; Unidade alpha operacional apenas com o compressor B; Compressor estava trabalhando em vácuo devido a jumper no pressostato de baixa pressão; durante a revisão elétrica pela equipe de bordo o compressor A queimou; compressor 3 esta fora para reparo e o 4 precisa de complemento de ar
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 2 | 44862 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado complemento de carga refrigerante no sistema 4 | Utilizado R407C
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Self Contained | 9 | 44859 | 10 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Sistema operando normalmente
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 9 | 44859 | 10 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Sistema operando normalmente
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 10 | 44860 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo lubrificante do compressor 2A | Enkarater 68 (aproximadamente 10L por compressor)
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 11 | 44861 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a movimentação do compressor novo para o local junto com o material necessario para sua substituição
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 12 | 44862 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalção do controle de capacidade no compressor novo, devido ao mesmo não ter vindo com.
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 12 | 44862 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo lubrificante do compressor novo | Enkarater 68 (aproximadamente 10L por compressor)
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 12 | 44862 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor 2B
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 12 | 44862 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição das mangueiras e válvulas da instrumentação
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 12 | 44862 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 12 | 44862 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Duto e Coifa | 6 | 44862 | 10 | 2022 |  | 0 | 2° Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_18 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220516 | Duto e Coifa | 2 | 44862 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando a liberação da PT
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 14 | 44862 | 10 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição compressor |  | 15 | Inoperante | Inoperante | Realizada substituição do compressor
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 14 | 44862 | 10 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada limpeza no sistema com 141b
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 3 | 44863 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado a desmontagem do compressor 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 3 | 44863 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado desconeção das linhas de sucção e descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 3 | 44863 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a desacoplagem do compressor 1 da base | Compressor enviado para reparo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 3 | 44863 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada Inspeção geral | TAG: A-T0801A; Compressores 1, 2 e 4 operando normalmente; identificada falha no circuito elétrico fazendo com que o sistema pare de funcionar
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Split System | 1 | 44862 | 10 | 2022 | DCR | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 5 | Operando | Operando | Inspeção do Self contained | TAG: D10BZ401-F11A
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Split System | 1 | 44862 | 10 | 2022 | DCR | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do Self contained | TAG: D10BZ401-F11B
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Self Contained | 1 | 44862 | 10 | 2022 | LIR | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do Self contained | TAG: D10BZ401-GK405
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Self Contained | 1 | 44862 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção do Self contained | TAG: D10BZ401-GK406
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 13 | 44863 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação da caixa de alimentação elétrica do compressor
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Split System | 2 | 44863 | 10 | 2022 | DCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Fechamento das valvulas de bloqueio | TAG: D10BZ401-F11A
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Split System | 2 | 44863 | 10 | 2022 | DCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da válvula de bloqueio | TAG: D10BZ401-F11A, conexão NPT 3/8"; As válvulas de bloqueio retiradas foram entregues para o Sr. Carlos, chefe de elétrica; Não houve necessidade de trabalho a quente
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Split System | 2 | 44863 | 10 | 2022 | DCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de vazamento | TAG: D10BZ401-F11A
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Split System | 2 | 44863 | 10 | 2022 | DCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Operando | Procedimento de vácuo | TAG: D10BZ401-F11A
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Split System | 2 | 44863 | 10 | 2022 | DCR | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Fechamento das valvulas de bloqueio | TAG: D10BZ401-F11B
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Split System | 2 | 44863 | 10 | 2022 | DCR | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da válvula de bloqueio | TAG: D10BZ401-F11B; conexão NPT 3/8"; As válvulas de bloqueio retiradas foram entregues para o Sr. Carlos, chefe de elétrica; Não houve necessidade de trabalho a quente
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Split System | 2 | 44863 | 10 | 2022 | DCR | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de vazamento | TAG: D10BZ401-F11B
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Split System | 2 | 44863 | 10 | 2022 | DCR | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Operando | Procedimento de vácuo | TAG: D10BZ401-F11B
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Self Contained | 2 | 44863 | 10 | 2022 | LIR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Fechamento das valvulas de bloqueio | TAG: D10BZ401-GK405
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Self Contained | 2 | 44863 | 10 | 2022 | LIR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da válvula de bloqueio | TAG: D10BZ401-GK405, conexão NPT 3/8"; As válvulas de bloqueio retiradas foram entregues para o Sr. Carlos, chefe de elétrica; Não houve necessidade de trabalho a quente
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Self Contained | 2 | 44863 | 10 | 2022 | LIR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de vazamento | TAG: D10BZ401-GK405
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Self Contained | 2 | 44863 | 10 | 2022 | LIR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Operando | Procedimento de vácuo | TAG: D10BZ401-GK405
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Duto e Coifa | 7 | 44863 | 10 | 2022 |  | 0 | 1° Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_18 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220516 | Unidade Evaporadora | 3 | 44863 | 10 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 15 | 44863 | 10 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação de novo compressor com brasagem
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 15 | 44863 | 10 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento | 150 Psi
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 15 | 44863 | 10 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro secador
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 15 | 44863 | 10 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 4 | 44864 | 10 | 2022 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Operando | realizado Revisão elétrica | TAG: A-T0801B: Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo; compressores 1,3 e 4 operando com todos os dispositivos de proteção; compressor 2 fora de operação com vazamento na serpentina do condensador
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220519 |  | 1 | 44864 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Realizada identificação de todos os equipamentos de air cond. Atualmente instalados
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Self Contained | 2 | 44863 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Fechamento das valvulas de bloqueio | TAG: D10BZ401-GK406
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Self Contained | 2 | 44863 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da válvula de bloqueio | TAG: D10BZ401-GK406; conexão NPT 3/8"; As válvulas de bloqueio retiradas foram entregues para o Sr. Carlos, chefe de elétrica; Não houve necessidade de trabalho a quente
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Self Contained | 2 | 44863 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de vazamento | TAG: D10BZ401-GK406
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | Self Contained | 2 | 44863 | 10 | 2022 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Operando | Procedimento de vácuo | TAG: D10BZ401-GK406
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 14 | 44864 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 14 | 44864 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: baixa pressão de óleo lubrificante no compressor 2B (novo)
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 14 | 44864 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura do compressor 2B (novo) e contatado montagem errada da bomba de óleo lubrificante
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 14 | 44864 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Correção da montagem da bomba de óleo lubrificante do compressor 2B (novo)
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Duto e Coifa | 8 | 44864 | 10 | 2022 |  | 0 | 1° Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_18 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220516 | Duto e Coifa | 4 | 44864 | 10 | 2022 | Casario | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores do casario
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 16 | 44864 | 10 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Teste | quebra de vácuo com fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_29 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220231 | Self Contained Incorporado | 16 | 44864 | 10 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Split | 5 | 44865 | 10 | 2022 | Laboratory | 0 | Alpha | Manutenção Preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada Inspeção geral no Split Mitsubishi modelo DME/JN539 | Identificados manometros de baixa e alta pressão avariados; Unidade alfa operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Split | 5 | 44865 | 10 | 2022 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção Preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada Inspeção geral Split Mitsubishi modelo DME/JN539 | Constatado compressor com baixo nivel de óleo; Manómetros de alta e baixa pressão avariados; controlalor digital apresentando falhas, não desligando por temperatura; parte mecânica operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Split | 5 | 44865 | 10 | 2022 | Laboratory | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Realizado completmento da carga de fluido refrigerente | Utilizado R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220519 |  | 2 | 44865 | 10 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Solicitando cópias de documentos Relacionados aos equipamentos de HVAC
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Duto e Coifa | 9 | 44865 | 10 | 2022 |  | 0 | Main Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_18 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220516 | Duto e Coifa | 5 | 44865 | 10 | 2022 | Casario | 0 | Nav Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higinenização de dutos e difusores do Nav Deck
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20220464 | Duto e Coifa | 1 | 44865 | 10 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado inspeção geral e planejamento do serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 6 | 44866 | 11 | 2022 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no self contained modelo LTB Série 11009016 | A unidade não esta funcionando devido ao travamento da vávula solenoide e da válvula de expansão; unidade condensadora em avançado estado de corrosão
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220519 |  | 3 | 44866 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Vistoriados os equipamentos da Proa (FWD equipamento room, FWD battery room, Laboratório e Battery room)
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Duto e Coifa | 10 | 44866 | 11 | 2022 |  | 0 | S-Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_18 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220516 | Duto e Coifa | 6 | 44866 | 11 | 2022 | Casario | 0 | Deck 5 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higinenização de dutos e difusores do Deck 5
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20220464 | Duto e Coifa | 2 | 44866 | 11 | 2022 |  | 0 | Passadiço | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 7 | 44867 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada inspeção geral | Identificado: Falta de gás nos compressores 1 e 2; Necessário substituição de 4 filtros DC48, 2 manômetros de óleo e 2 manometros de baixa pressão; Compressor bravo sem ligação elétrica e de instrumentação
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 7 | 44867 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada inspeção geral | compressor 2 não pode ser testado pela ausência de equipe de bordo; Necessário substituição de 4 elementos filtrantes DC48, 2 manômetros de óleo, 2 manômetro de baixa pressão
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 7 | 44867 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada inspeção geral | Necessário substituição de 4 elementos filtrantes DC48, 2 manômetros de óleo, 1 manômetro de baixa pressão e 1 manometrô de alta pressão; Separadores de óleo e carcaça de filtro das unidades em avançado estado de corrosão
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220519 |  | 4 | 44867 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Vistoriados os equipamentos: AHU das acomodações, GalleY e ENIF
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Unidade Evaporadora | 11 | 44867 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Unidade Evaporadora | 11 | 44867 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_18 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220516 | Duto e Coifa | 7 | 44867 | 11 | 2022 | Casario | 0 | Dec 4 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higinenização de dutos e difusores do Deck 4
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20220464 | Duto e Coifa | 3 | 44867 | 11 | 2022 |  | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 |  | 8 | 44868 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Não houve atividade devido ao desacoplamento do Flotel ao FPSO devido a condições climáticas
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220519 |  | 5 | 44868 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Verificados equipamentos: Chillers 1, 2 e 3, Sala ECR, Sala Elétrica store, E&I Workshop, ERA, TER, CCR e Camara Frigorífica
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 14 | 44864 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Duto e Coifa | 12 | 44868 | 11 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos | As grades precisam ser substituidas pois todas encontão-se danificadas
Modec | 20 | MV_18 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220516 | Duto e Coifa | 8 | 44868 | 11 | 2022 | Casario | 0 | Deck 3 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higinenização de dutos e difusores do Deck 3
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20220464 | Duto e Coifa | 4 | 44868 | 11 | 2022 |  | 0 | Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 9 | 44869 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada a pressuriazção do sistema 2 com nitrogênio para verificação de vazamentos | Nenhum vazamento encontrado
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | self Contained Incorporado | 9 | 44869 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste de estanquiedade
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220519 |  | 6 | 44869 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque | Voos cancelados
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 14 | 44864 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220493 | Split System | 14 | 44864 | 10 | 2022 | LQ | 0 | #02 | Manutenção preventiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Duto e Coifa | 13 | 44869 | 11 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_18 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220516 | Duto e Coifa | 9 | 44869 | 11 | 2022 | Casario | 0 | Deck 2 | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores do Deck 2
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20220464 | Duto e Coifa | 5 | 44869 | 11 | 2022 |  | 0 | Deck 1 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 10 | 44870 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada a substituição dos elementos filtrantes DC48 da linha de líquido
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | self Contained Incorporado | 10 | 44870 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado complemento de óleo lubrificante Mobil EAL ARTIC 68 no compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 10 | 44870 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado substituição da resistência do cárter do compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | self Contained Incorporado | 10 | 44870 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo no sistema 2 | Atingido 500 µm
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 10 | 44870 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado Desmontagem e desacoplamento do compressor 1 | As unidades condensadores não possuem válvulas de segurança
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220519 |  | 7 | 44870 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque | Voos cancelados
Equinor | 7 | WHPC | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220544 | N/A | 3 | 44864 | 10 | 2022 | N/A | 0 | N/A | Manutenção Corretiva | Desembarque |  | 12 | Operando | Operando | Desembarque | Relatório para fins de logistica de desembarque
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 1 | 44868 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Paliativo | Paliativo | Efetuado inspeção e constatado: Vazamento de fluido refrigerante, congelamento da serpentina do evaporador. Mau funcionamento do ventilador do evaporador, apresentando baixa vazão de ar.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 2 | 44869 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do compressor
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | N/A | 2 | 44869 | 11 | 2022 | N/A | 0 | N/A | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 3 | 44870 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado a interligação das linha de sucção e descarga, e instrumentação
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 3 | 44870 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Duto e Coifa | 14 | 44870 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a colheta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_24 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220348 | Unidade Evaporadora | 14 | 44870 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a colheta de água para análise nas evaporadoras Alpha e Bravo
Modec | 20 | MV_18 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220516 | Duto e Coifa | 10 | 44870 | 11 | 2022 | Casario | 0 | Upper Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores do Upper Deck
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 |  | 1 | 44870 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20220464 | Duto e Coifa | 6 | 44870 | 11 | 2022 |  | 0 | Upper Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | self Contained Incorporado | 11 | 44871 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 11 | 44871 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada ligação elétrica do compressor 2 | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | self Contained Incorporado | 11 | 44871 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização do sistema 1 com nitrogênio para identificação de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 11 | 44871 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado complemento de carga do fluido refrigerante no sistema 2 | R407C; Unidade Alpha ligada operando normalmente com o compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Split | 11 | 44871 | 11 | 2022 | Battery Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Operando | Substituição do motoventilador Carrier 60.000 btu | Unidade operacional, precisa de complemento de gás
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220519 |  | 8 | 44871 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Finalização do serviço | Realização do desembarque
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 3 | 44870 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tested e estanqueidade por 06H
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 3 | 44870 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 505 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 3 | 44870 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Paliativo | Inoperante | Pressurização com 15 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 3 | 44870 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamento no sistema, vazamento na linha de equalização da válvula de expansão
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 4 | 44871 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a desmontagem da unidade condensadora para a troca da serpentina
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 4 | 44871 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirado os compressores para a troca da serpentina e compressores
Modec | 20 | MV_18 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220516 | Duto e Coifa | 11 | 44871 | 11 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 2 | 44871 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção visual | Identificado sistem sem refrigerante; foi realizado tbm inspeção no lab, e os possiveis locais pra abertura de visita
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20220464 | Duto e Coifa | 7 | 44871 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Análise do ar |  | 5 | Operando | Operando | Realizado a coleta de ar em 12 + 1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 12 | 44872 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada a substituição dos elementos filtrantes DC48 da linha de líquido
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 12 | 44872 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo no sistema 1 | Atingindo 209 µm
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | split | 12 | 44872 | 11 | 2022 | Battery Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Realizado complemento de carga refrigerante no sistema | Costatado termoestato não está desarmando (Termostato EX)
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 4 | 44871 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirado as duas serpentinas condensadoras danificadas
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 4 | 44871 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 15 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 4 | 44871 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo até atingir 500 micorns de Hq, para remoção da umidade no sistema
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 4 | 44871 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do isolamento termico que foi retirado para a realização do reparo do vazamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 5 | 44872 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição do óleo lubrificante do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 5 | 44872 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Modec | 20 | MV_18 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220516 | Duto e Coifa | 12 | 44872 | 11 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Dampers | 3 | 44872 | 11 | 2022 |  | 0 | Sunken Deck | Survey | Balanceamento de vazão |  | 12 | Operando | Operando | Balanceamento de vazão
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 1 | 44872 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 13 | 44873 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 13 | 44873 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado complemento de carga refrigerante | Utilizado R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 | Self Contained Incorporado | 13 | 44873 | 11 | 2022 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada limpeza e organização do local de trabalho
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 5 | 44872 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 5 | 44872 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C | Aproximadamente 57,5 Kg
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 5 | 44872 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do isolamento termico da linha de sucção
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 5 | 44872 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Unidade Condensadora | 6 | 44873 | 11 | 2022 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado inspeção geral para levantamento de material para a reforma das unidades condensadoras e das câmaras frias
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 6 | 44873 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 15 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 6 | 44873 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamento na válvula schrader da instrumentação (manometro de alta)
Modec | 20 | MV_18 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220516 | Duto e Coifa | 13 | 44873 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Análise do ar |  | 5 | Operando | Operando | Realizada a colheta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_18 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220516 | Unidade Evaporadora | 13 | 44873 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a colheta de amostras de água em 2 evaporadoras
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Dampers | 4 | 44873 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Survey | Balanceamento de vazão |  | 12 | Operando | Operando | Balanceamento de vazão
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 2 | 44873 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Levantamento do material para execução do trabalho
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 2 | 44873 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | preparação das ferramentas e plano de ação
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220466 |  | 14 | 44874 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Levantamento dos materiais necessários para realização dos serviços pendentes
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 6 | 44873 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalçao da válvula GBC na linha de descarga
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 6 | 44873 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 15 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 6 | 44873 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos filtros secadores 48-DC
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 6 | 44873 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo até atingir 500 micorns de Hq, para remoção da umidade no sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 8 | 44874 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação das serpentinas condensadoras novas
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Dampers | 5 | 44874 | 11 | 2022 |  | 0 | Sunken Deck | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Verificação do balanciamento do ar e pressão na área | Necessária uma investigação mais profunda pois há uma grande variação durante o dia
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 3 | 44874 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | preparação da área de trabalho pra atender as normas de trabalho a quente
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 3 | 44874 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Transporte |  | 0 | Operando | Operando | Movimentação dos cilindros de nitrogenio, acetileno e oxigênio pro local de trabalho
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 3 | 44874 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Separação do material a ser usado no equipamento
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 3 | 44874 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Lista de materiais necessários faltantes segundo RDO
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 8 | 44874 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a montagem da unidade condensadora
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 7 | 44874 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C | Aproximadamente 40,25 Kg
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Dampers | 6 | 44875 | 11 | 2022 |  | 0 | Sunken Deck | Survey | Balanceamento de vazão |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade no balanceamento de vazão
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 4 | 44875 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza geral do compartimento do compressor pra evitar escorregões
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 4 | 44875 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Iniciamos o apontamento de substituição dos manômetros de sucção descarga e óleo
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 4 | 44875 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Preparação dos tubos flexíveis pra interligação entre instrumentos e compressor
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 4 | 44875 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Operando | Remoção do filtro secador DC-48 pedra pra substituição
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 7 | 44874 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do isolmaneto termico da linha de sucção
Equinor | 7 | WHPA | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220567 | Split System | 7 | 44874 | 11 | 2022 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 9 | 44875 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação do painel elétrico da unidade condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 9 | 44875 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a remoção das bases dos compressores para a substituição dos coxins
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 7 | 44876 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 | Topo do módulo 8 | Survey | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Operando | Operando | pressurização do sistema para identificação de vazamentos | Atingido : 110 psig ; a porca do flange encontra-se trincada e vazando
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 5 | 44876 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Levantamento no VAC da sala de baterias Tijupa pra fabricação de nova unidade condensadora
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 5 | 44876 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Colheta de informações básicas de elétrica e mecânica
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 5 | 44876 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Medição das dimenções da máquina
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 5 | 44876 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realização de desenhos técnicos e croqui das tubulações de sucção e descarga da linha de líquido
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 10 | 44876 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos coxins dos compressores
Modec | 20 | MV_20 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 |  | 1 | 44877 | 11 | 2022 |  | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 |  | 1 | 44877 | 11 | 2022 |  | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 8 | 44877 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 | Topo do módulo 8 | Survey | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Confecção do tupo de interligação do sensor de pressão e confecção de dois flanges.
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 8 | 44877 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 | Topo do módulo 8 | Survey | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Operando | instalação do tubo
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 8 | 44877 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 | Topo do módulo 8 | Survey | Teste de estanqueidade |  | 0 | Operando | Operando | teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 8 | 44877 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 | Topo do módulo 8 | Survey | substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | substituição dos filtros secadores
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 8 | 44877 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 | Topo do módulo 8 | Survey | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Remoção de óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 6 | 44877 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Operando | Retirada do separador de óleo antigo
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 6 | 44877 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Operando | Instalação do novo separador de óleo
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 6 | 44877 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do filtro secador
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 10 | 44876 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do visor de liquido
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 10 | 44876 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a interlização das linhas de liquido, descarga e sucção
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 10 | 44876 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a substituição dos manometros de alta, baixa e óleo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 11 | 44877 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalação dos novos compressores
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 |  | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  |  |  |  | Isolamento elétrico do motor | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Isolamento elétrico do motor | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Isolamento mecânico do compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Despressurização do compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do visor do carter
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado carga de óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Isolamento das redes de entrada e saída de água de resfriamento do condensador
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem das tampas de acesso
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Lavagem da tampa com água doce para dessalinização
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem das tampas
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste de vazamento nas juntas e conexões | Necessário a substituição da válvula de interceptação de sucção pois a haste roleta se encontra sem condições de uso sendo necessário improvisar ferramenta para acesso a sua movimentação
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Isolamento mecânico do compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Despressurização do compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do visor do carter
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado carga de óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Isolamento das redes de entrada e saída de água de resfriamento do condensador
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem das tampas de acesso
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Lavagem da tampa com água doce para dessalinização
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem das tampas
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 2 | 44878 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Realização de teste de vazamento nas juntas e conexões | Necessário a substituição da válvula de interceptação de sucção pois a haste roleta se encontra sem condições de uso sendo necessário improvisar ferramenta para acesso a sua movimentação
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 9 | 44878 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Survey | substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de óleo lubrificante | Utilizado Shell Refrigeration oil S4FR-F 32
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 9 | 44878 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Survey | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no compressor 2
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 9 | 44878 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Survey | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no compressor 1 | Atingido 456 microns
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 7 | 44878 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição dos manômetros de sucção descarga e óleo
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 7 | 44878 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição dos tubos de cobre 1/4" por tubos flexíveis de vinil 1/4"
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 7 | 44878 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Operando | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento | Atingido 300 psi; identificado vazamento na válvula PSV e no Bujão BSP 1/4" de sucção do compressor
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 7 | 44878 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento no Bujao
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 7 | 44878 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 12 | 44878 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado: Vazamento de óleo lubrificante e fluido refrigerante pela caixa elétrica do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 12 | 44878 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo da placa elétrica do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 12 | 44878 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 12 | 44878 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tested e estanqueidade por 12H
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 3 | 44879 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subistituição do elemento filtrante
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 3 | 44879 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no filtro secador e compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 3 | 44879 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desligamento do sistema Alpha
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 3 | 44879 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Transferecia do fluido refrigerante do sistema Alpha pro Bravo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 3 | 44879 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do compressor Bravo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 3 | 44879 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | limpeza do sistema |  | 0 | Teste | Teste | Limpeza nos filtros das válvulas de expansão com 141B
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 3 | 44879 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção opecional nas evaporadoras
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 10 | 44879 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Survey | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R-407C, 25 KG
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 10 | 44879 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Survey | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reaperto e instalação das porcas na base do compressor
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 8 | 44879 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 8 | 44879 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | procedimento de vácuo no sistema | Atingido 500 μm
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 8 | 44879 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R404a
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 8 | 44879 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | concluído não haver necessidade de troca do tanque de líquido. Tanque de líquido novo deixado como sobressalente.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 12 | 44879 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 12 | 44879 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamentos no sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 12 | 44879 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 4 | 44880 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Isolamento elétrico do motor | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 4 | 44880 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Isolamento mecânico do compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 4 | 44880 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Despressurização do compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 4 | 44880 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 4 | 44880 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do visor do carter
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 4 | 44880 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado carga de óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 4 | 44880 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Isolamento das redes de entrada e saída de água de resfriamento do condensador
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 4 | 44880 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem das tampas de acesso
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 4 | 44880 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Lavagem da tampa com água doce para dessalinização
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 4 | 44880 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem das tampas
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 4 | 44880 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste de vazamento nas juntas e conexões
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 4 | 44880 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição do elemento filtrante
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Contained frigorifico | 4 | 44880 | 11 | 2022 | Frigorífica | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no filtro secador e compressor | Necessário a substituição dos manometros de baixa e alta pressão do compressor (manômetro com saída reta)
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 11 | 44880 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Survey | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 11 | 44880 | 11 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Survey | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos filtros de linha de líquido
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 11 | 44880 | 11 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Survey | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição de óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_31 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220122 | Self Contained Incorporado | 11 | 44880 | 11 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Survey | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 9 | 44880 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | startup do equipemanto
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 9 | 44880 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado R404a
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 9 | 44880 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Ajuste e teste nos equipamentos de segurança
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 9 | 44880 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Balanceamento no sistema frigorígeno
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 9 | 44880 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Medição dos parametros de operação
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 9 | 44880 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Acompanhamento técnico de performance
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Rooftop | 9 | 44880 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20220469 |  | 1 | 44881 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Realização de briefing, busca e organização de material de trabalho
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 12 | 44879 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tested e estanqueidade por 12H
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 13 | 44880 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 100 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Rooftop | 13 | 44880 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Paliativo | Inoperante | Efetuado inspeção e constatado pontos de vazamento nas coneções da instrumentação da linha de descarga e sucção
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Lucas Da Silva Rodrigues | 20220463 | Duto e Coifa | 2 | 44881 | 11 | 2022 | Casario | 0 | Camarotes | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores | Camarotes no corredor esquerdo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 5 | 44881 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Movimentação do split até o local de instalação
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 5 | 44881 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixado suporte da evaporadora no local
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 5 | 44881 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conectado as tubulações na evaporadora
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 5 | 44881 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Isolamento nas linhas de sucção e liquido do evaporador
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 5 | 44881 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixado evaporador na base e feita ligação elétrica do mesmo
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 10 | 44881 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Recolhimento do fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 10 | 44881 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desconeção das linhas de sucção e líquido
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 10 | 44881 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção dos parafusos de fixação da base do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20220469 | Self Contained Incorporado | 2 | 44882 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Isolamento elétrico do self contained fabricante: York modelo: SCUE 27.2.2FF Y013 | Tag: E-V0858; Serviço executado pela equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20220469 | Self Contained Incorporado | 2 | 44882 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem da nova tubulação da evaporadora do self contained fabricante: York modelo: SCUE 27.2.2FF Y013 | Tag: E-V0858; Realizado preparo para brasagem
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Rooftop | 13 | 44880 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamentos no sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 14 | 44881 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 14 | 44881 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 14 | 44881 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Operando | Efetuado ajustes no sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Rooftop | 15 | 44882 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Rooftop | 15 | 44882 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamentos no sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Rooftop | 15 | 44882 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro secadores DML
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Rooftop | 15 | 44882 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos manometros de alta e baixa
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Lucas Da Silva Rodrigues | 20220463 | Duto e Coifa | 3 | 44882 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 | Superior | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores | Corredor direito
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 6 | 44882 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Marcação dos furos da condensadora para fixação | Verificado que o fundo da bse antiga encontra-se com alguns pontos de corrosão e furo no piso
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 6 | 44882 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado o tratamento do piso e tamponamento dos furos com belzona no fundo tratado
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 11 | 44882 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Desconecção dos cabos de força e comando | Serviço realizado pela equipe de bordo
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 11 | 44882 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Remoção do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do equipamento da base
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 11 | 44882 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | limpeza da base para receber nova unidade
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 11 | 44882 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de novo equipamento na base
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20220469 | Self Contained Incorporado | 3 | 44883 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realização da soldagem por brasagem | Tag: E-V0858
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20220469 | Self Contained Incorporado | 3 | 44883 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do self contained fabricante: York modelo: SCUE 27.2.2FF Y013 com nitrogênio a 15 bar | Tag: E-V0858; encontrados microvazamentos no condensador
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Rooftop | 15 | 44882 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituido toda a linha de descarga
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Rooftop | 15 | 44882 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Rooftop | 15 | 44882 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado o isolamento termico das linhas de sucção.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Rooftop | 15 | 44882 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tested e estanqueidade por 12H
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Lucas Da Silva Rodrigues | 20220463 | Duto e Coifa | 4 | 44883 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 | Superior | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização nos equipamentos de HAVC
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 7 | 44883 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realização dos furos de fixação da condensadora
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 7 | 44883 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Isolamento da tubulação externa condensador evaporador refeita
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 7 | 44883 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação da condensadora
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 7 | 44883 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexão dos tubo entra condensadora e evaporadora
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 7 | 44883 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste de vazamento na tubulação
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 7 | 44883 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo na linha de interligação do split
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 7 | 44883 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada a conexão elétrica | Removida a caixa de passagem elétrica que se encontrava pendurada
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 7 | 44883 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 7 | 44883 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado 410A no sistema
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Split | 7 | 44883 | 11 | 2022 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | inspeção operacional
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 12 | 44883 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento | Atingido 300 PSI
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 12 | 44883 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Atingido 500 μm
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 12 | 44883 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R407c
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 12 | 44883 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conexções elétricas e de comando | Serviço executado pela equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20220469 | Self Contained Incorporado | 4 | 44884 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo no self contained fabricante: York modelo: SCUE 27.2.2FF Y013 | Tag: E-V0858; Utilizado o fluido R407c
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Rooftop | 16 | 44883 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 500 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Self Contained | 16 | 44883 | 11 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a instalção da unidade condensadora que foir retirada do TER
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Self Contained | 16 | 44883 | 11 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado a interligação da linha de descarga e linha de líquido
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Lucas Da Silva Rodrigues | 20220463 | Duto e Coifa | 5 | 44884 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 | Inferior | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 8 | 44884 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção Geral | Sistema funcionando com alarme e baixo rendimento
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 8 | 44884 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Abertura das tampas para inspeção visual no evaporador
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 8 | 44884 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Feita a lavagem e dessalinização da condensadora com água doce
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 8 | 44884 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do elemento filtrante
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 8 | 44884 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolhomento do óleo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 8 | 44884 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do visor de óleo do compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 8 | 44884 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subsistituição do óleo do carter do compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 8 | 44884 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparado os pontos de vazamento do compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 8 | 44884 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 8 | 44884 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407c
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 8 | 44884 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Teste | Inspeção elétrica no painel | Retirado o alarme de falha que estava acionado
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 8 | 44884 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Ajuste nos parâmetros do controlador de temperatura do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 13 | 44884 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | continuação do serviço de ligação elétrica | Serviço realizado pela equipe de bordo; o serviço so terminou ao final do expediente
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20220469 | Self Contained Incorporado | 5 | 44885 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada ligação elétrica do motor ventilador | Tag: E-V0858; Serviço executado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20220469 | Self Contained Incorporado | 5 | 44885 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição de botoeira on e off | Serviço executado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20220469 | Self Contained Incorporado | 5 | 44885 | 11 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição de botoeira on e off | Serviço executado em conjunto com a equipe de bordo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Fan Coil | 16 | 44883 | 11 | 2022 | MCR | 0 | Sala da marinha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetaudo a remoção da unidade condensadora para ser enviada para reparo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Rooftop | 18 | 44884 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Rooftop | 18 | 44884 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Rooftop | 18 | 44884 | 11 | 2022 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Complemento de fluido refrigerante
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Lucas Da Silva Rodrigues | 20220463 | Duto e Coifa | 6 | 44885 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 | Inferior | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 9 | 44885 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Sistema funcionando com alarme e sem modo automático
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 9 | 44885 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Abertura de tampas de inspeção visual no evaporador
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 9 | 44885 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada lavagem e dessalinização com água doce na condensadora
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 9 | 44885 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do elemento filtrante
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 9 | 44885 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento do óleo
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 9 | 44885 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do visor de óleo do compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 9 | 44885 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição de óleo do carter
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 9 | 44885 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 9 | 44885 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407c | Colocado para funcionar em modo automático
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 9 | 44885 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Teste | Inspeção elétrica no painel
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 9 | 44885 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Ajuste nos parâmetros do controlador de temperatura do equipamento
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Rooftop | 9 | 44885 | 11 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção Operacional
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 14 | 44885 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | startup da unidade
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 14 | 44885 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado R407c
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 14 | 44885 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Ajuste dos pressostatos de segurança para alta e baixa pressão
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 14 | 44885 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | ajuste do protetor términco do compressor
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 14 | 44885 | 11 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | Upper Deck | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20220469 | Self Contained Incorporado | 6 | 44886 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Realizado o startup do self contained fabricante: York modelo: SCUE 27.2.2FF Y013
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20220469 | Self Contained Incorporado | 6 | 44886 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Realizado complemento de carga refrigerante | Utilizado freon 470
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 1 | 44886 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Inspeção geral | Identificado: Sistema operand com apenas 1 compressor, sistema 2 desarmado por baixa pressão, sistema 3 com o termico da contatora desarmado, sistema 4 com alarme de baixa pressão
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Self Contained | 19 | 44885 | 11 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reparo no coletor de descarga da serpentina devido esta danificado
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Self Contained | 19 | 44885 | 11 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com 21 Bar de N² nitrogenio
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Self Contained Incorporado | 10 | 44886 | 11 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Self Contained Incorporado | 10 | 44886 | 11 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Montagem das mangueiras do ponto de acesso ate a condensadora
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Self Contained Incorporado | 10 | 44886 | 11 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Inoperante | Realizada a lavagem da condensadora com água doce
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Self Contained Incorporado | 10 | 44886 | 11 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do local
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Self Contained Incorporado | 10 | 44886 | 11 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Self Contained Incorporado | 10 | 44886 | 11 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Identificado que as condensadoras se encontram faltando parafusos de fixação na lateral, ficando assim abertas; O colarinho do ventilador que interliga o duto de saída apresenta vazamento; necessário confecção de fechaduras e maçanetas das portas de acessor bem como fixação das chaparias
Modec | 20 | MV_27 | HIGOR OLIVEIRA BATISTA SILVA | 20220273 | Split (Dutado) | 15 | 44886 | 11 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20220469 | Self Contained Incorporado | 7 | 44887 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada inspeção operacional no self contained fabricante: York modelo: SCUE 27.2.2FF Y013 | Pressão alta: 18 bar, pressão baixa 4'5 bar; melhorias necessárias no equipamento: mangueiras flexível , registros para efetuar a troca dos manômetros e manômetros novos
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20220469 | Self Contained Incorporado | 7 | 44887 | 11 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção no self contained Fabricante: York modelo: ECUE 32 2 2FF NO13 | Falha na solenoide informada para equipe elétrica; leitura baixa 4 bar, manometro da leitura alta quebrado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 2 | 44887 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Operando | Subistituição da válvula solenoide EX no sistema 2 | A válvula solenoide antiga estava queimada
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Self Contained | 19 | 44885 | 11 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tested e estanqueidade por 06H
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Self Contained | 19 | 44885 | 11 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Efetuado procediemento de vácuo até atingir 463 microns de Hg, afim de remover a umidade no sistema.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Lucas Da Silva Rodrigues | 20220463 | Duto e Coifa | 8 | 44887 | 11 | 2022 | Cozinha | 0 | Exaustor | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos | Serviço não foi autorizado no dia 21/11/2022 (RDO - 7)
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Self Contained Incorporado | 11 | 44887 | 11 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Realizado isolamento elétrico no painel do sistema
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Self Contained Incorporado | 11 | 44887 | 11 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado o isolamento mecânico no compressor
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Self Contained Incorporado | 11 | 44887 | 11 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo nos compressores dos sistemas 1 e 2
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Self Contained Incorporado | 11 | 44887 | 11 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituídos os filtros secadores dos sistemas 1 e 2
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Self Contained Incorporado | 11 | 44887 | 11 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procesiento de vácuo nos compressores e filtro secadores sistemas 1 e 2
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Self Contained Incorporado | 11 | 44887 | 11 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado re aperto dos cabos de comando de força do painel elétrico da E-house
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Self Contained Incorporado | 11 | 44887 | 11 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Teste | Complemento de carga de fluido refrigerante no sistema 2
Modec | 20 | MV_22 | JAILTON RICARDO DE JESUS | 20220104 | Self Contained Incorporado | 11 | 44887 | 11 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral sistemas 1 e 2 | Identificado que o evaporador se encontra com as aletas bem danificadas dificultando a passagem do ar para troca de calor reduzindo eficiencia
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20220469 | Self Contained Incorporado | 8 | 44888 | 11 | 2022 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Reparo da válvula solenoide | Manômetros necessários para troca já presentes na embarcação para ser subistituído em um próximo embarque; equipamento da sala de rádio deixado para o próximo embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 3 | 44888 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção no sistema 4 | Identificado: Alarme de baixa pressão, Bulbo da válvula expansora quebrado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 3 | 44888 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento do fluido refrigerante do sistema 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 3 | 44888 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição da expansora do sistema 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 3 | 44888 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição do capilar de ligação do equalizador da vávula do sistema 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 3 | 44888 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização do sistema com nitrogênio para verificação de vazamentos no sistema 4 | Não foi encontrado vazamento no sistema 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 3 | 44888 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste de estanquidade no sistema 4 | Atingindo 20 bar
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Lucas Da Silva Rodrigues | 20220463 | Duto e Coifa | 9 | 44888 | 11 | 2022 | Cozinha | 0 | Exaustor | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20220469 | Self Contained Incorporado | 9 | 44889 | 11 | 2022 | Battery Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Operando | Realizada subistituição de óleo lubrificante no self contained Fabricante: COOL D'FINE Pte Ltd. Capacidade: 50.1 kW | TAG: A-T0803-B
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 4 | 44889 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 4 | 44889 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado fluido 407A; Trabalho interrompido por mal tempo
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Lucas Da Silva Rodrigues | 20220463 | Duto e Coifa | 10 | 44889 | 11 | 2022 |  | 0 | Polvo A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 6 | Operando | Operando | Coleta de amostras de ar em 12 + 1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 5 | 44890 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Compressor do sistema 2 colocado na base com suas ligacões realizadas | Serviço realizado pela equipe de bordo sem a presença do técnico
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 5 | 44890 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Colocado óleo no compressor do sistema 2 | Serviço realizado pela equipe de bordo sem a presença do técnico
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 5 | 44890 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do compressor 2 | Compressor ficou desligando sem apresentar nenhum alarme
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 5 | 44890 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição do pressostato de alta do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 5 | 44890 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição do pressostato de baixa do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 5 | 44890 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição do pressostato do óleo do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 5 | 44890 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição dos terminais dos cabos de ligação do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 1 | 44891 | 11 | 2022 |  | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 10 | Inoperante | Inoperante | Realizado Inspeção geral no self contained | Local: ECR/E&I Switchgear Room; Constatado equipamento sem fluido refrigerante e correia da secção ventiladora bastante tensionada; Serviço realizados em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Chiller | 1 | 44891 | 11 | 2022 |  | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado inspeção geral no chiller | Constatado: sistema apresentando Alarme 57, equipamento com possivel vazamento de fluido refrigerante e apenas o compressor B encontra-se em funcionamento (localizado na praça de máquinas); Serviço realizados em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Balcão refrigerado | 1 | 44891 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado inspeção geral no sistema Bufe de saladas | Cosntatado: equipamento encontra-se com o motoventilador instalado de forma invertida; Serviço realizados em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 1 | 44891 | 11 | 2022 | CCR e sala de rádio | 0 | Deck B | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado inspeção geral no sistema CCR e Sala de rádio | Local: CCR e sala de rádio; identificado: Perda de fluido refrigerante; Serviço realizados em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 |  | 1 | 44891 | 11 | 2022 | Oficina Mecanica | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado inspeção geral no sistema Oficina mecânica | Serviço realizados em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 6 | 44891 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Startup do compressor 5H86-340 do sistema 2 | Após 5 minutos de funcionamento o compressor 2 apresentou aumento de temperatura no carte, inicalmente 40°C alcançando 70°C; pressão do óleo foi de 3,5 para 2,0 bar; não é possível interferir no compressor 2 para verificar o problema pois o sistema 1 está com vazamento de água na linha de óleo
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Geovany Pereira Souza | 20220557 | Rooftop | 2 | 44891 | 11 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor da unidade #05 | Troca dos filtros telas do ar de retorno da cozinha e corredor; limpeza na base da unidade #06; limpeza no compressor; remoção de óleo Lub.
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Balcão refrigerado | 2 | 44892 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado a desmontagem da unidade de refrigeração | Serviços realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Balcão refrigerado | 2 | 44892 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada a instalação correta do motoventilador | Serviços realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Balcão refrigerado | 2 | 44892 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada limpeza da unidade | Serviços realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Balcão refrigerado | 2 | 44892 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado montagem do equipamento | Serviços realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Balcão refrigerado | 2 | 44892 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizada instalação da unidade em seu local de trabalho | Serviços realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Balcão refrigerado | 2 | 44892 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Realizados testes operacionais | Serviços realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Balcão refrigerado | 2 | 44892 | 11 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Realizado complemento de carga refrigerante | Utilizado 245g de R404A
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 2 | 44892 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada inspeção geral do self contained Hitachi RP P30WP série F00228 | Local: ECR/E&I Switchgear Room; Constatado : Sistemas dos compressores 1 e 2 sem fluido refrigerante, sistema do compressor 3 a 145 PSI
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 2 | 44892 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada desmontagem do self contained Hitachi RP P30WP série F00228 | Local: ECR/E&I Switchgear Room; Tampas dianteiras e traseiras
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 2 | 44892 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema 1 com nitrogênio pra verificação de vazamentos | Atingido 300 PSI
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 2 | 44892 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema 2 com nitrogênio pra verificação de vazamentos | Atingido 300 PSI
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 2 | 44892 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Operando | Inoperante | Finalizado o recolhimento do fluido refrigerante R407C do sistema 3 | Recolhimento foi pedido pelo Chefe de máquinas
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Split | 7 | 44892 | 11 | 2022 | Radio room | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado: Compressor congelado; vazamento no flange da conexão da válvula de serviço; baixa carga de fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Split | 7 | 44892 | 11 | 2022 | Radio room | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição do flange
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Split | 7 | 44892 | 11 | 2022 | Radio room | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado processo de vácuo no sistema do Split 12.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Split | 7 | 44892 | 11 | 2022 | Radio room | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado fluido 4010A
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Split | 7 | 44892 | 11 | 2022 | Radio room | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do Split 12.000 BTU | Modelo e fabricantedo split não informados
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Split | 7 | 44892 | 11 | 2022 | Radio room | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional do Split 12.000 BTU
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Geovany Pereira Souza | 20220557 | Rooftop | 3 | 44892 | 11 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N² para teste de estanqueidade | Instalação do compressor; conexão da linha de descarga; solicitada a troca da posição da linha de sucção; Delineamento da nova linha de sucção; Limpeza preventiva da sala de briefing
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 3 | 44893 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado o recolhimento do fluido refrigerante R407C do sistema 3 | Recolhido 11 Kg de Fluido R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 3 | 44893 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desinstalação das linhas de descarga do compressor 1
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 3 | 44893 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desinstalação das linhas de descarga do compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 3 | 44893 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desinstalação das linhas de descarga do compressor 3
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 3 | 44893 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Preparação dos mangotes (vibraflex) de descarga do compressor 1
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 3 | 44893 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Preparação dos mangotes (vibraflex) de descarga do compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 3 | 44893 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Preparação dos mangotes (vibraflex) de descarga do compressor 3 | foi informado ao chefe de máquinas que é necessário a troca do filtro secador; chefe de maquinas requisitou que fosse feito o serviço sem o filtro, e não foi altorizado serviço a quente nesse dia.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 8 | 44893 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no sistema 2 compressor 5H86-340 | Identificado: pressão do óleo 1.8 bar, acionador da capacidade do compressor vazando óleo, ao regular a capacidade de pressão do óleo, o mesmo varia entre 1 e 1.8 bar; autorizado a troca da tampa traseira para o dia seguinte
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Geovany Pereira Souza | 20220557 | Unidade Condensadora | 4 | 44893 | 11 | 2022 | AASJ | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do equipamento | Identificação de vazamento; refeito flanges das linhas; pressurização com N², vácuo, Quebra com refrigerante; Realizado reparo de vazamento e desobistrução do frito na geladeira do almoxarifado, vácuo e quebra com refrigerante, equipamento em monitoramento
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 4 | 44894 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Deslocamento do quadro de alimentação elétrica | Serviço realizado pela equepe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 4 | 44894 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Soldagem do vibraflex do sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 4 | 44894 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema 3 com nitrogênio para verificação de vazamentos | Atingido 20 bar
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 9 | 44894 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Operando | Inoperante | Subistituição de óleo no compressor 5H86-340 do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 9 | 44894 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição da tampa traseira do compressor 5H86-340 do sistema 2 | Nova tampa com controle de capacidade novo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 9 | 44894 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do compressor 5H86-340 do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 9 | 44894 | 11 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Realizado teste de capacidades 25, 50, 75, 100; Pressão do óleo 2.5 bar
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Geovany Pereira Souza | 20220557 | Rooftop | 5 | 44894 | 11 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Operando | Inoperante | Feito solda na linha de sucção no equipamento do VSD, pressurizado para teste de estanqueidade | CCR: Retirado gelo do comrpessor e serpentina, complemento de refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 5 | 44895 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Soldagem do vibraflex do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 5 | 44895 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Soldagem do vibraflex do sistema 1
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 5 | 44895 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema 2 com nitrogênio pra verificação de vazamentos | Atingido 20 bar
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 5 | 44895 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema 1 com nitrogênio pra verificação de vazamentos | Atingido 20 bar
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 5 | 44895 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Soldagem do capilar | Rabicho de 1/4" estava com vazamento indo pro manometro de baixa
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 5 | 44895 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste de estanqueidade no sistema 3 | Sistema estanque
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 5 | 44895 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema 3 | 10 horas de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 5 | 44895 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado 4,7 Kg de R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 5 | 44895 | 11 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Ajuste das correias da secção ventiladora | Correia B51
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 10 | 44895 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado as conexões do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 10 | 44895 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição do filtro de linha
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 10 | 44895 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado aperto dos parafusos da base
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 10 | 44895 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado o startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 10 | 44895 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Teste | Teste | Realização do balanciamento térmico do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 10 | 44895 | 11 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Realizada Inspeção operacional | Compressores 1, 2 e 4 estão funcionando
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Geovany Pereira Souza | 20220557 | Rooftop | 6 | 44895 | 11 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | instalado instrumentação, T. estanqueidade, vácuo, quebra, Startup do equipamento | Casario (unidade #01): identificação e reparo de vazamento; complemento de refrigerante, troca da correia do motor evaporador; startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 6 | 44896 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade do sistema 1 | Sistema estanque
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 6 | 44896 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade do sistema 2 | Sistema estanque
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 6 | 44896 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | procedimento de vácuo sistema 1 | Por aproximadamente 6 horas
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 6 | 44896 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo sistema 2 | Por aproximadamente 6 horas
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 6 | 44896 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Operando | Inoperante | Interrompimento do equipamento Bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 6 | 44896 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento alpha
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 6 | 44896 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Complemento de carga refrigerante no sistema 1
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 6 | 44896 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Complemento de carga refrigerante no sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 6 | 44896 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Operando | Complemento de carga refrigerante no sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 6 | 44896 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento de fluido refrigerante Sistema 1 | Recolhido aproximadamente 8,8 Kg de R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 11 | 44896 | 12 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Retirada das conexões do compressor do sistema 3 | Compressor 3 quebrado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 11 | 44896 | 12 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada do compressor 3 da base
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 11 | 44896 | 12 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | colocado novo compressor na base do sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 11 | 44896 | 12 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada conexões do sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 11 | 44896 | 12 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Apertados parafusos da base do compressor 3
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Geovany Pereira Souza | 20220557 | Rooftop | 7 | 44896 | 12 | 2022 | VSD | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Remoção do comrpessor para reparo em terra | Apresentou alta corrente, desarme na contatora e ruido interno
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 |  | 1 | 44896 | 12 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Inspeção e planejamento do serviço a ser realizado
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 7 | 44897 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento de fluido refrigerante Sistema 2 | Recolhido paroximadamente 5,5 Kg de R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 7 | 44897 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento de fluido refrigerante Sistema 3 | Recolhido paroximadamente 10,2 Kg de R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 7 | 44897 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desinstalação das linhas de descarga do sistema 1
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 7 | 44897 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desinstalação das linhas de descarga do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 7 | 44897 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desinstalação das linhas de descarga do sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 7 | 44897 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Soldagem dos mangotes nas linhas de discarga no sistema 1
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 7 | 44897 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Soldagem dos mangotes nas linhas de discarga no sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 7 | 44897 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Soldagem dos mangotes nas linhas de discarga no sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 7 | 44897 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio pra verificação de vazamentos do sistema 1 | Atingido 20 bar
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 7 | 44897 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio pra verificação de vazamentos do sistema 2 | Atingido 20 bar
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 7 | 44897 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio pra verificação de vazamentos do sistema 3 | Atingido 20 bar
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 7 | 44897 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção operacional sistema alpha
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 8 | 44897 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 12 | 44897 | 12 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada ligação elétrica do compressor 3 | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 12 | 44897 | 12 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Colocado óleo lubrificante no compressor 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 12 | 44897 | 12 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Trocado filtro de linha 48DA
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 12 | 44897 | 12 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização do processo de vácuo no compressor 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 12 | 44897 | 12 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado complemento de fluido refrigerante | Fluido utilizado 407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 12 | 44897 | 12 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do compressor 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Self Contained Incorporado | 12 | 44897 | 12 | 2022 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Estão funcionando todos os compressores 1,2,3 e 4; temperatura registrada 21°C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Self Contained | 20 | 44886 | 11 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante R-407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Self Contained | 20 | 44886 | 11 | 2022 | Sala de Equipamento Local | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Startup do sistema para teste operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Câmara Fria | 21 | 44887 | 11 | 2022 | Provisões | 0 | Refrigerado (Vegetais) | Manutenção corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Paliativo | Operando | Reparo de vazamento na linha de sucção dentro da câmara de refriados
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220559 | Split System | 21 | 44887 | 11 | 2022 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Paliativo | Operando | Substituição do pressostato de óleo devido a vazamentos
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220612 | Split System | 2 | 44897 | 12 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção no split 24.000 BTU | Encontrado vazamento de fluido Freon R 417; Flange de conexão de um tubo de cobre danificada
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220612 | Split System | 2 | 44897 | 12 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Remoção do pressostato e válvulas MBL | Removidos para acesso
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220612 | Split System | 2 | 44897 | 12 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do tubo de cobre danificado | Utilizado processo de brasagem
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220612 | Split System | 2 | 44897 | 12 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição do tubo de cobre
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Split | 2 | 44897 | 12 | 2022 | Telecominucações | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Split sem alimentação identificado, informado a equipe de bordo; grande deterioração nas unidades condensadoras, serpentinas com alto grau de oxidação, parte das serpentinas não possuem aletas; por ser uma área crítica o técnico recomendou a substituição das unidades
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 8 | 44898 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 8 | 44898 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo no sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 8 | 44898 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com flúido refrigerante no sistema 1 | Utilizado 4,3 Kg de R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 8 | 44898 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com flúido refrigerante no sistema 2 | Utilizado 4,3 Kg de R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 8 | 44898 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com flúido refrigerante no sistema 3 | Utilizado 4,3 Kg de R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 8 | 44898 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação da manta armaflex no fundo da bandeja do dreno
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Split | 13 | 44898 | 12 | 2022 | UPS de Bateria | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral do split Carrier 60.000 BTU | Ventilador da evaporadora não funciona na velocidade 3; placa eletrônica não alimentando velocidade 3; Condensador em estado muito elevado de degradação; recomendada troca de equipamento (subistituto a bordo gree modela Evp GTH60D3CI e COND. GHCN60NHF3CO
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220612 | Split System | 2 | 44897 | 12 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização do teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220612 | Split System | 2 | 44897 | 12 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização do processo de vácuo
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220612 | Split System | 2 | 44897 | 12 | 2022 | Mud Logging | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Operando | Complemento de fluido refrigerante | Utilizado fluido R 417; Equipamento em monitoramento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220495 | Contained frigorifico | 1 | 44897 | 12 | 2022 | Utility Contained | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 9 | Operando | Operando | Inspeção geral planejamento do serviço
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220612 | Unidade Condensadora | 3 | 44898 | 12 | 2022 | Sala de Painés Elétricos | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção da unidade condensadora | Local: Sala dos painéis elétricos (SCR); Identificado: vazamento nas válvulas de segurança, válvulas incompativeis com a pressão do sitema, troca solicitada; equipamento em monitoramento.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Allan Perenzin Marques De Paula | 20220605 | Split (Hiwall) | 2 | 44898 | 12 | 2022 | Casario | 0 | Enfermaria/sala de Breifing | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 3 | 44898 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Verificado o fechamento das válvulas de expansão e descarga | Alívio da pressão interna até 2 BAR
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 3 | 44898 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem e instalação da mangueira de oleo do carter
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 3 | 44898 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada do óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 3 | 44898 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro de óleo do carter
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 3 | 44898 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Carga de óleo lubrificante Shell S4 FR-F100
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 3 | 44898 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 9 | 44899 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado ajustes na correia do motor da secção Ventiladora
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 9 | 44899 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Operando | Inoperante | Interrompimento do equipamento Alpha
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 9 | 44899 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado o startup do equipamento Bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 9 | 44899 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Realizado complemento de fluido refrigerante no sistema 1
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 9 | 44899 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Realizado complemento de fluido refrigerante no sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 9 | 44899 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Realizado complemento de fluido refrigerante no sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 9 | 44899 | 12 | 2022 | ECR/E&I Switch Gear Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional do equipamento Bravo | Identificado compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Split | 14 | 44899 | 12 | 2022 | Frigorífico | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Fixado novo compressor a base do sistema 2 | Verificado que o compressor 2 está sem o controle de capacidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Split | 14 | 44899 | 12 | 2022 | Frigorífico | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado conexões do compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Split | 14 | 44899 | 12 | 2022 | Frigorífico | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Colocado óleo no compressor do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Split | 14 | 44899 | 12 | 2022 | Frigorífico | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado processo de vácuo no compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Split | 14 | 44899 | 12 | 2022 | Frigorífico | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a ligação elétrica do compressor 2 | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Split | 14 | 44899 | 12 | 2022 | Frigorífico | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Split | 14 | 44899 | 12 | 2022 | Frigorífico | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Stand-by | Inspeção operacional | Compressor trabalhando na capacidade de 33%; cabeçotes das capacidades de 66% e 100% não funcionam; não foram encontrados cabeçotes a bordo; Foi deixado o compressor 1 funcionando
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220495 | Contained frigorifico | 2 | 44898 | 12 | 2022 | Utility Contained | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Operando | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para idendificação de vazamentos | Identificado vazamentos na válvula rotalok - PSV e tanque de líquido
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220495 | Contained frigorifico | 2 | 44898 | 12 | 2022 | Utility Contained | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo dos vazamentos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220495 | Contained frigorifico | 2 | 44898 | 12 | 2022 | Utility Contained | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para idendificação de vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 1 | 44898 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220612 | Split System | 4 | 44899 | 12 | 2022 | DSU | 0 | Almoxarifado | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção da unidade condensadora | Local: DSU (amoxarifado SBL); identificado equipamento desarmando por baixa pressão e problema de recirculação do ar, sensor de temperatura ambiente variando rapidamente a temperatura.
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220612 | Split System | 4 | 44899 | 12 | 2022 | DSU | 0 | Almoxarifado | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Teste | Regulagem das válvulas de expansão | Local: DSU (amoxarifado SBL); Realizado setup de temp para 20° C
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Allan Perenzin Marques De Paula | 20220605 | Split (Hiwall) | 3 | 44899 | 12 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade na inspeção geral | Aguardando chegada de equipamento para realização do serviço da PT
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 4 | 44899 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Isolamento mecânico nas válulas de entrada e saída de água do condensador
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 4 | 44899 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura da tampa do condensador pra limpeza das escovas de nylon
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 4 | 44899 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Montagem da tampa e teste de vedação com abertura das válulas de entrada e saida de água
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Chiller | 10 | 44900 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no Chiller Carrier Modelo 30HXC190A, Capacidade 652k | Constatado: Compressor B alarmado (57), compressor A não liga, Compressor B com possiveis pontos de vazamento
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Chiller | 10 | 44900 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga refrigerante | Utilizado 4 botijas de R134A
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Chiller | 10 | 44900 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no Chiller Carrier Modelo 30HXC190A, Capacidade 652k | Constatado: Compressor não funciona; Sensor de nível de óleo defeituoso
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Chiller | 10 | 44900 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do Chiller Bravo Carrier Modelo 30HXC190A, Capacidade 652k | Realizado startup apenas com o compressor A para teste; Operacional mas não estabilizado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | WELTON LAIA | 20220586 | Split | 15 | 44900 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado levantamento das unidades | Sala de Baterias B 90.000 BTU; Sala da ERA 60.000 BTU; Sala de rádio 12.000 BTU; Sala CCR 29.000 BTU; Escritório SBM 28.000 BTU; Sala petrobras 29.000 BTU; Todos estao funcionaod mas estao com as condensadoras em estágio de degradação muito avançado.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220495 | Contained frigorifico | 3 | 44899 | 12 | 2022 | Utility Contained | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo no sistema
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 2 | 44899 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Operando | Inoperante | Subsituição do compressor
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 2 | 44899 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 2 | 44899 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado limpeza do sistema
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220612 | Split System | 5 | 44900 | 12 | 2022 | DSU | 0 | Almoxarifado | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Teste | Teste | Inspeção com detector eletrônico de vazamento | Local: DSU (amoxarifado SBL); filtro secador 084 em avançado estado de corrosão
Equinor | 7 | WHPC | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220612 | Split System | 5 | 44900 | 12 | 2022 | DSU | 0 | Almoxarifado | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Complemento de fluido refrigerante | Local: DSU (amoxarifado SBL); Caso a perda de gás continue será feito teste de estanqueidade no próximo embarque
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220495 | Contained frigorifico | 4 | 44900 | 12 | 2022 | Utility Contained | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado 134a
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220495 | Contained frigorifico | 4 | 44900 | 12 | 2022 | Utility Contained | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Allan Perenzin Marques De Paula | 20220605 | Split (Hiwall) | 4 | 44900 | 12 | 2022 | Casario | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade na inspeção geral
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 5 | 44900 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Isolamento mecânico nas válulas de entrada e saída de água do condensador
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 5 | 44900 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura da tampa do condensador pra limpeza das escovas de nylon
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 5 | 44900 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Verificado o fechamento das válvulas de expansão e descarga | Pressão interna do compressor aliviada até 2 BAR
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 5 | 44900 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem e instalação da mangueira de oleo do carter
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 5 | 44900 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada do óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 5 | 44900 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro de óleo do carter
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 5 | 44900 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Carga de óleo lubrificante Shell S4 FR-F100
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Condensadora | 5 | 44900 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Chiller | 11 | 44901 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 12 | Teste | Inoperante | Interrompimento do chiller Bravo Carrier Modelo 30HXC190A, Capacidade 652k
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Chiller | 11 | 44901 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a substituição do filtro secador
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Chiller | 11 | 44901 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do Chiller Bravo Carrier Modelo 30HXC190A, Capacidade 652k
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Chiller | 11 | 44901 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Realizado bloqueio elétrico do chiller Bravo Carrier Modelo 30HXC190A, Capacidade 652k | Serviço realizado pela equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Chiller | 11 | 44901 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado recolhimento de fluido refrigerante do compressor A
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Chiller | 11 | 44901 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a substituição do sensor do nível de óleo do compressor A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220495 | Contained frigorifico | 4 | 44900 | 12 | 2022 | Utility Contained | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | inspeção operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220495 | Contained frigorifico | 5 | 44900 | 12 | 2022 | Utility Contained | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Reparo de vazamento na válvula schrader
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220495 | Contained frigorifico | 5 | 44900 | 12 | 2022 | Utility Contained | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Operando | Complemento de carga do fluido refrigerante
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Allan Perenzin Marques De Paula | 20220605 | Split (Hiwall) | 5 | 44901 | 12 | 2022 | Casario | 0 | Lavanderia | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Operando | Realizada manutenção corretiva na secadora da lavanderia junto a equipe elétrica | (MMC/ Rádio / Academia): realizada inspeção geral para manutenção preventiva
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Evaporadora | 6 | 44901 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | AHU-1 | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza da serpentina com bomba jet e zenit
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Evaporadora | 6 | 44901 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | AHU-1 | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição dos filtros G3
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220570 | Unidade Evaporadora | 5 | 44901 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220570 | Unidade Evaporadora | 5 | 44901 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizado o housekeeping da evaporadora | Removida a água da sala de avaporação que estava com um cheiro ruim de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Chiller | 12 | 44902 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 14 | Inoperante | Teste | Startup do Chiller Bravo Carrier Modelo 30HXC190A, Capacidade 652k
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Chiller | 12 | 44902 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Inspeção operacional no chiller Carrier Modelo 30HXC190A, Capacidade 652k
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Chiller | 12 | 44902 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Teste | Operando | Recolhimento de fluido refrigerante do compressor B | Foram recolhidas as 4 butijas que haviam sido adcionadas mais 12 Kg de fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 12 | 44902 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Constatado: Equipamento sem fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 12 | 44902 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para idendificação de vazamentos | Encontrado vazamento na curva de descarga comum aos compressores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 12 | 44902 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de vibraflex nas linhas de descarga de cada um dos 3 compressores
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 3 | 44900 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | continuado a limpeza do sistema | malha estourou na retirada de 141b
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220495 | Contained frigorifico | 6 | 44901 | 12 | 2022 | Utility Contained | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Remoção do pressosado de alta do borne
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 4 | 44901 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado compressor ruim
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 4 | 44901 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Realizado ajustes no compressor para coloca-lo no equipamento
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 5 | 44902 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Compressor com alto nivel de corrosão
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 5 | 44902 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento do fluido refrigerante | R-407C
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 5 | 44902 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor 2A do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 1 | 44902 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza do carte de óleo | Identificado compressor com 2 bielas danificadas
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Allan Perenzin Marques De Paula | 20220605 | Split (Hiwall) | 6 | 44902 | 12 | 2022 | Casario | 0 | Superior | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Reposicionamento da Hélice do motor ventilador que estava solta
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Evaporadora | 7 | 44902 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | AHU-2 | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza da serpentina com bomba jet e zenit
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Evaporadora | 7 | 44902 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | AHU-2 | Manutenção preventiva (SER-1558) | substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição dos filtros G3
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Evaporadora | 7 | 44902 | 12 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a Substituição do óleo
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Evaporadora | 7 | 44902 | 12 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza da evaporadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220570 | Unidade Evaporadora | 6 | 44902 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220570 | Unidade Evaporadora | 6 | 44902 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizado o housekeeping da evaporadora | Identificada uma tubulação com vazamento de gás, estavca com tubolite para minimizar o vazamento, situação relatada à equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 13 | 44903 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Interrupção da conexão do compressor 3
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 13 | 44903 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio para identificação de vazamentos | Atingido 15 bar
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 13 | 44903 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fechamento das válvulas do tanque e linha de líquido
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 13 | 44903 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Despressurização do filtro secador
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 13 | 44903 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro secador
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 13 | 44903 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reabertura das válvulas do tanque e linha de líquido
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 13 | 44903 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio para identificação de vazamentos | Atingido 15 bar por 2 horas
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 13 | 44903 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização do procedimento de vácuo | 1 hora; Informado ao chefe de máquinas que o sistema está muito ácido sendo necessário limpar e substituir o óleo dos 3 compressores, o mesmo responder não haver tempo suficiente.
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 5 | 44902 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogegio pra identificação de vazamento
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 5 | 44902 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo dos vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 5 | 44902 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro secador (6 elementos 48-DC)
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 2 | 44903 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Limpeza Local | Limpeza Local | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza com óleo diesel e lixa para remoção de ferrugem | identificado compressor com uma biela, 2 pistões e 3 camisas quebrados, encontrado água no óleo removido do compressor
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Allan Perenzin Marques De Paula | 20220605 | Split | 7 | 44903 | 12 | 2022 |  | 0 | área de fumantes | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Trasporte de uma das condensadoras da área de fumantes | Inspeção geral nos equipamentos da acomodação inferior, realizado reset
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Evaporadora | 8 | 44903 | 12 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a substituição de óleo
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Evaporadora | 8 | 44903 | 12 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza da evaporadora Bravo
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Unidade Evaporadora | 8 | 44903 | 12 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220570 | Unidade Evaporadora | 7 | 44903 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada solda na tubulação de linha de gás da evaporadora Alpha | Serviço realizado pela a equipe de bordo e supervisionado pelos técnicos da SM a pedido do superintendente de manutenção
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220570 | Rooftop | 7 | 44903 | 12 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do Rooftop
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 14 | 44904 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado 22,4 Kg de R134A; Equipamento não possui especificação quanto a quantidade de gás
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 14 | 44904 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 14 | 44904 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Inspeção geral | Pressão de sucção: 2.2 bar, pressão de descarga 7 bar
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 14 | 44904 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Teste | Inoperante | Desligamento do sistema | .
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 5 | 44902 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Atingido 500 µm
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 6 | 44903 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R-407C
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 3 | 44904 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza das peças do motor
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Allan Perenzin Marques De Paula | 20220605 | Ar Condicionado de Janela | 8 | 44904 | 12 | 2022 |  | 0 | Guindaste Norte e sul | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Instalado ar condicionado de janela nos guindates Norte e Sul
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Câmara Fria | 9 | 44904 | 12 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Operando | Operando | Substituição do óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Câmara Fria | 9 | 44904 | 12 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do filtro do elemento filtrante DC 48
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Câmara Fria | 9 | 44904 | 12 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Verificação das borrachas de vedação das cameras frigoríficas
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220570 | Unidade Evaporadora | 8 | 44904 | 12 | 2022 | Refeitório | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220570 | Rooftop | 8 | 44904 | 12 | 2022 | CCR | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do condensador
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 1 | 44904 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 4 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 15 | 44905 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Fechamento das válvulas antes e depois do filtro secador
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 15 | 44905 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | desisntalação do elemento filtrante
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 15 | 44905 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Análise do elemento filtrante | Constatado: óleo muito escuro e com cheiro muito forte de acidez
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 15 | 44905 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do filtro
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 15 | 44905 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Levantamento das medidas dos compressores | Diametro do coletor de sucção: 54.18 mm; Diâmetro de sucção de entrada do evaporador = 66.66 mm; diametro entrada de líquido da válvula de expansão 28.4 mm; modelo da valvula de expansão TEN55 R134A
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 15 | 44905 | 12 | 2022 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Paliativo | Inspeção geral | Foi requisitado pelo chefe de máquinas a elaboração de um planejamento para limpeza do sistema da sala de baterias (não pode haver serviço a quente nem produto químico na sala);
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | RICARDO COUTINHO | 20220455 | Self Contained Incorporado | 15 | 44905 | 12 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Evaporador está condensado, necessária manutenção preventiva
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 6 | 44903 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 6 | 44903 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Teste | Operando | Balanceamento térmico dos sistemas
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 7 | 44904 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado vebraflex da sucção ruim; separado material e ferramental para substituição do vibraflex
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 4 | 44905 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituído a bucha da tampa da bomba de óleo | Realizado a montagem das peças do compressor, limpeza das placas de alta pressão; separar um jogo de junta novo para o compressor
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Allan Perenzin Marques De Paula | 20220605 | Split | 9 | 44905 | 12 | 2022 | MCC | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciada a instalação do Ar condicionado EX no MCC | Foi continuada a interligação dos equipamentos do tollpusher e sala de briefing
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Split | 10 | 44905 | 12 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza do filtro do cárter do compressor |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza dos filtros | Módulo 6P
Modec | 20 | MV_20 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220199 | Split | 10 | 44905 | 12 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção nos splits | Detectatdo alto grau de corrosão; Sistema Bravo e Alpha com 2 circuitos
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220570 | Unidade Evaporadora | 9 | 44905 | 12 | 2022 | CCR | 0 |  | Limpeza anual (Dutos & Evaporadoras) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 2 | 44905 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Desmontagem da porta | Foram observados algumas avarias no material da SM, O container estava sem o lacre e duas das 4 portas estavam com avarias
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 7 | 44904 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Separação e mobilização dos materiais que serão utilizados na corretiva
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 5 | 44906 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituido: 8 descompressores, mancal central e eixo do compressor #01 | Montadas: Bielas, pistões, camisas e tampas laterais do compressor
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Allan Perenzin Marques De Paula | 20220605 | Split | 10 | 44906 | 12 | 2022 | MCC | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação do quadro elétrico, confecção e instalação dos supertes do trocador de calor e compressor | (área de fumantes): pressurização das tubulações e isolamento termico destas; vácuo
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220570 | Duto e Coifa | 10 | 44906 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Por questão de segurança não foi altorizado o serviço | Devido a um erro pela equipe de manutenção na elaboração da permissão de trabalho
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 3 | 44906 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuidade na desmontagem da porta
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 3 | 44906 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza no local de montagem da nova porta
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 3 | 44906 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Tratamento no furo da antepara
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Duto e Coifa | 1 | 44906 | 12 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada inspeção geral e planejamento do serviço
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 8 | 44905 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Operando | Remoção do vibraflex
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 8 | 44905 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Instalação do tubo
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 8 | 44905 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema com 141b
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 9 | 44906 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | teste de estanqueidade
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 6 | 44907 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do compressor #01 | Montagem das tampas laterias e superior, mangueiras, complemento de óleo lub. Alinhamento do compressor/motor, pressurização e vácuo
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Allan Perenzin Marques De Paula | 20220605 | Split | 11 | 44907 | 12 | 2022 | MCC | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do equipamento EX para teste de estanqueidade
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220570 | Duto e Coifa | 11 | 44907 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 8 | Operando | Operando | Início da limeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 4 | 44907 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Transferencias de medidas da antepara para a porta a ser instalada
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 4 | 44907 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Repasse dos furos para a nova porta
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 4 | 44907 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pré instalação da porta no local de substituição
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Self Contained Evaporadora | 2 | 44907 | 12 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 6 | 44908 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reparo no vazamento encontrado no tubo de sucção | Reparo realizado com Solda Oxi-Acetileno
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 6 | 44908 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio para identificação de vazamentos | Nenhum vazamento encontrado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 6 | 44908 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização do processo de vácuo no compressor | Vácuo atingiu 500 µm
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 6 | 44908 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado fluido R-404A
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 6 | 44908 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Realizado startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 6 | 44908 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Inspeção operacional | Identificado travamento da válvula expansora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 6 | 44908 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Inoperante | Desmontagem da válvula expansora para destravar o orifício
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 6 | 44908 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem da válvula expansora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 6 | 44908 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 6 | 44908 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 6 | 44908 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Operando | Limpeza e organização do local de trabalho
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 10 | 44907 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado subsituição do separador de líquido
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 10 | 44907 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição do filtro secador
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 10 | 44907 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 10 | 44907 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 11 | 44908 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Complemento de óleo lubrificante | Utilizado POE-68
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 7 | 44908 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 6 | Operando | Operando | Subistituido o compressor #04 pelo #01 | O circuito #01 ficou sem compressor
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 7 | 44908 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 6 | Operando | Operando | Inspeção geral do sistema #03 | Identificado furo no condensador, quebra do compressor
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Allan Perenzin Marques De Paula | 20220605 | Split | 12 | 44908 | 12 | 2022 | MCC | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | instalação do conjunto (evaporador, caixa elétrica, compressor e condensador) e pressurização com R410 | (VSD): substituição dos elementos filtrantes limpeza do sistema com N² e 141b, troca de óleo do compressor, instalação dos instrumentos de medição e resistência, subsittuição da tampa com válvula de controle de capacidade e procedimento de vácuo.
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220570 | Duto e Coifa | 12 | 44908 | 12 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise da água |  | 4 | Operando | Operando | Coletado água das evaporadoras A e B da acomodações
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 5 | 44908 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Não foi autorizado o serviço devido a isolamento | O caldeireiro Leando Gomes foi enviado para enfermaria com sintomas gripais
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44908 | 12 | 2022 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 7 | 44909 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Desligamento do compressor 2 e limpeza do shell and tube e os tubos de água salgada
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 7 | 44909 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subistituição da válvula expansora termostática Saginomiya ATX 29.3 KW R 404A
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 7 | 44909 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 7 | 44909 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 7 | 44909 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e organização do local de trabalho
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 11 | 44908 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Atingido: 500 microns
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 8 | 44909 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Realizado o startup do equipamento | instalação dos pressostatos e manômetros, procedimento de vácuo, quebra de vácuo com refrigerante
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Allan Perenzin Marques De Paula | 20220605 | Split | 13 | 44909 | 12 | 2022 | MCC | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Finalização da instalação do split EX no MCC | (VSD): permanece em procediento de vácuo, troca de óleo da bomba de vácuo; (escritório de instrumentação): iniciado a instaçação do ponto de energia para novo split pela equipe de bordo.
Modec | 20 | FPSOFluminense | CLEITON SANT'ANNA DE SOUZA | 20220570 | Duto e Coifa | 13 | 44909 | 12 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a colheta de amostras de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 6 | 44909 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Não foi autorizado o serviço devido a isolamento
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Self Contained Incorporado | 4 | 44909 | 12 | 2022 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Self Contained Incorporado | 4 | 44909 | 12 | 2022 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 8 | 44910 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do filtro do cárter do compressor |  | 12 | Operando | Operando | Realizado limpeza dos filtros de ar do evaporador do sistema 2 | Fabricante Daykin
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 8 | 44910 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Operando | Operando | Realizado ajuste e balanciamento do superaquecimento e superesfriamento do sistema 2 | Fabricante Daykin
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 8 | 44910 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado teste dos dispositivos de segurança e controle
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 8 | 44910 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realziado revisãodo painel elétrico de comando da unidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 8 | 44910 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Self Contained Incorporado | 8 | 44910 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e organização do local de trabalho
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 9 | 44910 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem do compressor #01 | Eixo vibraquim quebrado
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 9 | 44910 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 | Geladeira | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 6 | Inoperante | Operando | Startup da geladeira grande da cozinha | limpeza do condensador, substituição de filtro secador, solda nas tubulações compressor/condensador, pressurização com N², vácuo, quebra com refrigerante
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Allan Perenzin Marques De Paula | 20220605 | Split | 14 | 44910 | 12 | 2022 |  | 0 | Conteiner da instrumentação | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | instalado equipamento split no conteiner de instrumentação | (VSD #06): Startup do compressor secundário
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 7 | 44910 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Retirada da camara frigorífera de congelados (carnes brancas)
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 7 | 44910 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Início dos furos para fixação da nova porta
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 2 | 44910 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Equipamento encontrado sem gás regriferante
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 2 | 44910 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento | Vazamento identificado na tubulação de retorno do óleo do compressor
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 2 | 44910 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substuição da tubulação
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 2 | 44910 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 2 | 44910 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | 12 horas
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Self Contained Incorporado | 5 | 44910 | 12 | 2022 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Self Contained Incorporado | 5 | 44910 | 12 | 2022 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split | 9 | 44911 | 12 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 12 | Operando | Operando | Realizado limpeza das unidades condensadoras | Fabricante Midea, Modelo 55.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split | 9 | 44911 | 12 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realziado limpeza das unidades evaporadoras e filtro de ar | Fabricante Midea, Modelo 55.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split | 9 | 44911 | 12 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado revisão dos comandos elétricos | Fabricante Midea, Modelo 55.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split | 9 | 44911 | 12 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado reaperto dos parafusos | Fabricante Midea, Modelo 55.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split | 9 | 44911 | 12 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada veririficação da carga de fluído R410A | Fabricante Midea, Modelo 55.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split | 9 | 44911 | 12 | 2022 | UPS | 0 |  | Manutenção preventiva | manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e organização do local de trabalho | Fabricante Midea, Modelo 55.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split | 9 | 44911 | 12 | 2022 | SCR | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Realizado limpeza das unidades condensadoras | Fabricante Midea, Modelo 55.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split | 9 | 44911 | 12 | 2022 | SCR | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realziado limpeza das unidades evaporadoras e filtro de ar | Fabricante Midea, Modelo 55.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split | 9 | 44911 | 12 | 2022 | SCR | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado revisão dos comandos elétricos | Fabricante Midea, Modelo 55.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split | 9 | 44911 | 12 | 2022 | SCR | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado reaperto dos parafusos | Fabricante Midea, Modelo 55.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split | 9 | 44911 | 12 | 2022 | SCR | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada veririficação da carga de fluído R410A | Fabricante Midea, Modelo 55.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split | 9 | 44911 | 12 | 2022 | SCR | 0 |  | Manutenção preventiva | manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e organização do local de trabalho | Fabricante Midea, Modelo 55.000 BTU
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 10 | 44911 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Operando | Operando | Pressurização do Circuito #01 com N² para verificação de vazamentos | Recolimento do fluido refrigerante; flushing com N² no sistema
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 8 | 44911 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Conclusão dos furos de fixação pra nova porta
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 8 | 44911 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da nova porta
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 8 | 44911 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Acabamento com silicone para isolamento na porta da camara
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 8 | 44911 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado o acabamento na porta da câmara
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 3 | 44911 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 3 | 44911 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | complemento de óleo do compressor
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 3 | 44911 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R404A
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 3 | 44911 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento da carga de fluido refrigerante | Utilizado R404A
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 3 | 44911 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Inoperante | Inoperante | balanciamento térmico do sistema
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 3 | 44911 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 3 | 44911 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Self Contained Incorporado | 6 | 44911 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 | ALpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Self Contained Incorporado | 6 | 44911 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44912 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 12 | Operando | Operando | Realizado limpeza das unidades condensadoras | Fabricante LG, Modelo 12.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44912 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realziado limpeza das unidades evaporadoras e filtro de ar | Fabricante LG, Modelo 12.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44912 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado revisão dos comandos elétricos | Fabricante LG, Modelo 12.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44912 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado reaperto dos parafusos | Fabricante LG, Modelo 12.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44912 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada veririficação da carga de fluído R410A | Fabricante LG, Modelo 12.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44912 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e organização do local de trabalho | Fabricante LG, Modelo 12.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44912 | 12 | 2022 | Instrumentação | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Realizado limpeza das unidades condensadoras | Fabricante LG, Modelo 12.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44912 | 12 | 2022 | Instrumentação | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Realziado limpeza das unidades evaporadoras e filtro de ar | Fabricante LG, Modelo 12.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44912 | 12 | 2022 | Instrumentação | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado revisão dos comandos elétricos | Fabricante LG, Modelo 12.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44912 | 12 | 2022 | Instrumentação | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado reaperto dos parafusos | Fabricante LG, Modelo 12.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44912 | 12 | 2022 | Instrumentação | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada veririficação da carga de fluído R410A | Fabricante LG, Modelo 12.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 10 | 44912 | 12 | 2022 | Instrumentação | 0 |  | Manutenção preventiva | manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e organização do local de trabalho | Fabricante LG, Modelo 12.000 BTU
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 11 | 44912 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de carga do refrigerante dos sistemas #01 e #02 | Leitura das pressões, desmontagem da boia do separador de óleo
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 9 | 44912 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalizado o acabamento na porta da câmara
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 9 | 44912 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação de trava de segurança de abertura interna na porta
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 9 | 44912 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reabastecimento da despensa
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 9 | 44912 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada dos alimentos da câmara frigorófera hortifruti
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44912 | 12 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado: compressores com funcionamento irregular; leituras de pressão e temperaturas na tela com funcionamento irregular
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44912 | 12 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Startup dos compressores
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44912 | 12 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Verificação das os transdutores de pressão e pressostato do sistema
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44912 | 12 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reinicialização das placas eletrônicas
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44912 | 12 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 4 | 44912 | 12 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral | Unidade operando normalmente, deixado em funcionamento para continua verificação
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Self Contained Incorporado | 7 | 44912 | 12 | 2022 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Self Contained Incorporado | 7 | 44912 | 12 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Self Contained Incorporado | 7 | 44912 | 12 | 2022 | Oficina | 0 | ECR | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 11 | 44913 | 12 | 2022 | Hospital | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada a Inspeção geral do Split Hiwall Midea 29.000 BTU | Identificado unidade com compressor travado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 11 | 44913 | 12 | 2022 | Hospital | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desconectados os cabos elétricos e de comando
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 11 | 44913 | 12 | 2022 | Hospital | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento do fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 11 | 44913 | 12 | 2022 | Hospital | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desconectados as tubulações da sucção de linha e líquido
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 11 | 44913 | 12 | 2022 | Hospital | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada a limpeza interna das tubulações
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 11 | 44913 | 12 | 2022 | Hospital | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirado o condensador do casario para subistituir o compressor | Aguardando Liberação de PT para trabalho quente
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 11 | 44913 | 12 | 2022 | Hospital | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e organização do local de trabalho
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 12 | 44913 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do circuito #04 | substituição do óleo e filtro secador
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 10 | 44913 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | instalação do batente da alavanca interna da porta de antecâmara
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 10 | 44913 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem da porta da câmara frigorífera hortifruti
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 10 | 44913 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de nova porta da câmara frigorífera hortifruti
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44913 | 12 | 2022 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado: Unidade funciando apenas com 1 compressor, compressor N1 parado e com alarne de "TH Break compr1"; sensor de temperatura do compressor danificado
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44913 | 12 | 2022 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Operando | Instalação de novos cabos nos compressores
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44913 | 12 | 2022 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Operando | Instalado sensor no compressor N1
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44913 | 12 | 2022 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Operando | Operando | Startup do comrpessor N1
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44913 | 12 | 2022 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | inspeção operacional | Deixado compressor operando em teste por 10 horas
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44913 | 12 | 2022 | Telecom | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Operando | Stand-by | Desligamento da unidade Bravo
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 5 | 44913 | 12 | 2022 | Telecom | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup da unidade Alpha | Essa unidade possui 2 compressores operacionais; unidade Bravo deixada em Stand By aguardando novo sensor de temperatura
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Split (Dutado) | 8 | 44913 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Não foi possível executar a limpeza e higienização pois não não era permitido deixar os sistemas Alpha e Bravo desligados ao mesmo tempo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Air Dryer | 12 | 44914 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subistituição do filtro do secador de ar comprimido Fabricante Ingersoll Rand modelo 29.000 BTU | Sistema 2; Filtro Danfoss 1/2" Rosca DML
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Air Dryer | 12 | 44914 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio para identificação de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Air Dryer | 12 | 44914 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado processo de vácuo no secador de ar comprimido Fabricante Ingersoll Rand modelo 29.000 BTU | Atingido 500 µm
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Air Dryer | 12 | 44914 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado fluido R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Air Dryer | 12 | 44914 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Air Dryer | 12 | 44914 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Ajuste da válvula hotgas
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Air Dryer | 12 | 44914 | 12 | 2022 | ENG Room | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 13 | 44914 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Operando | Operando | Pressurização da linha de sucção com N² para drenagem de água
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 11 | 44914 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Aguardando inspeção da vigilância sanitária pra retorno das atividades
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44914 | 12 | 2022 | ECR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Equipamento congelando; encontrado pequeno vazamento no registro da linha de líquido e na sharaide do compressor 1
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44914 | 12 | 2022 | ECR | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo dos vazamentos
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44914 | 12 | 2022 | ECR | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento da carga de fluido refrigerante | Utilizado: R404 A
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44914 | 12 | 2022 | ECR | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Regulagem nos parametros do termostato
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Self Contained Evaporadora | 6 | 44914 | 12 | 2022 | ECR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Rooftop | 9 | 44914 | 12 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 1 | 44914 | 12 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral e Planejamento do serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 13 | 44915 | 12 | 2022 | Hospital | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subistuição do compressor do Split Hiwall Fabricante Midea modelo 29.000 BTU
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 13 | 44915 | 12 | 2022 | Hospital | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio para identificação de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 13 | 44915 | 12 | 2022 | Hospital | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização do processo de vácuono Split Hiwall Fabricante Midea modelo 29.000 BTU | Atingido 500 µm
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 13 | 44915 | 12 | 2022 | Hospital | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 13 | 44915 | 12 | 2022 | Hospital | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO DA PENHA NAZARIO | 20220041 | Split (Hiwall) | 13 | 44915 | 12 | 2022 | Hospital | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 14 | 44915 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Operando | Operando | Pressurização do condensador com N² | Identificado entrada de água salgada no condensador e tubos deteriorados com agua salgada, retirada das tampas do condensador,
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 12 | 44915 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Aguardando inspeção da vigilância sanitária pra retorno das atividades
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Câmara Fria | 7 | 44915 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 | Câmara de carnes | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Camara com temperatura de 11°C; válvula desregulada e com orifício N:1
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Câmara Fria | 7 | 44915 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 | Câmara de carnes | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Substituição da válvula expansora com orifício N:3
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Câmara Fria | 7 | 44915 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 | Câmara de carnes | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Rooftop | 10 | 44915 | 12 | 2022 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 2 | 44915 | 12 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Separação e mobilização dos materiais que serão utilizados na corretiva | Regulador de nitrogênio e conjunto de oxiacetileno; só é possivel acessar o equipamento pelo teto dificultando locomoção
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 2 | 44915 | 12 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização da serpentina com nitrogênio para identificação de vazamentos | A serpentina já possui alguns rolls isolados devido a vazamentos anteriores
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 2 | 44915 | 12 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fechamento das válvulas GBCs para isolamento da serpentina | Identificado vazamento na parte superior da serpentina; não foi possivel realizar solda devido a chuva no final da tarde
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220580 | Duto e Coifa | 1 | 44916 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 10 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 15 | 44916 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e retirada de água salgada do sistema #03 | Conectado garrafa de N² na linha de líquido e expurgado sistema pela linha de sucção
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 13 | 44916 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Aguardando inspeção da vigilância sanitária pra retorno das atividades
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 8 | 44916 | 12 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado que está faltando o motor e o pressostato de ar
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Split (Dutado) | 8 | 44916 | 12 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | HeliDeck | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | equipamento em avançado estado de deterioração por ferrugem
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Split (Dutado) | 8 | 44916 | 12 | 2022 | Sala de Bateria | 0 | HeliDeck | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza local | Necessário troca de equipamento
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Split (Dutado) | 11 | 44916 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 3 | 44916 | 12 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado isolamento elétrico e de sensores de fumaça | Devido a problema na liberação da PTW eletrônica o trabalho foi iniciado as 13:00
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 3 | 44916 | 12 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado o processo de solda para reparo na parte superior da serpentina na entrada do conector de descarga
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 3 | 44916 | 12 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado teste de estanqueidade | Atingido 18 bar; duração 12 horas
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220580 | Duto e Coifa | 2 | 44917 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 10 | Operando | Operando | Serviço não autorizado, aguardando desmontagem do exaustor
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Self Contained Incorporado | 1 | 44917 | 12 | 2022 | LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção no self contained Fabricante: Cool D'fine modelo: não informado | TAG: A-T0802B; Condensador se encontra em estado avançado de corrosão, necessário lavegem e Subistituição das serpentinas do condensador por corrosão avançada,o separador de olho está inconforme com o sistema; informações passadas ao supervisor da manutenção
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 11 | 44908 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R-407C
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 16 | 44917 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do cirtuito #04 | Troca de óleo do compressor e substituição do filtro interno, procedimento de vácuo, quebra de vácuo com refrigerante. Compressor funcionando a 75%
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 14 | 44917 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Aguardando inspeção da vigilância sanitária pra retorno das atividades
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Câmara Fria | 9 | 44917 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 | Câmara de carnes | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral | temperatura não está chegando no set-point
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Câmara Fria | 9 | 44917 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 | Câmara de carnes | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a leitura da temperatura dentro da câmara com termometro digital | registrado -22°C no interior da câmara; Evaporador com insuflamento de -30 °C; solicitado que a instrumentação faça as medições do sensor
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Split (Dutado) | 12 | 44917 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Split (Dutado) | 12 | 44917 | 12 | 2022 | Laboratório | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 4 | 44917 | 12 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo no sistema | Atingido 500 µm
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 4 | 44917 | 12 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante dos sistema | Utilizado R407 C; aguardando a retirada do bloqueio elétrico para realização de teste do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220580 | Duto e Coifa | 3 | 44918 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 8 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Self Contained Incorporado | 2 | 44918 | 12 | 2022 | LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de fluido refrigerante | TAG: A-T0802B; Utilizado freon 470c; necessário a montagem de uma plataforma de andaime devido a dificil acesso ao condensador; equipe de bordo acionada para montagem do andaime
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 11 | 44908 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 17 | 44918 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no condensador circuito #03 | desmontagem do separador de óleo e boia; identificado tubos bem deteriorados
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Geovany Pereira Souza | 20220605 | Câmara Fria | 1 | 44918 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 | Congelados | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | limpeza da serpentina; aperto das conexões e válulas; remoção de vazamentos; complemento de refrigerante; revisão da parte elétrica
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 16 | 44918 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Aguardando inspeção da vigilância sanitária pra retorno das atividades
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 10 | 44918 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Evaporador congelado; compressor sem controle de capacidade (apesar de presente no projeto)
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 10 | 44918 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desligamento do equipamento pra desongelar
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 10 | 44918 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Aberto o ar externo do evaporador de 50 para 100%
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220273 | Rooftop | 10 | 44918 | 12 | 2022 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Self Contained Incorporado | 13 | 44918 | 12 | 2022 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do equipamento
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 5 | 44918 | 12 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada fixação da parte superior da serpentina do condensador | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 5 | 44918 | 12 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | retirada do bloqueio elétrico | Serviço realizado pela equípe de bordo
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 5 | 44918 | 12 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 5 | 44918 | 12 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Complemento de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 5 | 44918 | 12 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220580 | Duto e Coifa | 4 | 44919 | 12 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 6 |  |  | Aguardando desembarque
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Self Contained Incorporado | 3 | 44919 | 12 | 2022 | LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Montagem do andaime para acesso ao condensador | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Self Contained Incorporado | 3 | 44919 | 12 | 2022 | LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Desmontagem das grades laterais da unidade | Retirado os resíduos de serpentinas do condensador
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Self Contained Incorporado | 3 | 44919 | 12 | 2022 | LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | iniciada limpeza do condensador | Aplicado jatos de água no interior das serpentinas e parte interna da condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Self Contained Incorporado | 3 | 44919 | 12 | 2022 | LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Finalizada limpeza do condensador | Necessário a subistituição de elementos filtrantes 48DC da linha de liquido, Supervisor solicitou novos filtros
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Self Contained Incorporado | 3 | 44919 | 12 | 2022 | LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento | TAG: A-T0802B; Unidade operacional com pressão de descarga estabilizada, mas com baixa pressão de sucção; necessário fazer a regulagem do superaquecimento
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 11 | 44908 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Teste | Operando | Balanceamento térmico dos sistemas
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220599 | Split System | 12 | 44909 | 12 | 2022 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado válviula de expansão estava totalmente aberta e com o ajuste manual quebrado, identificado deficiencia no fuido refrigerante M029 no circuito 1 equipamento 2 , vazamento em a gbc da sucção e descarga , valvulas fechadas , necessário troca do filtro do evaporador.
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | N/A | 1 | 44917 | 12 | 2022 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 4 | Operando | Operando |  | Aguardando a abertura da PT e localização da caixa de equipamentos pelo supervisor responsável
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | N/A | 2 | 44918 | 12 | 2022 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando |  | Caixa com equipamentos e escopo de serviço localizados pelo supervisor apenas próximo ao final de expediente
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 3 | 44919 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 3 | 44919 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema | Devido a prensença de manta térmica, Limpeza realizada utilizando sonda de ar comprimido
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 18 | 44919 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Desmontagem do compressor #01 | Identificado eixo, mancal central e bucha dianteira danificados
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Geovany Pereira Souza | 20220605 | Câmara Fria | 2 | 44919 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 | Congelados | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Ajustes e registro dos parametros de funcionamento
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 15 | 44919 | 12 | 2022 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Aguardando inspeção da vigilância sanitária pra retorno das atividades
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Duto e Coifa | 14 | 44919 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 6 | 44919 | 12 | 2022 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional | Sistema operando em modo automático, setpoint em 21° C; sistema mantendo a temperatura de acordo com o setpoint, ele não deve ser baixado para 18° C pois devido a deficiencias no evaporador; a configuração atual permite que os compressores operem de maneira segura e com eficiencia; circuito B entrando em Stand by ao atingir o setpoint
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220580 | Duto e Coifa | 5 | 44920 | 12 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 |  |  | Realizado a coleta de ar em 12 + 1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Self Contained Incorporado | 4 | 44920 | 12 | 2022 | LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado regulagem na válvula de expansão Danfoss TEZ20 R407C | TAG: A-T0801B; a segunda valvula encontra-se danificada, serpentina do evaporador funcionando parcialmente; necessário subistituição da válvula e seu orifício
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Self Contained Incorporado | 4 | 44920 | 12 | 2022 | LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional do self contained | encontrado sujeira no interior do compressor misturado ao óleo, recomendado subistituição de óleo; bobina da solenoide da linha líquida rachada com risco de parada a qualquer momento
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 3 | 44919 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 19 | 44920 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Operando | Operando | Subsitituido o compressor #01 | substituidos: casquilhos, aneis de segmentos, mancais dianteiro central e caseiro, discos de alta e baixa pressão, eixo do compressor
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Duto e Coifa | 15 | 44920 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a coleta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_30 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | 20220552 | Duto e Coifa | 15 | 44920 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_22 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20220641 | Self Contained Incorporado | 7 | 44920 | 12 | 2022 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional | Recomendado atenção: As portas de visita de verificação as válvulas de expansão estão sem as maçanetas, as portas laterais de acesso aos compressores estão soltas e sem as maçanetas, estão sem as maçanetas, melhor fixação das serpentinas para evitar vibrações durante funcionamento, portas sem dobradiças; recomenda-se reforma total no equipamento, verificação da parte elétrica melhoria nas partes de dutos na área externa.
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Self Contained Incorporado | 5 | 44921 | 12 | 2022 | LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada inspeção na unidade self contained Cool D'fine modelo: não informado | inconformidades listadas no RDO; por questao de tempo súgerido primeiro reparo da unidade Alpha
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 3 | 44919 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da Evaporadora
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 3 | 44919 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da Evaporadora
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 3 | 44919 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da Evaporadora
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 4 | 44920 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da Evaporadora | Local: Sala do HV ESP BLDG
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 5 | 44921 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da Evaporadora | Local: Sala do HV ESP BLDG
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 20 | 44921 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Operando | Operando | instalação do compressor #01 | montado mangueiras de resfriamento,feito teste de vazamento, subsitituido pressostato de óleo, conectado as mangueiras de comunicação dos manômetros e pressostatos, complemento de carga de óleo e procedimento de vácuo.
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Geovany Pereira Souza | 20220605 | Rooftop | 4 | 44921 | 12 | 2022 | VSD | 0 | #04 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Colocando a segunda unidade em funcionamento | Carga de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 1 | 44921 | 12 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Localização do malão, inspeção e planejamento do serviço a ser executado
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Self Contained Incorporado | 6 | 44922 | 12 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção técnica do self contained | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo; Unidade está desarmando por baixa pressão de óleo registrada em 6 bar; pressão de descarga 10bar; Pino de registro da válvula de controle de capacidade quebrado, necessário desmontar o núcleo da válvula para verificação
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 5 | 44921 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema | Local: Sala do HV ESP BLDG
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220601 | Split (Dutado) | 21 | 44922 | 12 | 2022 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Stand-by | Startup do circuito #01 | subsitutido óleo do compressor, substitudo: filtro do carter, bomba de óleo do compressor
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Geovany Pereira Souza | 20220605 | Unidade Evaporadora | 5 | 44922 | 12 | 2022 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Subsitutição dos filtros de retorno da cozinha e refeitório | (Acomodações Piso #01 e #02): Substituição dos filtros das evaporadoras e lavagem das serpentinas, desobstrução dos drenos; (sala de rádio): limpeza e higienização no AC
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 2 | 44922 | 12 | 2022 |  | 0 | Nav Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada limpeza e higienização de dutos e difusores | Alguns dutos são finos de mais e não foi possível fazer filmagem
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Rooftop | 7 | 44923 | 12 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Subistiuição da correia do motor do evaporador | TAG: A-T0803-B
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Rooftop | 7 | 44923 | 12 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realziação de teste de desempenho no compressor | TAG: A-T0803-B
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Rooftop | 7 | 44923 | 12 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Desmontagem da válvula de controle de capacidade do compressor | TAG: A-T0803-B; testada pressão da bomba e do óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Rooftop | 7 | 44923 | 12 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada inspeção na unidade self contained | TAG: A-T0803-A; pressão de sucção 6 bar;
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Rooftop | 7 | 44923 | 12 | 2022 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada regulagem na válvula de controle de capacidade do compressor | Temperatura inicial da sala: 23,7°C; Pressão ajustada em 4 bar; sensor de temperatura reposicionado pela equipe de bordo; Temperatura final da sala 18°C
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 5 | 44921 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 5 | 44921 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da Evaporadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Geovany Pereira Souza | 20220605 | Unidade Condensadora | 6 | 44923 | 12 | 2022 | SCR | 0 | #03 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Operando | Inoperante | Teste de estanqueidade | Desinstalação eletrônica e retirada dos ventiladores da unidade #03; limpeza interna da unidade condensadora; transporte do compressor até a unidade #03
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 3 | 44923 | 12 | 2022 |  | 0 | Nav Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 3 | 44923 | 12 | 2022 |  | 0 | Deck D | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Iniciada limpeza e higienização de dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Split | 8 | 44924 | 12 | 2022 | Battery Room | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado inspeção no Split, Fabricante: Stolwey, modelo: STACU24-3FP, Serial 24-018 | TAG: A-V0807 A; Identificado: Falta de gás no sistema, Bobina solenoide interior da evaporadora com cabo partido, Evaporadora e condensadora em avançado estado de corrosão; Sugerida a imediata subistituição da unidade dada a criticidade para sala de baterias
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 5 | 44921 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da Evaporadora
PetrorioSA | 24 | PolvoA | Geovany Pereira Souza | 20220605 | Unidade Condensadora | 7 | 44924 | 12 | 2022 | SCR | 0 | #03 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalado novo compressor na base | Aperto nos parafusos do compressor; refeito a instalação da linha de líquido; instalado válula GBC e filtro; refeito linha de descarga; deixado equipamento pressurizado
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 4 | 44924 | 12 | 2022 |  | 0 | Deck D | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização de dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Split | 9 | 44925 | 12 | 2022 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional do Split Fabricante: StolWey, modelo STACU24-3FP | TAG: A-V0806 A; Unidade operando normalmente dentro das preções e parâmetros pré estabelecidos
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Split | 9 | 44925 | 12 | 2022 | UPS | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional do Split Fabricante: StolWey, modelo STACU24-3FP | TAG: A-V0806 B; Unidade operando normalmente dentro das preções e parâmetros pré estabelecidos
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 | Split | 9 | 44925 | 12 | 2022 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional do Split Fabricante: StolWey, modelo STACU24-3FP | TAG: A-V0807 A; Unidade operando normalmente dentro das preções e parâmetros pré estabelecidos
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 6 | 44922 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da Evaporadora
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 7 | 44923 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização da Evaporadora
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 7 | 44923 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema | Local: Deck acomodação (L500)
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 8 | 44924 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema | Local: Deck acomodação L400; equipe liberada mais cedo para dar continuidade na madrugada dia seguinte; Ficou faltando camarotes do 4° deck L400
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 9 | 44925 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 6 | Operando | Operando | Efetuada a limpeza da coifa e exaustor
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 5 | 44925 | 12 | 2022 |  | 0 | Deck C | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada limpeza e higienização de dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220616 | Duto e Coifa | 1 | 44926 | 12 | 2022 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) |  |  | 8 |  |  | Localização e aprensentação do material para inspeção
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220627 |  | 10 | 44926 | 12 | 2022 |  | 0 |  |  | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  |  | Desembarque adiado para o dia seguinte devido a condições climáticas; técnico a disposição da equipe; não houve demanda de trabalho para o dia
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 9 | 44925 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 6 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema | Local: camarotes do 4° Deck (L400)
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220669 | Split System | 1 | 44925 | 12 | 2022 | LQ | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado temperaturas anormais no compressor B
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220669 | Split System | 1 | 44925 | 12 | 2022 | LQ | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado deficiencia de gás no compressor A; ponto de vazamento na gaxeta de sucção
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220669 | Split System | 9 | 44925 | 12 | 2022 | LQ | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Correção de vazamento | Equipamento sem proteções elétricas do: retardo anti-ciclo, comando de interligação da evaporadora com o compressor e condensadora. Sugerido adequação do comando elétrico ou novo painel
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 6 | 44926 | 12 | 2022 |  | 0 | Deck C | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 6 | 44926 | 12 | 2022 |  | 0 | Deck B | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Iniciada limpeza e higienização de dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 |  | 1 | 44941 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Survey |  |  | 12 | Operando | Operando | embraque e realização de brief de segurança
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 10 | 44926 | 12 | 2022 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema | Local: 3° Deck (L300)
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220669 | Split System | 10 | 44926 | 12 | 2022 | LQ | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Fechamento da descarga e sucção pra inspeção no compressor b | As paletas estão boas
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220669 | Split System | 10 | 44926 | 12 | 2022 | LQ | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizado limpeza na válvula de alívio
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220669 | Split System | 10 | 44926 | 12 | 2022 | LQ | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220669 | Split System | 11 | 44927 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção visual no compressor b | Identificado hot gás by-pass ocasionando passagem da alta pra baixa
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220669 | Split System | 11 | 44927 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | substituída a tampa do compressor por uma sem esse dispositivo
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220669 | Split System | 11 | 44927 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | substituido as juntas
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220669 | Split System | 11 | 44927 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Operando | Inoperante | teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 |  | 1 | 44927 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral e Planejamento do serviço | Não foi possível realizar cadastro pra PT pois o sistema estava com probemas
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 7 | 44927 | 1 | 2023 |  | 0 | Deck B | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização de dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 | Unidade Condensadora | 2 | 44942 | 1 | 2023 | ENIF Battery Room | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Realizado checklist de implementação do PMoC | Constatado: Equipamento com indícios de óleo na base do condensador Indicando fuga de gás na serpentina da condensadora; Local de instalação não permite trabalho a quente
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220669 | Split System | 11 | 44927 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Vácuo no compressor
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220669 | Split System | 11 | 44927 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220669 | Split System | 11 | 44927 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | inspeção operacional
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 2 | 44928 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado: Compressor 3 com ruído alto e inoperante,
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 2 | 44928 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado Fechaento das válvulas de serviço do compressor 3
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 2 | 44928 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento do óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 2 | 44928 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem do cabeçote do compressor | Identificado: Válvula de descarga, camisa, pistão e duas travas de molas do balancim danificados
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 2 | 44928 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado desmontagem dos pistões do eixo do virabrequim
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 8 | 44928 | 1 | 2023 |  | 0 | Deck A | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização de dutos e difusores | Devida grande movimentação de pessoas foi recomendado terminar o servido do deck A a noite
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 8 | 44928 | 1 | 2023 |  | 0 | Main Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Iniciada limpeza e higienização de dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 | Split | 2 | 44942 | 1 | 2023 | Laboratorio | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado checklist de implementação do PMoC | Split dutado dividido em 4 partes com 2 evaporadoras, 1 condensadora e 1 painel com compressor e controles
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 11 | 44927 | 1 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Cleaning & Analysis | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema | Local: 2° Deck (L200)
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 3 | 44929 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | foram retirados componentes do compressor | 1 pistão, 1 biela, 1 camisa, 1 válula de descarga
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 3 | 44929 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Foi instalado no compressor | 4 travas da mola do balancim novas,
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 3 | 44929 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado a limpeza do compressor e suas peças
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 3 | 44929 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirado o filtro da bomba de óleo
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 3 | 44929 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Colocado óleo novo no filtro
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 3 | 44929 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalado filtro de óleo
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 3 | 44929 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem do compressor | montado as bielas, camisas, colocado as válvulas de descarga e molas do cabeçote, trocado as travas das molas do balancim, trocado as juntas dos cabeçotes e colocado os mesmos
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 9 | 44929 | 1 | 2023 |  | 0 | Main Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização de dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 | Unidade Condensadora | 2 | 44942 | 1 | 2023 | Sala de Bateria de Proa | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado checklist de implementação do PMoC | Unidade condensadora parada pela queima dos compressores EX
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 4 | 44930 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada pressurização do compressor com nitrogênio pra verificação de vazamentos | Atingido 15 bar
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 4 | 44930 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 4 | 44930 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado carga de óleo lubrificante | Shell 68
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 4 | 44930 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção no filtro secador do sistema
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 4 | 44930 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização na linha de filtro secador
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 4 | 44930 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Vácuo no compressor e na linha de filtro secador
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 4 | 44930 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | R404A
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Unidade Evaporadora | 10 | 44930 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da Evaporadora 1
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 | Unidade Evaporadora | 2 | 44942 | 1 | 2023 | Sala de Bateria de Proa | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado checklist de implementação do PMoC
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 5 | 44931 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Verificação do alinhamento entre o motor e o compressor
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 5 | 44931 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Cambagem do sistema do compressor 2 para o compressor 3 | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 5 | 44931 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento da carga de fluido refrigerante | R404A
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 5 | 44931 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Ajuste no pressostato de capacide | 4 bar com um diferencial de 2 bar, (Ajuste apenas para uma capacidade0
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 5 | 44931 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional | Identificado grande diminuição no nível de óleo
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 5 | 44931 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Operando | Inoperante | Desligamento do compressor 03
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Unidade Evaporadora | 11 | 44931 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da Evaporadora 2
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 11 | 44931 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 |  | 3 | 44943 | 1 | 2023 | FER | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado checklist de implementação do PMoC
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 6 | 44932 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado despressurização do compressor
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 6 | 44932 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste na válvula de retorno do óleo | identificado problema
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 6 | 44932 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desinstalação da válvula de retorno do óleo
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 6 | 44932 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza da válvula de retorno do óleo | Utilizado R141B
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 6 | 44932 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da válvula de retorno do óleo
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 6 | 44932 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realização de teste na válvula
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 6 | 44932 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento do óleo do separador de óleo | Aproximadamente 5 Litros
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 6 | 44932 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de óleo no compressor
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 6 | 44932 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado vácuo
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 6 | 44932 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | R404A
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 6 | 44932 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do compressor
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 12 | 44932 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos | Apenas uma parte do duto foi removida sendo necessário abrir portas de inspeção na lateral do duto pra realização da limpeza completa
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 2 | 44932 | 1 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | identificado: equipamento desligado e com baixa pressão de fluido refrigerante; vazamento de gás na conexão do pressostato de baixa pressão
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 2 | 44932 | 1 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | reparo do vazamento
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 2 | 44932 | 1 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | complemento de fluido refrigerante | necessária manutenção do equipamento, caso houver outra fuga de gás testar com nitrogênio
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 |  | 3 | 44943 | 1 | 2023 | Crane de proa | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado checklist de implementação do PMoC | Equipamento com falta de controlador, evaporadora operando em modo ventilação
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 7 | 44933 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 13 | 44933 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a colheta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 13 | 44933 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Realizada colheta de água das evaporadoras
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 3 | 44933 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Foram encontradas tubulações abertas; necessário fazer a limpeza do sistema
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 3 | 44933 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada a limpeza com 141B e Nitrogênio em todo sistema
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Unidade Evaporadora | 8 | 44934 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Evaporadora referente ao compressor 3 (totalmente congelada por volta das 19:00 do dia anterior), Evaporadora referente ao compressor 1 no mesmo estado
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Unidade Evaporadora | 8 | 44934 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza das peças do compressor série 150239 | embaladas com plastico filme para evitar corrosão
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 14 | 44934 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Organização e recolhimento de materias | Aguardando autorização para desembarque
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 4 | 44934 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Fixação do compressor na base | verificado que não há controle de capacidade
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 4 | 44934 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalados os novos coxins
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 4 | 44934 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalado as válvulas de sucção e descarga do compressor
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220669 | Split System | 12 | 44928 | 1 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado compressor 1A desarmando pelo pressostato de baixa, identificado micro vazamento na linha de descarga, pressostato ruim foi deixado com jumper (não foi possivel fazer a substituição do pressostatoe a correção do micro vazamento pois o equipamento nao pode ser desligado no momento)
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220669 | Split System | 12 | 44928 | 1 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Realizado complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado 407C
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 12 | 44928 | 1 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a limpeza e higienização dos dutos e difusores do sistema | Local: 1° Deck (L100)
Equinor | 7 | WHPC | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20220585 | Duto e Coifa | 13 | 44929 | 1 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Efetuado a coleta de amostra para análise de ar. | Coleta realizada em 16 pontos externos e 1 ponto interno
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 1 | 44935 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado baixo nivel de fluido refrigerante; compressor apresentado falha elétrica
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 1 | 44935 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Aguardando chegada do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 1 | 44935 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | inspeção geral | Identificado baixo nivel de fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 1 | 44935 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado ventilador do condensador com falha elétrica, necessário substituição
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 1 | 44935 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 9 | 44935 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Realizada inspeçao operacional no compressor 3 | Apresentou ruido anormal, desligado para averiguação no dia seguinte
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 15 | 44935 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) |  |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 5 | 44935 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação do registro no compressor pra instrumentação
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 5 | 44935 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos manômetros | Realizado com mangueira de nylon
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 1 | 44935 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado sistema 01 sem fluido e com mangueiras de nylon danificadas, compressor com uma coloração mais escura nos cabeçotes, possível dano na placa de válvulas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 1 | 44935 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado vazamento, necessário intervenção, motor ventilador apresentando falha elétrica
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 1 | 44935 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 1 | 44935 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | identificado coxins do compressor 1 estao soltos
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 10 | 44936 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado abertura dos cabeçotes q são controlados por capacidade | Identificado uma camisa com disco de sucção quebrado
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 10 | 44936 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de disco novo na camisa
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 10 | 44936 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituido a junta de sede da camisa
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 10 | 44936 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startatup do compressor
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 10 | 44936 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Inspeção operacional | Comperssor operando, mas ainda apresenta ruido anormal; verificado que o óleo estava baixando aos poucos, equipamento desligado para averiguação dia seguinte
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 16 | 44936 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) |  |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 6 | 44936 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação das bobinas solenoides, finalizando o serviço de instrumentação
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 6 | 44936 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirado o cabeçote com controle de capacidade do compressor velho
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 6 | 44936 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do cabeçote com controle de capacidade
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 6 | 44936 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalado controle de capacidade no compressor novo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 2 | 44936 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subtituição das mangueiras de nylon
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 2 | 44936 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Identificados vazamentos
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 11 | 44937 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado inspeção na válvula de retorno de óleo | Ela não permanece com a passagem de fluxo de óleo contínua
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 11 | 44937 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem da válvula
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 11 | 44937 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza da válvula de retorno do óleo
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 11 | 44937 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem da vávula de retorno do óleo
Modec | 20 | MV_24 | RICARDO COUTINHO | 20220660 | Split | 11 | 44937 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | A válvula segue apresentando o mesmo problema; Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_22 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220462 | Duto e Coifa | 17 | 44937 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) |  |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 7 | 44937 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento | Identificado pequenos vazamentos nas conexões
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 7 | 44937 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizado junta para o controle de capacidade
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 7 | 44937 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 7 | 44937 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizada a tubulação de retorno de óleo para o carter do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 2 | 44936 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo dos vazamentos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 2 | 44936 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio | Atingido 21 bar
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 3 | 44937 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Reaperto dos coxins | Aguardando deslocamento do compressor chiller A para praça de máquinas
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 8 | 44938 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação de nova válvula de expansão
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 8 | 44938 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro de linha
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 8 | 44938 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | complemento de óleo do compressor
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 8 | 44938 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do isolamento da tubulação de sucção
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 8 | 44938 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 4 | 44937 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | teste de estanqueidade | Sistema permaneceu estanque
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 5 | 44938 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Atingido 334 microns
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 5 | 44938 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Teste | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado 407C
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 9 | 44939 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição do separador de óleo
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 9 | 44939 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do tanque de líquido
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 9 | 44939 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalado duas válvulas GBC 7/8
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 9 | 44939 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituída a válvula de descarga do compressor
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 9 | 44939 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação de nova válvula de sucção
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 9 | 44939 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada nova tubulação
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 5 | 44938 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Compressor 1 está danificado mecanicamente e precisa de substituição
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split (Hiwall) | 6 | 44939 | 1 | 2023 | UPS | 0 | 141 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split (Hiwall) | 6 | 44939 | 1 | 2023 | UPS | 0 | 237 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral
Equinor | 7 | WHPB | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220667 | Duto e Coifa | 1 | 44939 | 1 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Inspeção geral |  | 9 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 7 | 44940 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado falha na imagem IHM, cabo serial desnecessário ligado ao PLC com seu desligamento o alarme C1 de corrente cessou
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 7 | 44940 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 10 | 44940 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada montagem dos equipamentos para realização do trabalho
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 10 | 44940 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada solda nas tubulações do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 |  | 3 | 44943 | 1 | 2023 | TER | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Realizado checklist de implementação do PMoC
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 8 | 44940 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado: Correias que interigam o motor a voluta do evaporador gasta
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 8 | 44940 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Subsituição das correias | Recomendado a troca das polias do motor elétrico e das volutas pois estão desgastados
Equinor | 7 | WHPA | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20230035 | Split System | 1 | 44940 | 1 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Equinor | 7 | WHPB | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220667 | Duto e Coifa | 2 | 44940 | 1 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a coleta de ar
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 9 | 44941 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Subsituição do cartão de informação de corrente do compressor no PLC
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Self Contained | 10 | 44941 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado que o transformador primário está queimado e precisa ser substituido
Equinor | 7 | WHPA | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20230035 | Split System | 2 | 44941 | 1 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço | Aguardando a chegada do novo compressor a bordo
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 |  | 1 | 44941 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 2 |  |  | Aguardando liberação da PT
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 17 | 44941 | 1 | 2023 | Provisões | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Aguardando a desmobilização da câmara de carne vermelha
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 11 | 44941 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio pra verificação de vazamento | nenhum vazamento identificado
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 11 | 44941 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral | ao desembalar o ventilador do condensador foi verificado que duas pás de helice estavam danificadas, estas foram entregues ao supervisor de mecanica para tomar as devidas providencias de reparo
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 11 | 44941 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalado motor ventilador
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 |  | 3 | 44943 | 1 | 2023 | ACR | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Realizado checklist de implementação do PMoC
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 |  | 3 | 44943 | 1 | 2023 | E&I | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Realizado checklist de implementação do PMoC
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 |  | 3 | 44943 | 1 | 2023 | ECR | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Realizado checklist de implementação do PMoC
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 |  | 3 | 44943 | 1 | 2023 | Oficina Mecanica | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Realizado checklist de implementação do PMoC
Equinor | 7 | WHPB | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220667 | N/A | 3 | 44941 | 1 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | No aguardo da chegado do equipamento
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 1 | 44941 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 12 | Operando | Inoperante | Recolimento do fluido refrigerante
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 1 | 44941 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | remoção do compressor da base | Identificado Válvula de descarga avariada
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 1 | 44941 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos filtros 48 DC
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Rooftop | 11 | 44942 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral e teste de funcionamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Rooftop | 11 | 44942 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20230035 | Split System | 3 | 44942 | 1 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 12 | Operando | Inoperante | Recolhimento do fluido refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20230035 | Split System | 3 | 44942 | 1 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor
Equinor | 7 | WHPA | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20230035 | Split System | 3 | 44942 | 1 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema com 141b
Equinor | 7 | WHPA | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20230035 | Split System | 3 | 44942 | 1 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do compressor
Equinor | 7 | WHPA | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20230035 | Split System | 3 | 44942 | 1 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Soldagem das linhas de descarga e sucção
Equinor | 7 | WHPA | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20230035 | Split System | 3 | 44942 | 1 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio pra verificação de vazamentos
Equinor | 7 | WHPB | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220667 | Duto e Coifa | 4 | 44942 | 1 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | 6 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização da coifa e dutos | Registrado 2 mm de gordura
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 2 | 44942 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema com R141B e nitrogênio
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Ar Condicionado de Janela | 2 | 44942 | 1 | 2023 |  | 0 | guindaste | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção da Unidade de ar condicionado antiga
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Ar Condicionado de Janela | 2 | 44942 | 1 | 2023 |  | 0 | guindaste | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de unidade de ar condicionado nova | Insuflamento registrado 15 °C
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Rooftop | 2 | 44942 | 1 | 2023 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado: falta de energia na solenoide de segundo ciclo, contato oxidado nos terminais de barramento
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 18 | 44942 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Carnes vermelhas | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção da porta da frigorífera de carnes vermelhas
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 18 | 44942 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Carnes vermelhas | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Deslocamento da nova porta para o local de instalação
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 18 | 44942 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Carnes vermelhas | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Medição e marcação de furos para instalação da porta
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 12 | 44942 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio pra verificação de vazamento
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 12 | 44942 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | Atingido 21 BAR por 24h
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 |  | 3 | 44943 | 1 | 2023 | Oficina Elétrica | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Realizado checklist de implementação do PMoC
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 |  | 3 | 44943 | 1 | 2023 | Galley | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Realizado checklist de implementação do PMoC | Constatado: 3 compressores queimados, Necessário limpeza química R141B; Verificar o orifício da válvula de expansão para diagnóstico da capacidade requerida pelo sistema (TEM 55 danfoss, isntalada 3x30kW
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 |  | 3 | 44943 | 1 | 2023 | FWD Sala de Bateria | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 |  |  | Realizado checklist de implementação do PMoC
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20220238 |  | 4 | 44944 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Survey |  |  | 2 |  |  | Aguardando autorização para desenbarque | Desembarque realizado as 8:00
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220616 | Duto e Coifa | 2 | 44927 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 7 | Operando | Operando | Realizado limpeza e higienização da coifa e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220616 | Duto e Coifa | 3 | 44928 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 2 | Operando | Operando | Serviço não autorizado devido a condições climáticas
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220616 | Duto e Coifa | 4 | 44929 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220616 | Duto e Coifa | 5 | 44930 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizado coleta de ar em 13 + 1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220616 | Duto e Coifa | 6 | 44931 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) |  |  | 12 |  |  | Aguardando autorização para desenbarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220616 | Duto e Coifa | 7 | 44932 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Realizado coleta de água das evaporadoras AHU-1 e AHU-2
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 2 | 44942 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos elementos filtrantes DA48 da linha de líquido no condensador
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 2 | 44942 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do elementro filtrante DA48 da entrada do evaporador
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 2 | 44942 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do compressor na base
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 2 | 44942 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Acoplmento das válvulas de descarga e sucção do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 12 | 44943 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente | Acomodações | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalado novo compressor na base do chiller
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 12 | 44943 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Ligação das linhas de descarga, sucção e o economizer
Equinor | 7 | WHPA | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20230035 | Split System | 4 | 44943 | 1 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo | Atingido 950 microns
Equinor | 7 | WHPB | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220667 | Duto e Coifa | 5 | 44943 | 1 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 4 | Operando | Operando | Inspeção e planejamento do serviço a ser realizado no exaustor
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 3 | 44943 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Conexão das mangueiras de instrumentação
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Self Contained Incorporado | 3 | 44943 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado processo de solda
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Self Contained Incorporado | 3 | 44943 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do compressor no local | Não havia regulador de nitrogênio pra pressurização do sistema
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 1 | 44943 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 7 | Operando | Operando | Iniciado levantamento dos componentes elétricos necessários
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 19 | 44943 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Carnes vermelhas | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Furação do local de instalação da porta
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 19 | 44943 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Carnes vermelhas | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da nova porta da câmara de carnes vermelhas
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 19 | 44943 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Carnes vermelhas | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Aplicação de silicone para vedação
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 19 | 44943 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Carnes vermelhas | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Conclusão da instalação da porta da câmara de carnes vermelhas
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 13 | 44943 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reparo da helice | Serviço realizado pela equipe de bordo
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 13 | 44943 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalada nova helice no motor do ventilador do condensador
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 13 | 44943 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalada grade de proteção da helice
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 13 | 44943 | 1 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Sistema estanque; esta faltano o motor vdo ventilador do evaporador; Deixado sistema pressurizado com nitrogênio
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220616 | Duto e Coifa | 8 | 44933 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) |  |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando autorização para desenbarque
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 3 | 44943 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema B1 para verificação de vazamentos
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 3 | 44943 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 3 | 44943 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de óleo lubrificante | Utilizado RL68
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 3 | 44943 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema | Atingido 500 µm
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 13 | 44944 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | instalação dos manometros, transdutores resistencia de carter, elétrica chave do fluxo de óleo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 13 | 44944 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do transmissor de corrente
Equinor | 7 | WHPA | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20230035 | Split System | 5 | 44944 | 1 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Teste | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema
Equinor | 7 | WHPA | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20230035 | Split System | 6 | 44944 | 1 | 2023 | LQ | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Teste | Transferencia do equipamento #2 no sistema #1
Equinor | 7 | WHPA | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20230035 | Split System | 6 | 44944 | 1 | 2023 | LQ | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Inspeção geral | Identificado contatora dos motores ventilador em curto com a carcaça do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20230035 | Split System | 6 | 44944 | 1 | 2023 | LQ | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Teste | Stand-by | Subsituição da contatora
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Self Contained Incorporado | 4 | 44944 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado proceso de vácuo | Atingido 350 µm
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Self Contained Incorporado | 4 | 44944 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado: 404A; Identificado pressostato de baixa defeituoso
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 2 | 44944 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Continuidade do levantamento dos componentes elétricos necessários | identificado: necessidade de uma nova caixa de comuniação,
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 2 | 44944 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Traçado um caminho mecânico entre o MCT, a caixa de comunicação e o equipamento para passagem dos cabos
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 2 | 44944 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento do material para novo caminho mecânico
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 20 | 44944 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Carnes vermelhas | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Isolamento da porta da antecâmara com silicone
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 20 | 44944 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Carnes vermelhas | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Conclusão de instalação de todas as portas das câmaras frias | Antecâmara, Hortifruti, Carnes bracas e Carnes vermelhas
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220275 | Rooftop | 14 | 44944 | 1 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | O sistema está apresentando vazamento que foi procurado mas não foi identificado sua origem; Necessário fazer intervenção com nitrogênio; recomendado pelo técnico fazer a reforma da unidade que está debilitada
Equinor | 7 | WHPB | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20220667 | Duto e Coifa | 6 | 44944 | 1 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 4 | Operando | Operando | Realizado limpeza e e higienização no exaustor
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 4 | 44944 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Utilizado R407C
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 4 | 44944 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Balanciamento térmico
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 4 | 44944 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | complemento de carga de fluido refrigerante | Recomendada a substituição da válvula de descarga do compressor B1 (mesmo fechada está dando passagem do gás)
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 14 | 44945 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição do sensor de sucção e filtro de óleo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 14 | 44945 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do carter
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 14 | 44945 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subsituição do óleo lubrificante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 14 | 44945 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para identificação de vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | ALLAN PERENZIN MARQUES DE PAULA | 20230035 | Split System | 7 | 44945 | 1 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Teste | Operando | inspeção operacional
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 5 | 44945 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada aferições das pressões e temperatura das linhas de sucção e descarga | Identificado pequeno vazamento em uma das mangueiras da de alta pressão
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 5 | 44945 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição da mangueira avariada
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 |  | 1 | 44945 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Embarque e inspeção geral e planejamento de trabalho e local a ser realizado
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Self Contained Incorporado | 5 | 44945 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Operando | Realização de jumper no pressostato de baixa | Necessário pressostato de baixa, não presente na embarcação
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Self Contained Incorporado | 5 | 44945 | 1 | 2023 |  | 0 | guindaste | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | contatado que o equipamento não estpá aguentando trabalhar com o gás 410A
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 3 | 44945 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado "check" de conservação dos cabos | Cabos em bom estado de conservação podendo ser utilizados; haverá necessidade da passagem de mais cabos elétricos
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 3 | 44945 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a medição da metragem dos cabos e realizado o calculo da bitola necessária
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 3 | 44945 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento do material da área externa para execução do serviço
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 |  | 1 | 44945 | 1 | 2023 |  | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  | Inspeção geral e planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 21 | 44945 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Split System | 5 | 44945 | 1 | 2023 | LQ | 0 | #14 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado óleo do compressor A1 está muito sujo, recomendado sua substituição imediata
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Câmara Fria | 5 | 44945 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Camara frigorífera de congelados | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado cabo da solenoide encostando na resistencia de degelo ocasionando curto
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Câmara Fria | 5 | 44945 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Camara frigorífera de congelados | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado reparos elétricos necessários | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Câmara Fria | 5 | 44945 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Camara frigorífera de congelados | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup | sugerimos a equipe de cozinha para não estocarem mercadorias no entorno do evaporador da camara fria
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 15 | 44946 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 15 | 44946 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição do filtro secador
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 15 | 44946 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | teste de estanqueidade | 21 bar
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 15 | 44946 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | utilizado o transformador do chiller Charlie para testar no Chiller Alpha
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Duto e Coifa | 2 | 44946 | 1 | 2023 |  | 0 | Nave deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Self Contained Incorporado | 6 | 44946 | 1 | 2023 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado: necessidade de instalação de vibraflex, metro de tubo, luvas e joelhos; Aguardando material tipo solda
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 4 | 44946 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada inspeção do painel elétrico
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 4 | 44946 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Avaliado a integridade do MCT pra passagem de novos cabos | Foi definido que ele se encontra "ressecado" e com corrosão nos parafusos não podendo ser reutilizado; necessário a troca de 2 MCT presentes no serviço
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 2 | 44946 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada pesquisa a bordo do materiais relacionados ao atendimento
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 2 | 44946 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Permissão de Trabalho não liberada
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 22 | 44946 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 |  | 1 | 44946 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Câmara Fria | 6 | 44946 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Camara frigorífera de congelados | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada manutenção preventiva nas unidades condensadoras das câmaras de congelados e resfriados
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220644 | Duto e Coifa | 1 | 44954 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Duto e Coifa | 3 | 44947 | 1 | 2023 |  | 0 | Deck D | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Câmara Fria | 7 | 44947 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição das borrachas das portas das camaras frigoríficas | Substituição não realizada nas camaras de peixe, carne e vegetais pois as borrachas foram erradas
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 5 | 44947 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade no levantamento dos componentes do painel elétrico
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 5 | 44947 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção dos componentes que serão reutilizados para novo serviço
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 5 | 44947 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realização do cáculo de carga pra utilização do cabo elétrico principal existente
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 5 | 44947 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada medições pra instalação de novos componentes elétricos | Registro fotográficos dos componentes não utilizados e onde será realizado a troca e instalação do novo sistema
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 3 | 44947 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | identificado equipamento paralizado por falta de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 3 | 44947 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de remoção estrutural | Durante o transporte da serpentina o equipamento foi danificado em sua parte estrutural
Modec | 20 | MV_26 | LEANDRO FERREIRA GOMES | 20220378 | Câmara Fria | 23 | 44947 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 2 | 44947 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral nos acoplamentos | Inspecionado: Sugeira, vibração e fixação
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 2 | 44947 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral nas Tubulações hidráulicas | Verificado: tratamento das áreas de corrosão e pintura das tubulações
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 2 | 44947 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral no painel elétrico
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 2 | 44947 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral no conjunto do ventilador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 2 | 44947 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da serpentina e bandeja da evaporadora
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 2 | 44947 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no gabinete
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 2 | 44947 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza da evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza do condensador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 2 | 44947 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral no evaporador | Identificado vazamento, Filtro saturado
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Câmara Fria | 6 | 44946 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Camara frigorífera de congelados | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | limpeza das condensadoras
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220644 | Duto e Coifa | 2 | 44955 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando embarque do material para início do serviço
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Duto e Coifa | 4 | 44948 | 1 | 2023 |  | 0 | Nave deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Duto e Coifa | 4 | 44948 | 1 | 2023 |  | 0 | Deck D | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Split | 8 | 44948 | 1 | 2023 | Sl. De Rádio | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado que: a self antiga é de 440V e falta condensador, Split inverter de 53000 btu é trifásico de 220v, verificado que tem 2 split 18000 btu de 220 bifásico, Materiais pro serviço ainda não chegaram.
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 6 | 44948 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | realizada inspeção no quadro de força que alimenta o painel principal
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 6 | 44948 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada inspeção no barramento
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 6 | 44948 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado uma segunda checagem do levantamento do serviço e todas as informações necessárias para sua realização
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 6 | 44948 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Finalização do deliniamento
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 4 | 44948 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Movimentação de carga para para elevação do condensador
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 4 | 44948 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pesquisa de materiais na unidade pra aplicação
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 3 | 44948 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral nos acoplamentos
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 3 | 44948 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral no painel elétrico
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 3 | 44948 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no conjunto do ventilador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 3 | 44948 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no evaporador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 3 | 44948 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no gabinete
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 3 | 44948 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante | Equipamento precisa de reparos, filtro do evaporador saturado. Não tem filtro a bordo
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 3 | 44948 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no condensador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 3 | 44948 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no compressor
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Câmara Fria | 6 | 44946 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Camara frigorífera de congelados | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | aferição das pressões de gás no sistema frigorígeno
Equinor | 7 | WHPB | FABRICIO BRAGA FARIA | 20230006 | Câmara Fria | 6 | 44946 | 1 | 2023 | Provisões | 0 | Camara frigorífera de congelados | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Revisão na parametrização dos controladores de temperatura | Identificado que os ventiladores da câmara de congelados ficam ligados mesmo com o controlador desligado
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 16 | 44947 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 17 | 44948 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Sistema operante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 18 | 44949 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com nitrogênio
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 18 | 44949 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subsituição de óleo lubrificante | RENISO TRITON 170
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220644 | Duto e Coifa | 3 | 44956 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | operando | Aguardando embarque do material para início do serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220644 | Duto e Coifa | 4 | 44957 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 7 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização da coifa e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220644 | Duto e Coifa | 5 | 44958 | 2 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 5 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20220644 | Duto e Coifa | 6 | 44959 | 2 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza local |  | 5 | Operando | Operando | Limpeza e organizaçao do local de trabalho | Aguardando desembarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 |  | 2 | 44990 | 3 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 3 |  |  | Inspeção geral e Planejamento do serviço
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 1 | 44949 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no equipamento | Desmontado a caixa de ventilação do sistema #01 e #02 para inspeção no damper; identificad que a caixa estava quebrada na posição fechado
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Duto e Coifa | 5 | 44949 | 1 | 2023 |  | 0 | Deck C | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Split | 9 | 44949 | 1 | 2023 | Sl. De Rádio | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realização da solda do flexível de lado a lado onde fica o flange de sucção | Identificado damper quebrado na unidade alpha, Aguardando PSV calibrada para instalação da mesma na Bravo; Aguardando peças para dar continuidade
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 7 | 44949 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada inspeção elétrica | Identificado a necessidade de troca de: pressostatos, caixa externa do botão de emergência, bobinas solenoides e prensa cabos de dentro da unidade. Técnico súgere a realização de um novo caminho mecânico com eletrocalha dentro da unidade para arrumação dos cabos; Contatora dentro do painel elétrico com uma adaptação, necessário a instalação de um relé terminco orignal para instalação
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 5 | 44949 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Levantamento de material para intervenções pontuais nos equipamentos | Lista segundo RDO
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 4 | 44949 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral nos acoplamentos
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 4 | 44949 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no painel elétrico
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 4 | 44949 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no conjunto do ventilador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 4 | 44949 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no evaporador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 4 | 44949 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no gabinete
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 4 | 44949 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no condensador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 4 | 44949 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no gabinete
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 4 | 44949 | 1 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no condensador | Resistência do carter está ruim e necessita substituição
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 18 | 44949 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Subsittuição dos manômetros de sucção e óleo do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 19 | 44949 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Montagem do manômetro de alta pressão
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 3 | 44991 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Indentificado sistem #1 Parado sem gás; sistema 2 parado por bloqueio; Sistema 4 parado por alarme de baixa pressão; sistema 3 ncessário substituição do pressostato de baixa e óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 4 | 44992 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição do pressostato KP5, KP1 do sistema #1
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 4 | 44992 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do manômetro de alta sistema #1
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 4 | 44992 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do registro do manômetro de alta sistema #1
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 4 | 44992 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro tipo pedra sistema #1
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 2 | 44950 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | preparado sistema para startup | Retirado isolamento lateral da caixa de ventilação; fechada tampa de acesso ao damper
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Duto e Coifa | 6 | 44950 | 1 | 2023 |  | 0 | Deck B | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Rooftop | 10 | 44950 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio para identificação de vazamentos | Segue aguardando materiais
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 8 | 44950 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Sistema encontrado desarmado pelo pressostato de baixa; sistema sem fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 8 | 44950 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Operando | Inoperante | Pressurização da linha com nitrogênio | Alcançado 13 bar; identificado vazamento no "roll" da condensadora
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 8 | 44950 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Correção do vazamento com solda | Encontrado vazamento na conexão do tubo do pressostato de baixa e na gaxeta da válvula da linha de sucção
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 8 | 44950 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Correção dos vazamentos
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 8 | 44950 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio | atingido 13 bar
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Geladeira | 8 | 44950 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Refeitório | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Equipamento com baixa eficiência; serpentinas da condesadora apresentando bloqueio por sujeira
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Geladeira | 8 | 44950 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Refeitório | Inspeção | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado limpeza das serpentinas
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 6 | 44950 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Aguardamos o término de operações de Off loading na unidade
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Unidade Condensadora | 5 | 44950 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral nos acoplamentos
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Unidade Condensadora | 5 | 44950 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral limpeza nos paines elétricos
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Unidade Condensadora | 5 | 44950 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza do conjunto do ventilador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Unidade Condensadora | 5 | 44950 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção gereal e limpeza do evaporador
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 19 | 44949 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 5 | 44993 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Atingido 10 Bar
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 6 | 44994 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 6 | 44994 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 6 | 44994 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 6 | 44994 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Inspeção operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 6 | 44994 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Teste | Inoperante | Substituição do filtro secador tipo pedra
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 3 | 44951 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do circuito #01 | Realizada lavagem da serpentipa mara; não alcançado rendimento satisfatório
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Duto e Coifa | 7 | 44951 | 1 | 2023 |  | 0 | Deck B | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Rooftop | 11 | 44951 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | troca de manometro não realizada pois a PT de trabalho a quente não foi emitida
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 9 | 44951 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado vazamento na valvula GBC dentro da condensadora que possuia uma adaptação com alto grau de corrosão
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 9 | 44951 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição da adaptação por um cap | Necessário a troca da GBC da linha de líquido
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 9 | 44951 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Operando | Inoperante | Pressurização com nitrogênio | Atingido 11 bar
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 9 | 44951 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste de estanqueidade | 24H
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 7 | 44951 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza técnica | utilizado: HCFC141B
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 7 | 44951 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização das linhas com nitrogênio para verificação de vazamentos
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Câmara Fria | 6 | 44951 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral e limpeza do Painel elétrico
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Câmara Fria | 6 | 44951 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e Limpezado conjunto ventilador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Câmara Fria | 6 | 44951 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e Limpezado conjunto evaporador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Câmara Fria | 6 | 44951 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e Limpezado conjunto gabinete
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Câmara Fria | 6 | 44951 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e Limpezado conjunto condensador
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 19 | 44949 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo dos vazamentos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 20 | 44950 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com o fluído refrigerante | Utilizado 407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 20 | 44950 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral | Identificado problema de comunicação entre o PLC e o LHM
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 6 | 44994 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do registro do manômetro de alta
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 6 | 44994 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subsituição do manômetro de alta
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 4 | 44952 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Operando | Operando | Substituido o compressor do sistema #02 pelo do sistema #01
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Duto e Coifa | 8 | 44952 | 1 | 2023 |  | 0 | Deck A | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Rooftop | 12 | 44952 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Operando | Realizada a troca de manometros de baixa, óleo e alta dos 3 compressores | Único que não foi realizado a substituição foi o manometro de óleo do compressor 1 pois havia uma válvula dando passagem; necessário uma válvula de serviço para substuição
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 10 | 44952 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo | Atingido 500 µm
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 10 | 44952 | 1 | 2023 | Oficina | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado alta temperatura de retorno;
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 8 | 44952 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realização de teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 8 | 44952 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | identificado: Separador de óleo obstruído, Superaquecimento util e total alto
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 8 | 44952 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza do separador de óleo
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 8 | 44952 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do óleo lubrificante | Reniso Triton 55
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 8 | 44952 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza do filtro de carter
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 8 | 44952 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição dos elementos filtrantes
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 8 | 44952 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Operando | Inoperante | Procedimento de vácuo | Atingido 500 μm
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 8 | 44952 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Operando | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R407C; Superaquecimento total 12K; Técnico SM sugere a substituição de 1 ventilador condensador;
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Câmara Fria | 7 | 44952 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no paine elétrico
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Câmara Fria | 7 | 44952 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no conjunto do ventilador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Câmara Fria | 7 | 44952 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no Condensador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Câmara Fria | 7 | 44952 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no evaporador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Câmara Fria | 7 | 44952 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no gabinete
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Câmara Fria | 7 | 44952 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Chiller | 22 | 44951 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral da LHM e do módulo de controle do chiller | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 23 | 44952 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado necessidade de substituir 3 serpentinas desgastadas
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 6 | 44994 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição dos pressostatos KP-5 e KP-1
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 5 | 44953 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Remoção do condensador do sistema #03
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Duto e Coifa | 9 | 44953 | 1 | 2023 |  | 0 | Deck A | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Duto e Coifa | 9 | 44953 | 1 | 2023 |  | 0 | Camb Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Iniciada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Rooftop | 13 | 44953 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Instalação da PSV na unidade alpha
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Rooftop | 13 | 44953 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Operando | Inoperante | Realizado vácuo parcial
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Rooftop | 13 | 44953 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Operando | quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado 3 garrafas de gás 407C no condensador
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 11 | 44953 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 11 | 44953 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup no equipamento
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 11 | 44953 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Pressão de trabalho alta: 250 PSI, baixa: 55PSI
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 11 | 44953 | 1 | 2023 | Oficina | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Filtros de ar bloqueados com muita sujeira; identificado impressão de descargas e sucção se encontram fora do padrão
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 9 | 44953 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Monitoramento do sistema em teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 9 | 44953 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | inspeção geral | O sistema apresentou irregularidade de funcionamento e altas temperaturas de sucção; alta vibração no compressor A1; baixo fluxo de óleo lubrificante no separador de óleo
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 9 | 44953 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Operando | Inoperante | Desligamento do compressor
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 9 | 44953 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem interna | (Biela, pistões, vibrequim, cárter)
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 8 | 44953 | 1 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza nas tubulações hidráulicas
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 8 | 44953 | 1 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no painel elétrico
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 8 | 44953 | 1 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no conjunto do ventilador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 8 | 44953 | 1 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no evaporador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 8 | 44953 | 1 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 23 | 44952 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Necessário substituir compressor 1 que está danificado
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | Split System | 23 | 44952 | 1 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | necessário substituir o compressor 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | N/A | 24 | 44953 | 1 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Desembarque | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 1 | 44953 | 1 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral e Planejamento do serviço | Identificado curto na placa elétrica de alimentação
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 6 | 44994 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio | Atingido 10 Bar
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 6 | 44994 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 7 | 44995 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 7 | 44995 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vacuo com refrigerante do sistema | Utilizado R-407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 7 | 44995 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 6 | 44954 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Operando | Operando | Pressurização com nitrogênio para identificação de vazamentos | Identificado vibraflex com vazamento na malha
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Duto e Coifa | 10 | 44954 | 1 | 2023 |  | 0 | Camb Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Rooftop | 14 | 44954 | 1 | 2023 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 |  |  | Instalado manifold na sucção e descarga | Pressostato de alta esta cortando com 405 psi e aquecendo bastante o compressor
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44954 | 1 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificada deficiencia de gás 410A
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44954 | 1 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga refrigerante
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Rooftop | 14 | 44954 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado solda de Oxi-acetileno
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 12 | 44954 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional | Temperatura de insuflamento 16°C; temperatura do ambiente 23°C
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 12 | 44954 | 1 | 2023 | Oficina | 0 |  | Inspeção | substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Troca de filtro de ar
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 12 | 44954 | 1 | 2023 | Oficina | 0 |  | Inspeção | Limpeza do condensador |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza na condensadora
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 12 | 44954 | 1 | 2023 | Oficina | 0 |  | Inspeção | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Correção de microvazamento na válvula de sucção
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 12 | 44954 | 1 | 2023 | Oficina | 0 |  | Inspeção | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado 407C
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 12 | 44954 | 1 | 2023 | Oficina | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 10 | 44954 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Operando | Operando | Substituição de óleo lubrificante
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 10 | 44954 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza do filtro de carter compressor
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 10 | 44954 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição dos elementos filtrantes
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 10 | 44954 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Reparo e fixação das conexões porcas e caneletas
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 10 | 44954 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Operando | Inoperante | Procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 9 | 44954 | 1 | 2023 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza nas tubulações hidráulicas
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 9 | 44954 | 1 | 2023 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no painel elétrico
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 9 | 44954 | 1 | 2023 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no conjunto do ventilador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 9 | 44954 | 1 | 2023 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no evaporador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 9 | 44954 | 1 | 2023 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no gabinete
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 9 | 44954 | 1 | 2023 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no condensador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 9 | 44954 | 1 | 2023 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20220661 | N/A | 25 | 44954 | 1 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Desembarque | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 2 | 44954 | 1 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 12 | Inoperante | Inoperante | instalação da nova placa de alimentação
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 7 | 44995 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | inspeção operacional | Identificado pressotato de baixa não está fazendo a regulagem
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 7 | 44995 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Teste | Inoperante | Recolimento do gás R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 7 | 44995 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos registros dos manometrosde alta, baixa e óleo | Sistemas 1 e 2 em funcionamento, sistema 3 parado devido ao pressostato de baixa KP1 danificado; sistema 4 parado em teste de estanqueidade com 10 bar
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 7 | 44955 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Operando | Operando | Pressurização do sistema #02 para verificação de vazamentos
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Unidade Evaporadora | 11 | 44955 | 1 | 2023 |  | 0 | Alpha | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora | Local não informado; necessário instalar suporte para filtro na evaporadora do lado de retorno
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Unidade Evaporadora | 11 | 44955 | 1 | 2023 |  | 0 | Bravo | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora | Local não informado; necessário instalar suporte para filtro na evaporadora do lado de retorno
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Rooftop | 15 | 44955 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo | Atingido 500 µm
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Rooftop | 15 | 44955 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado 407C
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Rooftop | 15 | 44955 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_23 | MARCELO SILVA DE BRITO | 20220666 | Rooftop | 15 | 44955 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituido o PSV das 2 unidades
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 13 | 44955 | 1 | 2023 | Oficina | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | a pressão de descarga se encontra no entorno de 300 psi e baixa com 35 PSI; válvula de expansão termoestatica defeituosa; Necessário a troca da válvula de expansão termoestática a mesma se sencontra com corrosão e desgastada; necessária a troca da válvula de expansão termoestatica com equalização externa do tipo conexão 35TR fluido refrigerante 407C; necessário a válvula de sucção, a atual encontra-se com corrosão e desgaste
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 11 | 44955 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado: R404A
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 11 | 44955 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado: R404A
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 11 | 44955 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Superaquecimento total e útil do equipamento 12k
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 11 | 44955 | 1 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 11 | 44955 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza da carcaça
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 11 | 44955 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos elementos filtrantes
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 10 | 44955 | 1 | 2023 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza nas tubulações
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 10 | 44955 | 1 | 2023 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geração geral no painel elétrico
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 10 | 44955 | 1 | 2023 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral no conjunto do ventilador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 10 | 44955 | 1 | 2023 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no evaporador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 10 | 44955 | 1 | 2023 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no gabinete
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 10 | 44955 | 1 | 2023 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no condensador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 10 | 44955 | 1 | 2023 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no compressor
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 2 | 44954 | 1 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Atingindo 300 PSI
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 2 | 44954 | 1 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 3 | 44955 | 1 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Atingindo: 500 mícron
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 8 | 44996 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | vácuo no sistema #4 | Atingido 500 µm
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 8 | 44996 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Utilizado R-407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 8 | 44996 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema #4
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 8 | 44956 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do sistema #02 | Aferição de pressões, substituição de filtros secadores,
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Duto e Coifa | 12 | 44956 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Iniciado a limpeza e higienização do exaustor e dutos | Necessário que seja feita desmontagem do exaustor na próxima visita para facilitar a limpeza; Necessário que abra visitas no duto de exaustão
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Duto e Coifa | 13 | 44956 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | finalizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 14 | 44956 | 1 | 2023 | UPS | 0 |  | Inspeção | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Troca da paleta da tampa superitor da condensadora | A solda da gola do ventilador da condensadora se rompeu danificando as paletas; serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo; A tarde o técnico foi trasferido para UMS e logo após ficou impossibilitado de voltar pra FPSO
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 12 | 44956 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção das placas das válvulas para inspeção detalhada | 1 placa de válvula apresentou irregularidade de funcionamento
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 12 | 44956 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Removido (em carater especial) 1 placa de válvula de um compressor a bordo
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 12 | 44956 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da placa de válvula
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 12 | 44956 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimentos de ensáios de rotações e funcionalidades de vibrequim
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 12 | 44956 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição de óleo lubrificante | Devido a necessidade emergencial de bordo, os procedimentos não foram realizados em bancadas de teste.
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Split (Dutado) | 11 | 44956 | 1 | 2023 | Sala de Bateria | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no painel elétrico
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Split (Dutado) | 11 | 44956 | 1 | 2023 | Sala de Bateria | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no conjunto do ventilador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Split (Dutado) | 11 | 44956 | 1 | 2023 | Sala de Bateria | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no evaporador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Split (Dutado) | 11 | 44956 | 1 | 2023 | Sala de Bateria | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no gabinete
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Split (Dutado) | 11 | 44956 | 1 | 2023 | Sala de Bateria | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no condensador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Split (Dutado) | 11 | 44956 | 1 | 2023 | Sala de Bateria | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no compressor
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 3 | 44955 | 1 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | 407c
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 4 | 44956 | 1 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Desligamento do equipamento Bravo
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 4 | 44956 | 1 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento Alpha
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 8 | 44996 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional sistema #4 | Identificado que o comando para a válvula solenoide não está funcionando
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 9 | 44997 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 12 | Inoperante | inoperante | Recolimento de fluido refrigerante no sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 9 | 44997 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Instalação de dois pressotatos KP5 e KP1 no sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 9 | 44997 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Subsituição da parte interna da válvula solenóide
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 9 | 44997 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | inoperante | Pressurização com nitrogênio para identificação de vazamentos | Atingido 10 Bar
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 9 | 44957 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Operando | Remoção do condensador e tanque de líquido do sistema #03 | Limpeza no sistema de sucção e evaporador #03; remoção dos suportes de tanque, liquido e tubulação.
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Duto e Coifa | 14 | 44957 | 1 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 5 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos | Necessário a abertura de visita nos dutos da coifa para acesso; Necessario colocar filtros faltantes na coifa
Modec | 20 | MV_22 | VICTOR HUGO MECEDO DE ALMEIDA | 20220507 | Self Contained Incorporado | 15 | 44957 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção Corretiva |  |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque | por volta de 12:30 houve confirmação de voo cancelado
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 13 | 44957 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 13 | 44957 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no compressor e separador de óleo
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 13 | 44957 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado: R407C
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 13 | 44957 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 13 | 44957 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | Superaquecimento total e útil
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220344 | Rooftop | 13 | 44957 | 1 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Foram colocados elementos filtrantes 48DA para tratamento no sistema , devido a irregularidades que ocorreram no compressor. Orientamos a substituição para o filtro 48DM ou 48DC após 24horas de funcionamento e nova substituição do óleo lubrificante do compressor
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 12 | 44957 | 1 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no Painel elétrico
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 12 | 44957 | 1 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no conjunto do ventilador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 12 | 44957 | 1 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no evaporador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 12 | 44957 | 1 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no condensador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 12 | 44957 | 1 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | inspeção geral e limpeza no compressor
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 12 | 44957 | 1 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | inspeção geral e limpeza no gabinete
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 12 | 44957 | 1 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza no condensador
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 4 | 44956 | 1 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerentate
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Self Contained | 5 | 44957 | 1 | 2023 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado baixa pressão de fluido refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Self Contained | 5 | 44957 | 1 | 2023 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Operando | Inoperante | Recolhimento do fluido refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Self Contained | 5 | 44957 | 1 | 2023 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 6 | 44958 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado vazamento
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 6 | 44958 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reaparo do vazamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 9 | 44997 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 9 | 44997 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | inoperante | Procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 9 | 44997 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Utilizado R-407 C
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 10 | 44958 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Operando | Recolimento de fluido refrigerante no sistema #01
Modec | 20 | MV_15 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20220613 | Duto e Coifa | 15 | 44958 | 2 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 11 | Operando | Operando | Realizada a colheta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 13 | 44958 | 2 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inpeção geral e limpeza no painel elétrico
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 13 | 44958 | 2 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inpeção geral e limpeza no conjunto do ventilador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 13 | 44958 | 2 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inpeção geral e limpeza no evaporador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 13 | 44958 | 2 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inpeção geral e limpeza do gabinete
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 13 | 44958 | 2 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inpeção geral e limpeza do condensador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Incorporado | 13 | 44958 | 2 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inpeção geral e limpeza do compressor | Foi identificado que o thermistor dos 2 compressores está ruim
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 6 | 44958 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 6 | 44958 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 6 | 44958 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo nos bornes de alimentação do compressor 2#B | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 6 | 44958 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 9 | 44997 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 10 | 44998 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 12 | Operando | inoperante | Desligamento do sistema #4
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 10 | 44998 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Inspeção geral | Sistema #2 com pressão de nitrogênio e sem identificação e bloqueio; sistema #3 sem pressão, é preciso de nitrogênio e regulador para teste de estanqueidade; Sistema #4 com pressão de gás R407c
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 11 | 44999 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 12 | Inoperante | inoperante | Substituição do filtro secador tipo pedra sistema 2
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 11 | 44959 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | startup do circuito #02 | Recolhimento de refrigerante; troca de filtro; procedimento de vácuo; quebra de vácuo com refrigerante
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44959 | 2 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inpeção geral e limpeza do painel elétrico
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44959 | 2 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inpeção geral e limpeza do conjunto do ventilador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44959 | 2 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral e limpeza do evaporador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44959 | 2 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inpeção geral e limpeza do gabinete
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44959 | 2 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inpeção geral e limpeza condensador
Modec | 20 | MV_27 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220642 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44959 | 2 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inpeção geral e limpeza do compressor | Realizada uma manutenção corretiva na camara fixa que fica na cozinha
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Self Contained | 7 | 44959 | 2 | 2023 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra e vácuo com refrigerante do sistema | Utilizado R-407C
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Self Contained | 7 | 44959 | 2 | 2023 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Self Contained | 7 | 44959 | 2 | 2023 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | complemento de carga de fluido refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 7 | 44959 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção geral nos compressores #B1 e #B2 | Identificado vazamento na tubulação de descarga
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 8 | 44960 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 12 | Operando | Inoperante | Recolimento do fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 11 | 44999 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | inoperante | Procedimento de vácuo do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 12 | 44960 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituido o condensador do circuito #03 pelo do sistema #01
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 8 | 44960 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalada válvula GBC
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 8 | 44960 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamento
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 8 | 44960 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 8 | 44960 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 9 | 44961 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | utilizado: R-407c
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 11 | 44999 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | inoperante | Carga de óleo do compressor
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 13 | 44961 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Instalação da unidade condensadora |  | 12 | Operando | Operando | Instalado condensador retirador do sistema #01 no #03 | parada do compressor #04; realizado furo com broca no coletor de sucção das serpentinas do sistema #03 para drenagem de água
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 11 | 44999 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Utilizado R-407c
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 14 | 44962 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | startup do circuito #02 | Realizado solda nas válvulas do circuito #03; Recolido refrigerante do ciruicto #02; Limpeza do filtro de óleo; Substituição do óleo e resistência no carter
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 9 | 44961 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Split System | 9 | 44961 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Self Contained | 9 | 44961 | 2 | 2023 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Substituição do vibraflex
Equinor | 7 | WHPA | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 20230052 | Self Contained | 9 | 44961 | 2 | 2023 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Atingido: 300 Psi
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 11 | 44999 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema 2
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 15 | 44963 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição da tubulação na linha de líquido e descarga do condensador do sistema #03
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 1 | 44963 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação das válvulas de sucção e discarga
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 1 | 44963 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção da parte elétrica e retirada do compressor danificado
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 1 | 44963 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema R-141B e nitrogênio
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 1 | 44963 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Movimentação do compressor novo pra base
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 2 | 44964 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Retirada as conexões do compressor antigo pra serem reaproveitadas
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 2 | 44964 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do novo compressor na base
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 11 | 44999 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 16 | 44964 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza do separador de óleo do circuito #03 com 141b e nitrogênio | Solda do registro do separador de líquido da sucção do compressor #03; Secagem parcial do evaporador com pressão de nitrogênio
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 2 | 44964 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Aperto dos parafusos de fixação
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 2 | 44964 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação das válvulas de sucção e discarga, instrumentação
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 2 | 44964 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos filtros pedras
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 11 | 44999 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | inoperante | Reparo de vazamento com solda no sistema #1
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 11 | 44999 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Inspeção geral sistema #2 | Identificado vazamento no condensador, necessrário reparo com solda
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 17 | 44965 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Operando | Operando | Realizado teste de estanqueidade circuito #03 | Subsituido pressostato de baixa; recolhido refrigerenta do circuito #02; montagem das válvulas de expansão Circuito #03;
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Gabriel Souza Da Silva | 20230079 | Unidade Condensadora | 2 | 44965 | 2 | 2023 | UPS / CCR / EER | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza com agua doce e ajuste nas pressões de trabalho | Identificado alarme por baixa eficiência na troca de calor
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 2 | 44964 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio pra verificação de vazamentos | Identificado vazamentos na serpentina do condensador
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 3 | 44965 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio pra verificação de vazamentos | Identificado vazamento na serpentina inferior
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 3 | 44965 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo do vazamento com solda
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 11 | 44999 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de registros de: Alta, baixa, óleo e retorno do óleo; na tubulação
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 18 | 44966 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a solda da tubulação de saída do condensador da linha de líquido e descarga do ciruito #03 | Procedimento de vácuo circuito #03
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Gabriel Souza Da Silva | 20230079 | Unidade Condensadora | 3 | 44966 | 2 | 2023 | UPS / CCR / EER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado medições na serpentina e acompanhamento de operação | (Telecom): inspeção geral
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 3 | 44965 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio pra verificação de vazamentos | Identificado vazamento na malha do vibraflex na linha de descarga
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 4 | 44966 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Desisntalação do vibraflex de descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 11 | 44999 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral sistema #1 | Identificado vazamento na entrada do separador de óleo; necessário instalação de 1 vibraflex na tubulação de descarga do compressor
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 19 | 44967 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Limpeza do condensador |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza do condensador com R141b | Subsituição de óleo da bomba de vácuo; Solda da tubulação de saida do condensador
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Gabriel Souza Da Silva | 20230079 | Unidade Condensadora | 4 | 44967 | 2 | 2023 | UPS / CCR / EER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Acompanhamento do equipamento em operação e avaliação dos parametros | (Acomodações): inspeção geral
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 4 | 44966 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Instalação de tubo fixo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 11 | 44999 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral sistema #2 | Identificado vazamento no condensador
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 20 | 44968 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do circuito #01 | teste de vazamento nas mangueiras de resfriamento; substituição do pressostato de óleo do compressor; complemento de óleo lubrificante; vácuo no compressor #01
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Gabriel Souza Da Silva | 20230079 | Unidade Condensadora | 5 | 44968 | 2 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Acompanhamento operacional e limpeza da condensadora com agua doce
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 4 | 44966 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Pontos de vazamento identificados: Gaxeta da válvula de descarga, serpentina inferior do condensador , válvula GBC de linha de líquido; Por solicitação do lead de mecânica o teste foi limitado a 12 Bar devido ao alto grau de corrosão das serpentinas
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 5 | 44967 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | correção de vazamento no compressor 2B
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 5 | 44967 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reiniciado procedimento de vácuo | Vácuo perdido devido a falta de energia
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 6 | 44968 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga de óleo lubrificante
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 7 | 44969 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Utilzado R-407C
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 7 | 44969 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 7 | 44969 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operancional
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 7 | 44969 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Utilizado R-407
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 7 | 44969 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado balanciamento de vazão
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 7 | 44969 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 7 | 44969 | 2 | 2023 | LQ | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 11 | 44999 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral sistema #3
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 21 | 44969 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do circuito #01 | Recolhido refrigerante do sistema; substituído óleo lub.; Substituidos Filtro do carte, da bomba de óleo, da linha de líquido
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Gabriel Souza Da Silva | 20230079 | Unidade Condensadora | 6 | 44969 | 2 | 2023 | UPS / CCR / EER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Acompanhamento operacional e avaliação dos parâmetros
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 7 | 44969 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com o fluído refrigerante | Utilizdo R-407C
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 7 | 44969 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Balanciamento térmico
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Jailton Ricardo De Jesus | 20220662 | Split (Dutado) | 22 | 44970 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Relatório de desembarque | Circuito #01 em standy by com serpentina bastante deteriorada; Circuito 2 compressor quebrado; Circuito 3 com condensador furado necessitando substituição; Circuito #04 em funcionamento com 75%
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 |  | 1 | 44970 | 2 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | William De Santanna Araujo | 20220464 | Duto e Coifa | 1 | 44971 | 2 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Unidade Condensadora | 2 | 44971 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção preventiva | limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza mecanica dos condensadores
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Unidade Condensadora | 2 | 44971 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção preventiva | limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | realizado limpeza do filtro de água
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Unidade Condensadora | 2 | 44971 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção preventiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Operando | Operando | troca de óleo dos compressores
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Unidade Condensadora | 2 | 44971 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | troca dos filtros secadores
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | William De Santanna Araujo | 20220464 | Unidade evaporadora | 2 | 44972 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 3 | 44972 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Bombordo | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado correias arrebentadas B72
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 3 | 44972 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Bombordo | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado 11 kg de 407-c
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 3 | 44972 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Bombordo | Manutenção preventiva | limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | limpeza do painel elétrico | Identificado relê temporizador com avaria
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | William De Santanna Araujo | 20220464 | Unidade evaporadora | 3 | 44973 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização da evaporadora
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 |  | 1 | 44973 | 2 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 3 |  |  | Inspeção geral e planejamento do serviço
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Câmara Fria | 4 | 44973 | 2 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza mecânica dos trocadores de calor | Identificado problema no compressor alpha; Identificado vazamento de fluido na linha de descarga
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Câmara Fria | 4 | 44973 | 2 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | irregularidades elétricas identificadas; Técnico sugere abertura de OS para corretivas
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | William De Santanna Araujo | 20220464 | Split (Dutado) | 4 | 44974 | 2 | 2023 | Cozinha | 0 | Refeitório | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização no split
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Split (Dutado) | 2 | 44974 | 2 | 2023 | Sala de Bateria | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral | Identificado: Equipamento operando em baixo rendimento; O condensador encontra-se com alto nível de corrosão em sua estrutura, técnico recomenda a substituição emergencial do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Split (Dutado) | 2 | 44974 | 2 | 2023 | Sala de Bateria | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a manutenção preventiva nos componentes do equipamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 5 | 44974 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção preventiva | limpeza local |  | 16 | Operando | Operando | Realizada limpeza local
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 5 | 44974 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção preventiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Operando | Operando | troca de óleo dos compressores
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | William De Santanna Araujo | 20220464 | Duto e Coifa | 5 | 44975 | 2 | 2023 | E-House | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | William De Santanna Araujo | 20220464 | Duto e Coifa | 5 | 44975 | 2 | 2023 |  | 0 | Almoxarifado, mecanica, instrumentação e elétrica | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230065 | Split (Dutado) | 1 | 44975 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | LQ #01 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | subsitutição do óleo da bomba de vácuo
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Rooftop | 3 | 44975 | 2 | 2023 | Laboratório | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral nos equipamentos alpha e bravo | Aplha operacional, Bravo apresentando baixo rendimento, paralização constante no seu funcionamento e alarmes
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Split (Dutado) | 3 | 44975 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção preventiva | Não autorizado o serviço |  | 0 | Operando | Operando | Ocorrendo visita da ABS na unidade | Solicitado início das atividades na data 22/02/2023
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44975 | 2 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | inspeção geral nas unidades Alpha e Bravo | Ambas apresentando baixo rendimento, paralisação constante e alarmes
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Evaporadora | 3 | 44975 | 2 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | manutenção geral | Normalizados funcionalidade do equipamento e seus estágios de acionamento e setpoint definido; Técnico recomenda instalação do compressor original do equipamento Sany, que se encontra a bordo na unidade.
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 6 | 44975 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | desmontagem do duto exaustor | Identificado exaustor operando no sentido contrário
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 6 | 44975 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inversão do sentido de rotação do exaustor
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 6 | 44975 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição das correias A65
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 6 | 44975 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição dos parafusos por Inox
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 6 | 44975 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Lubrificação dos mancais | Identitifcado botões do controlador com avaria, recomendado troca.
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 6 | 44975 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção preventiva | limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza local
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 6 | 44975 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado 410A
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | William De Santanna Araujo | 20220464 | Unidade evaporadora | 6 | 44976 | 2 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza a higienização da evaporadora
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230065 | Split (Dutado) | 2 | 44976 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | LQ #01 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Rooftop | 4 | 44976 | 2 | 2023 | Laboratório | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Motor ventilador necessita de instalação, necessario instalação de novas correias; trabalho de manutenção preventiva não liberado, aguardando retorno do motor ventilador para reativação da unidade bravo que se encontra paralizada
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 7 | 44976 | 2 | 2023 | ECR | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza técnica no equipamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 7 | 44976 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | Eletrica | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza técnica no equipamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 7 | 44976 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza técnica no equipamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 7 | 44976 | 2 | 2023 |  | 0 | Sala da Gran IHC | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento do material para instalação de split 12.000 btu
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | William De Santanna Araujo | 20220464 | Unidade evaporadora | 7 | 44977 | 2 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da evaporadora | foi trocado o filtro modelo não original, damper de retorno quebrado, serpentina com muita fuligen de tinta
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230065 | Split (Dutado) | 3 | 44977 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | LQ #01 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuidade no procedimento de vácuo | troca de óleo da bomba de vácuo;
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 5 | 44977 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Equipamento apresenta baixo nível de fluido refrigerante, superaqueciento alto e pontos de vazamento. O condensador do equipamento se encontra com alto nível de corrosão, técnico recomenda substituição urgente
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 5 | 44977 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | pressurização com nitrogênio pra detecção de vazamento | Identificado pontos de vazamento no separador de óleo, válvulas tanques de alta HP & Baixa LP na tubulação de cobre que realizavam as medições de pressão de descarga. Informações transmitidas a equipe de bordo para definição de trabalho
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 8 | 44977 | 2 | 2023 | Laboratório | 0 | Instrumentação | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza técnica no equipamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 8 | 44977 | 2 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva | limpeza local | limpeza local | 0 | Operando | Operando | Limpeza técnica no equipamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 8 | 44977 | 2 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Remoção de parte da tubulação da linha de descarga | Removido para realização de solda com oxiacetileno na oficina da calderaria
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | William De Santanna Araujo | 20220464 | Duto e Coifa | 8 | 44978 | 2 | 2023 | Cozinha | 0 | Coifa | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos | Necessario a abertura de visitas para melhor limpeza; filtros inerciais com grande concentração de gordura, limpeza realizada mas não saiu tudo; técnico estima 80% de limpeza realizada.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230065 | Split (Dutado) | 4 | 44978 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | LQ #01 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Montados: casquilho, de fletor de óleo, mancal, pistões | fixado acionadores hidráulicos
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Unidade Condensadora | 6 | 44978 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Praça de máquinas Charlie | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Unidade charlie se encontra paralisada
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Split (Dutado) | 6 | 44978 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Praça de máquinas alpha e Bravo | Manutenção preventiva | Transporte |  | 0 | Operando | Operando | Transporte de material | Realizado direcionamento de materiais, ferramentas e insumos de aplicação pra manutenção preventiva e se necessário corretiva.
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 9 | 44978 | 2 | 2023 | E-House | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza técnica no equipamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 9 | 44978 | 2 | 2023 | E-House | 0 |  | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | substituição do filtro de Ar | Identificado q sistema 2 não estava operacional devido a problema no sistema elétrico
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 9 | 44978 | 2 | 2023 | E-House | 0 |  | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada inspeção geral na parte elétrica | Identificado avaria no sensor do nível de óleo; necessáio compra de mais sensores de nível de óleo
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230065 | Split (Dutado) | 5 | 44979 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | LQ #01 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | instalados: placa de válvulas e válvulas de descarga
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 7 | 44979 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada a substituição da carcaça de elemento filtrante e 1 núcleo separador de óleo | foi solicitado o retorno de todas as PTW de trabalho a quente. Serviço paralizado aguardando orientações.
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44979 | 2 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Subsitutição do sensor de nível de óleo
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44979 | 2 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza técnica
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44979 | 2 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Realizado tensionamento e alinhamento das correias
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44979 | 2 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza técnica no equipamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44979 | 2 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro de ar
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Evaporadora | 10 | 44979 | 2 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado: pressostato desregulado; sistema 1 inoperante, ventilador apresentando barulho; estrutura muito danificada e apoiada com peças de adaime, necessário serviço de calderaria com urgência
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230065 | Split (Dutado) | 6 | 44980 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | LQ #01 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | montagem parcial do compressor (faltam componentes a bordo) | Limpeza das tampas de cabeçotes, tampas laterais, coletor de descarga, válvula de sucção.
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 8 | 44980 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Confecção do suporte pra base do tanque de líquido.
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 8 | 44980 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimentos de montagens mecânica das tubulações e trabalho com instalação de novo tanque de líquido
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 8 | 44980 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pesquisa de materiais na unidade pra acabamento de suportes do equipamento.
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44980 | 2 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de filtro secadores
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44980 | 2 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado avaria no sensor de óleo
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 7 | 44969 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230065 | Split (Dutado) | 7 | 44981 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | LQ #01 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização N² para remoção de vazamentos | reparo de pontos de vazamento; instalação de braçadeiras do condensador do sistema #03