Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 9 | 44981 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio pra verificação de vazamento | testando estanqueidade por 24h
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 9 | 44981 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de tratamento e pintura do acumulador de sucção | Este foi reaproveitado mantendo o antigo instalado
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 9 | 44981 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do pressostato de baixa | Instalado 1 pressostado de alta na linha de baixa
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 9 | 44981 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição das isntrumentaçãoes
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 9 | 44981 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Montagem da válvula PSV do tanque de líquido
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44981 | 2 | 2023 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Realizado solda da tubulação de linha de líquido
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44981 | 2 | 2023 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada limpeza técnica | Identificado Rele teporizador funcionando de forma intermitente
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 7 | 44969 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 8 | 44970 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Operando | Operando | Desmobilização de todo material usado nas corretivas
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230065 | Câmara Fria | 8 | 44982 | 2 | 2023 |  | 0 | Provisões | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 12 | Inoperante | Operando | Substituição da bobina solenoide
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 10 | 44982 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R404A
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 10 | 44982 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado R404A
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 10 | 44982 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 10 | 44982 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Regulagem de parâmetros da instrumentação |  | 0 | Teste | Teste | Regulagens de supeaquecimento útil e total do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Self Contained Incorporado | 10 | 44982 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | mecânica | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional do equipamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44982 | 2 | 2023 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalizada solda na linha de descarga
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44982 | 2 | 2023 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade na linha de descarga
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230063 | Split System | 8 | 44970 | 2 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 1 | 44981 | 2 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230065 | Split (Dutado) | 9 | 44983 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | LQ #01 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | finalizada montagem do compressor | inspeção visual no do refúgio temporário
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 |  | 11 | 44983 | 2 | 2023 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral do equipamento | Equipamento apresentando temperatura alta e operando com baixo rendimento
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 |  | 11 | 44983 | 2 | 2023 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado testes nos sensores de temperatura e adequação nos parâmetros de controle do controlador
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 |  | 11 | 44983 | 2 | 2023 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional | Supervisores informados da necessidade do retorno do forro do tero em determinadas partes
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44983 | 2 | 2023 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado PSV não está estanque
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44983 | 2 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do ventilador | Serviço relizado em conjunto com a equipe de bordo
Archer | 2 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Rooftop | 4 | 44984 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | Drilling (Archer) | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante no sistema do compressor 2
Archer | 2 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Rooftop | 4 | 44984 | 2 | 2023 | Oficina | 0 | Drilling (Archer) | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Operando | Inoperante | Pressurização com nitrogênio pra verificação de vazamentos | Identificado vazamento na serpentina do condensador (serpentina em péssimas condições de corrosão)
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 2 | 44982 | 2 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Remoção do quadro elétrico da unidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 11 | 44999 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral sistema #4
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Split (Dutado) | 12 | 44984 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza técnica
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Split (Dutado) | 12 | 44984 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado aperto de conexões e parafusos
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230047 | Duto e Coifa | 1 | 44984 | 2 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 2 | 44982 | 2 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção dos ventiladores do condensador
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 3 | 44983 | 2 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção da unidade condensadora
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 3 | 44983 | 2 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado o corte e desmontagem da tubulação de cobre
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 12 | 45000 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição da unidade A para unidade B
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 12 | 45000 | 3 | 2023 |  | 0 | Guindaste de bombordo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Rooftop do guindaster de bombordo e boreste estão sem R-410
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 1 | 44985 | 2 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço | Equipamento com vazamento
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Split (Dutado) | 13 | 44985 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza técnica
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Split (Dutado) | 13 | 44985 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado aperto de conexões e parafusos
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 | Split (Dutado) | 13 | 44985 | 2 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada inspeção visual das válvulas de expansão
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230047 | Duto e Coifa | 2 | 44985 | 2 | 2023 |  | 0 | Nav Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 4 | 44984 | 2 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado corte da base e retirada dos compressores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 13 | 45001 | 3 | 2023 | Old LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado teste de funcionamnto do Rooftop | Técnico sugere a substituição de todos os pressostatos dos 4 sistemas; óleo e controlador de temperatura
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 2 | 44986 | 3 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado vazamento na válvula PSV na linha de descarga
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 2 | 44986 | 3 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Operando | Inoperante | Recolhimento do fluido refrigerante | Não foi encontrado a válvula na embarcação pra substituição
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 2 | 44986 | 3 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Removção da válvula PSV do tanque de líquido novo
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 2 | 44986 | 3 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da nova válvula
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 2 | 44986 | 3 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20220642 |  | 14 | 44986 | 3 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção preventiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada inspeção geral com a nova equipe Supply Marine para continuidade das atividades a bordo.
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230047 | Duto e Coifa | 3 | 44986 | 3 | 2023 |  | 0 | Deck D | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Self Contained | 5 | 44985 | 2 | 2023 | PCR | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Self Contained | 5 | 44985 | 2 | 2023 | CCR | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | inspeção geral
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 5 | 44985 | 2 | 2023 | VFD | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | inspeção geral | Identificado calor excessivo na parte superior do condensador gerado pelos ventiladores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 13 | 45001 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no sistema 1 | Identificado Sistem sem compressor e a válvula exansora parada.
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 3 | 44987 | 3 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado vazamento no condensador
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 3 | 44987 | 3 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Desmontagem do condensador
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 3 | 44987 | 3 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do condensador do lugar
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230047 | Duto e Coifa | 4 | 44987 | 3 | 2023 |  | 0 | Deck C | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 6 | 44986 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Transporte |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Transporte dos materiais necessários para montagem da unidade LQ#1 | Aguardando a chegada na nova unidade para inicio da instalação
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 7 | 44987 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Fixação das borrachas na base
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 7 | 44987 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos núcleos das válvulas de expansão
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 13 | 45001 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | reparo com solda no tubo de entrada do sistema 2
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 4 | 44988 | 3 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Trabalho de solda | Trabalho de solda parado por causa do offload
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 4 | 44988 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Operando | Inoperante | Desligamento do equipamento para verificação de vazamento
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 4 | 44988 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | transporte do materia para realização de teste com nitrogênio
Modec | 20 | MV_27 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20230131 | Duto e Coifa | 1 | 44988 | 3 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230047 | Duto e Coifa | 5 | 44988 | 3 | 2023 |  | 0 | Deck B | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 7 | 44987 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Içamento e colocação da unidade HVAC na base
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 8 | 44988 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição das válvulas solenoides
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 13 | 45001 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema 2 com R141B e nitrogênio
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 1 | 44989 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 5 | Inoperante | inoperante | Realizado a desmontagem do compressor
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 1 | 44989 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Realizada a limpeza, raspagem das juntas danificadas e avaliação dos materias a serem substituídos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20230142 | Unidade Condensadora | 1 | 44989 | 3 | 2023 |  | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | identificado dano em 4 pistões; 4 camisas; balanças de controle de capacidade inoperante; raspagem das juntas danificadas; limpeza das tampas superior
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 5 | 44989 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização da serpentina do condensador com nitrogênio para identificação de vazamentos | Identificado 2 furos na tubulação do condensador
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 5 | 44989 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de solda nos tubos pra eliminação dos vazamentos
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 5 | 44989 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização da serpentina do condensador com nitrogênio para identificação de vazamentos | nenhum vazamento identificado
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 5 | 44989 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_27 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20230131 | Duto e Coifa | 2 | 44989 | 3 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a coleta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230047 | Duto e Coifa | 6 | 44989 | 3 | 2023 |  | 0 | Deck A | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 8 | 44988 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza da serpentina com fluido refrigerante 141B e nitrogênio
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 8 | 44988 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação dos dispositívos elétricos e de instrumentação nos quadros
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 9 | 44989 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realocado a carcaça de filtro do compressor #2 e da linha de sucção para adequação do sistema
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 9 | 44989 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Delineamento e soldagem das linhas de líquido e sucção dos compressores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 13 | 45001 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral do sistema 3 | Sistema 3 parado devido a falta de pressão
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 14 | 45002 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Sistema 4 em funcionamento com baixo rendimento
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 2 | 44990 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | remoção de componente |  | 4 | Inoperante | inoperante | Removido a bomba de óleo
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 2 | 44990 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Retirada a bomba de óleo do compressor 2 e colocado no compressor 1
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 2 | 44990 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | inoperante | Realizado carga de fluido refrigerante | Utilizado R404a
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 2 | 44990 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20220264 | Split (Dutado) | 2 | 44990 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional do equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20230142 | Unidade Condensadora | 2 | 44990 | 3 | 2023 |  | 0 | Casario #01 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do cictuito #01 | Subsituição de 4 pistões e disco de baixa pressão; montagem das camisas; substiuido acentos e disco de descarga di compressor; vácuo; retirada da bomba de óleo do compressor #02 e subsitituida no compressor #01
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 6 | 44990 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação do condensador na base
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 6 | 44990 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação da serpentina na base
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 6 | 44990 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Soldada a tubulação de conexão da serpentina ao sistema
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 6 | 44990 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio pra verificação de vazamento | nenhum vazamento detectado
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 6 | 44990 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_27 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20230131 | Duto e Coifa | 3 | 44990 | 3 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada inspeção geral na coifa da cozinha | Identificado muita gordura nas partes do exaustor e duto
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230047 | Duto e Coifa | 7 | 44990 | 3 | 2023 |  | 0 | Upper Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 10 | 44990 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subtituição dos elementos filtrantes DC48 da unidade evaporadora
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 10 | 44990 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos elementos filtrantes DC48 das línhas de líquido dos compressores 1 e 2
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 10 | 44990 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema compressor 1 com nitrogênio para verificação de vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 10 | 44990 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição de óleo do compressor 1 | Utilizado BSE 32
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 11 | 44991 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Atingido 500 µm
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 11 | 44991 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R407C
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 11 | 44991 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pintura das linhas de líquido e descarga dos compressores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 14 | 45002 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva |  |  | 12 |  |  | Elaboração de RDO e aguardando desembarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Alessandro Ramos da Silva | 20220650 | Rooftop | 14 | 45002 | 3 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Heider Batista De Souza | 20230005 | Duto e Coifa | 1 | 44984 | 2 | 2023 |  | 0 | Dutos ventilação Engine Room | Survey | Inspeção geral |  | 3 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20230142 | Unidade Condensadora | 3 | 44991 | 3 | 2023 |  | 0 | Casario #01 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional no equipamento | Complemento de óleo Lub; necessário limpeza dos resfriadores de água
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 7 | 44991 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada substituição de óleo do comrpessor
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 7 | 44991 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição do filtro de linha
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 7 | 44991 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema | Atingido 500 μm
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 7 | 44991 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado 407c
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230047 | Duto e Coifa | 8 | 44991 | 3 | 2023 |  | 0 | Sunder Deck | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 11 | 44991 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Isolamento das linhas de sucção dos compressores
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 11 | 44991 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem dos cabos dos vntiladores do condensador, e interligação nos contatores
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 11 | 44991 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo do compressor 2 | Utilizado óleo BSE32
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 11 | 44991 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema compressor 2 | Atingido 500 µm
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 12 | 44992 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado R407C
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 12 | 44992 | 3 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado vazamento na saida da descarga do compressor e no tubo de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Heider Batista De Souza | 20230005 | Duto e Coifa | 2 | 44985 | 2 | 2023 |  | 0 | Dutos ventilação Engine Room | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção nas linhas de dutos de exaustão | Identificado avaria no duto de ventilação da sala de transformadores
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Heider Batista De Souza | 20230005 | Duto e Coifa | 2 | 44985 | 2 | 2023 |  | 0 | Dutos ventilação Engine Room | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Deliniamento da nova linha de exaustão
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Heider Batista De Souza | 20230005 | Duto e Coifa | 3 | 44986 | 3 | 2023 |  | 0 | Dutos ventilação Engine Room | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Deliniamento da nova linha de exaustão
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Heider Batista De Souza | 20230005 | Duto e Coifa | 4 | 44987 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Dutos ventilação Engine Room | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral na AHU central para estudo de viabilidade de novo layout do sistema de ventilação
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Heider Batista De Souza | 20230005 | Duto e Coifa | 5 | 44988 | 3 | 2023 | LER | 0 | Sala de transformadores | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Desenvolvimento de croqui para estudar a viabilidade de um novo layout do sistema de ventilação
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Heider Batista De Souza | 20230005 | Duto e Coifa | 6 | 44989 | 3 | 2023 | LER | 0 | Sala de transformadores | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Término do Survey
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Heider Batista De Souza | 20230005 | N/A | 7 | 44990 | 3 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Survey | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 |  | 1 | 44954 | 1 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20230142 | Unidade Condensadora | 4 | 44992 | 3 | 2023 |  | 0 | Casario #01 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional | não havia filtro secador a bordo para substituição; solicitada válvulas de expansão do evaporador; necessária troca do registro de descarga
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 8 | 44992 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | startup do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 8 | 44992 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Complemento de carga de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Rooftop | 8 | 44992 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Teste | Operando | balanciamento térmico do sistema | Técnico sugere a troca da serpentina do condensador por estar muito deteriorada
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230047 | Duto e Coifa | 9 | 44992 | 3 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 12 | 44992 | 3 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de óleo lubrificante
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 12 | 44992 | 3 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado R407C
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 12 | 44992 | 3 | 2023 | VFD | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Reparo de vazamento na junção de descarga do compressoe 3
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Duto e Coifa | 2 | 44955 | 1 | 2023 |  | 0 | Enfermaria | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Duto e Coifa | 3 | 44956 | 1 | 2023 |  | 0 | Nav Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Duto e Coifa | 4 | 44957 | 1 | 2023 |  | 0 | Deck E | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Duto e Coifa | 5 | 44958 | 2 | 2023 |  | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Duto e Coifa | 6 | 44959 | 2 | 2023 |  | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Duto e Coifa | 7 | 44960 | 2 | 2023 |  | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Duto e Coifa | 8 | 44961 | 2 | 2023 |  | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Duto e Coifa | 9 | 44962 | 2 | 2023 | Casario | 0 | Alpha | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização dos dutos e difusores
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jailton Ricardo De Jesus | 20230142 | Unidade Condensadora | 5 | 44993 | 3 | 2023 |  | 0 | Casario #01 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Elaboração do relatório de desembarqie | compressor do Casario #01 em funcionamento, poren necessita melhorar o sistema de resfriamento do condensador; necessario substituição do filtros secador e válvulas de expansão; necessário compra de novas peças para o compressor #02 (foram retiradas para usar no #01)
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Incorporado | 9 | 44993 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado sistema com baixo rendimento; suspeita de vazamento no sistema
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Incorporado | 9 | 44993 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Operando | Inoperante | Pressuriação com nitrogênio para verificação de vazamentos | Identificado vazamento na tampa do filtro de linha
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Incorporado | 9 | 44993 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituídos filtro e junta da tampa do filtro de linha
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Incorporado | 9 | 44993 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reapertada todas as conexões do sistema pressurização do sistema para novo teste de vazamento | nenhum vazamento identificado
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Incorporado | 9 | 44993 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | 12 horas
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230047 | Duto e Coifa | 10 | 44993 | 3 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos | Recomendado abrir portas de inspeção na lateral do duto para o pleno acesso a inspeção e limpeza
Modec | 20 | MV_23 | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230150 | Rooftop | 1 | 44993 | 3 | 2023 | Guindaste | 0 |  | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 10 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado: Equipamento trabalhando com pressão de fluído abaixo do ideal
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 12 | 44992 | 3 | 2023 | VFD | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | complemento de carga de fluido refrigerante no compressor 3 | Utilizado R407C
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 13 | 44993 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | fixação de componentes elétricos no quadro
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 13 | 44993 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação da eletrocalha para passagem dos condutores
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 13 | 44993 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem de cabos de alimentação dos compressores 1 e 2
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Duto e Coifa | 10 | 44963 | 2 | 2023 | Casario | 0 | Bravo | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Duto e Coifa | 12 | 44964 | 2 | 2023 | Cozinha | 0 | Coifa | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Duto e Coifa | 11 | 44965 | 2 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Duto e Coifa | 13 | 44965 | 2 | 2023 | Cozinha | 0 | Exaustor | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Duto e Coifa | 14 | 44966 | 2 | 2023 | Cozinha | 0 | Exaustor | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Continuada a Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Duto e Coifa | 14 | 44967 | 2 | 2023 |  | 0 | Nav deck, Deck E, Deck D, Deck C, Deck B, Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada coleta de amostras de ar em 12 + 1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Duto e Coifa | 16 | 44968 | 2 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Participação na campanha de lubrificação de equipamento junto a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230010 | Unidade evaporadora | 15 | 44969 | 2 | 2023 |  | 0 | Enfermaria | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado o levantamento das medidas internas da enfermaria e dos dutos de retorno.
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade evaporadora | 1 | 44947 | 1 | 2023 |  | 0 | Laboratório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada inspeção geral no equipamento | Evaporadoras condensando bastante para fora do aparelho
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Rooftop | 2 | 44948 | 1 | 2023 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Operando | inoperante | Realizada limpeza do tanque de liquido com nitrogênio
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Rooftop | 3 | 44949 | 1 | 2023 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | inoperante | Substituido filtro secador
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Rooftop | 3 | 44949 | 1 | 2023 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | remoção de componente |  | 10 | Inoperante | inoperante | desinstalado compressor A danificado
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Rooftop | 3 | 44949 | 1 | 2023 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | transporte |  | 0 | Inoperante | inoperante | deslocamento do novo compressor A
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Rooftop | 3 | 44949 | 1 | 2023 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | remoção de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Drenagem do óleo do novo compressor
Modec | 20 | MV_23 | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220666 | Rooftop | 2 | 44994 | 3 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado: Operando com pressões de trabalho abaixo do ideal para o fluído; foi informado ao supervisor sobre a necessidade de se realizar pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos, no entanto não havia quantidade necessaria (14 botijas) de R407c para nova carga completa de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_23 | RICARDO DE MORAES MOTA | 20220666 | Rooftop | 2 | 44994 | 3 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Realizado complemento de carga do fluido refrigerante | conforme acordado com o supervisor, foi complementado o fluido para que o sistema permaneça operacional até que providenciem o material necessário para execução do trabalho. Parametros de funcionamento da unidade presente no RDO
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Incorporado | 10 | 44994 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema | Atingido 500 microns
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Incorporado | 10 | 44994 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado 404a
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Incorporado | 10 | 44994 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Incorporado | 10 | 44994 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Operando | Operando | balanciamento térmico do sistema
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Incorporado | 10 | 44994 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | inspeção operacional
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230047 | Unidade Evaporadora | 11 | 44994 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a troca dos elementos filtrantes G3
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 14 | 44994 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | interligação dos cabos das bobinas solenóides
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 14 | 44994 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | interligação dos controles de temperatura full gauge TIC 17
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 14 | 44994 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Interligação dos cabos dos pressostatos KP5 do controle de condensação
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 14 | 44994 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Passagem dos cabos de comando e acionamento dos compressores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Rooftop | 3 | 44949 | 1 | 2023 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Instalação do novo compressor A
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Rooftop | 4 | 44950 | 1 | 2023 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 10 | Inoperante | Operando | Substituição e drenagem de óleo do compressor B
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Rooftop | 4 | 44950 | 1 | 2023 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição e drenagem de óleo do compressor C
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Rooftop | 4 | 44950 | 1 | 2023 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza da unidade com bomba jet
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Rooftop | 4 | 44950 | 1 | 2023 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Operando | Operando | Instalação das grades de proteção do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Rooftop | 4 | 44950 | 1 | 2023 | Sala de baterias | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional do equipamento Bravo | Sistema operando com os compressores B e C
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 5 | 44951 | 1 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 11 | Operando | inoperante | Remoção do filtro secador
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 5 | 44951 | 1 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | instalação de uma válvula tanque nova 1/4" NTP x 1/4 SAE
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44995 | 3 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral | Identificado compressor 1B diferente do compressor 1A; necessário levar todo material de solda para o local
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Evaporadora | 11 | 44995 | 3 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Remoção do compressor modelo HLI083T4LC6 Danfoss
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230047 | Unidade Evaporadora | 12 | 44995 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização das evaporadoras 1 e 2
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230047 | Unidade Evaporadora | 12 | 44995 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização dos tubos de dreno dos Ar condicionados
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 15 | 44995 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Conexão dos cabos de comando elétrico dos compressores
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 15 | 44995 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | interligação dos cabos dos pressostatos KP5, baixa e alta pressão
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 15 | 44995 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reposicionamento dos sensores de temperatura dentro da unidade evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 5 | 44951 | 1 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | remoção de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Drenagem do óleo do novo compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 5 | 44951 | 1 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | substituição do anel de vedação do visor de óleo do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 5 | 44951 | 1 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | inoperante | Pressurização com nitrogênio | Atingido 10 BAR
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 5 | 44951 | 1 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Utilizado R404A
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Chiller | 6 | 44952 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 11 | Operando | Operando | Complemento de carga do fluido refrigerante | Utilizado R134a 10 Kg
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Chiller | 6 | 44952 | 1 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Operando | Operando | Recolhido fluido refrigerante | Recolhido 3Kg de R134a
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 7 | 44953 | 1 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 11 | Operando | Operando | Cambiagem do sistema B para o sistema A
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 8 | 44954 | 1 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 11 | Operando | Operando | Substituição do ventilador da evaporadora da câmara de carnes
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 8 | 44954 | 1 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do led do quadro elétrico da válvula solenóide da camara lobby
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44996 | 3 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalado compressor modelo C_SCP270H38B
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44996 | 3 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio pra verificação de vazamento | Não identificado nenhum vazamento
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Evaporadora | 12 | 44996 | 3 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 12 horas
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230047 | Duto e Coifa | 13 | 44996 | 3 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a coleta de ar em 11+ 1 pontos
Modec | 20 | MV_26 | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230047 | Unidade Evaporadora | 13 | 44996 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a coleta de água das evaporadoras das acomodações
Modec | 20 | MV_23 | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230084 | Duto e Coifa | 1 | 44996 | 3 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | inspeção geral |  | 3 | Operando | Operando | Realizada inspeção geral e registro fotográfico da coifa
Modec | 20 | MV_23 | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230150 | Rooftop | 4 | 44996 | 3 | 2023 | Guindaste | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Operando | Operando | Realizado procedimento de vácuo no sistema | Atingido 490 microns
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 15 | 44995 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação de um disjuntor, temporizadore e um contator de comando para o acionamento dos dispositivos de proteção
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 16 | 44996 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos componentes elétricos
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 16 | 44996 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | teste de funcionalidade dos componentes elétricos e eletrônicos
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230103 | Split System | 1 | 44996 | 3 | 2023 | Laboratório | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 17 | 44997 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação das bobinas solenoides nos sistemas 1 e 2 da evaporadora
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 17 | 44997 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 8 | 44954 | 1 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Realizado o complemento da carga de fluido refrigerante R404A | 14 Kg
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 9 | 44955 | 1 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado o monitoramento do Chiller Bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 10 | 44956 | 1 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Isolamento das linha de descarga e de líquido
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 11 | 44957 | 1 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante | Adcionado 11 Kg de R404A
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 11 | 44957 | 1 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza externa do Chiller Bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 11 | 44957 | 1 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Reparo do tubinho do manômetro de descarga do compressor B da unidade Charlie
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 12 | 44958 | 2 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 8 | Operando | Operando | Inspeção operacional da unidade condensadora A do chiller Charlie
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 13 | 44959 | 2 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 11 | Operando | Operando | Inspeção operacional da unidade condensadora A do chiller Charlie
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Ricardo Coutinho | 20230032 | Unidade Condensadora | 13 | 44959 | 2 | 2023 | Provisão | 0 | Frigoríficos | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do filtro de ar do evaporador, desobistruição do dreno da evaporadora e fixação do motor elétrico da evaporadora | Necessário substituir os manôetros de alta e baixa
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 1 | 44991 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44997 | 3 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema | Atingido 500 microns
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44997 | 3 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado 410A
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44997 | 3 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44997 | 3 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Teste | Teste | balanciamento térmico do sistema
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Evaporadora | 13 | 44997 | 3 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacinal do sistema
Modec | 20 | MV_23 | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230150 | Rooftop | 6 | 44997 | 3 | 2023 | Guindaste | 0 |  | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Operando | Operando | quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado: R410a
Modec | 20 | MV_23 | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230150 | Rooftop | 6 | 44997 | 3 | 2023 | Guindaste | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Reaperto do terminal comum do compressor
Modec | 20 | MV_23 | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230150 | Rooftop | 6 | 44997 | 3 | 2023 | Guindaste | 0 |  | Manutenção corretiva | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 17 | 44997 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Complemento de carga de fluido refrigerante no sistema 1 | Utilizado R407
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 17 | 44997 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Complemento de carga de fluido refrigerante no sistema 2 | Utilizado R407
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 17 | 44997 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | inspeção operacional
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230103 | Split System | 2 | 44997 | 3 | 2023 | Laboratório | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral e Planejamento do serviço | A pedido da equipe de bordo foi feito contato com a gerencia da Supply Marine a fim de viabilizar a aquiesição dos materiais necessários para adequação do compressore que será instalado no laboratório; O material foi entregue ao colaborador da Equinor e será embarcado amanhã
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 1 | 44998 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 11 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 18 | 44998 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Realizado isolamento térmico nas linhas de sucção e separadores de líquido
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 18 | 44998 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 18 | 44998 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Identificado gotejamento de óleo do condesador do sistema 2
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 18 | 44998 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Reparo do vazamento
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 18 | 44998 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do condensador com nitrogênio para teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 18 | 44998 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no condensador
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 1 | 44991 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção da tampa protetora do junto eixo/acoplamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 2 | 44992 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Ideitificado vazamento de óleo pelo selo mecânico
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 2 | 44992 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste de alinhamento com o selo de vedação danificado | realizado relatorio do alinhamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 2 | 44992 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem do conjunto de complamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 2 | 44992 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recoliento do fluido refrigerante | Preparado novo selo de vedação
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 3 | 44993 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | inoperante | Remoção da chaveta do eixo do compressor | Estava travada
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230137 | Split System | 1 | 44998 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha (BO) | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do sistema | subsitutido filtro secador; teste de vazamento; complemento de refrigerante
Modec | 20 | MV_27 | WELTON LAIA | 20220276 | Self Contained Evaporadora | 14 | 44998 | 3 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 2 |  |  | Desembarque | Tecnicos ficaram sabendo na reunião diaria que seu desembarque havia sido antecipado 1 dia por isso ainda se faz necessário: terminar a máquina do laboratório, almoxarifado, e as preventivas
Modec | 20 | MV_23 | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230084 | Duto e Coifa | 2 | 44998 | 3 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada colheta do ar em 12+1 pontos
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 |  | 1 | 44998 | 3 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 |  |  | Inspeção geral e planejamento do serviço
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230142 | Split (Dutado) | 1 | 44998 | 3 | 2023 |  | 0 | Casario #02 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do equipamento | Subsitutição do filtro secador; teste de vazamento; remoção de vazamento; complemento de refrigerante
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230103 | Split System | 3 | 44998 | 3 | 2023 | Laboratório | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção nos sensores parte do loop de segurança no laboratório
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230103 | Split System | 3 | 44998 | 3 | 2023 | Laboratório | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizadas soldas para instalação do compressor
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230103 | Split System | 3 | 44998 | 3 | 2023 | Laboratório | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230103 | Split System | 3 | 44998 | 3 | 2023 | Laboratório | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | Atingindo 18 Bar
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 2 | 44999 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado problema no funcionamento do compressor 1
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 2 | 44999 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado problema no funcionamento do compressor 1
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Chiller | 2 | 44999 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral nos chillers das acomodações | Identificado unidade Alpha desligada por falta da LHM
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Câmara Fria | 2 | 44999 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Unidade frigorífica funcioando apenas com o compressor 2, compressor 1 danificado mecanicamente
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 19 | 44999 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 19 | 44999 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Teste | Teste | Complemento de carga do fluido refrigerante | R407C
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 19 | 44999 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | inspeção operacional | Identificado vazamentos na válvula rotalok - PSV e tanque de líquido
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 19 | 44999 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 0 | Teste | Inoperante | Desligamento do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 3 | 44993 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Remoção da tampa do selo mecânico
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 3 | 44993 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Remoção do selo mecânico
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 3 | 44993 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Lubrificação das borrachas do selo novo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 3 | 44993 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Instalação do novo selo no compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 3 | 44993 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Inspeção do alinhamento dos eixos horizontais
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 3 | 44993 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Realizado novo alinhamento dos eixos para correção de falhas
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 4 | 44994 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | inoperante | inspeção com equipamento de alinhamento a laser | Identificado desalinhamento angular vertical; necessário adcionar calços nas bases
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 4 | 44994 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | realizado içamento do motor | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 4 | 44994 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | colocação dos calços
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 4 | 44994 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | inspeção com equipamento de alinhamento a laser | Identificado necessidade de calsos maiores
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 5 | 44995 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | inoperante | Fabricação de calços de (2mm)
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 5 | 44995 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Realizado novo teste de alinhmento e novos ajustes nos calços do motor | Alinhamento realizao com sucesso
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 6 | 44996 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | inoperante | Inspeção no nível de gás do reservatório
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 6 | 44996 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Abertura das válvulas de: retorno de óleo, entrada e saída de água , linha de líquido, sucção e descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 6 | 44996 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 6 | 44996 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Teste | monitoramento das pressões de operação | Realizado a cada meia hora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 6 | 44996 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | inspeção do eixo do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 7 | 44997 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado: compressor #2, em curto circuito com aterramento, #1 com baixo rendimento, #3 baixo nível de óleo e #4 desarmando por baixa.
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 7 | 44997 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor 2 da unidade A, | Sem compressor reserva para substituição
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 8 | 44998 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos elementos filtro secador 2 X modelo 48DC
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 8 | 44998 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subsituição de óleo lubrificante | Utilizado Artic, 9 Litros
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 8 | 44998 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | vácuo no sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 8 | 44998 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Utilizado R407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 9 | 44999 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado R407C
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230137 | Split System | 2 | 44999 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo (BB) | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituído as tampas lateráis do carte do compressor | Troca de óleo da bomba de vácuo; fixação de abraçadeiras fixando condensador a base
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 2 | 44999 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | SPIE | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção gereal | Identificado: Serpentina deteriorada pela meresia,
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 2 | 44999 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | SPIE | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Operando | Remoção da unidade condensadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 2 | 44999 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | SPIE | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Tratamento no suporte com anticorrosivo
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 2 | 44999 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | SPIE | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição da evaporadora
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230142 | Split (Dutado) | 2 | 44999 | 3 | 2023 |  | 0 | Casario #03 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituido óleo da bomba de vácuo e as tampas laterias do compressor | fixado tanque de líquido
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230103 | Split System | 4 | 44999 | 3 | 2023 | Laboratório | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo no sistema
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230103 | Split System | 4 | 44999 | 3 | 2023 | Laboratório | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Utilizado 407C
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230103 | Split System | 4 | 44999 | 3 | 2023 | Laboratório | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPB | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230103 | Split System | 4 | 44999 | 3 | 2023 | Laboratório | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional | Para melhor eficiencia recomendado a utilização de gás refrigerante original do sistema 417A ou R134A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20230073 | Duto e Coifa | 1 | 45000 | 3 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Inspeção geral |  | 11 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 3 | 45000 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 12 | Operando | Inoperante | Recolimento do fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 3 | 45000 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 3 | 45000 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subsittuição do compressor
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 20 | 45000 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reparo dos vazamentos da serpentina horizontal do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 9 | 44999 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema #1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 9 | 44999 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional no sistema #1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 9 | 44999 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolimento do fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 9 | 44999 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do óleo lubrificante do sistema #3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 9 | 44999 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição dos elementos do filtro secador
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 9 | 44999 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo em todo o sistema #3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 9 | 44999 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 9 | 44999 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento sitema #3
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230137 | Split System | 3 | 45000 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo (BB) | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Conexão das tubulações do resfriador de óleo e cabeçotes; | Substituído óleo lubrificante; fixado resfriador de óleo
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 20 | 45000 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização do sistema para identificação de vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 20 | 45000 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com fluido refrigerante | R407C
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 20 | 45000 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | startup do equipamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 3 | 45000 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | SPIE | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Instalado nova chapa pra suporte
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 3 | 45000 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | SPIE | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | fixação da condensadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 3 | 45000 | 3 | 2023 | TI | 0 | Server Room | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza técnica da unidade
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 3 | 45000 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 |  | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Operando | Remoção da unidade evaporadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 3 | 45000 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 |  | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza do filtro de ar
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 3 | 45000 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 |  | Manutenção preventiva | limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza da unidade condensadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 3 | 45000 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 |  | Manutenção preventiva | Instalação da unidade condensadora |  | 0 | Operando | Operando | Instalação da unidade condensadora limpa
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 3 | 45000 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 |  | Manutenção preventiva | vácuo |  | 0 | Operando | Operando | Vácuo na tubulação | Atingído 500 Microns
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 3 | 45000 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 |  | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  | 0 | Operando | Operando | Startup do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230142 | Split (Dutado) | 3 | 45000 | 3 | 2023 |  | 0 | Casario #03 | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de óleo da bomba de vácuo | fixado resfriador de óleo na tampa lateral do carte do compressor; fabricado tubos que liga o resfriador de óleo ao compressor; conectada as tubulações do resfriador de óleo
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 20 | 45000 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | inspeção operacional
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230140 | Chiller | 1 | 45000 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional no compressor B do chiller C | Identificado alto ruído de atrito
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230140 | Chiller | 1 | 45000 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230140 | Chiller | 1 | 45000 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Recolimento do fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20230073 | Duto e Coifa | 2 | 45001 | 3 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 11 | Operando | Operando | Aguardando autorização para executar o serviço
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 4 | 45001 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste de estanquiedade | 21 bar
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 9 | 44999 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional sistema #3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 9 | 44999 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a verificação dos filtros secadores, nível de óleo e gás
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Split | 10 | 45000 | 3 | 2023 | Telecom | 0 | Rádio | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral | Identificado sistema sem fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Split | 10 | 45000 | 3 | 2023 | Telecom | 0 | Rádio | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado pressurização do sistema com R410 | Houve uma queda imediata das pressões; Identificado tubulação de cobre da rede com vazamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Split | 10 | 45000 | 3 | 2023 | Telecom | 0 | Rádio | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do isolamento térmico | Identificado vazamento na tubulação de 1/4"
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Split | 10 | 45000 | 3 | 2023 | Telecom | 0 | Rádio | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subsituição do trecho danificado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Split | 10 | 45000 | 3 | 2023 | Telecom | 0 | Rádio | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização do sistema | atingido 200 psi
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Split | 10 | 45000 | 3 | 2023 | Telecom | 0 | Rádio | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | A unidade não passou no teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Split | 11 | 45001 | 3 | 2023 | Telecom | 0 | Rádio | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Removido isolamento da área externa | Não foram encontrados pontos de vazamentos
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230137 | Split System | 4 | 45001 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo (BB) | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuidade no procedimento de vácuo | Desmontagem e pintura do painel dos pressostatos e manometros do compressor #03;
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 21 | 45001 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado pontos de vazamento no condensador horizontal do sistema 2
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 21 | 45001 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Inoperante | Reparo dos vazamentos da serpentina horizontal do sistema 2
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 |  | 1 | 45001 | 3 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | inspeção geral |  | 12 |  |  | Inspeção geral e planejamento do serviço
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 4 | 45001 | 3 | 2023 | Office | 0 | Shell | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado limpeza técnica nas unidades e filtros | Obs: unidade condensadora encontra-se sem os calços na base
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 4 | 45001 | 3 | 2023 | NavDeck | 0 | Módulo A (BE) | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza ténica nas evaporadora, condensadora e filtro de ar
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 4 | 45001 | 3 | 2023 | NavDeck | 0 | Módulo A (BB) | Manutenção preventiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza ténica nas evaporadora, condensadora e filtro de ar
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 4 | 45001 | 3 | 2023 | NavDeck | 0 | Módulo A (BB) | Manutenção preventiva | Vácuo |  | 0 | Operando | Operando | Procedimento de vácuo | Atingido 500 microns
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 4 | 45001 | 3 | 2023 | NavDeck | 0 | Módulo A (BB) | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Operando | Operando | quebra de vácuo com fluido refrigerante
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 4 | 45001 | 3 | 2023 | NavDeck | 0 | Módulo A (BB) | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  | 0 | Operando | Operando | Startup do equipamento | Equipamento sem esponjoso por falta a bordo
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 21 | 45001 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização do sistema para identificação de vazamentos | Identificado novos vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | FABRICIO BRAGA FARIA | 20220011 | Split System | 21 | 45001 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Operando | Inspeção geral | Tendo em vista a falta de exito depois de vários reparos sugerimos a substituição do condensador avariado
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230140 | Chiller | 2 | 45001 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Relizada a desinstalação da alimentação do compressor, sensore, resistencia de cárter sensor de nível de óleo.
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230140 | Chiller | 2 | 45001 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolido todo óleo do compressor
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230137 | Split System | 4 | 45001 | 3 | 2023 | LER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Operando | Identificado e substituído Relé defeituoso
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230142 | Split (Dutado) | 4 | 45001 | 3 | 2023 |  | 0 | Casario #03 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituido óleo da bomba de vácuo, pintado painel do pressostato e manômetros do compressor | Inspeção geral no HVAC do LER
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230140 | Chiller | 2 | 45001 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do guarda copo e luminária para retirada do compressor | Foi necessário secionar a linha de descarga para movimentação do compressor
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230140 | Chiller | 2 | 45001 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230140 | Chiller | 2 | 45001 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Compressor levado para o deck de carga | Necessária luva de 3" para instalação de descarga
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230140 | Chiller | 2 | 45001 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do sensor de temperatura | Identificado sensor danificado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Split | 11 | 45001 | 3 | 2023 | Telecom | 0 | Rádio | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reaperto das conexões
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Split | 11 | 45001 | 3 | 2023 | Telecom | 0 | Rádio | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurizaçao com nitrogênio para verificação de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Split | 11 | 45001 | 3 | 2023 | Telecom | 0 | Rádio | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | Identificado que a unidade condensadora está com o compressor travado, 29 amperes e abrindo os terminais térmicos; necessária troca da unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Split | 12 | 45002 | 3 | 2023 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | verificação de megagem do compressor | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Split | 12 | 45002 | 3 | 2023 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do capacitor permanente
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Split | 12 | 45002 | 3 | 2023 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Split | 12 | 45002 | 3 | 2023 | CCR | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230137 | Split System | 5 | 45002 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo (BB) | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Operando | Continuidade no procedimento de vácuo | Desmontagem das válvulas de bloqueio do filtro secador; raspagem do compressor; pintura do compressor
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 |  | 2 | 45002 | 3 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | inspeção geral |  | 12 |  |  | Inspeção geral nos locais de realzação de serviço
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 5 | 45002 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | SPIE | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Realizado solda na tubulação de sucção
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 5 | 45002 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | SPIE | Manutenção preventiva | vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo na tubulação | Atingido 500 microns
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 5 | 45002 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | SPIE | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com fluido refrigerante
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 5 | 45002 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | SPIE | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Startup do sistema
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 5 | 45002 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Bravo (BE) | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Condensadora operando com alto nível de corrosão
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 5 | 45002 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Bravo (BE) | Manutenção preventiva | Instalação da unidade evaporadora |  | 0 | Operando | Operando | Instalação de nova evaporadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20230073 | Duto e Coifa | 3 | 45002 | 3 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 11 | Operando | Operando | Aguardando autorização para executar o serviço
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230137 | Air Dryer | 5 | 45002 | 3 | 2023 | N/A | 0 | Air Dryier | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Complemento de carga de refrigerante 404a
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230142 | Split (Dutado) | 5 | 45002 | 3 | 2023 |  | 0 | Casario #03 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | substituido óleo da bomba de vácuo; preparação e pintura do compressor #03 | Complemento de refrigerante no sistema Air Dryier
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 5 | 45002 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalado resistencia de carter e pressostato de baixa
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 5 | 45002 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | 398 microns
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 1 | 45002 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self contained incorporado | 13 | 45003 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Equipamento desligando por baixa pressão de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self contained incorporado | 13 | 45003 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Remoção do óleo do carter
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self contained incorporado | 13 | 45003 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Demontagem da tampa do controlador de capacidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self contained incorporado | 13 | 45003 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | desmontagem da tampa lateral
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self contained incorporado | 13 | 45003 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | desmontagem do filtro interno
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self contained incorporado | 13 | 45003 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | inoperante | Limpeza dos filtros de tela interno
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self contained incorporado | 13 | 45003 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Montagem dos componentes desmontados
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self contained incorporado | 13 | 45003 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | inoperante | Complemento na carga de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self contained incorporado | 13 | 45003 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | abertura das válvulas
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self contained incorporado | 13 | 45003 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento | Identificado bombas de óleo com pressões muito baixas; informado a supervisão que solicitou a troca do compressor
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230137 | Split System | 6 | 45003 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo (BB) | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Rooftop | 3 | 45003 | 3 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Rooftop | 3 | 45003 | 3 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção das correias, conjunto de mancal e grade de proteção das correias
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 6 | 45003 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Charlie (BE) | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Operando | Remoção de evaporadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 6 | 45003 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Charlie (BE) | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza técnica da unidade
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 6 | 45003 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Charlie (BE) | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Operando | Realizado procedimento de vácuo no sistema | Atingido 500 microns
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 6 | 45003 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Charlie (BE) | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Operando | quebra de vácuo com fluido refrigerante
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 6 | 45003 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Charlie (BE) | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Operando | Startup do sistema
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 6 | 45003 | 3 | 2023 | Cozinha | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Operando | Subsituição da válvula PSV
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230140 | Chiller | 3 | 45002 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado sistema alarmando por baixa pressão; superaquecimento do circuito A está baixo e do B está alto; Válvula de expansão do circuito não está modulando
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230142 | Split (Dutado) | 6 | 45003 | 3 | 2023 |  | 0 | Casario #03 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Conexão da válvula de sucção, tubulações dos manômetros, pintura e identificação dos componentes do painel,
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20230073 | Duto e Coifa | 4 | 45003 | 3 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização da coifa e dutos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 6 | 45003 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com o fluído refrigerante | Utilizado 134-A
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 2 | 45003 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Iniciado desmontagem do equipamento para retirada da serpentina
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230140 | Chiller | 4 | 45003 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção para normalização dos instrumentos e sensores | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20230073 | Duto e Coifa | 5 | 45004 | 3 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 14 | 45004 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 12 | Inoperante | inoperante | Instalação do compressor 06EA no sistema #2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 14 | 45004 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | conexão dos tubos de intrumentação, pressostatos de óleos, baixa e descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Rooftop | 14 | 45004 | 3 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | inspeção dos cabeçotes e placas de válvulas | Sistema contaminado pela queima do compressor anterior, necessário limpeza com R141B.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230142 | Split (Dutado) | 7 | 45004 | 3 | 2023 |  | 0 | Casario #03 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do split após manutenção preventiva solicitada pelo Supervisor de mecanica | subsittuição de óleo da bomba de vácuo conectada ao sistema #03
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Rooftop | 4 | 45004 | 3 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada manutenção preventiva no equipamento | Identificado necessidade de dumpers com fechamento manual, Ventilador condensador inoperante necessário substituição (modelo EX), Necessário isolamento térmico dos acumuladores de líquido
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 7 | 45004 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Modulo B (BB) | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição da unidade evaporadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 7 | 45004 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Modulo B (BB) | Manutenção preventiva | limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza técnica
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 7 | 45004 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Modulo B (BB) | Manutenção preventiva | Instalação da unidade evaporadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação de unidade evaporadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 7 | 45004 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Modulo B (BB) | Manutenção preventiva | vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo na tubulação da evaporadora | Atingido 500 microns
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 7 | 45004 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Modulo B (BB) | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com fluido refrigerante | 410 A
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 7 | 45004 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Modulo B (BB) | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Ar Condicionado de Janela | 7 | 45004 | 3 | 2023 | Guindaste | 0 |  | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Operando | Substituição do equipamento | Equipamento foi instalado sem a carenagem dianteira para poder encaixar
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20230073 | Duto e Coifa | 5 | 45004 | 3 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | 0 | Operando | Operando | Realizado a coleta de ar em 7 + 1 pontos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Câmara Fria | 7 | 45004 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do filtro de óleo do carter
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Câmara Fria | 7 | 45004 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  |  | Inoperante | Inoperante | Complemento de óleo lubrificante | CASTROL AIRCOL SW 220
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 3 | 45004 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Aguadando a chegada da nova serpentina
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230140 | Chiller | 5 | 45004 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de carga de refrigerante R-134
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230140 | Chiller | 5 | 45004 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20230073 | Duto e Coifa | 6 | 45005 | 3 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a coleta de ar em 12 + 1 pontos
Archer | 2 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Rooftop | 4 | 45005 | 3 | 2023 | Drilling | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado circuito 1 sem fluido refrigerante e circuito 2 com deficiencia de fluído
Archer | 2 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Rooftop | 4 | 45005 | 3 | 2023 | Drilling | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante no circuito 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 15 | 45005 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 12 | Inoperante | inoperante | Instalação do compressor reserva na base | Identificado tubo de retorno de óleo danificado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 15 | 45005 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | montagem das tubulações de instrumentações
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 15 | 45005 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Remoção do tubo de retorno de óleo para soldagem
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Allan Perenzin Marques De Paula | 20230142 | Split (Dutado) | 8 | 45005 | 3 | 2023 |  | 0 | Casario #03 | Manutenção corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de óleo da bomba de vácuo | Montagem da rede de descarga; solda na tubulação do flange
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Rooftop | 5 | 45005 | 3 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada manutenção preventiva no equipamento
Modec | 20 | MV_23 | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230084 | Unidade Evaporadora | 3 | 45005 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Realizada coleta de água nas evaporadoras
Modec | 20 | MV_20 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20230087 | Duto e Coifa | 1 | 45005 | 3 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada inspeção geral e planejamento do serviço
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Unidade Evaporadora | 8 | 45005 | 3 | 2023 | CCR | 0 |  | Manutenção preventiva | limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza técnica
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Unidade Evaporadora | 8 | 45005 | 3 | 2023 | CCR | 0 |  | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Subsituição do filtro secador
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Unidade Evaporadora | 8 | 45005 | 3 | 2023 | CCR | 0 |  | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do manometro de alta
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Unidade Evaporadora | 8 | 45005 | 3 | 2023 | CCR | 0 |  | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado checklist e medições de checagem
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 8 | 45005 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado unidade bravo não desliga por temperatura por baixa pressão de sucção
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 8 | 45005 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Operando | Instalado controlador de temperatura Fullgauge modelo Tic-17
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 8 | 45005 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante | identificado transformador e resistência do carter queimados
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 8 | 45005 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 16 | 45006 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado comissionamento do compressor | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 16 | 45006 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo da tubulação de retorno de óleo | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 16 | 45006 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 16 | 45006 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo no vaamento da válvula de sucção
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 16 | 45006 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição da junta de vedação
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 16 | 45006 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 16 | 45006 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga de óleo lubrificante | Utilizado Artic 68, 18 Litros
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Split (Dutado) | 6 | 45006 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada manutenção preventiva no equipamento | Equipamento encontrado com baixo rendimento e superaquecimento util e total inadequado
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Split (Dutado) | 6 | 45006 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Substituição dos elementos filtrantes 48 DA
Modec | 20 | MV_20 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20230087 | Duto e Coifa | 2 | 45006 | 3 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a coleta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 9 | 45006 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Modulo C (BE) | Manutenção preventiva | Remoção do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Remoção da condensadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 9 | 45006 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Modulo C (BE) | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Confecção de suporte com barra chata
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 9 | 45006 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Modulo C (BE) | Manutenção preventiva | Instalação da unidade condensadora |  | 0 | Operando | Operando | Instalação do novo condensadora no suporte
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 9 | 45006 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Modulo C (BE) | Manutenção preventiva | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Operando | Instalado conecções de linha de líquido e sucção
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 9 | 45006 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Modulo C (BE) | Manutenção preventiva | vácuo |  | 0 | Operando | Operando | Procedimento de vácuo no sistema | Atingido 500 microns
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 9 | 45006 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Modulo C (BE) | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Operando | Operando | quebra de vácuo com fluido refrigerante
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Câmara Fria | 9 | 45006 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Remoção da tubulação de descarga
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Câmara Fria | 9 | 45006 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Deliniamento da nova tubulação parcial | Aguardando PT a quente
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 9 | 45006 | 3 | 2023 | Deck-D | 0 | Modulo C (BE) | Manutenção preventiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Realizado complemento de carga de fluido refrigerante | 407C
Equinor | 7 | WHPC | FERNANDO COSTA DE SOUZA | 20230140 | Chiller | 6 | 45005 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | WASHINGTON TIAGO BATISTA DE FREITAS | 20230073 | Duto e Coifa | 7 | 45006 | 3 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 9 | 45006 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalado controlador de temperatura Fullgauge modelo Tic-17
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 5 | 45006 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação da nova serpentina
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 10 | 45007 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | subsitituição do transformador e resistência do carter
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 17 | 45007 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Comissionamento do compressor na unidade #2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 17 | 45007 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 17 | 45007 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 17 | 45007 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Finalização do alinhamento | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Split (Dutado) | 7 | 45007 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | continuidade na manutenção preventiva | Desmontagem do trocador de calor, limpeza técnica , confecção de novas juntas para fechamento do trocaro de calor
Modec | 20 | MV_20 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20230087 | Duto e Coifa | 3 | 45007 | 3 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a medição do nível de gordura nos dutos da coifa
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Câmara Fria | 10 | 45007 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Realizada montagem e solda da linha
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Câmara Fria | 10 | 45007 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade por 2 horas | Não foi feita limpeza com 141B por não haver a bordo
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Câmara Fria | 10 | 45007 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da linha de volta
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 10 | 45007 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção das linhas de sucção e descarga
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 10 | 45007 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição de compressor
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 6 | 45007 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalização da instalação da nova serpentina
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 18 | 45008 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Comissionamento do compressor na unidade #2 | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 18 | 45008 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Abertura da válvula de descarga, retorno de óleo e de resfriamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 18 | 45008 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolimento de gás refrigerante do sistema #1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 18 | 45008 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fechamento das vávulas do sistema #1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 18 | 45008 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Partida do compressor em vazio com controle de capacidade em aberto
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 18 | 45008 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Teste | Liberação de gás pela válvula de sucção
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 18 | 45008 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Teste | Teste | Regulado o controle de capacidade para atuar entre 4 e 5 bar
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | JEFFERSON MACARIO DIAS | 20230146 | Self Contained Incorporado | 18 | 45008 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | inspeção operacional | Necessário trocar o acoplamento para diminuir a vibração
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Split (Dutado) | 8 | 45008 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | continuidade na manutenção preventiva | Montagem do trocador de calor, manobra nas linhas de operações, vácuo no compressor, quebra de vácuo com R404A, Startup; O sistema sera paralizado após 24/48 horas para substituição de elementos filtrantes
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Câmara Fria | 11 | 45008 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Correção de micro vazamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Câmara Fria | 11 | 45008 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Câmara Fria | 11 | 45008 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | realizado procedimento de vácuo | Atingido 500 microns
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Câmara Fria | 11 | 45008 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada pintura da linha de descarga com spray vermelho
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Câmara Fria | 11 | 45008 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado 404A
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Câmara Fria | 11 | 45008 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Câmara Fria | 11 | 45008 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | inspeção geral | inspeção geral | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 6 | 45007 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral e Planejamento do serviço | Estudando como instalar a linha de líquido
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 11 | 45008 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | realizado teste de estanqueidade no compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 11 | 45008 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 7 | 45008 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação da linha de líquido e descarga
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 12 | 45009 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante dos sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 12 | 45009 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | startup
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 12 | 45009 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | inspeção operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 13 | 45009 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Recolimento do fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 13 | 45009 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção das linhas de sucção e descarga
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 13 | 45009 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação do espaçador da placa elétrica do compressor
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 8 | 45009 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização para identificação de vazamentos | Identificado 2 pontos de vazamentos na serpentina vertical
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 8 | 45009 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo dos vazamentos | Apesar das tentativas de reparo, a eliminação do vazamento não occorreu
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 1 | 45009 | 3 | 2023 | VFD | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 12 | Operando | Inoperante | Recolimento do fluido refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 1 | 45009 | 3 | 2023 | VFD | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem do compressor 1A | Identificado cabo do borne 2 fora do terminal
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 1 | 45009 | 3 | 2023 | VFD | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reaperto dos bornes
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Split (Dutado) | 9 | 45009 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada manutenção preventiva no equipamento | Subsituição de elementos filtrantes, substituição do filtro do oléo compressor, despressurização do trocador de calor e remoção das válvulas
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Câmara Fria | 12 | 45009 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva | substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Subsituição do relé temporizador
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 1 | 45009 | 3 | 2023 | VFD | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subsitituição do compressor
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 1 | 45009 | 3 | 2023 | VFD | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga de fluido refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 1 | 45009 | 3 | 2023 | VFD | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do sistema
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 1 | 45009 | 3 | 2023 | VFD | 0 | #1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Split (Dutado) | 10 | 45010 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | continuidade na manutenção preventiva | Montagem do trocador de calor, manobra nas linhas de operações, vácuo no compressor, quebra de vácuo com R404A, Startup
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 13 | 45010 | 3 | 2023 |  | 0 | Sala da Gran IHC | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado que a tubulação que chegou era de 3/8 e não de 1/2"
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 13 | 45010 | 3 | 2023 |  | 0 | Sala da Gran IHC | Manutenção preventiva | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Instalação da nova tubulação | OBS: A pedido do superintendente foi feita uma adaptação no tubo
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 13 | 45010 | 3 | 2023 |  | 0 | Sala da Gran IHC | Manutenção preventiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalado no local passado todo isolamento térmico da tubulação
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 13 | 45010 | 3 | 2023 |  | 0 | Sala da Gran IHC | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado acabamento com fita PVC
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 13 | 45010 | 3 | 2023 |  | 0 | Sala da Gran IHC | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada ligação elétrica
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 13 | 45010 | 3 | 2023 |  | 0 | Sala da Gran IHC | Manutenção preventiva | vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Atingido 500 microns
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Split (Hiwall) | 13 | 45010 | 3 | 2023 |  | 0 | Sala da Gran IHC | Manutenção preventiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Operando | quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado A410
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 13 | 45010 | 3 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada substituição do sensor no equipamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 13 | 45010 | 3 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 14 | 45010 | 3 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado fuga de ar na condensação, termoestato não é apropriado, ambos os compressores apresentando umidade e contaminação perigosas equipamento com ruído e estrutura danificada
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 14 | 45010 | 3 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado: ambos compressores apresentando umidade e contaminação interna perigosas,
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 14 | 45010 | 3 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Aperto dos parafusos
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 14 | 45010 | 3 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva |  |  | "" | Teste | Operando | Inspeção operacional
Modec | 20 | FPSOFluminense | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230046 | Self Contained Incorporado | 14 | 44646 | 3 | 2022 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva | inspeção geral |  | 12 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 14 | 45010 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instação de novos coxins no compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 14 | 45010 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da linha de sucção e descarga no compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 14 | 45010 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 9 | 45010 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Split (Dutado) | 11 | 45011 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada manutenção preventiva no equipamento | Subsituição de elementos filtrantes, substituição do filtro do oléo compressor, despressurização do trocador de calor e remoção das válvulas
Modec | 20 | MV_23 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20230084 | Duto e Coifa | 1 | 45011 | 3 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 10 | Operando | Operando | Cumprindo quarentena de 48 horas solicitado pelo médico de bordo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 15 | 45011 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Atingidop 258 microns
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 15 | 45011 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante dos sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 15 | 45011 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado transformador de comando queimado e falha elétrica no motor de fase.
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 10 | 45011 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | reparo dos vazamentos | Foi reparado 1 vazamento mais ainda não foi possível reparar o segundo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 16 | 45012 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reparo dos vazamentos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 16 | 45012 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 11 | 45012 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reparo dos vazamentos | Ainda não foi possivel reparar o segundo vazamentos; identificado que houve uma quebra mecanica no compressor #2
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Split (Dutado) | 12 | 45012 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | continuidade na manutenção preventiva | Montagem do trocador de calor, manobra nas linhas de operações, vácuo no compressor, quebra de vácuo com R404A, Startup
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Split (Dutado) | 12 | 45012 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Na próxima oportuindade de manutenção programada realizar a substituição dos selos mecânicos dos compressores Alpha, Bravo e Charlie;
Modec | 20 | MV_23 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20230084 | Duto e Coifa | 2 | 45012 | 3 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Cumprindo quarentena de 48 horas solicitado pelo médico de bordo
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 11 | 45012 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 11 | 45012 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor do sistema 2
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 11 | 45012 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de óleo lubrificante
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 11 | 45012 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema 1
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Rooftop | 13 | 45013 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva (SER-1558) | inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | identificado equipamento com sistema de refrigeração inoperante, funcionando apenas na ventilação
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Rooftop | 13 | 45013 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva (SER-1558) | transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Transporte de materiais para o local de trabalho
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Rooftop | 13 | 45013 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem da tubulação com solda
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Rooftop | 13 | 45013 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de montagem mecânica das novas tubulações
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Rooftop | 13 | 45013 | 3 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva (SER-1558) | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição da válvula do serviço de tanque de líquido
Modec | 20 | MV_23 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20230084 | Duto e Coifa | 3 | 45013 | 3 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_23 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20230084 | Duto e Coifa | 3 | 45013 | 3 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 17 | 45013 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação do transformador
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 17 | 45013 | 3 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subsitituição do controlador TIC-17
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 12 | 45013 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Operando | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema 2
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 12 | 45013 | 3 | 2023 | LQ | 0 | LQ#1 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Operando | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema 1
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 18 | 45014 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | subsituição do motor ventilador | Após manutenção compressor está funcionodo maas seu rendimentoca caiu 35%
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split System | 19 | 45014 | 3 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante dos sistema | Utilizado 407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Chiller | 20 | 45014 | 3 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | chiller apha aguardando nova IHM, necessário substituir os eliminadores de gotas das unidades fan coil
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Câmara Fria | 20 | 45014 | 3 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral | Unidade desligada, compressor 02 com baixa eficiencia mecânica. Necessária reforma de toda unidade condensadora por possuir muita corrosão em componentes como separador de óleo e separador de líquido
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 20 | 45014 | 3 | 2023 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Necessário limpeza na condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Fan Coil | 20 | 45014 | 3 | 2023 | MCR | 0 | Sala da Marinha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Aguardando licitação de compra da unidade condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 20 | 45014 | 3 | 2023 | TER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Aguardando licitação de compra da unidade condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Self Contained | 20 | 45014 | 3 | 2023 | ECR | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Aguardando licitação de compra da unidade condensadora para unidade B, unidade A funcionando normalmente
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Self Contained Incorporado | 14 | 45014 | 3 | 2023 | UPS | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada manutenção preventiva no equipamento | Substituição de óleo lubrificante; Medições de temperaturas, isolamentos e resistências
Modec | 20 | MV_23 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20230084 | Duto e Coifa | 4 | 45014 | 3 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 5 | Operando | Operando | Aguardando desembarque
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230099 | Split (Hiwall) | 20 | 45014 | 3 | 2023 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | apesar de operacional é necessário sua substituição por excesso de corrosão
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 2 | 45014 | 3 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Realização de solda na linha de líquido do HVAC 2 Circuito 1
Modec | 20 | MV_26 | CARLOS ROBERTO ROSENO JUNIOR | 20230184 | Rooftop | 15 | 45015 | 3 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1558) | inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Operando | manutenção geral | Equipamento estava inoperante com o damper fechado. Equipamento operacional
Modec | 20 | MV_23 | CLEITON AUGUSTO FRAGA CHEDIAK | 20230084 | Duto e Coifa | 5 | 45015 | 3 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 2 | 45014 | 3 | 2023 | VFD | 0 | #2 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio | Atingido 350 PSI
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 2 | 45014 | 3 | 2023 | LQ | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção visual, pressão e temperatura no HVAC #1
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 3 | 45015 | 3 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Identificado deficiencia de fluido refrigerante no circuito 2
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 3 | 45015 | 3 | 2023 | LQ | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção visual, pressão e temperatura no HVAC #2 | Identificado fuga de fluído refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 4 | 45016 | 3 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Operando | Inoperante | Quebra de vácuo com fluído refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 4 | 45016 | 3 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Recolhimento do fluido refrigerante no circuito Bravo
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 4 | 45016 | 3 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamentos com solda prata
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Split System | 4 | 45016 | 3 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Self Contained | 5 | 45017 | 4 | 2023 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado necessidade de desmontagem da lateral para reparo de vazamento
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Self Contained | 5 | 45017 | 4 | 2023 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Realização de solda para reparo de vazamento
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Self Contained | 5 | 45017 | 4 | 2023 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Atingido 340 PSI
Modec | 20 | MV_27 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20230131 | Duto e Coifa | 1 | 45019 | 4 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | inspeção geral |  | 9 | Operando | Operando | Realizada inspeção geral e planejamento do serviço
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Self Contained | 5 | 45017 | 4 | 2023 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20230209 | Self Contained | 6 | 45018 | 4 | 2023 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado teste de estanqueidade | iniciado acesso até a serpentina; identificado vazamento
Modec | 20 | MV_27 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20230131 | Duto e Coifa | 2 | 45020 | 4 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 13 | 45019 | 4 | 2023 | VFD | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio pra identificação de vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 13 | 45019 | 4 | 2023 | VFD | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | `Procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_27 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20230131 | Duto e Coifa | 3 | 45021 | 4 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
Equinor | 7 | WHPA | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROSA | 20220619 | N/A | 1 | 45020 | 4 | 2023 | Stand by | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
Equinor | 7 | WHPA | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 20220011 | Split System | 14 | 45020 | 4 | 2023 | VFD | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Operando | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema
Equinor | 7 | WHPA | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROSA | 20220619 | Duto e Coifa | 2 | 45021 | 4 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Inspeção geral |  | 7 | Operando | Operando | Inspeção do exaustor
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 1 | 45021 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 4 |  |  | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Equinor | 7 | WHPA | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROSA | 20220619 | Duto e Coifa | 3 | 45022 | 4 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 5 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienizaçao da coifa e dutos
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 2 | 45022 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Recolimento de óleo do carter do comrpessor 2A
Modec | 20 | MV_27 | WILLIAM DE SANTANNA ARAUJO | 20230131 | Duto e Coifa | 4 | 45022 | 4 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 2 | 45022 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirada dos parafusos da base do comrpessor
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 2 | 45022 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desacoplamento das válvulas de sucção e descarga
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 2 | 45022 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado Flush no condensador, evaporador, linha de sucção e acumulador de sucção | Havia considerável presença de óleo no sistema
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 2 | 45022 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | inoperante | Realizado Housekeeping no local de trabalho
Equinor | 7 | WHPA | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROSA | 20220619 | Duto e Coifa | 4 | 45023 | 4 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a colheta de ar em 12 + 2 pontos
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 3 | 45023 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  | 12 | Inoperante | inoperante | Continuidade no flushing na linha de sução e de líquido | Ainda havia presença de óleo
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 3 | 45023 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Reposicionamento dos bulbos das válvulas expansoras dos ciclos 2A e 2B
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 3 | 45023 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | inoperante | Realização de housekeeping no local de trabalho | Acumulador de sucção do ciclo 2A apresenta elevado nível de ferrugem
Modec | 20 | MV_29 | HEIDER BATISTA DE SOUZA | 20220515 | Unidade Evaporadora | 1 | 45024 | 4 | 2023 | E-House | 0 | N/A | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Identificação e posicionamento dos novos dampers próximo ao acesso superior da E-house | Survey teve que ser interrompido devido ao mal tempo
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 4 | 45024 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | inoperante | terminado a limpeza do sistema na linha de sucção
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 4 | 45024 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Finalizado a substituição do isolamento térmico na linha de sucção
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 4 | 45024 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Finalizado a substituição do isolamento térmico dos acumuladores de sucção dos ciclos 2A e 2B
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 4 | 45024 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | inoperante | Realizado Housekeeping no local de trabalho
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Geladeira | 5 | 45025 | 4 | 2023 | Refeitório | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado: serpentina bloquiada por gelo; bandeja de dreno no limite máximo de capacidade; serpentina do condensador obstruida
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Geladeira | 5 | 45025 | 4 | 2023 | Refeitório | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado descarte da água acumulada na bandeja do dreno
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Geladeira | 5 | 45025 | 4 | 2023 | Refeitório | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza da serpentina do condensador
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Geladeira | 5 | 45025 | 4 | 2023 | Refeitório | 0 | N/I | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | inspeção operacional do termostato
Modec | 20 | MV_29 | HEIDER BATISTA DE SOUZA | 20220515 | Unidade Evaporadora | 2 | 45025 | 4 | 2023 | E-House | 0 | N/A | Survey | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | continuidade no levantamento de informações do survey
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 5 | 45025 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor na base
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 5 | 45025 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção das mangueiras de instrumentação a ser substituídas | Solicitado: o tratamento de pintura da base o compressor; a remoção dos compressores
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 5 | 45025 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado o Housekeeping no local de trabalho
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 5 | 45025 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 6 | 45026 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação das conexões de instrumentação do compressor
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 6 | 45026 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação dos elementos filtrantes na linha de líquido
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 6 | 45026 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação do novo compressor na base
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 6 | 45026 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | acoplamento das válvulas de sucção e descarga
Modec | 20 | MV_29 | HEIDER BATISTA DE SOUZA | 20220515 | Unidade Evaporadora | 3 | 45026 | 4 | 2023 | E-House | 0 | N/A | Survey | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Finalilzação do survey
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 6 | 45026 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação das mangueiras de instrumentção
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 6 | 45026 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização do sistema para veriricação de vazamentos | Atingido 15 bar
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 6 | 45026 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 6 | 45026 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado Housekeeping no local de trabalho
Modec | 20 | MV_29 | HEIDER BATISTA DE SOUZA | 20220515 | Unidade Evaporadora | 4 | 45027 | 4 | 2023 | E-House | 0 | N/A | Survey | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 7 | 45027 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalização da instrumentação do compressor
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 7 | 45027 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Correção de pontos de vazamento
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 7 | 45027 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga de óleo lubrificante | Utilizado Enkarater 68 (09 litros)
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 7 | 45027 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 8 | 45028 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 12 | inoperante | Inoperante | Subsituição de óleo lubrificante
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 8 | 45028 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com o refrigerante do sistema | R407C
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 8 | 45028 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Continuidade no procedimento de vácuo | Atingido: 500 Microns
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 9 | 45029 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante no sistema | utilizado: R-407c
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 9 | 45029 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Ajuste de super aquecimento
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 9 | 45029 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 9 | 45029 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230224 | Split System | 9 | 45029 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | operando | Realização do relatório de parâmetros
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 10 | 45030 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado: perda de fluído refrigerante; quebra mecânica
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 10 | 45030 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Operando | Operando | movimentação do compressor do Wellhead para o topo do VFD
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 10 | 45030 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Recolimento do óleo do compressor avariado
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 10 | 45030 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor avariado da base
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Welton Laia | 20230156 | N/A | 1 | 45128 | 7 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 10 | 45030 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do óleo do compressor novo
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 10 | 45030 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Fixação do novo compressor na base
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Welton Laia | 20230156 | Self Contained | 2 | 45129 | 7 | 2023 | Oficina Mecanica | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado limpeza química na unidade | Desmontagem da unidade; limpeza das serpentinas, rotor, gabinete
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 11 | 45031 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Transporte |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Movimentação do segundo compressor
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 11 | 45031 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de brasagem no compressor
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 11 | 45031 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado ajustes na válvula de expansão
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 11 | 45031 | 4 | 2023 | LQ | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga de flúido refrigerante
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 12 | 45032 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Identificado pontos de vazamento
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 12 | 45032 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subsituição da válvula schradder na linha de sucção
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 12 | 45032 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição da válvula Schradder na linha de descarga
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 12 | 45032 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Correção dos pontos de vazamentos
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | N/A | 1 | 45032 | 4 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 9 | Operando | Operando | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Welton Laia | 20230156 | Self Contained | 3 | 45130 | 7 | 2023 | Oficina Mecanica | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição do compressor danificado | Deixado em teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Welton Laia | 20230156 | Self Contained | 4 | 45131 | 7 | 2023 | Oficina Mecanica | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Vácuo, quebra e complemento com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Welton Laia | 20230156 | Self Contained | 5 | 45132 | 7 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N² para teste de estanqueidade | identificado vazamento na serpentina, reparo será feito em terra
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 12 | 45032 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reorganização das mangueiras de instrumentação
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 12 | 45032 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Isolamento térmico na linha de sucção
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 12 | 45032 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio para teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 12 | 45032 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | House keeping no local de trabalho
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 13 | 45033 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Flushing do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realização de flushing no condensador, linha de líquido, evaporador e linha de sucção
Modec | 20 | MV_18 | LEONARDO FIRMIANO MORORO | 20230273 | Duto e Coifa | 1 | 45033 | 4 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Split System | 2 | 45033 | 4 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Levantamento e verificação da evaporadora A | Encontra-se sem a condensadora e com outro sistema de refrigeração dutado (Rooftop). Recomendado desinstalação.
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Split System | 2 | 45033 | 4 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Levantamento e verificação da evaporadora B | Encontra-se sem a condensadora e com outro sistema de refrigeração dutado (Rooftop). Recomendado desinstalação.
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Split System | 2 | 45033 | 4 | 2023 | E-House | 0 | Charlie | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Levantamento e verificação da evaporadora C | Encontra-se sem a condensadora e com outro sistema de refrigeração dutado (Rooftop). Recomendado desinstalação.
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Split System | 2 | 45033 | 4 | 2023 | E-House | 0 | Delta | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Levantamento e verificação da evaporadora D | Encontra-se sem a condensadora e com outro sistema de refrigeração dutado (Rooftop). Recomendado desinstalação.
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Split System | 2 | 45033 | 4 | 2023 | Telecominucações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Manutenção preventiva na evaporadora e condensadora do Split | Condensadora apresenta muita corrosão e serpentina muito deteriorada. Recomendado substituição.
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 13 | 45033 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pintura da linha de descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Welton Laia | 20230156 | Unidade Condensadora | 6 | 45133 | 7 | 2023 | FWD Sala de Bateria (proa) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Removido compressor da base | identificado 3 compressores danificados. Existem 2 novos a bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Welton Laia | 20230156 | Unidade Condensadora | 7 | 45134 | 7 | 2023 | FWD Sala de Bateria (proa) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Instalação de compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalado 2 compressores novos ( #02 e #03) | compressor #01 permanece na base danificado
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Welton Laia | 20230156 | Unidade Condensadora | 8 | 45135 | 7 | 2023 | FWD Sala de Bateria (proa) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurizado com N² para teste de estanqueidade | substituído o filtro de linha
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Welton Laia | 20230156 | Unidade Condensadora | 9 | 45136 | 7 | 2023 | FWD Sala de Bateria (proa) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup dos sistemas #02 e #03 | Vácuo, quebra e complemento com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Welton Laia | 20230156 | Unidade Condensadora | 10 | 45137 | 7 | 2023 | FWD Sala de Bateria (proa) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Identificado e sanado situação de inversão da conexão com os pressostatos
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Welton Laia | 20230156 | Self Contained | 11 | 45138 | 7 | 2023 | Guindaste Popa | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | complemento de refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Welton Laia | 20230156 | Self Contained | 12 | 45139 | 8 | 2023 | Praça de máquinas | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no equipamento | Identificado circuito 2 sem refrigerante
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 13 | 45033 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição de 2 elementos filtrantes
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 13 | 45033 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | House keeping no local de trabalho
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 13 | 45033 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado procedimento de vácuo no sistema
Modec | 20 | MV_18 | LEONARDO FIRMIANO MORORO | 20230273 | Duto e Coifa | 2 | 45034 | 4 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada dos materiais e equipamentos de trabalho
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Duto e Coifa | 3 | 45034 | 4 | 2023 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva na Câmara frigorífica Alpha | Necessário substituição da correia rachada em carater de urgência
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Fan Coil | 3 | 45034 | 4 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a manutenção preventiva e limpeza no sistema Fan coil da cozinha
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | N/A | 1 | 45034 | 4 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Embarque | Não autorizado o serviço |  | 11 |  |  | Embarque
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 14 | 45034 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio no sistema | Identificado ponto de vazamento na serpentina da condensadora
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 14 | 45034 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | Split System | 14 | 45034 | 4 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema no ciclo 1A e 1B | Utilizado 3,5 botijas de R 407c; A unidade evaporadora #1 do VFD encontra-se inoeperante por falta de impelidor
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Welton Laia | 20230156 | Self Contained | 13 | 45140 | 8 | 2023 | Praça de máquinas | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N² para identificação de vazamentos | Identificado vazamento no tubo capilar
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alessandro Reis | 20230156 | N/A | 1 | 45141 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alessandro Reis | 20230156 | Self Contained | 2 | 45142 | 8 | 2023 | Praça de máquinas | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral na unidade | Identificado vazamentos de refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alessandro Reis | 20230156 | Self Contained | 3 | 45143 | 8 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral na unidade | Identificado vazamento de fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alessandro Reis | 20230156 | Self Contained | 3 | 45143 | 8 | 2023 | ECR | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral na unidade | Identificado vazamento de fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alessandro Reis | 20230156 | Self Contained | 4 | 45144 | 8 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N² para identificação de vazamentos | Aguardando PT a quente
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Chiller | 2 | 45035 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 11 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_18 | LEONARDO FIRMIANO MORORO | 20230273 | Duto e Coifa | 3 | 45035 | 4 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Duto e Coifa | 4 | 45035 | 4 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva na Câmara frigorífica Bravo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Chiller | 2 | 45035 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga do fluido refrigerante | Utilizado 407C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Chiller | 2 | 45035 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição do transformador | transformador retirado do chiller Bravo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Chiller | 2 | 45035 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | substituição do manômetro de baixa
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alessandro Reis | 20230156 | Self Contained | 4 | 45144 | 8 | 2023 | ECR | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N² para identificação de vazamentos | Aguardando PT a quente
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alessandro Reis | 20230156 | Self Contained | 5 | 45145 | 8 | 2023 | ECR | 0 | N/A | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Aguardando PT a quente | Foi solicitado pela equipe de bordo o uso de óleo lubrificante diferente do recomendado na manutenção do Chiler
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alessandro Reis | 20230156 | Chiller | 6 | 45146 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Substituição do filtro de óleo externo e elementos filtrantes | transferido refrigerante do circuito A para o B; Carga de óleo no circuito B
Modec | 20 | MV_18 | LEONARDO FIRMIANO MORORO | 20230273 | Duto e Coifa | 4 | 45036 | 4 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade na limpeza e manutenção da coifa e dutos | Não foi possível realizar a limpeza nos dutos por falta de visitas, necessário providencia-las com urgência
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Rooftop | 5 | 45036 | 4 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada manutenção preventiva no equipamento | Necessário reforma geral pois equipamento apresenta extrema corrosão interna e externamente
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230118 | N/A | 15 | 45035 | 4 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Aguardando desembarque
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Chiller | 3 | 45036 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza do pressostato diferencial
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Chiller | 3 | 45036 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Realizada substituição do pressostato diferencial
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alessandro Reis | 20230156 | Chiller | 7 | 45147 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Substituição do filtro de óleo interno circuito B
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alessandro Reis | 20230156 | Self Contained | 7 | 45147 | 8 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Brasagem para remoção de vazamentos | Pressurização e teste de estanqueidade; montagem da carenagem
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alessandro Reis | 20230156 | Chiller | 8 | 45148 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Vacuo, quebra e complemento com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alessandro Reis | 20230156 | Self Contained | 8 | 45148 | 8 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Vacuo, quebra e complemento com refrigerante
Modec | 20 | MV_18 | LEONARDO FIRMIANO MORORO | 20230273 | Duto e Coifa | 5 | 45037 | 4 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos | Observado grande quantidade de ferrugem dentro do duto de visita, necessário manutenção
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Split System | 6 | 45037 | 4 | 2023 | Telecominucações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventivva do equipamento
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Unidade Evaporadora | 6 | 45037 | 4 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Manutenção preventiva e limpeza das evaporadoras (Carne, peixe e vegetais)
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Chiller | 3 | 45036 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Self Contained | 4 | 45037 | 4 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 12 | Operando | Inoperante | Recolimento do fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Self Contained | 4 | 45037 | 4 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição de compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 1 | 45031 | 4 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 2 | 45032 | 4 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada dos materiais
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 3 | 45033 | 4 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada dos materiais
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 4 | 45034 | 4 | 2023 |  | 0 | Deck 6 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 5 | 45035 | 4 | 2023 |  | 0 | Deck 5 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fabricio Braga Faria | 20230231 | Unidade Condensadora | 1 | 45038 | 4 | 2023 |  | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Remoção do eixo vibrequim, filtro do cárter e sucção | desmontagem da bomba de óleo do compressor, e filtro do cárter
Modec | 20 | MV_18 | LEONARDO FIRMIANO MORORO | 20230273 | Duto e Coifa | 6 | 45038 | 4 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a coleta do ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Split System | 7 | 45038 | 4 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada manutenção preventiva no equipamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Self Contained | 4 | 45037 | 4 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de novas linhas de sucção e descarga | Identificado IHM e PLC das uinidades Alpha e Bravo não estão no local, as duas peças apresentam problemas elétricos. Cliente aguarda novas peças.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Chiller | 5 | 45038 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Chiller apresentava alarme, constatado que o módulo que manda sinal pra IHM tinha mau contato nos cabos elétricos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Chiller | 5 | 45038 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Correção do mau contato nos cabos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 7 | 45037 | 4 | 2023 |  | 0 | Deck 4 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 8 | 45038 | 4 | 2023 |  | 0 | Deck 3 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fabricio Braga Faria | 20230231 | Unidade Condensadora | 2 | 45039 | 4 | 2023 |  | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalados filtros do carter e bomba de óleo | Montados: bielas, bronzinas, pistões, mancais, eixo vibrequim balança do controle de capacidade, camisas bielas e pistões; realizada lavagem do compressor com R141B
Modec | 20 | MV_18 | LEONARDO FIRMIANO MORORO | 20230273 | Duto e Coifa | 7 | 45039 | 4 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque
Modec | 20 | MV_18 | LEONARDO FIRMIANO MORORO | 20230273 | Unidade Evaporadora | 8 | 45039 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza das fuligens | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo; Havia uma grande quantidade de fuligens nas serpentinas e ferrugens nas bandejas da condensadora
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Unidade Evaporadora | 8 | 45039 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada manutenção preventiva no equipamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Chiller | 5 | 45038 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 8 | 45038 | 4 | 2023 |  | 0 | Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 9 | 45039 | 4 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguarando autorização
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 10 | 45040 | 4 | 2023 |  | 0 | Deck 2 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 11 | 45041 | 4 | 2023 |  | 0 | Deck 1 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 12 | 45042 | 4 | 2023 |  | 0 | Deck 1 | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 13 | 45043 | 4 | 2023 |  | 0 | Main deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 14 | 45044 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a coleta de ar
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fabricio Braga Faria | 20230231 | Unidade Condensadora | 3 | 45040 | 4 | 2023 |  | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Complemento de óleo lubrificante | Montagem dos cabeçotes compressor #01, acoplamento, compressor; necessário substituir válvula de expansão na unidade #02
Modec | 20 | MV_18 | LEONARDO FIRMIANO MORORO | 20230273 | Unidade Evaporadora | 9 | 45040 | 4 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realzada limpeza nas evaporadoras da praça de máquinas | Serviço realizado em conjunto com a equipe de bordo
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Split System | 9 | 45040 | 4 | 2023 | Oficina | 0 | Instrumentação #1 | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada manutenção preventiva no equipamento
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Unidade Condensadora | 9 | 45040 | 4 | 2023 | Oficina | 0 | Instrumentação #2 | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada manutenção preventiva no equipamento
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Split System | 9 | 45040 | 4 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva (SER-1557) | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado Leventamento no equipamento | Condensador com ventilação inoperante; compressor com barulho necessitando Megagem; Fiação elétrica com isolmanto exposto; Tubução de cobre amassada; Porca flange de sucção baixa; dreno com obstrução.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Self Contained | 6 | 45039 | 4 | 2023 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada solda nas novas linhas de sucção e descarga do novo compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Self Contained | 6 | 45039 | 4 | 2023 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio pra verificação de vazamentos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Self Contained | 6 | 45039 | 4 | 2023 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Eliminação de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 14 | 45044 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Realizada coleta de água
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 14 | 45044 | 4 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 1 | 45054 | 5 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 2 | 45055 | 5 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando permissão de serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 3 | 45056 | 5 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 4 | 45057 | 5 | 2023 |  | 0 | Engine Room | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230201 | Duto e Coifa | 5 | 45057 | 5 | 2023 |  | 0 | Sala de cntrole de máquinas | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230214 | Duto e Coifa | 1 | 45033 | 4 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e Planejamento do serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230214 | Duto e Coifa | 2 | 45034 | 4 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230214 | Duto e Coifa | 3 | 45035 | 4 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a coleta de ar em 12 + 1 pontos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fabricio Braga Faria | 20230231 | Unidade Condensadora | 4 | 45041 | 4 | 2023 |  | 0 | casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral
Modec | 20 | MV_18 | LEONARDO FIRMIANO MORORO | 20230273 | Duto e Coifa | 10 | 45041 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | limpeza local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a colheta de água nas evaporadoras
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Split System | 10 | 45041 | 4 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva (SER-1557) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando PT
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Self Contained | 7 | 45040 | 4 | 2023 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado procedimento de vácuo | atingido 689 microns
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Self Contained | 8 | 45041 | 4 | 2023 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com o fluído refrigerante | Utilizado 134-A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Self Contained | 8 | 45041 | 4 | 2023 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Self Contained | 8 | 45041 | 4 | 2023 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Teste | Operando | Realziado balanceamento térmico da unidade
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Fan coil | 9 | 45042 | 4 | 2023 | Cozinha | 0 | Sala de Preparos | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem e analise do Fan coil | Identificado ventilador da unidade queimado. Sugerido substituição por split de teto 36.000 BTU
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split (Hiwall) | 10 | 45042 | 4 | 2023 | UPS | 0 | 141 | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 0 | Operando | Inoperante | Recolimento do fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230214 | Duto e Coifa | 5 | 45036 | 4 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | LUIS FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | 20230214 | Duto e Coifa | 4 | 45037 | 4 | 2023 | Cozinha | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | limpeza e higienização de dutos e coifas
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fabricio Braga Faria | 20230259 | N/A | 1 | 45073 | 5 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fabricio Braga Faria | 20230259 | Split System | 2 | 45074 | 5 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem da unidade condensadora | Recolimento der refrigerante; desacoplamento das linhas; desmontagem das tampas da unidade;
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fabricio Braga Faria | 20230231 | Unidade Condensadora | 5 | 45042 | 4 | 2023 |  | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Levantamento dos materias e melhorias a se realizar
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Split System | 11 | 45042 | 4 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada manutenção preventiva no equipamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split (Hiwall) | 10 | 45042 | 4 | 2023 | UPS | 0 | 141 | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realização de furação para instalação da nova condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split (Hiwall) | 10 | 45042 | 4 | 2023 | UPS | 0 | 141 | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da nova condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split (Hiwall) | 10 | 45042 | 4 | 2023 | UPS | 0 | 141 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação das linhas de líquido e sucção
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split (Hiwall) | 10 | 45042 | 4 | 2023 | UPS | 0 | 141 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | atingido 873 microns
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fabricio Braga Faria | 20230259 | Split System | 3 | 45075 | 5 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Instalação da unidade condensadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalada unidade condensadora na base
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fabricio Braga Faria | 20230259 | Split System | 4 | 45076 | 5 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N² para teste de estanqueidade | Soldagem das linhas de sucção e liquido; instalação de válvula soenoide, mangueira e manometros;
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fabricio Braga Faria | 20230259 | Split System | 5 | 45077 | 5 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quabra de vácuo com refrigerante do sistema | Procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fabricio Braga Faria | 20230259 | Self Contained | 5 | 45077 | 5 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | solda do tubo de descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fabricio Braga Faria | 20230259 | Self Contained | 6 | 45078 | 6 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Complemento de refrigerante e balanceamento térmico
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fabricio Braga Faria | 20230259 | Split System | 7 | 45079 | 6 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | complemento de refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fabricio Braga Faria | 20230259 | Split System | 8 | 45080 | 6 | 2023 | UPS | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Realizado ajuste do pressostato
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fabricio Braga Faria | 20230259 | Split System | 9 | 45081 | 6 | 2023 | UPS | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Descongelamento da serpentina evaporadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado o descongelamento da serpentina
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fabricio Braga Faria | 20230259 | Split System | 10 | 45082 | 6 | 2023 | UPS | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | substituição de filtro secador; substituição do orifício e capacete com o bulbo da válvula; vácuo; quebra com refrigerante
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fabricio Braga Faria | 20230231 | Unidade Condensadora | 6 | 45043 | 4 | 2023 |  | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | troca dos elementos filtrantes; instalação do níple; alinhamento do motor
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Split System | 12 | 45043 | 4 | 2023 | Oficina | 0 | Instrumentação #1 | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada manutenção preventiva no equipamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split (Hiwall) | 11 | 45043 | 4 | 2023 | UPS | 0 | 141 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Operando | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado Freon 410A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split (Hiwall) | 11 | 45043 | 4 | 2023 | UPS | 0 | 141 | Manutenção corretiva | Limpeza local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza da unidade evaporadora
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fabricio Braga Faria | 20230259 | N/A | 11 | 45083 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando liberação de PT
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fabricio Braga Faria | 20230259 | Split System | 12 | 45084 | 6 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituido o compressor da unidade condensadora
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fabricio Braga Faria | 20230259 | Split System | 13 | 45085 | 6 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Solda na descarga e sucção;
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fabricio Braga Faria | 20230259 | Split System | 14 | 45086 | 6 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup da unidade | complemento de refrigerante; monitoramento de correntes elétricas
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Self Contained Incorporado | 1 | 45033 | 4 | 2023 | Heli-Lounge | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado: vazamento na serpentina do condensador
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Self Contained Incorporado | 2 | 45034 | 4 | 2023 | Heli-Lounge | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | inoperante | Reparo de vazamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Self Contained Incorporado | 2 | 45034 | 4 | 2023 | Heli-Lounge | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Self Contained Incorporado | 2 | 45034 | 4 | 2023 | Heli-Lounge | 0 |  | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | inoperante | Procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Self Contained Incorporado | 2 | 45034 | 4 | 2023 | Heli-Lounge | 0 |  | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | inoperante | Quebra de vácuo | Utilizado 407C
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fabricio Braga Faria | 20230231 | Unidade Condensadora | 7 | 45044 | 4 | 2023 |  | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Sartup do equipamento | Quebra de vácuo; complemento de refrigerante; técnico sugere a substituição da válvula termostática por valvulas eletrônicas
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | N/A | 13 | 45044 | 4 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Desembarque devido a POB alto
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Self Contained | 12 | 45043 | 4 | 2023 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | identificado alarme no PLC, ventilador travando mecanicamente
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Self Contained | 12 | 45043 | 4 | 2023 | Cozinha | 0 | Refeitório | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Reconfiguração do PLC
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Fan coil | 13 | 45044 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | identificado drivers com problema elétrico
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Fan coil | 13 | 45044 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Manutenção corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Operando | Realizado a troca dos drivers
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Self Contained Incorporado | 2 | 45034 | 4 | 2023 | Heli-Lounge | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 3 | 45035 | 4 | 2023 |  | 0 | Guindaste de bombordo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado baixo rendimento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 3 | 45035 | 4 | 2023 |  | 0 | Guindaste de bombordo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 3 | 45035 | 4 | 2023 |  | 0 | Guindaste de bombordo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | inoperante | Vácuo no sistema #01 | Identificado condensador deteriorado, necessário troca.
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fabricio Braga Faria | 20230231 | Unidade Condensadora | 8 | 45045 | 4 | 2023 |  | 0 | Praça de máquinas | Manutenção corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Drenagem do óleo do compressor | Identificado algumas peças avariadas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split (Hiwall) | 14 | 45045 | 4 | 2023 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção corretiva | Recolhimento de gás |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Recolimento do fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split (Hiwall) | 14 | 45045 | 4 | 2023 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção corretiva | Instalação da unidade condensadora |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada a instalação da nova condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split (Hiwall) | 14 | 45045 | 4 | 2023 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split (Hiwall) | 14 | 45045 | 4 | 2023 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação da placa eletrônica
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 3 | 45035 | 4 | 2023 |  | 0 | Guindaste de bombordo | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | inoperante | quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Utilizado freon 410a
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 4 | 45036 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | inoperante | Inspeção geral | Identificado sistema #4 sem freon
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 4 | 45036 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | inoperante | Pressurização com nitrogênio para identificação de vazamentos | identificado ausencia da válvula de expansão
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 5 | 45037 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | instalação de componente |  | 12 | Inoperante | inoperante | Instalado nova válvula de expansão
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fabricio Braga Faria | 20230231 | Unidade Condensadora | 9 | 45046 | 4 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 |  |  | Elaboração de lista de ferramentas e materiais necessários | Lista realizada sob demanda do supervisor de máquinas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split (Hiwall) | 15 | 45046 | 4 | 2023 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Alcançado 217 microns
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split (Hiwall) | 15 | 45046 | 4 | 2023 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Utilizado 410A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split (Hiwall) | 15 | 45046 | 4 | 2023 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equipamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split (Hiwall) | 15 | 45046 | 4 | 2023 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 5 | 45037 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | inoperante | Pressurização com nitrogênio para teste de estanquieidade | Atingido 250 psi no condensador e 200 psi no evaporador
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 6 | 45038 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Refeito o flange de tubo 1/4 que se encontrava danificado
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 6 | 45038 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Identificados vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 6 | 45038 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Substituição do vibraflex
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 7 | 45039 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | inoperante | Não autorizado serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 8 | 45040 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | inoperante | Procedimento de vácuo no sistema #03
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 8 | 45040 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 8 | 45040 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | inoperante | teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 9 | 45041 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos
Modec | 20 | MV_29 | Tiago Nascimento dos Santos | 20230217 | N/A | 1 | 45048 | 5 | 2023 |  | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Embarque |  | 12 |  |  | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 9 | 45041 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Retirado pontos de vazamentos do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 10 | 45042 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Sostema #04 Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Identificado vazamento na condensadora
Modec | 20 | MV_29 | Tiago Nascimento dos Santos | 20230217 | Duto e Coifa | 2 | 45049 | 5 | 2023 | Cozinha | 0 | Coifa | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a noite para iniciar o serviço na coifa
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | N/A | 1 | 45049 | 5 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
Modec | 20 | MV_29 | Tiago Nascimento dos Santos | 20230217 | Duto e Coifa | 3 | 45050 | 5 | 2023 | Cozinha | 0 | Coifa | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 5 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Duto e Coifa | 2 | 45050 | 5 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_29 | Tiago Nascimento dos Santos | 20230217 | Duto e Coifa | 4 | 45051 | 5 | 2023 | MV_29 | 0 |  | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Duto e Coifa | 3 | 45051 | 5 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_29 | Tiago Nascimento dos Santos | 20230217 | Duto e Coifa | 5 | 45052 | 5 | 2023 | Cozinha | 0 | Exaustor | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Split System | 4 | 45052 | 5 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado manutenção preventiva do equipamento | Identificao enorme acúmulo de ferrugem e impurezas no interior; Necessário corretiva ou substituição do equipamento
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Split System | 4 | 45052 | 5 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado manutenção preventiva do equipamento | Identificao enorme acúmulo de ferrugem e impurezas no interior; Necessário corretiva ou substituição do equipamento
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Split System | 5 | 45053 | 5 | 2023 | Laboratório | 0 | N/I | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado manutenção preventiva do equipamento | Identificado enorme acúmulo de impurezas no interior e em todas as anteparas da máquina. Necessário renovação
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Rooftop | 5 | 45053 | 5 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado manutenção preventiva do equipamento | Identificado enorme acúmulo de impurezas no interior e em todas as anteparas da máquina. Necessário renovação
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 11 | 45043 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Correção de vazamentos com solda
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230087 | Unidade Evaporadora | 6 | 45054 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado manutenção preventiva do equipamento | Identificado enorme acúmulo de ferrugens, corroesões e impurezas em todas as anteparas do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 11 | 45043 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | inoperante | Pressurização do sistema para teste de vazamento
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Josenildo Alves Da Silva | 20230328 | Unidade Condensadora | 1 | 45055 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral nos compressores dos sistemas #01 e #02
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 11 | 45043 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Reparo de vazamento na serpentina
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Josenildo Alves Da Silva | 20230328 | Unidade Condensadora | 2 | 45056 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | starup do compressor #01
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Rooftop | 11 | 45043 | 4 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | inoperante | Teste de estanqueidade | atingido 260 PSI
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Self Contained Incorporado | 12 | 45044 | 4 | 2023 | Forecast | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | inoperante | Inspeção geral | Identificado sistema sem fluido refrigerante
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Josenildo Alves Da Silva | 20230328 | Unidade Condensadora | 3 | 45057 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | startup do compressor #02
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split System | 16 | 45047 | 5 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Realizada correção nas rotações do ventilador do condensador
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split System | 16 | 45047 | 5 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | complemento de carga de fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split System | 16 | 45047 | 5 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do equi
Modec | 20 | MV_30 | Fabricio Braga Faria | 20230318 | Unidade Condensadora | 1 | 45059 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral na unidade condensadora alpha | identificado microvazamentos nas conexões das válvulas esferas das PSVs
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230245 | Split System | 16 | 45047 | 5 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 2 | 45058 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 10 | Inoperante | inoperante | Inspeção geral e Planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_30 | Fabricio Braga Faria | 20230318 | Self Contained | 2 | 45060 | 5 | 2023 | ECR | 0 | Alpha/Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral nas Unidades de HVAC
Modec | 20 | MV_30 | Fabricio Braga Faria | 20230318 | Self Contained | 2 | 45060 | 5 | 2023 | Telecom/Rádio/UPS | 0 | Alpha/Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral nas Unidades de HVAC
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 3 | 45059 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | instalação de componente |  | 12 | Inoperante | inoperante | Instalação do compressor tag 77KC003B na base do chiller
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 3 | 45059 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Instalação da instrumentação do compressor | Constatado sensor de temperatura de óileo do carter do ompressor danificado
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 4 | 45060 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | inoperante | Realizado a ligação elétrica do compressor tag 77KC003B
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 4 | 45060 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Realizada instalação do fim da linha de discarga do compressor | O compressor que voltou de reparo em terra estava se a barra de fechamento elétrico, foi tirado do compressor 77KC001A que apresentou problema mecânico, sendo também usado sensores de discarga e óleo desse mesmo compressor
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230334 | Split System | 1 | 45061 | 5 | 2023 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Fixação dos cilindros de O² e N² no local | Montagem da mangueira com bico de maçarico
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 5 | 45061 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | inoperante | Remoção do sensor tag 77TSH7070-J01 da descarga e do sensor tag 77TSH7027-J01 da temperatura de óleo do cárter | Havia apresentado falha elétrica
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 5 | 45061 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Remoção dos sensores defeituosos do compressor tag 77KC001A
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 5 | 45061 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Realizada instalaçao dos sensores | após testes as falhas de temperatura de descarga e óleo pararam.
Modec | 20 | MV_30 | Fabricio Braga Faria | 20230318 | Self Contained | 3 | 45061 | 5 | 2023 | Oficina | 0 |  | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral nas Unidades de HVAC
Modec | 20 | MV_30 | Fabricio Braga Faria | 20230318 | Self Contained | 3 | 45061 | 5 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral nas Unidades de HVAC
Modec | 20 | MV_30 | Fabricio Braga Faria | 20230318 | Self Contained | 3 | 45061 | 5 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral nas Unidades de HVAC
Modec | 20 | MV_30 | Fabricio Braga Faria | 20230318 | Self Contained | 3 | 45061 | 5 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha/Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral nas Unidades de HVAC
Modec | 20 | MV_30 | Fabricio Braga Faria | 20230318 | Self Contained | 3 | 45061 | 5 | 2023 | Refeitório | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral nas Unidades de HVAC
Modec | 20 | MV_30 | Fabricio Braga Faria | 20230318 | Split System | 3 | 45061 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha/Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral nas Unidades de HVAC | As válvulas de esfera conetadas as PSV's são inadequadas ao sistema de refrigeração, Tubos e conexões rigidos potencializando a vibração
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 5 | 45061 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Identificado vazamento
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 5 | 45061 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Reparo de pontos de vazamento
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 5 | 45061 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 5 | 45061 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | inoperante | Teste de estanqueidade | Atingido 14 bar porque o sistema trabalha com 134A e as váulas PSV calibradas em 15 Bar
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230334 | Split System | 2 | 45062 | 5 | 2023 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | Identificação e reparo de vazamento; pressurização com N²
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 6 | 45062 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no chiller Tag 77GB001A, compressor 77KC001A
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 6 | 45062 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do compressor
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 6 | 45062 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado coleta de amostra de óleo | Identificado compressor com problemas mecânicos.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 6 | 45062 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do compressor tag 77KC001B | Alguns alarmes identificados no PLC
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 6 | 45062 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do chillher tag 77GB003B
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 6 | 45062 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup do chiller 77GB001A para verificação de falhas
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 6 | 45062 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do óleo do cárter
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 6 | 45062 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do sensor de temperatura de óleo
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 6 | 45062 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação do sensor de temperatura de óleo no compressor 77KC003B
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230334 | Split System | 3 | 45063 | 5 | 2023 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Flush no condensador e linha de liquido; troca de 2 elementos filtrantes; isolamento térmico da linha de sucção;
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 7 | 45063 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 7 | 45063 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado reposição do óleo BITZER BSE 170 no compressor tag 77KC003B
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 7 | 45063 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizada manutenção na bomba de vácuo
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 7 | 45063 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral na válvula de sáida da condensadora Tag 77XV7024 | Identificado problemas mecanicos e elétricos, realizada abertura manual dela.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 7 | 45063 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral na válvula de saída do evaporador tag 77XV7015
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 7 | 45063 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral nos módulos das duas válvulas expansoras de pulso da linha de líquido 77YY7005 e 77YY7006 | Constatado que o modulo danfoss da expansora tag 77YY006 está recebendo uma informação possivelmente errada podendo indicar falha do sensor
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 7 | 45063 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção de fusível queimado do quadro do chiller 77GB001
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230334 | Split System | 4 | 45064 | 5 | 2023 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Startup do compressor 1A no entanto foi desligado por estar aquecendo acima de 120 C° com corrente de 59A | substituição de óleo da bomba de vácuo; manutenção nas outras bombas de vácuo; housekeeping no armario de ferramentas e insumos de refrigeração; quebra de vácuo com refrigerante; necessário substituição do compressor
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 8 | 45064 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com o refrigerante do sistema | Utilizado: 238 kilos de 134-A
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230334 | Split System | 5 | 45065 | 5 | 2023 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subsitutido compressor 1A | drenagem de óleo; brazagem do novo compressor; carga de óleo lub.; teste de estanqueidade; procedimento de vácuo.
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 9 | 45065 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga de fluido refrigerante | Utilizado 134-A
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 9 | 45065 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | Startup da unidade
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 9 | 45065 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230334 | Split System | 6 | 45066 | 5 | 2023 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startatup do compressor 1A | identificado problema no compressor 1B; recolimento de refrigerante e óleo; remoção do compressor 1B da base; flush no sistema
Equinor | 7 | WHPC | PAULO FRANKLIN SILVA DE LIMA | 20230331 | Chiller | 10 | 45066 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Operando | Operando | Realizada remoção do compressor bitzer modelo CSH9563-160-655 série SHRC-17090019 | Para instalação desse compressor é necessário a aquisição dos sensores de temperatura de descarga e óleo q se encontram danificados
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230334 | Split System | 7 | 45067 | 5 | 2023 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Operando | Operando | Substituido o compressor 1B | Fixação do novo compressor a base; brasagem do compressor; instalado equalizador de óleo; substituídos elementos filtrantes; iniciado procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | N/A | 1 | 45071 | 5 | 2023 |  | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Embarque |  | 0 | Operando | Operando | Embarque
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Rooftop | 1 | 45071 | 5 | 2023 | Laboratório | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 6 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557)
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Rooftop | 1 | 45071 | 5 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 6 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557)
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230334 | Split System | 8 | 45068 | 5 | 2023 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do compressor 1B | Quebra de vácuo com refrigerante; ajustes de superaquecimento
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Rooftop | 2 | 45072 | 5 | 2023 | Laboratório | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 6 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557)
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Rooftop | 2 | 45072 | 5 | 2023 | Oficina | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local | Limpeza Local | 6 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557) | Observados pontos de corrosão; resistência do carter não estava atuando; soquete da resistencia deformado; tampa do cabeçote com alto grau de corrosao; Substituição de óleo Lub.; Substituição filtro de tomada de ar externo
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Split (Dutado) | 3 | 45073 | 5 | 2023 | E-House | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557) | Identificado pontos de corrosão; suporte a equipe elétrica;
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Self Contained Incorporado | 12 | 45044 | 4 | 2023 | Forecast | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | inoperante | Pressurização com nitrogênio para verificação de vazamentos | Identificado vazamento na válvula de sucção do compressor
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Split (Dutado) | 4 | 45074 | 5 | 2023 | Telecom | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 4 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557)
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Self Contained | 4 | 45074 | 5 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 4 | Inoperante | Inoperante | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557) | sistema sem motor ventilador do condensador
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Self Contained | 4 | 45074 | 5 | 2023 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 4 | Inoperante | Inoperante | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557) | Sistema sem gás refrigerante
Modec | 20 | MV_30 | Leonardo Firmiano Mororo | 20230211 | N/A | 1 | 45074 | 5 | 2023 | N/A | 0 |  | Embarque | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Self Contained Incorporado | 12 | 45044 | 4 | 2023 | Forecast | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Inoperante | inoperante | Substituição da válvula de sucção do compressor e do flange
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Self Contained | 5 | 45075 | 5 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557)
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Self Contained | 5 | 45075 | 5 | 2023 | TER / SL de Rádio | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557)
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Self Contained | 5 | 45075 | 5 | 2023 | Refeitório | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557)
Modec | 20 | MV_30 | Leonardo Firmiano Mororo | 20230211 | Duto e Coifa | 2 | 45075 | 5 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck E
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Self Contained Incorporado | 12 | 45044 | 4 | 2023 | Forecast | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | inoperante | Pressurização do sistema com nitrogênio | Atingido 300 psi
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Self Contained | 6 | 45076 | 5 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha e Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557)
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Self Contained | 6 | 45076 | 5 | 2023 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557)
Modec | 20 | MV_30 | Leonardo Firmiano Mororo | 20230211 | Duto e Coifa | 3 | 45076 | 5 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck D
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Self Contained Incorporado | 12 | 45044 | 4 | 2023 | Forecast | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Self Contained | 7 | 45077 | 5 | 2023 | ECR | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557)
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Self Contained | 7 | 45077 | 5 | 2023 | Oficina Elétrica | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557)
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Self Contained | 7 | 45077 | 5 | 2023 | Oficina Mecânica | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557)
Modec | 20 | MV_30 | Leonardo Firmiano Mororo | 20230211 | Duto e Coifa | 4 | 45077 | 5 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck C
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Self Contained Incorporado | 13 | 45045 | 4 | 2023 | Forecast | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Sistema com baixo rendiento
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Self Contained Incorporado | 13 | 45045 | 4 | 2023 | Forecast | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento da carga de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Fan Coil | 8 | 45078 | 6 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo e Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557)
Modec | 20 | MV_30 | Leonardo Firmiano Mororo | 20230211 | Duto e Coifa | 5 | 45078 | 6 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck B
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | Self Contained Incorporado | 14 | 45046 | 4 | 2023 | Forecast | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento da carga de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Rooftop | 9 | 45079 | 6 | 2023 | E-House | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557)
Modec | 20 | MV_30 | Leonardo Firmiano Mororo | 20230211 | Duto e Coifa | 6 | 45079 | 6 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck A
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | N/A | 15 | 45047 | 5 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque | Lista de situações finais seguido RDO
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Rooftop | 10 | 45080 | 6 | 2023 | E-House | 0 |  | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Subsituição do módulo de proteção do compressor | subsitutido sensor de nível de óleo
Modec | 20 | MV_30 | Leonardo Firmiano Mororo | 20230211 | Duto e Coifa | 7 | 45080 | 6 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Upper Deck
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230269 | N/A | 16 | 45048 | 5 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | Operando | Operando | Desembarque | Lista de situações finais seguido RDO
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Rooftop | 11 | 45081 | 6 | 2023 | E-House | 0 |  | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza interna e externa do sistema (SER 1557)
Modec | 20 | MV_30 | Leonardo Firmiano Mororo | 20230211 | Duto e Coifa | 8 | 45081 | 6 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Lower Deck
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | N/A | 1 | 45095 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | Rooftop | 12 | 45082 | 6 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Operando | Ajuste no setpoint de temperatura e controle de capacidade
Modec | 20 | MV_30 | Leonardo Firmiano Mororo | 20230211 | Duto e Coifa | 9 | 45082 | 6 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora Alpha do Lower Deck
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | N/A | 2 | 45096 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando chegada dos equipamentos
Modec | 20 | MV_29 | Fernando Costa De Souza | 20230293 | N/A | 13 | 45083 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Não autorizado o serviço |  | 12 | N/A | N/A
Modec | 20 | MV_30 | Leonardo Firmiano Mororo | 20230211 | Duto e Coifa | 10 | 45083 | 6 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora Bravo do Lower Deck
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | N/A | 3 | 45097 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando chegada dos equipamentos
Modec | 20 | MV_30 | Leonardo Firmiano Mororo | 20230211 | Duto e Coifa | 11 | 45084 | 6 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 1 | 45084 | 6 | 2023 | CCR | 0 | Alpha/Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade de HVAC | Verificado fiação, barramento e sistema de aterramento
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | N/A | 4 | 45098 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando chegada dos equipamentos
Modec | 20 | MV_30 | Leonardo Firmiano Mororo | 20230211 | Duto e Coifa | 12 | 45085 | 6 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 2 | 45085 | 6 | 2023 | Telecom/Rádio/UPS | 0 | Alpha/Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade de HVAC
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | N/A | 5 | 45099 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando chegada dos equipamentos
Modec | 20 | MV_30 | Leonardo Firmiano Mororo | 20230211 | Duto e Coifa | 13 | 45086 | 6 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Preparo de equipamento para desembarque
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 3 | 45086 | 6 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade de HVAC
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 3 | 45086 | 6 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade de HVAC
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | N/A | 6 | 45100 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando chegada dos equipamentos
Modec | 20 | FPSOFluminense | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230194 | Duto e Coifa | 1 | 45087 | 6 | 2023 |  | 0 | FPSO Peregrino | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço
Modec | 20 | MV_30 | Leonardo Firmiano Mororo | 20230211 | Duto e Coifa | 14 | 45087 | 6 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12+1 pontos
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 4 | 45087 | 6 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade de HVAC
Modec | 20 | FPSOFluminense | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230194 | Duto e Coifa | 2 | 45088 | 6 | 2023 |  | 0 | Nav Deck | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 5 | 45088 | 6 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha/Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade de HVAC
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 5 | 45088 | 6 | 2023 | Refeitório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade de HVAC
Modec | 20 | FPSOFluminense | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230194 | Duto e Coifa | 3 | 45089 | 6 | 2023 |  | 0 | Deck D | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 6 | 45089 | 6 | 2023 | Guindaste | 0 | N/I | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade de HVAC
Modec | 20 | FPSOFluminense | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230194 | Duto e Coifa | 4 | 45090 | 6 | 2023 |  | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 7 | 45090 | 6 | 2023 | Oficina | 0 | Calibração e medição | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade de HVAC
Modec | 20 | FPSOFluminense | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230194 | Duto e Coifa | 5 | 45091 | 6 | 2023 |  | 0 | Deck C | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade na limpeza e manutenção de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Rooftop | 8 | 45091 | 6 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade condensadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230194 | Duto e Coifa | 6 | 45092 | 6 | 2023 |  | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Rooftop | 9 | 45092 | 6 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade evaporadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230194 | Duto e Coifa | 7 | 45093 | 6 | 2023 |  | 0 | Deck B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Continuidade na limpeza e manutenção de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Rooftop | 10 | 45093 | 6 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade de HVAC
Modec | 20 | FPSOFluminense | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230194 | Duto e Coifa | 8 | 45094 | 6 | 2023 |  | 0 | Deck A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | N/A | 11 | 45094 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Manutenção preventiva (SER-1558) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando abertura de PT
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230334 | Split System | 9 | 45069 | 5 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição do trecho da linha de descarga até as serpentinas | Remoção do vibraflex avariado
Modec | 20 | FPSOFluminense | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230194 | Unidade Evaporadora | 9 | 45095 | 6 | 2023 | Acomodações | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização das evaporadoras A e B
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 12 | 45095 | 6 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual | Manutenção preventiva (SER-1558) | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade de HVAC
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | N/A | 7 | 45101 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando chegada dos equipamentos
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230334 | Split System | 10 | 45070 | 5 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Brazagem nas conexões; instalação do GBC na linha de líquido; subsituição dos elementos filtrantes; teste de estanqueidade
Modec | 20 | FPSOFluminense | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230194 | Duto e Coifa | 10 | 45096 | 6 | 2023 | Cozinha | 0 | Coifa | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 13 | 45096 | 6 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade de HVAC
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | N/A | 8 | 45102 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando chegada dos equipamentos
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230334 | Split System | 11 | 45071 | 5 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento Bravo | procedimento de brasagem; instalação da GBC; Teste de estanqueidade; vácuo; quebra com refrigerante; ajustes de superaquecimento
Modec | 20 | FPSOFluminense | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230194 | Duto e Coifa | 11 | 45097 | 6 | 2023 | Cozinha | 0 | Exaustor | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 14 | 45097 | 6 | 2023 | EER | 0 | Alpha/Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade de HVAC
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 14 | 45097 | 6 | 2023 | Telecom/Rádio/UPS | 0 | Alpha/Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade de HVAC
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | N/A | 9 | 45103 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando chegada dos equipamentos
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230334 | Self Contained | 12 | 45072 | 5 | 2023 | SWG | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado checklist no equipamento | Identificado baixa carga refrigerante e possível vazamento na serpentina evaporadora
Modec | 20 | FPSOFluminense | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230194 | Duto e Coifa | 12 | 45098 | 6 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de amostras de ar em 12 + 1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | N/A | 10 | 45104 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando chegada dos equipamentos
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230330 | Split System | 2 | 45095 | 6 | 2023 | Laboratório | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | Instalação de filtro DML; limpeza do filtro tela; pressurização com N²
Modec | 20 | FPSOFluminense | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230194 | Unidade Evaporadora | 13 | 45099 | 6 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar & Água) | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de amostras de água nas evaporadoras centrais Alpha e Bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | N/A | 11 | 45105 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando chegada dos equipamentos
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230330 | Split System | 3 | 45096 | 6 | 2023 | Laboratório | 0 | #02 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | procedimento de vácuo; quebra com refrigerante;
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | N/A | 1 | 45124 | 7 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230330 | Split System | 4 | 45097 | 6 | 2023 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Operando | Inoperante | Teste de estanqueidade | Instalação de filtro DML; Limpeza na linha de líquido; limpeza do filtro de tela; Pressurização com N²
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | N/A | 2 | 45125 | 7 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando PT
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230330 | Split System | 5 | 45098 | 6 | 2023 | Laboratório | 0 | #01 | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | procedimento de vácuo; quebra com refrigerante;
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 1 | 45102 | 6 | 2023 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e planejamento do serviço | Identificado compressor operando com baixo rendimento
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | Duto e Coifa | 3 | 45126 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização das evaporadoras do Deck E e New Deck
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230330 | Split System | 6 | 45099 | 6 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subsitituição de conexões do pressotato | Pressurização com N²; Identificação e remoção de vazamentos; reaperto da conexão do equalizador de óleo
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 2 | 45103 | 6 | 2023 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado linha de água condensada obstruída, necessário remover incrustação.
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | Rooftop | 1 | 45103 | 6 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 6 | Operando | Operando | Inspeção geral do equipamento | Equipamento encontrado com os filtros do elemento filtrante aberto com necessidade de pressurização das linhas
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | Self Contained Incorporado | 1 | 45103 | 6 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 6 | Operando | Operando | Inspeção geral do equipamento | Identificado equipamento com seu condensador aprensentando avançado estado de corrosão
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | N/A | 4 | 45127 | 7 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando PT
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230330 | Split System | 7 | 45100 | 6 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | substituição da válvula com fuga por GBT; reaperto na conexão do pressostato; fixação dos cilindros e montagem da mangueira com reguladores e bico
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 3 | 45104 | 6 | 2023 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza da linha de água condensada | Identificado que a resistência de degelo necessita troca
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | Self Contained Incorporado | 2 | 45104 | 6 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Operando | Inoperante | Pressurização com N² para teste de estanqueidade | Identificado pontos de vazamento; limpeza técnica; reparo de conexões e mobilização de materias
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | Duto e Coifa | 5 | 45128 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e Higienização dos dutos e difusores do Deck E e New Deck
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230330 | Split System | 8 | 45101 | 6 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | brasagem da GBC; pressurização com N²; reparo de vazamento
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 4 | 45105 | 6 | 2023 | Provisões | 0 | Peixe | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado inspeção geral junto a equipe de elétrica de bordo | Necessário instalar mais uma resistência
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | Self Contained Incorporado | 3 | 45105 | 6 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Substituição de elementos filtrantes e óleo lubrificante
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | Duto e Coifa | 6 | 45129 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e Higienização dos dutos e difusores do Deck D
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230330 | Split System | 9 | 45102 | 6 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Pressurização com N²; reparo de vazamento; teste de estanqueidade; subsituição de elementos filtrantes
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 5 | 45106 | 6 | 2023 | Provisões | 0 | Peixe | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Identificação da resistência junto a equipe de bordo | Estudado a instalação da nova
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | Self Contained Incorporado | 4 | 45106 | 6 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuidade do procedimento de vácuo | A bomba de vácuo apresentou problema e foi substituida
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230330 | Split System | 10 | 45103 | 6 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Montagem da carenagem; isolamento termico na linha de sucção; troubleshooting no antecamara de descongelamento da cozinha
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Unidade Evaporadora | 6 | 45107 | 6 | 2023 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no duto de insuflamento e unidade evaporadora | Identificado alta condensação no evaporador
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | Self Contained Incorporado | 5 | 45107 | 6 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Quebra de vácuo com refrigerante; necessário a substituição do condensador do equipamento
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230330 | Split System | 11 | 45104 | 6 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | startup do equipamento | o equipamento apresentou alta pressão no ciclo 1A e 1 B; ventiladores 2 e 3 não partiram por mau funcionamento dos pressostatos
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Unidade Condensadora | 7 | 45108 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Operando | Operando | fabricação e instalação de novo flange | Limpeza da entrada de água condensada e do condensador
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | Rooftop | 6 | 45108 | 7 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Inoperante | Limpeza técnica do filtro do carter | Desmontagem do compressor; inspeção no conjunto de placa de válvulas, bielas, bomba de óleo; Substituição do óleo lubrificante
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230330 | Split System | 12 | 45105 | 6 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | calibração dos pressostatos | ajuste do superaquecimento; investigação do motivo do mal funcionamento; delineamento dos HVAC do VFD#01, VFD#02, VFD#03
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Unidade Condensadora | 8 | 45109 | 7 | 2023 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Vistoria na entrada de ar de retorno e ar externo | Identificado: damper automatico de retorno com problema; unidade sem filtro de ar; realizado avaliação de parâmetros
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | Rooftop | 7 | 45109 | 7 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizada a limpeza do sistema
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230330 | Split System | 13 | 45106 | 6 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | remoção das válvulas antigas; flush na linha de sucção e serpentina do evaporador; montagem de novas conexões e brasagem; Pressurização com nitrogênio
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Self Contained Evaporadora | 9 | 45110 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado limpeza na linha de retorno de água condensada
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | Rooftop | 8 | 45110 | 7 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | Remoção de vazamentos do sistema
Equinor | 7 | WHPB | RICARDO DE MORAES MOTA | 20230330 | Split System | 14 | 45107 | 6 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | montagem das duas expansoras; teste de vazamento; nova substituição nos elementos filtrantes; vácuo local; carga de refrigerante;
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Self Contained Evaporadora | 10 | 45111 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do compressor para teste | Durante o teste foi identificado baixo nível de óleo
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | Rooftop | 9 | 45111 | 7 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Startup do equipamento (precisa de conjunto de filtro de sucção para plena operação) | Instalação de elementos filtrantes; Vácuo; Quebra de vácuo com refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230329 | Chiller | 2 | 45108 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Desligamento de equipamento |  | 12 | Operando | Inoperante | Desligamento do Chiller Bravo | Complemento de refrigerante nos chillers Alfa e Charlie
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230329 | Chiller | 3 | 45109 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Desconectado linha de sucção e a chave de fluxo de óleo | Identificado que a certificação das talhas estava vencida, o que impossibilitou a substituição do compressor
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Self Contained Evaporadora | 11 | 45112 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral na linha de óleo | Identificado a necessidade de substituir
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | Rooftop | 10 | 45112 | 7 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | pesquisa de materiais de bordo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230329 | Chiller | 4 | 45110 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição do compressor Bravo | Realizada ligação elétrica, linhas de sucção e discarga, solenoides, manometros e transdutores; instalada resistência do carter; complemento do nível de água
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | Duto e Coifa | 7 | 45130 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e Higienização dos dutos e difusores do Deck C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230329 | Chiller | 5 | 45111 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | Drenagem do óleo do compressor; calibração dos transdutores e manômetros; remoção de pontos de vazamento; pressurização com N²
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Self Contained Evaporadora | 12 | 45113 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realzado ajustes na carga de óleo e realizado testes no sistema Bravo
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | Rooftop | 11 | 45113 | 7 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | instalação do compressor Bitzer | conectado válvulas e iniciado procedimento de vácuo
Equinor | 7 | WHPC | Leonardo Firmiano Mororo | 20230461 | Duto e Coifa | 1 | 45111 | 7 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a coleta de ar em 15+1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | Duto e Coifa | 8 | 45131 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e Higienização dos dutos e difusores do Deck B
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230329 | Chiller | 6 | 45112 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Carga de óleo lubrificante; necessárop verificar tanque de expansão do chiller
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Self Contained Evaporadora | 13 | 45114 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral e avaliação de parâmetros | Necessário trocar o separador de óleo
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | Rooftop | 12 | 45114 | 7 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | quebra de vácuo com refrigerante; regulagens superaquecimento total e útil
Equinor | 7 | WHPC | Leonardo Firmiano Mororo | 20230461 | N/A | 2 | 45112 | 7 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada do malão
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | Duto e Coifa | 9 | 45132 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e Higienização dos dutos e difusores do Deck A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230329 | Chiller | 7 | 45113 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuidade no procedimento de vácuo (ocorreu problema com a bomba de vácuo) | Laboratório (split): reapertadas conexões, complemento de refrigerante e startup; ECR (self): Reaperto das conexões complemento de refrigerante
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Self Contained Evaporadora | 14 | 45115 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | A disposição da equipe de bordo
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | Rooftop | 13 | 45115 | 7 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 6 | Operando | Operando | Substituição dos elementos filtrantes
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | Rooftop | 13 | 45115 | 7 | 2023 | Laboratório | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 6 | Inoperante | Inoperante | Fechamento elétrico do compressor
Equinor | 7 | WHPC | Leonardo Firmiano Mororo | 20230461 | N/A | 3 | 45113 | 7 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando isolamento e PT
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | Duto e Coifa | 9 | 45132 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização das evaporadoras do Deck A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230329 | Rooftop | 8 | 45114 | 7 | 2023 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²; reparo de vazamentos
Modec | 20 | MV_27 | Daniel Santos | 20230477 | N/A | 14 | 45116 | 7 | 2023 |  | 0 |  | Desembarque | Desembarque |  | 12 |  |  | Desembarque
Equinor | 7 | WHPC | Leonardo Firmiano Mororo | 20230461 | Duto e Coifa | 4 | 45114 | 7 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 7 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | Duto e Coifa | 10 | 45133 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de amostras de ar em 12 + 1 pontos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230329 | Chiller | 9 | 45115 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do chiller Bravo | Quebra de vácuo com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | Duto e Coifa | 11 | 45134 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando PT
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | Duto e Coifa | 12 | 45135 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada revisão da limpeza das evaporadoras da Acomodações
Equinor | 7 | WHPC | Leonardo Firmiano Mororo | 20230461 | Duto e Coifa | 5 | 45115 | 7 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 7 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_22 | William De Santanna Araujo | 20230445 | Duto e Coifa | 1 | 45118 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 13 + 1 pontos | Iniciado a inspeção da coifa da cozinha com o pente medidor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230329 | Rooftop | 10 | 45116 | 7 | 2023 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção de vazamentos | Limpeza da serpentina; solda no condensador; pressurização com N²; teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPC | Leonardo Firmiano Mororo | 20230464 | Duto e Coifa | 1 | 45116 | 7 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | N/A | 1 | 45120 | 7 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Manutenção preventiva (SER-1558) | Não autorizado o serviço |  | 12 |  |  | Embarque
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 2 | 45121 | 7 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha/Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva (SER 1557/1558)
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 3 | 45122 | 7 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva (SER 1557/1558)
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 3 | 45122 | 7 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Manutenção preventiva (SER 1557/1558)
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 4 | 45123 | 7 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva (SER 1557/1558)
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Self Contained | 4 | 45123 | 7 | 2023 | Telecom/Rádio/UPS | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Manutenção preventiva (SER 1557/1558)
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | Duto e Coifa | 13 | 45136 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado limpeza e higienização da coifa e dutos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fernando Menegildo | 20230561 | Câmara Fria | 1 | 45124 | 7 | 2023 | Cozinha | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no equipamento
Modec | 20 | MV_23 | Daniel Lemos | 20230421 | Rooftop | 1 | 45124 | 7 | 2023 | E-House | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 4 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral | Identificado equipamento inoperante, baixa pressão de fluido, alguns pontos de vazamento e condensador bastante deteriorado
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Split System | 5 | 45124 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva (SER 1557/1558) | Identificado Circuito B1 com deficiencia de refrigerante e B2 sem fluido devido a vazamento
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230287 | Duto e Coifa | 14 | 45137 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Revisão da limpeza da AHU - A da acomodações
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Split | 2 | 45040 | 4 | 2023 | Radio Room | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC | Identificado condensadora com alto nivel de corrosão
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fernando Menegildo | 20230561 | Câmara Fria | 2 | 45125 | 7 | 2023 | Cozinha | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de fluido refrigerante | Identificado vazamento no filtro secador
Modec | 20 | MV_23 | Daniel Lemos | 20230421 | Rooftop | 2 | 45125 | 7 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 4 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Reparo de vazamento
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Split System | 6 | 45125 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva (SER 1557/1558)
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Split | 2 | 45040 | 4 | 2023 | CCR | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC | Identificado condensadora com alto nivel de corrosão
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Split | 2 | 45040 | 4 | 2023 |  | 0 | Master point room | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC | Identificado condensadora com alto nivel de corrosão
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fernando Menegildo | 20230561 | Câmara Fria | 3 | 45126 | 7 | 2023 | Cozinha | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de fluido refrigerante | Ajustado todas as válvulas de expansão
Modec | 20 | MV_23 | Daniel Lemos | 20230421 | Rooftop | 3 | 45126 | 7 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Identificado resistencias de carter inoperante, compressores em stand by
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Split System | 7 | 45126 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva (SER 1557/1558)
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Split (Hiwall) | 3 | 45041 | 4 | 2023 |  | 0 | Petrobras fiscal room | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC | Equipamento apresenta alto nivel de corrosão
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Split (Hiwall) | 3 | 45041 | 4 | 2023 |  | 0 | Lab quimico | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fernando Menegildo | 20230561 | N/A | 4 | 45127 | 7 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada de refrigerante 404A
Modec | 20 | MV_23 | Daniel Lemos | 20230421 | Rooftop | 4 | 45127 | 7 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Rooftop | 8 | 45127 | 7 | 2023 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva (SER 1557/1558) | Circuito A e B sem fluido refrigerante 407c; Circuito B sem sensor de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Split (Piso Teto) | 3 | 45041 | 4 | 2023 |  | 0 | Server room | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC | Identificado condensadora com alto nivel de corrosão
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Split (Piso Teto) | 3 | 45041 | 4 | 2023 |  | 0 | Battery room | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC | Identificado condensadora com alto nivel de corrosão
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fernando Menegildo | 20230561 | N/A | 5 | 45128 | 7 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada de refrigerante 404A
Modec | 20 | MV_23 | Daniel Lemos | 20230421 | Rooftop | 5 | 45128 | 7 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuidade do procedimento de vácuo | Identificado pressostatos de alta desarmando Recomendada troca
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Rooftop | 9 | 45128 | 7 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva (SER 1557/1558)
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Split (Piso Teto) | 3 | 45041 | 4 | 2023 |  | 0 | UPS Room | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC | Identificado condensadora com alto nivel de corrosão
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Split (Hiwall) | 3 | 45041 | 4 | 2023 |  | 0 | SBM office | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC | Identificado condensadora com alto nivel de corrosão
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Split (Hiwall) | 3 | 45041 | 4 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC | Identificado condensadora com alto nivel de corrosão
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fernando Menegildo | 20230561 | N/A | 6 | 45129 | 7 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada de refrigerante 404A
Modec | 20 | MV_23 | Daniel Lemos | 20230421 | Rooftop | 6 | 45129 | 7 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | quebra de vácuo com refrigerante; Balanceamento termodinâmico
Modec | 20 | MV_24 | Antonio Marco Camilo | 20230296 | Duto e Coifa | 2 | 45129 | 7 | 2023 | Cozinha | 0 | Coifa | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 7 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização da coifa e dutos | Medição de gordura 1 mm
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230329 | Rooftop | 11 | 45117 | 7 | 2023 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do Rooftop | Quebra de vácuo com refrigerante; inspeção operacional
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Rooftop | 10 | 45129 | 7 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual | 12 | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva (SER 1557/1558)
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Self contained incorporado | 4 | 45042 | 4 | 2023 |  | 0 | E-house | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC | Identificado: peças da AHU 1 faltando compressores, expansão ventiladores, etc. Os guindastes estão sem ar condicionado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | split | 4 | 45042 | 4 | 2023 | ENG Room | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Self contained incorporado | 5 | 45043 | 4 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC | Unidade evaporadora precisando de serviço de calderaria
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fernando Menegildo | 20230561 | Câmara Fria | 7 | 45130 | 7 | 2023 | Cozinha | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Procura de vazamentos com R404A
Modec | 20 | MV_23 | Daniel Lemos | 20230421 | Rooftop | 7 | 45130 | 7 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no equipamento | Identificado pressostato de baixa avariado
Modec | 20 | MV_24 | Antonio Marco Camilo | 20230296 | Duto e Coifa | 3 | 45130 | 7 | 2023 | Cozinha | 0 | Exaustor | Limpeza semestral (Coifas, Análise do Ar) | Limpeza semestral |  | 7 | Operando | Operando | Realizado a limpeza e higienização do exaustor e dutos | O ventilador está no fluxo de ar
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230329 | Split System | 12 | 45118 | 7 | 2023 | Oficina Mecânica | 0 | Praça de Máquinas | Manutenção corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalção das unidades condensadora e evaporadora
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Rooftop | 11 | 45130 | 7 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva (SER 1557/1558)
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Self contained incorporado | 5 | 45043 | 4 | 2023 | Sala de baterias | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Split (Hiwall) | 5 | 45043 | 4 | 2023 | Enfermaria | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC | Equipamento com necessidade de corretiva, aparenta ter perdido o gás 410 A
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Self contained incorporado | 5 | 45043 | 4 | 2023 | ENG Room | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fernando Menegildo | 20230561 | Câmara Fria | 8 | 45131 | 7 | 2023 | Cozinha | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Operando | Operando | Pressurização com R404 para identificação de vazamentos
Modec | 20 | MV_23 | Daniel Lemos | 20230421 | Rooftop | 8 | 45131 | 7 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | constatado isolamento da linha de sucção bastante deteriorado; recomendada sua substituição
Modec | 20 | MV_24 | Antonio Marco Camilo | 20230296 | Duto e Coifa | 4 | 45131 | 7 | 2023 | MV_24 | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Inspeção geral |  | 5 | Operando | Operando | Realizado levantamento das evaporadoras da plataforma
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230329 | Split System | 13 | 45119 | 7 | 2023 | Oficina Mecânica | 0 | Praça de Máquinas | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Solda na linha de sucção; conexão da condensadora e evaporadora; isolamento das linhas com armaflex; pressurização com N²
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Rooftop | 12 | 45131 | 7 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva (SER 1557/1558)
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Rooftop | 12 | 45131 | 7 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 0 | Operando | Operando | Manutenção preventiva (SER 1557/1558)
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Contained frigorifico | 6 | 45044 | 4 | 2023 | Frigorífico | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Self contained incorporado | 7 | 45045 | 4 | 2023 | Sala de Baterias | 0 | Rm | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC | Identificado equipamento com baixa pressão de 407C
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Split (Hiwall) | 7 | 45045 | 4 | 2023 | Enfermaria | 0 |  | Survey | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | levantamento de dados técnicos para implementação de PMOC | Identificado curto, necessário troca do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Split (Hiwall) | 8 | 45046 | 4 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | inoperante | Reparo de vazamento na linha de descarga
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fernando Menegildo | 20230561 | Câmara Fria | 9 | 45132 | 7 | 2023 | Cozinha | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Operando | Operando | Pressurização com N² para identificação de vazamentos
Modec | 20 | MV_23 | Daniel Lemos | 20230421 | Rooftop | 9 | 45132 | 7 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Substituído o pressostato
Modec | 20 | MV_24 | Antonio Marco Camilo | 20230296 | Self Contained Incorporado | 5 | 45132 | 7 | 2023 | Telecom | 0 | A e B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | limpeza e higienização das evaporadoras
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230329 | Split System | 14 | 45120 | 7 | 2023 | Oficina Mecânica | 0 | Praça de Máquinas | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startp do equipamento | Ajustados superaquecimento e subresfriamento
Modec | 20 | MV_30 | Gabriel Souza Da Silva | 20230413 | Câmara Fria | 13 | 45132 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva (SER 1557/1558)
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Split (Hiwall) | 8 | 45046 | 4 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | inoperante | Procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Split (Hiwall) | 8 | 45046 | 4 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Operando | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Utilizado R407 C
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Rooftop | 9 | 45047 | 5 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | inoperante | Inspeção geral | Identificado compressor 2 sem alimentação elétrica e apresentando baixo isolamento; identificado compressor 3 parado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Rooftop | 9 | 45047 | 5 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | inoperante | Retirado o alarme de pressão de óleo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Rooftop | 10 | 45048 | 5 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral | Identificado vazamento na conexão de descarga do compressor n3
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Fernando Menegildo | 20230561 | Self Contained | 10 | 45133 | 7 | 2023 | Oficina Elétrica | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento na carga de refrigerante
Modec | 20 | MV_23 | Daniel Lemos | 20230421 | Rooftop | 10 | 45133 | 7 | 2023 | E-House | 0 | Alpha/Bravo | Manutenção corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realização do delineamento para apontar melhorias nos equipamentos
Modec | 20 | MV_24 | Antonio Marco Camilo | 20230296 | Unidade Evaporadora | 6 | 45133 | 7 | 2023 | Cozinha | 0 | A e B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | limpeza e higienização das evaporadoras
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230565 | Chiller | 1 | 45129 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no chiller Charlie | Identificado vazamento na válvula expansora,
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Rooftop | 10 | 45048 | 5 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | substituição de componente |  | 0 | Operando | inoperante | Subtituído tubo de nylon de 1/4 por um tubo de cobre de 1/4 que interliga descarga e o manômetro
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Rooftop | 10 | 45048 | 5 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituido tudo de nylon que interliga sucção do compressor ao manômetro de baixa
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Rooftop | 10 | 45048 | 5 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização do sistema com nitrôgenio pra verficação de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Rooftop | 10 | 45048 | 5 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Rooftop | 11 | 45049 | 5 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Atingido 400 microns
Modec | 20 | MV_24 | Antonio Marco Camilo | 20230296 | Unidade Evaporadora | 7 | 45134 | 7 | 2023 | CCR | 0 | A e B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | limpeza e higienização das evaporadoras | Limpo também a evaporadora A da praça de máquinas (a self B da oficina não esta em operação, está em manutenção)
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230565 | Chiller | 2 | 45130 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Retirada válvula PSV para reparo a bordo | Necessário N² para pressurização os dois circuitos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | MARCELO SILVA DE BRITO | 20230290 | Rooftop | 11 | 45049 | 5 | 2023 | LER | 0 |  | Manutenção corretiva | quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Operando | Quebra de vácuo com fluido refrigerante | Os compressores 1, 3 e 4 estão em operação, o 2 está com baixo isolamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230374 | N/A | 1 | 45123 | 7 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230374 | Duto e Coifa | 2 | 45124 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck N
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230374 | Duto e Coifa | 3 | 45125 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck E
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230374 | Duto e Coifa | 4 | 45126 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck D
Modec | 20 | MV_24 | Antonio Marco Camilo | 20230296 | Unidade Evaporadora | 8 | 45135 | 7 | 2023 |  | 0 | Frig. De laticíneos e anti camara | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | limpeza e higienização das evaporadoras
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230565 | Chiller | 3 | 45131 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização para teste de vazamento | Removido válvulas para reparo em bancada; O sistema B ficou pressurizao
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230374 | Duto e Coifa | 5 | 45127 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck C
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230374 | Duto e Coifa | 6 | 45128 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck C
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230374 | Duto e Coifa | 7 | 45129 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck B
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230374 | Duto e Coifa | 8 | 45130 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck A
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230374 | Duto e Coifa | 9 | 45131 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck S
Modec | 20 | MV_24 | Antonio Marco Camilo | 20230296 | Unidade Evaporadora | 9 | 45136 | 7 | 2023 | E-House | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | limpeza e higienização das evaporadoras | realizada troca dos filtros
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230565 | Chiller | 4 | 45132 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuidade no procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230374 | Duto e Coifa | 10 | 45132 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora #01 das acomodações
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230374 | Duto e Coifa | 11 | 45133 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora #02 das acomodações | Necessário novos filtros para #02 (não tem a bordo)
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230374 | Duto e Coifa | 12 | 45134 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230374 | Duto e Coifa | 13 | 45135 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCIdadeDeIlhaBela | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230374 | Duto e Coifa | 14 | 45136 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de amostras de ar em 12+ 1 pontos
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230556 | N/A | 1 | 45136 | 7 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
Modec | 20 | MV_24 | Antonio Marco Camilo | 20230296 | Unidade Evaporadora | 10 | 45137 | 7 | 2023 | Almoxarifado | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | limpeza e higienização das evaporadoras | Realizado troca de filtros
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230565 | Chiller | 5 | 45133 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Instalado a KVP; Transferencia de fluido do circuito A para o B; Nova carga de refrigerante; identificado válvula expansora não arma a bobina solenoide; programado a substituição do modulo EKC315 amanhã
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antonio Marco Camilo | 20230393 | N/A | 1 | 45112 | 7 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antonio Marco Camilo | 20230393 | N/A | 2 | 45113 | 7 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Não autorizado serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antonio Marco Camilo | 20230393 | N/A | 3 | 45114 | 7 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Não autorizado serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antonio Marco Camilo | 20230393 | Duto e Coifa | 4 | 45115 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos | O motor está no fluxo do ar
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230556 | Self Contained | 2 | 45137 | 7 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção Corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Inoperante | Limpeza local com zenith | Identificado vazamento
Modec | 20 | MV_24 | Antonio Marco Camilo | 20230296 | Unidade Evaporadora | 11 | 45138 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario B | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | limpeza e higienização das evaporadoras
Modec | 20 | MV_24 | Antonio Marco Camilo | 20230296 | Unidade Evaporadora | 11 | 45138 | 7 | 2023 | Oficina | 0 | Mecânica | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | limpeza e higienização das evaporadoras
Modec | 20 | MV_27 | Geovany Pereira Souza | 20230589 | Self Contained Incorporado | 1 | 45138 | 7 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Embarque | Embarque |  | 12 |  |  | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antonio Marco Camilo | 20230393 | Duto e Coifa | 5 | 45116 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antonio Marco Camilo | 20230393 | Duto e Coifa | 6 | 45117 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12+1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Antonio Marco Camilo | 20230393 | Duto e Coifa | 6 | 45117 | 7 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de água nas condensadoras
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230565 | Chiller | 6 | 45134 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no circuito A | Pressurização do circuito A;
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230565 | Chiller | 7 | 45135 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do sistema A (colocado pra funcionar no modo manual) | Quebra de vácuo com refrigerante; Subsituituídos filtros secador do sistema A
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230565 | Chiller | 8 | 45136 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do sistema B (Operando no modo manual) | Suspeita de falha na válvula reguladora de volume de água salgada
Modec | 20 | MV_24 | Antonio Marco Camilo | 20230296 | Unidade Evaporadora | 12 | 45139 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Casario A | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | limpeza e higienização das evaporadoras
Modec | 20 | MV_27 | Geovany Pereira Souza | 20230589 | Self Contained Incorporado | 2 | 45139 | 8 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem da estrutura da unidade para acesso a serpentina
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Heider Batista De Souza | 20230488 | N/A | 1 | 45133 | 7 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Heider Batista De Souza | 20230488 | Self Contained | 2 | 45134 | 7 | 2023 | LER | 0 | N/I | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Delineamento da Serpentina
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Heider Batista De Souza | 20230488 | Self Contained | 3 | 45135 | 7 | 2023 | Laboratorio | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado vazamento
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | N/A | 1 | 45139 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230556 | Self Contained | 4 | 45139 | 8 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do sistema | complemento de óleo do compressor; complemento de R407C
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230565 | Chiller | 9 | 45137 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Acompanhamento ao Tec. De automação e inspeção geral | O chiller B está como lider e o chiller C não está entrando no circuito mesmo quando o B está desligado
Modec | 20 | MV_24 | Antonio Marco Camilo | 20230296 | Duto e Coifa | 13 | 45140 | 8 | 2023 | MV_24 | 0 |  | Limpeza anual (Dutos, Coifas Análise do Ar) | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada coleta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_27 | Geovany Pereira Souza | 20230589 | Self Contained Incorporado | 3 | 45140 | 8 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N² para identificação de vazamentos | Reparo dos vazamentos encontrados
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Heider Batista De Souza | 20230488 | Self Contained | 4 | 45136 | 7 | 2023 | Laboratorio | 0 | N/I | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Levantamento de materiais a fim de não haver necessidade de solda futuramente
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Heider Batista De Souza | 20230488 | Self Contained | 5 | 45137 | 7 | 2023 | Laboratorio | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Substituição da curva danificada
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Câmara Fria | 2 | 45140 | 8 | 2023 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Não identificou-se os vazamentos
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230556 | Split System | 5 | 45140 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo (BB) | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituidos: Relé temporizador; óleo e filtros secadores | Complemento de 150 KG de freon R407C; instalado a resistencia #02 no carter
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | N/A | 1 | 45139 | 8 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Embarque | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 1 | 45139 | 8 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_27 | Geovany Pereira Souza | 20230589 | Self Contained Incorporado | 4 | 45141 | 8 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | Reparo de vazamento; retirada do óleo do carter; retirada da tampa dianteira para nova junta; pressurização com N²
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Heider Batista De Souza | 20230488 | Self Contained | 6 | 45138 | 7 | 2023 | Laboratorio | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Vácuo; quebra com refrigerante; apresentou problemas elétricos no painel
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Heider Batista De Souza | 20230488 | Câmara Fria | 7 | 45139 | 8 | 2023 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Identificado congelamento da serpentina
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Split System | 3 | 45141 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpjha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Montagem das partes internas do compressor SMC 104S MK4
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230556 | Split System | 6 | 45141 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo (BB) | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Operando | Inoperante | Procedimento de vácuo | Recarga de óleo 28 Litros H68; subsitituição dos mangotes do sistema de arrefecimento.
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Chiller | 1 | 45139 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Chiller Alpha com alarme de corrente
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Self Contained | 2 | 45140 | 8 | 2023 | Oficina Mecânica | 0 | Praça de Máquinas | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Reparo de vazamento | Complemento de carga refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Chiller | 3 | 45141 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando embarque do Paulo Franklin
Equinor | 7 | WHPB | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230450 | N/A | 1 | 45141 | 8 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | PMOC | Embarque |  | 12 |  |  | Embarque
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Chiller | 4 | 45142 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Stand-by | Stand-by | Inspção geral
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Chiller | 4 | 45142 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Stand-by | Stand-by | Resolvida a falha do TC do controlador
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Chiller | 4 | 45142 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Stand-by | Stand-by | Inspeção geral
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 4 | 45142 | 8 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Ventilador condensador com falha elétrica
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 4 | 45142 | 8 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral | Vazamento no ciclo 2A - 2B
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 4 | 45142 | 8 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 4 | 45142 | 8 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Unidade aguardando carga de refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 4 | 45142 | 8 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 4 | 45142 | 8 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_27 | Geovany Pereira Souza | 20230589 | Self Contained Incorporado | 5 | 45142 | 8 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Confecção da junta para tampa dianteria; colocado a tampa do compressor com a junta; aperto dos parafusos; reparo da gaxeta do retorno do óleo; pressurização com N²
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | William De Santanna Araujo | 20230489 | N/A | 1 | 45148 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | William De Santanna Araujo | 20230489 | Duto e Coifa | 2 | 45149 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | William De Santanna Araujo | 20230489 | Duto e Coifa | 3 | 45150 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Split System | 4 | 45142 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Manutenção das partes internas do compressor SMC 104S | Montagem esta sendo realizada com peças usadas por isso não haverá garantia.
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230556 | Split System | 7 | 45142 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo (BB) | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuidade no procedimento de vácuo
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230556 | Split System | 7 | 45142 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo (BB) | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inpeção geral para solucionar a falha no painel de comando dos compressores #03 e #04
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 4 | 45142 | 8 | 2023 | Laboratório | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 4 | 45142 | 8 | 2023 | Oficina Mecânica | 0 | Praça de Máquinas | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral
Modec | 20 | MV_27 | Geovany Pereira Souza | 20230589 | Self Contained Incorporado | 6 | 45143 | 8 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica/Mecânica | Manutenção corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Troca de filtro pedra da linha de líquido; limpeza da serpentina; montagem da estrutura; quebra de vácuo com refrigerante; isolamento térmico da linha de sucção; Limpeza da unidade evaporadora;
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | William De Santanna Araujo | 20230489 | Duto e Coifa | 4 | 45151 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Não autorizado serviço
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | William De Santanna Araujo | 20230489 | Duto e Coifa | 5 | 45152 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores no Nave Deck
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | William De Santanna Araujo | 20230489 | Duto e Coifa | 6 | 45153 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores no Nave Deck e Deck 4
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Split System | 5 | 45143 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Startup do equipamento | Carga de óleo; carga de gás;
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230556 | Split System | 8 | 45143 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo (BB) | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Abertura de válvulas; reinicio dos testes operacionais; inspeção na boia do separador; substituição de óleo e filtros
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 4 | 45142 | 8 | 2023 | UPS | 0 | Sala 237 | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Apresenta problemas elétricos
Equinor | 7 | WHPB | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230450 | Duto e Coifa | 2 | 45142 | 8 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 5 | 45143 | 8 | 2023 | Oficina Mecânica | 0 | Praça de Máquinas | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Conferência das pressões do sistema | Identificado microvazamento, complemento de carga refrigerante
Modec | 20 | MV_27 | Geovany Pereira Souza | 20230589 | N/A | 7 | 45144 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | N/A | N/A | Desembarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | William De Santanna Araujo | 20230489 | Duto e Coifa | 7 | 45154 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores no Deck 4 e Deck 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | William De Santanna Araujo | 20230489 | Duto e Coifa | 8 | 45155 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores no Deck 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | William De Santanna Araujo | 20230489 | Duto e Coifa | 9 | 45156 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores no Deck 2
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Split System | 6 | 45144 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de carga de fluido refrigerante | Complemento de óleo Lub; necessário limpeza dos resfriadores de água
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Rooftop | 6 | 45144 | 8 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Identificação e reparo de vazamentos
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230556 | Split System | 9 | 45144 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo (BB) | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realização de testes com a boia do separador | Limpeza da agulha e sede da agulha ; boia continua dando passagem
Equinor | 7 | WHPB | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230450 | Duto e Coifa | 3 | 45143 | 8 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 6 | 45144 | 8 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-B | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Subsituição de compressor | Removido linhas de sucção, descarga, instrumentos de leitura e pressão
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | William De Santanna Araujo | 20230489 | Duto e Coifa | 10 | 45157 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores no Deck 2 e Deck 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | William De Santanna Araujo | 20230489 | Duto e Coifa | 11 | 45158 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores no Deck A
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | William De Santanna Araujo | 20230489 | Duto e Coifa | 12 | 45159 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores no Main Deck
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Rooftop | 7 | 45145 | 8 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Operando | Operando | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Procediento de vácuo
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230556 | Split System | 10 | 45145 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo (BB) | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição da válvula termostática danificada
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 6 | 45144 | 8 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Vácuo
Equinor | 7 | WHPB | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230450 | Duto e Coifa | 4 | 45144 | 8 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 7 | 45145 | 8 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-A | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Vácuo | Reparo de vazamentos e teste de estanqueiadade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 |  | 2 | 45146 | 8 | 2023 |  | 0 | [7 empty] | Manutenção split AER???
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | William De Santanna Araujo | 20230489 | Duto e Coifa | 13 | 45160 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da unidade evaporadora Alpha
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | William De Santanna Araujo | 20230489 | Duto e Coifa | 14 | 45161 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12 + 1 pontos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Rooftop | 8 | 45146 | 8 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup do sistema | Complemento de refrigerante (necessário mais complemento e não tem a botdo)
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230556 | Split System | 11 | 45146 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo (BB) | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Ajustado a carga de gás e capacidade do compressor | Identificado alta pressão de descarga.
Equinor | 7 | WHPB | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230450 | Duto e Coifa | 5 | 45145 | 8 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 8 | 45146 | 8 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Complemento de carga, testes de segurança
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230537 | N/A | 1 | 45173 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230537 | Duto e Coifa | 2 | 45174 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12+1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230537 | N/A | 3 | 45175 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Não autorizado serviço
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | N/A | 9 | 45147 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/D | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando esvaziar a câmara de peixes
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230556 | Split System | 12 | 45147 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo (BB) | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção e testes no sistema #03
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 8 | 45146 | 8 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Complemento de refrigerante; testes de segurança
Equinor | 7 | WHPB | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230450 | Duto e Coifa | 6 | 45146 | 8 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230537 | Duto e Coifa | 4 | 45176 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa, exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230537 | Duto e Coifa | 5 | 45177 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de amostra de água
SBMOffshore | 28 | FPSOSaquarema | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230537 | N/A | 6 | 45178 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | Operando | Operando | Desembarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | N/A | 1 | 45131 | 7 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | N/A | 10 | 45148 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/D | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando esvaziar a câmara de peixes
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230556 | Split System | 13 | 45148 | 8 | 2023 | LER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Instalação de compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação dos compressores
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 9 | 45147 | 8 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-B | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Operando | Operando | Instalado transformador de comando elétrico | Complemento de refrigerante; e balanceamento térmico
Equinor | 7 | WHPB | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230450 | Duto e Coifa | 7 | 45147 | 8 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_20 | Josilei Acácio | 20230344 | N/A | 1 | 45149 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | Self Contained | 2 | 45132 | 7 | 2023 | AER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Operando | Subsitituida correia do ventilador | reparo no tanque de líquido, arrumação dos cabos elétricos, limpeza do filtro de ar, complemento de refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | Split System | 3 | 45133 | 7 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 7 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado sistema sem refrigerante; identificado vazamentos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | N/A | 11 | 45149 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/D | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando esvaziar a câmara de peixes
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230556 | Split System | 14 | 45149 | 8 | 2023 | LER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral e levantamento dos matériais para continuindade das atividades
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 10 | 45148 | 8 | 2023 | UPS | 0 | Sala 237 | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Manutenção no ventilador do condensador; complemento de refrigerante; conferencia de corrente e superaquecimento da unidade
Equinor | 7 | WHPB | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230450 | Duto e Coifa | 8 | 45148 | 8 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_20 | Josilei Acácio | 20230344 | Unidade Evaporadora | 2 | 45150 | 8 | 2023 | VFD | 0 | N/I | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Levantamento das medidas do evaporador para elaboração de suporte
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | Split System | 4 | 45134 | 7 | 2023 | Acomodações | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Subsitituido filtros das unidades evaporadoras; Identificado a necessidade substuição da correia dos ventiladores modelo (A43)
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | Split System | 5 | 45135 | 7 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Substituição da válvular solenóide | realização de solda , pressurização com N², vácuo, quebra com refrigerante
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | N/A | 12 | 45150 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/D | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando esvaziar a câmara de peixes
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Câmara Fria | 11 | 45149 | 8 | 2023 | Provisões | 0 | Frigorífica | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral | Identificado vazamento no selo mecânico; encontrado falha no PLC
Equinor | 7 | WHPB | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230450 | Duto e Coifa | 9 | 45149 | 8 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização das evaporadoras
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Self Contained | 12 | 45150 | 8 | 2023 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Operando | Operando | Instalado novo IHM | Teste de funcionamento; Balanço térmico
Modec | 20 | MV_20 | Josilei Acácio | 20230344 | N/A | 3 | 45151 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque | Identificado que o material necessário não cehgaria na unidade me tempo hábil
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | Self Contained | 6 | 45136 | 7 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Instalação de compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalado compressor no sistema #03A | identificado vazamentos e valvulas danificadas
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | Self Contained | 7 | 45137 | 7 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | vácuo, quebra com refrigerante
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | N/A | 13 | 45151 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/D | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando esvaziar a câmara de peixes
Equinor | 7 | WHPB | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230450 | Duto e Coifa | 10 | 45150 | 8 | 2023 | LQ | 0 | Casario | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização das evaporadoras
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Fan Coil | 13 | 45151 | 8 | 2023 | MCR | 0 | Sala da marinha | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Unidade condensadora aguardando licitação de compra
Modec | 20 | MV_20 | Josilei Acácio | 20230344 | Split System | 4 | 45152 | 8 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Levantamento de materias do almoxarifado
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | Self Contained | 8 | 45138 | 7 | 2023 | Old LER | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | teste de vazamento, complemento de carga de freon
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | Self Contained | 9 | 45139 | 8 | 2023 | New LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | Identificado vazamentos; remoção de lixo em baixo da condensadora
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Câmara Fria | 14 | 45152 | 8 | 2023 | Cozinha | 0 | Câmara de peixes | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalado valvulas GBC
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Self Contained | 13 | 45151 | 8 | 2023 | TER | 0 | Alpha | Inspeção | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Unidade condensadora aguardando licitação de compra
Modec | 20 | MV_20 | Josilei Acácio | 20230344 | N/A | 5 | 45153 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 4 | Operando | Operando | Desembarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | Self Contained | 10 | 45140 | 8 | 2023 | New LER | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | Self Contained | 11 | 45141 | 8 | 2023 | Old LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor para reparo em terra | Sistema Old LER #02 foi desligado por apresentar baixo rendimento e possivel vazamento
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Câmara Fria | 15 | 45153 | 8 | 2023 | Cozinha | 0 | Câmara de peixes | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N² pra verificação de vazamento | substituído tubo de conexão da linha de liquido e antepara
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Câmara Fria | 15 | 45153 | 8 | 2023 | Cozinha | 0 | Câmara de peixes | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Carga de refrigeranta 404A | Vácuo;
Equinor | 7 | WHPB | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230450 | Duto e Coifa | 11 | 45151 | 8 | 2023 | LQ | 0 | Academia | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização das evaporadoras
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | Self Contained | 12 | 45142 | 8 | 2023 | New LER | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N² para teste de estanqueidade | Realizado reparo de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | Self Contained | 12 | 45142 | 8 | 2023 | Forecast | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Operando | Pressurização com N² para teste de estanqueidade | Realizado reparo de vazamentos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Câmara Fria | 16 | 45154 | 8 | 2023 | Cozinha | 0 | Câmara de peixes | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do sistema | Complemento de carga refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | Self Contained | 13 | 45143 | 8 | 2023 | Forecast | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Durante funcionamento a bobina entrou em curto (deverá ser substituída)
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | Self Contained | 14 | 45144 | 8 | 2023 | New LER | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup dos sistema 1 .1 e 1.2
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Câmara Fria | 17 | 45155 | 8 | 2023 | Cozinha | 0 | Câmara de peixes | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | N/A | 15 | 45145 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando desembarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Jailton Ricardo De Jesus | 20230578 | N/A | 16 | 45146 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | Operando | Operando | Desembarque
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230591 | N/A | 1 | 45156 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230591 | Duto e Coifa | 2 | 45157 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 13 + 1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230591 | Duto e Coifa | 2 | 45157 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Coleta de água das evaporadoras Alpha e Bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230591 | Duto e Coifa | 3 | 45158 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230591 | Duto e Coifa | 4 | 45159 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230591 | Duto e Coifa | 5 | 45160 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e Higienização da evaporadora Alpha
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230591 | Duto e Coifa | 6 | 45161 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e Higienização da evaporadora Bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230591 | Duto e Coifa | 7 | 45162 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e Higienização das da ENIF e Cozinha
SBMOffshore | 28 | FPSOMaricá | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230591 | N/A | 8 | 45163 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | Operando | Operando | Desembarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | Split System | 14 | 45158 | 8 | 2023 | LER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | Split System | 13 | 45157 | 8 | 2023 | LER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Instalação de compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalado compressor 2 na base | Deixado em teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | Split System | 12 | 45156 | 8 | 2023 | LER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituídas peças danificadas do compressor 2
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | N/A | 1 | 45160 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | Split System | 11 | 45155 | 8 | 2023 | LER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição do óleo do compressor 1 | vácuo, quebra com refrigerante e complemento de gás
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | Split System | 10 | 45154 | 8 | 2023 | LER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do sistema 1 | Colocado compressor 1 na base
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | N/A | 2 | 45161 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando embarque do materiais
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | Split System | 9 | 45153 | 8 | 2023 | LER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reparo da placa de ligação do compressor 1
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Duto e Coifa | 3 | 45162 | 8 | 2023 | Higienização e Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | Split System | 8 | 45152 | 8 | 2023 | LER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção dos compressores 1 e 2 | O compressor 1 foi desmontado
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | N/A | 4 | 45163 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando PT
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Duto e Coifa | 5 | 45164 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12+ 1 pontos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | N/A | 6 | 45165 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando PT
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Duto e Coifa | 7 | 45166 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza dos dutos do exaustor
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Duto e Coifa | 8 | 45167 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230605 | Duto e Coifa | 9 | 45168 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de água nas condensadoras
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Josimar Gomes | 20230556 | Self Contained | 3 | 45169 | 8 | 2023 | Oficina | 0 | Elétrica | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Reparo de vazamentos; substituição de manômetros; substituição de filtro secador; pressurização com N²; Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | Split System | 7 | 45151 | 8 | 2023 | LER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção das conexões dos compressores
Modec | 20 | MV_26 | Aloisio Miranda Da Silva | 20230513 | N/A | 1 | 45174 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 7 | Operando | Operando | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | Split System | 6 | 45150 | 8 | 2023 | LER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do sistema split 3
Modec | 20 | MV_26 | Aloisio Miranda Da Silva | 20230513 | N/A | 2 | 45175 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando material
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | Split System | 5 | 45149 | 8 | 2023 | LER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subsituidp contator | Deixado em teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | N/A | 3 | 45176 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando material
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | Split System | 4 | 45148 | 8 | 2023 | LER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do sistema split 4 | Subsituido filtros de linha e óleo, realizado vácuo quebra com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | Split System | 3 | 45147 | 8 | 2023 | LER | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subsituição da válvula expansora | Deixado em teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | Split (Piso Teto) | 2 | 45146 | 8 | 2023 | AER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Operando | Operando | Realizado reparo de vazamento de água na lateral
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Heider Batista De Souza | 20230137 | N/A | 1 | 45013 | 3 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Survey | Inspeção geral |  | 12 | N/A | N/A | Verificação da abertura dos dampers e retorno
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Heider Batista De Souza | 20230137 | N/A | 2 | 45014 | 3 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | N/A | N/A | Desembarque
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split System | 1 | 45047 | 5 | 2023 | Sala de Rádio | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral do equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split System | 1 | 45047 | 5 | 2023 | Sala de Rádio | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230384 | Split System | 14 | 45152 | 8 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A | Inspeção | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral | necessário substituir 3 serpentinas por desgaste e vazamento
Equinor | 7 | WHPB | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230450 | Duto e Coifa | 12 | 45152 | 8 | 2023 | Cozinha | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
Equinor | 7 | WHPB | Ricardo De Moraes Mota | 20230641 | N/A | 1 | 45152 | 8 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
Equinor | 7 | WHPB | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230450 | Duto e Coifa | 13 | 45153 | 8 | 2023 | Cozinha | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | N/A | 1 | 45177 | 9 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 2 | 45178 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do passadiço
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 3 | 45179 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck E
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 4 | 45180 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck D
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 5 | 45181 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck C
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 6 | 45182 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck B
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 7 | 45183 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck A
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 8 | 45184 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Upper Deck
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 9 | 45185 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza de duto e exaustor e coifa da cozinha
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 10 | 45186 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores da praça de máquinas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 11 | 45187 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores da praça de máquinas e Deck D
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 12 | 45188 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza das evaporadoras do Deck D
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 13 | 45189 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza das evaporadoras do Deck D
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 14 | 45190 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza das evaporadoras do M-82 nos Decks 1 e 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 15 | 45191 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza das evaporadoras do M-82 nos Decks 3 e 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 16 | 45192 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza dos dutos e evaporadoras do M-82
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 17 | 45193 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza dos dutos e evaporadoras do M-82
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 18 | 45194 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza dos dutos e evaporadoras do TUC
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 19 | 45195 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza dos dutos e evaporadoras do TUC
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Ercules Seabra | 20230383 | Duto e Coifa | 19 | 45195 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 0 | Operando | Operando | Coleta de ar em 19 + 1 pontos
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Unidade Condensadora | 1 | 45178 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Desmontagem das unidades condensadoras antigas
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Unidade Condensadora | 2 | 45179 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção Corretiva | Remoção do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção das unidades condensadoras da câmara de resfriadados e congelados
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Self Contained | 3 | 45180 | 9 | 2023 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição da válvula de sucção para correção de vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Self Contained | 3 | 45180 | 9 | 2023 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Self Contained | 4 | 45181 | 9 | 2023 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Unidade Condensadora | 5 | 45182 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção Corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Fixação das novas unidades condensadoras
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Unidade Condensadora | 6 | 45183 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciado brasagem dos tubos das unidades
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Unidade Condensadora | 7 | 45184 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Finalizado brasagem dos tubos das unidades
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Unidade Condensadora | 8 | 45185 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituida válvula expansora da câmara de resfridos
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Unidade Condensadora | 9 | 45186 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste de estanqueidade | Corrigido vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Unidade Condensadora | 10 | 45187 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Instalação de manômetros de alta e baixa, suportes para tubulaçao de sucção e extensão para bomba de vácuo
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Split System | 11 | 45188 | 9 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade | Subsituido válvula para remoção de vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Split System | 12 | 45189 | 9 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Unidade Condensadora | 13 | 45190 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Montagem e revisão dos quadros elétricos
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Split System | 14 | 45191 | 9 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Unidade Condensadora | 15 | 45192 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | Ricardo De Moraes Mota | 20230379 | Unidade Condensadora | 16 | 45193 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara frigorífica | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional
Equinor | 7 | WHPA | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230462 | N/A | 1 | 45178 | 9 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
Equinor | 7 | WHPA | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230462 | Duto e Coifa | 2 | 45179 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck 4
Equinor | 7 | WHPA | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230462 | Duto e Coifa | 3 | 45180 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck 3
Equinor | 7 | WHPA | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230462 | Duto e Coifa | 4 | 45181 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck 2
Equinor | 7 | WHPA | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230462 | Duto e Coifa | 5 | 45182 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck 1
Equinor | 7 | WHPA | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230462 | Duto e Coifa | 6 | 45183 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e evaporadoras
Equinor | 7 | WHPA | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230462 | Duto e Coifa | 7 | 45184 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da AHU 1 da Acomodação
Equinor | 7 | WHPA | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230462 | Duto e Coifa | 8 | 45185 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da AHU 2 da Acomodação
Equinor | 7 | WHPA | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230462 | Duto e Coifa | 9 | 45186 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12 + 1 pontos
Equinor | 7 | WHPA | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230462 | Duto e Coifa | 10 | 45187 | 9 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
Equinor | 7 | WHPA | Almir Cunha | 20230671 | Unidade Condensadora | 1 | 45159 | 8 | 2023 | Provisões | 0 | Camâra resfriados | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral na câmara de resfriados
Equinor | 7 | WHPA | Almir Cunha | 20230671 | Split System | 2 | 45160 | 8 | 2023 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | Almir Cunha | 20230671 | Split System | 3 | 45161 | 8 | 2023 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Operando | Operando | Procedimento de vácuo | Remoção de vazamentos do sistema
Equinor | 7 | WHPA | Almir Cunha | 20230671 | Split System | 4 | 45162 | 8 | 2023 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Procedimento de startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | Almir Cunha | 20230671 | Split System | 5 | 45163 | 8 | 2023 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | Almir Cunha | 20230671 | N/A | 6 | 45164 | 8 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Desembarque | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Desembarque não autorizado por má condição climática
Equinor | 7 | WHPA | Almir Cunha | 20230671 | N/A | 7 | 45165 | 8 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Desembarque | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Desembarque não autorizado por má condição climática
Equinor | 7 | WHPA | Almir Cunha | 20230671 | N/A | 8 | 45166 | 8 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | Operando | Operando | Desembarque
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 1 | 45212 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado vazamento
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 2 | 45213 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Operando | Inoperante | Reparo de vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 2 | 45213 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 2 | 45213 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Iniciado teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPB | Ricardo De Moraes Mota | 20230641 | Split System | 2 | 45153 | 8 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Substituição do óleo e elementos filtrantes | Realizado procedimento de vácuo
Equinor | 7 | WHPB | Washington Tiago Batista De Freitas | 20230450 | Duto e Coifa | 14 | 45154 | 8 | 2023 | Cleaning & Analysis | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 13 + 1 pontos
Equinor | 7 | WHPB | Ricardo De Moraes Mota | 20230641 | Split System | 3 | 45154 | 8 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema
Equinor | 7 | WHPB | Ricardo De Moraes Mota | 20230641 | Split System | 4 | 45155 | 8 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instaladas as mangueiras SAE 1/4 e porcas flanges do pressostato
Equinor | 7 | WHPB | Ricardo De Moraes Mota | 20230641 | Split System | 5 | 45156 | 8 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Startup do sistema
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20230728 | Split System | 1 | 45181 | 9 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no sistema
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20230728 | Split System | 2 | 45182 | 9 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição dos filtros secadores
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20230728 | Split System | 3 | 45183 | 9 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição dos pressostatos de alta dos compressores
Equinor | 7 | WHPC | Ercules Seabra | 20230630 | N/A | 1 | 45152 | 8 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
Equinor | 7 | WHPC | Ercules Seabra | 20230630 | Chiller | 2 | 45153 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Fixação dos parafusos da base do compressor | Inspeção geral no equipamento
Equinor | 7 | WHPC | Ercules Seabra | 20230630 | Chiller | 3 | 45154 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção dos sensores do compressor A | Devido a falta de material a bordo desembarque foi agendado
Equinor | 7 | WHPC | Ercules Seabra | 20230630 | Chiller | 4 | 45155 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no chiller Charlie
Equinor | 7 | WHPC | Ercules Seabra | 20230630 | Chiller | 5 | 45156 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no chiller Alpha
Equinor | 7 | WHPC | Ercules Seabra | 20230630 | Chiller | 6 | 45157 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição dos filtros | instalação de PTC1000
Equinor | 7 | WHPC | Ercules Seabra | 20230630 | N/A | 7 | 45158 | 8 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | 54 | 12 | Operando | Desembarque |  | WHPCN/AStand By | 0.33333 | 4
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230630 | Chiller | 1 | 45163 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230630 | Chiller | 2 | 45164 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230630 | Chiller | 3 | 45165 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230630 | Chiller | 4 | 45166 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230630 | Chiller | 5 | 45167 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230630 | Chiller | 6 | 45168 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230630 | Chiller | 7 | 45169 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230630 | Chiller | 8 | 45170 | 9 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230630 | Chiller | 9 | 45171 | 9 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230630 | Chiller | 10 | 45172 | 9 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha
Equinor | 7 | WHPC | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230630 | Chiller | 11 | 45173 | 9 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Desembarque | Desembarque |  | 12 | Operando | Operando | Desembarque
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230632 | N/A | 1 | 45152 | 8 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230632 | Chiller | 2 | 45153 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Operando | Inoperante | Procedimento de vácuo | Subsituição do óleo
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230632 | Chiller | 3 | 45154 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | instalado compressor B do chiller C pra funcionar
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230632 | Chiller | 4 | 45155 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Operando | Inspeção operacional do Chiller C
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230632 | Chiller | 5 | 45156 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Operando | Operando | Startup e inspeção operacional do chiller C após falha de energia.
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230632 | Chiller | 6 | 45157 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional do Chiller C | Aguardando peças para subistituição chegar
Equinor | 7 | WHPC | Almir Cunha | 20230632 | Chiller | 7 | 45158 | 8 | 2023 | Provisões | 0 | Camara de congelados | Survey | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado survey na câmara a pedido do lider de mecânica
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | Split (Piso Teto) | 2 | 45146 | 8 | 2023 | AER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza da bandeija, dreno e filtros
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | N/A | 1 | 45145 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616 | N/A | 1 | 45145 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 1 | N/A | N/A | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230692 | N/A | 1 | 45198 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 5 | N/A | N/A | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230692 | Duto e Coifa | 2 | 45199 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 8 | Operando | Operando | Realizada a limpeza e higienização da Coifa e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230692 | Duto e Coifa | 3 | 45200 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguarando liberação de PT para limpeza do exaustor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230692 | Duto e Coifa | 4 | 45201 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguarando liberação de PT para limpeza do exaustor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230692 | Duto e Coifa | 5 | 45202 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguarando liberação de PT para limpeza do exaustor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230692 | Duto e Coifa | 6 | 45203 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguarando liberação de PT para limpeza do exaustor
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230692 | Duto e Coifa | 7 | 45204 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | O floatel não se acoplou com o FPSO
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230692 | Duto e Coifa | 8 | 45205 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | O floatel não se acoplou com o FPSO
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230692 | Duto e Coifa | 9 | 45206 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | O floatel não se acoplou com o FPSO
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230692 | Duto e Coifa | 10 | 45207 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230692 | Duto e Coifa | 11 | 45208 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a coleta de ar em 12 + 1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230692 | Duto e Coifa | 11 | 45208 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Realizada a coleta de água nas evaporadoras Alpha e Bravo da Acomodações
SBMOffshore | 28 | FPSOCidadedeAnchieta | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230692 | N/A | 12 | 45209 | 10 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | N/A | N/A | Aguardando desembarque
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Leonardo Firmiano Mororo | 20230720 | N/A | 1 | 45222 | 10 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Leonardo Firmiano Mororo | 20230720 | N/A | 2 | 45223 | 10 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Não foi possível executar o serviço devido a atraso na emissão da PT
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Leonardo Firmiano Mororo | 20230720 | Duto e Coifa | 3 | 45224 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza de dutos no piso 6 e 5
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Leonardo Firmiano Mororo | 20230720 | Duto e Coifa | 4 | 45225 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza dos dutos no piso 4
SBMOffshore | 28 | FPSOEspiritoSanto | Leonardo Firmiano Mororo | 20230720 | Duto e Coifa | 5 | 45225 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Realizado a limpeza de dutos no piso 3
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fernando Costa De Souza | 20230758 | N/A | 1 | 45192 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 3 | N/A | N/A
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fernando Costa De Souza | 20230758 | Split System | 2 | 45193 | 9 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no sistema 3 | Identificado compressor danificado
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fernando Costa De Souza | 20230758 | Split System | 2 | 45193 | 9 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Desinstalado compressor e removido filtro secador
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fernando Costa De Souza | 20230758 | Split System | 3 | 45194 | 9 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituído compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fernando Costa De Souza | 20230758 | Split System | 3 | 45194 | 9 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | pressurização com N² | não foi possível alcançar 21 bar devido a limitação do regulador de N²
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fernando Costa De Souza | 20230758 | Split System | 3 | 45194 | 9 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fernando Costa De Souza | 20230758 | Split System | 4 | 45195 | 9 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fernando Costa De Souza | 20230758 | Split System | 4 | 45195 | 9 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Teste | startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fernando Costa De Souza | 20230758 | Split System | 4 | 45195 | 9 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Teste | Operando | Inspeção operacional do equipamento | não foi possível verificar todos os parâmetros
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fernando Costa De Souza | 20230758 | Split System | 5 | 45196 | 9 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de carga de refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Fernando Costa De Souza | 20230758 | Split System | 5 | 45196 | 9 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | inspeção operacional | O sistema foi desligado e deixado o circuito B em operação
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | N/A | 1 | 45184 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | N/A | 2 | 45185 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada do malão
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | N/A | 3 | 45186 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada do malão
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | N/A | 4 | 45187 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando a chegada do malão
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | N/A | 5 | 45188 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando PT
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | Duto e Coifa | 6 | 45189 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada limpeza e higienização dos dutos e difusores no Nav Deck
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | Duto e Coifa | 6 | 45189 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 4 | Operando | Operando | Iniciada limpeza e higienização dos dutos e difusores no Deck F
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | Duto e Coifa | 7 | 45190 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada a limpeza e higienização dos dutos e difusores no Deck F
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | Duto e Coifa | 7 | 45190 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 4 | Operando | Operando | limpeza e higienização dos dutos e difusores nos Decks E e D
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | Duto e Coifa | 8 | 45191 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | limpeza e higienização dos dutos e difusores nos Deck C
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | Duto e Coifa | 8 | 45191 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 5 | Operando | Operando | limpeza e higienização dos dutos e difusores no Deck B
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | Duto e Coifa | 9 | 45192 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 13 | Operando | Operando | limpeza e higienização dos dutos e difusores no Deck M
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | Duto e Coifa | 9 | 45192 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | Duto e Coifa | 10 | 45193 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 6 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | Duto e Coifa | 10 | 45193 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 5 | Operando | Operando | limpeza e higienização dos dutos e difusores no Deck A
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | Duto e Coifa | 10 | 45193 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 6 | Operando | Operando | limpeza e higienização das evaporadoras alpha e bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | Duto e Coifa | 11 | 45194 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 6 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12 + 1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Victor Cezareth | 20230772 | Duto e Coifa | 11 | 45194 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise da água |  | 6 | Operando | Operando | Coleta de água das evaporadoras Alpha e Bravo
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | N/A | 1 | 45184 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | Operando | Operando | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Self Contained | 2 | 45185 | 9 | 2023 | TER - Sala de Telecom | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Self Contained | 2 | 45185 | 9 | 2023 | Casa do leme | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Rooftop | 2 | 45185 | 9 | 2023 | Sala de Baterias | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Self Contained | 2 | 45185 | 9 | 2023 | Refeitório | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Self Contained | 2 | 45185 | 9 | 2023 | Sala de Rádio & CCR | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Chiller | 3 | 45186 | 9 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Chiller | 3 | 45186 | 9 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Unidade Condensadora | 3 | 45186 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Unidade Condensadora | 3 | 45186 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Unidade Condensadora | 3 | 45186 | 9 | 2023 | ECR / CCS | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Fan Coil | 3 | 45186 | 9 | 2023 | Oficina Mecânica | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Fan Coil | 3 | 45186 | 9 | 2023 | Oficina Elétrica & Instrumentação | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Rooftop | 4 | 45187 | 9 | 2023 | LER Sala de Baterias | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Self Contained | 4 | 45187 | 9 | 2023 | Laboratório | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Rooftop | 4 | 45187 | 9 | 2023 | LER | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Self Contained | 5 | 45188 | 9 | 2023 | Sala de UPS | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Forçador de Ar | 6 | 45189 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Carnes | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Forçador de Ar | 6 | 45189 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Peixes | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Forçador de Ar | 6 | 45189 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Estoque Diário | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Forçador de Ar | 6 | 45189 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Vegetais | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Forçador de Ar | 6 | 45189 | 9 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Lobby | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Fan Coil | 7 | 45190 | 9 | 2023 | Cozinha | 0 | Câmara de Lobby | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Fan Coil | 7 | 45190 | 9 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Fan Coil | 7 | 45190 | 9 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Self Contained | 8 | 45191 | 9 | 2023 | CER & AER | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Self Contained | 8 | 45191 | 9 | 2023 | CER & AER | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Self Contained | 8 | 45191 | 9 | 2023 | Guindaste | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Fan Coil | 9 | 45192 | 9 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Fan Coil | 9 | 45192 | 9 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Rooftop | 10 | 45193 | 9 | 2023 | Sala de Baterias | 0 | Alpha | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Levantamento das informações do equipamento de HVAC-R
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230772 | Rooftop | 11 | 45194 | 9 | 2023 | Guindaste | 0 | Beta | PMOC | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção geral nos HVAC | Identificado que o circuito condensador está sem acesso seguro.
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | N/A | 1 | 45236 | 11 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 2 | 45237 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N² | Identificado e reparado vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 2 | 45237 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 3 | 45238 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituído vibraflex
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 3 | 45238 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 4 | 45239 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 5 | 45240 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 6 | 45241 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Complemento de refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 6 | 45241 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 7 | 45242 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no equipamento | Identificado necessidade de substituição do compressor para um de 60 Hz
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 8 | 45243 | 11 | 2023 | Refeitório (Refúgio temporário) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Operando | Inoperante | Substituido óleo e refrigerante por 141b
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 9 | 45244 | 11 | 2023 | Refeitório (Refúgio temporário) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Limpeza do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do sistema com 141b
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 9 | 45244 | 11 | 2023 | Refeitório (Refúgio temporário) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 10 | 45245 | 11 | 2023 | Refeitório (Refúgio temporário) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 11 | 45246 | 11 | 2023 | Refeitório (Refúgio temporário) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 12 | 45247 | 11 | 2023 | LER | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituido teflon da válvula Da linha de líquido e filtro secador
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 13 | 45248 | 11 | 2023 | Refeitório (Refúgio temporário) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Transporte |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado transporte de materiais e ferramentas para troca do compressor | Serviço realizado com conjunto com a equipe de bordo
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 14 | 45249 | 11 | 2023 | Refeitório (Refúgio temporário) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subsituição do compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 14 | 45249 | 11 | 2023 | Refeitório (Refúgio temporário) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOParaty | Gabriel Souza Da Silva | 20230781 | Self Contained | 15 | 45250 | 11 | 2023 | Refeitório (Refúgio temporário) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | N/A | 1 | 45228 | 10 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Split System | 2 | 45229 | 10 | 2023 | Sala do Servidor (Paines elétricos) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando PT
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Split System | 3 | 45230 | 10 | 2023 | Sala do Servidor (Paines elétricos) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando PT
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Split System | 4 | 45231 | 11 | 2023 | Air Dryer | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral do equipamento | Identificado vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Split System | 5 | 45232 | 11 | 2023 | Air Dryer | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Tratamento na corrosão para realização da solda
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Split System | 6 | 45233 | 11 | 2023 | Air Dryer | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamentos com solda
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Split System | 6 | 45233 | 11 | 2023 | Air Dryer | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Split System | 7 | 45234 | 11 | 2023 | Air Dryer | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Split System | 7 | 45234 | 11 | 2023 | Air Dryer | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup da secadora 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Split System | 8 | 45235 | 11 | 2023 | Air Dryer | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional da secadora 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 9 | 45236 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Iniciado manobas para manutenção do compressor 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Split System | 10 | 45237 | 11 | 2023 | Air Dryer | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional da secadora 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Split System | 10 | 45237 | 11 | 2023 | Air Dryer | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 11 | 45238 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Inoperante | Limpeza das galerias de óleo e filtro tela
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 11 | 45238 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição de óleo lubrificante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 11 | 45238 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 11 | 45238 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 11 | 45238 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 12 | 45239 | 11 | 2023 | Sala do Servidor (Paines elétricos) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral do euquipamento | Identiifcado necessidade de substituição do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 13 | 45240 | 11 | 2023 | Sala do Servidor (Paines elétricos) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Instalação de equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Iniciada instalação de nova unidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 13 | 45240 | 11 | 2023 | Sala do Servidor (Paines elétricos) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 13 | 45240 | 11 | 2023 | Sala do Servidor (Paines elétricos) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 13 | 45240 | 11 | 2023 | Sala do Servidor (Paines elétricos) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | N/A | 1 | 45236 | 11 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Split System | 2 | 45237 | 11 | 2023 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Operando | Substituição do motor ventilador
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Split System | 2 | 45237 | 11 | 2023 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Carga de fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Self Contained | 3 | 45238 | 11 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Operando | Substituição do termostato digital
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Self Contained | 3 | 45238 | 11 | 2023 | ECR | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Operando | Substituição do termostato digital
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Split System | 4 | 45239 | 11 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Operando | Inoperante | pressurização com N² | Identificado vazamentos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Split System | 4 | 45239 | 11 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamentos
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Split System | 4 | 45239 | 11 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Split System | 5 | 45240 | 11 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup da unidade 3003-A2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Split System | 5 | 45240 | 11 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-A | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de fluido refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Split System | 5 | 45240 | 11 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor 2 da base da unidade condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Split System | 6 | 45241 | 11 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção Corretiva | Instalação de compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalado o compressor na base
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Split System | 6 | 45241 | 11 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Split System | 6 | 45242 | 11 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Split System | 7 | 45242 | 11 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Split System | 7 | 45242 | 11 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Solicitado envio de um compressor bitzer pois o atual apresenta vibração
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Chiller | 8 | 45243 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição do Módulo IHM
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Self Contained | 9 | 45244 | 11 | 2023 | Cozinha | 0 | Praça de máquinas | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Operando | complemento de carga refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Unidade Condensadora | 10 | 45245 | 11 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | pressurização com N²
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Unidade Condensadora | 10 | 45245 | 11 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Unidade Condensadora | 11 | 45246 | 11 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | instalação de chave seletora no painel
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230796 | Unidade Condensadora | 11 | 45246 | 11 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 3 | 45214 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 3 | 45214 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Operando | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema | Estrutura do equipamento com alto grau de oxidação
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 4 | 45215 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N² | Identificados vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 4 | 45215 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Correção de vazamentos com solda
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 4 | 45215 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Inicio do teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 5 | 45216 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Subsittuição de filtro
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 5 | 45216 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 6 | 45217 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 6 | 45217 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 7 | 45218 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Inoperante | Fechamento das válvulas de entrada de linha e saida do condensador
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 8 | 45219 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamentos
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 9 | 45220 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 9 | 45220 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 9 | 45220 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Solucionado vibração na linha de descarga com aperto dos parafusos
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 10 | 45221 | 10 | 2023 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição da mangueira de nylon
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 10 | 45221 | 10 | 2023 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | Fernando Costa De Souza | 20230766 | Split System | 10 | 45221 | 10 | 2023 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230881 | Unidade Condensadora | 1 | 45229 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Congelado | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Revisão dos paramêtros do PLC e correções de ligações elétricas no quadro.
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230881 | Unidade Condensadora | 1 | 45229 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Congelado | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Revisão dos parâmetros do PLC
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230881 | Split System | 2 | 45230 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de carga refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230881 | Split System | 2 | 45230 | 10 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Operando | Operando | Subsittuição de chave contatora
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230881 | Split System | 3 | 45231 | 11 | 2023 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de carga refrigerante
Equinor | 7 | WHPA | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230881 | Split System | 3 | 45231 | 11 | 2023 | LQ | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de carga refrigerante
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20230820 | N/A | 1 | 45209 | 10 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20230820 | Split | 2 | 45210 | 10 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N² | Identificado necessidade de substituição de trexo da tubulação
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20230820 | Split | 2 | 45210 | 10 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituido Coxins, parafusos, arruelas da base, e trecho da tubulação
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20230820 | Split | 3 | 45211 | 10 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção de vazamentos
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20230820 | Split | 3 | 45211 | 10 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20230820 | Split | 3 | 45211 | 10 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20230820 | Split | 4 | 45212 | 10 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20230820 | Split | 4 | 45212 | 10 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20230820 | Split | 5 | 45213 | 10 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga refrigerante
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20230820 | Split | 6 | 45214 | 10 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição das maçanetas da porta de ventilação da evaporadora 01 | Solicitado pelo setor de manutenção
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230898 | Unidade Condensadora | 1 | 45232 | 11 | 2023 | Provisões | 0 | Congelado | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Reconfiguração dos parametros no PLC | Foram calibrados os sensores feito teste de degelo
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230898 | Split | 2 | 45233 | 11 | 2023 | LQ | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de carga refrigerante
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230898 | Self Contained | 3 | 45234 | 11 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional do equipamento
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230898 | Self Contained | 3 | 45234 | 11 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional do equipamento
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230898 | Self Contained | 3 | 45234 | 11 | 2023 | PCR | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional do equipamento
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230898 | Self Contained | 3 | 45234 | 11 | 2023 | PCR | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional do equipamento
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230898 | Self Contained | 3 | 45234 | 11 | 2023 | SWG | 0 | SPE | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional do equipamento
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230898 | Self Contained | 4 | 45235 | 11 | 2023 | VFD | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional do equipamento
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230898 | Self Contained | 4 | 45235 | 11 | 2023 | VFD | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional do equipamento
Equinor | 7 | WHPB | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230898 | Self Contained | 4 | 45235 | 11 | 2023 | VFD | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional do equipamento
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20230845 | N/A | 1 | 45238 | 11 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20230845 | Chiller | 2 | 45239 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | instalação de parafusos e porcas nos furos inferiores | Aguardando confirmação de ferramentas com equipe de bordo
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20230845 | Chiller | 3 | 45240 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de filtros pedra
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20230845 | Chiller | 3 | 45240 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N² | Pressurizado ate 13 BAR devido a limitação das válvulas PSV do condensador
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20230845 | Chiller | 4 | 45241 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de Vácuo
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20230845 | Chiller | 4 | 45241 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Identificado vazamento de refrigerante | tamponada com um tampão cego com o'ring
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20230845 | Chiller | 4 | 45241 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga refrigerante
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20230845 | Chiller | 5 | 45242 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | continuiação do vácuo
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20230845 | Chiller | 5 | 45242 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituído fusível queimado
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20230845 | Chiller | 6 | 45243 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste operacional | unidade foi desligada devido a falta de segurança ocasionada pela necessidade do bypass no sensor de nível de óleo
Equinor | 7 | WHPC | Fernando Costa De Souza | 20230845 | Chiller | 7 | 45244 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado teste operacional | Unidade operando com acompanhamento devido ao Bypass no sensor de óleo
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 |  |  | 45200 | 10 | 2023
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 |  |  | 45201 | 10 | 2023
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 |  |  | 45202 | 10 | 2023
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 1 | 45203 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção preventiva (SER-1557) | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Identificado sistema A com vazamento e sem refrigerante
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 1 | 45203 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Operando | Inoperante | Reparo de vazamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 2 | 45204 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 2 | 45204 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 2 | 45204 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de nova linha no local
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 2 | 45204 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 2 | 45204 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 3 | 45205 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituída válvula de servço
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 3 | 45205 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Correção de vazamentos com solda
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 3 | 45205 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Ajuste no armaflex
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 3 | 45205 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 3 | 45205 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição de filtro secador
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 3 | 45205 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 4 | 45206 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do ventilador, serpentina, bandeja do evaporador e gabinete
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 4 | 45206 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 4 | 45206 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 4 | 45206 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Bombordo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza do ventilador, serpentina, bandeja do evaporador e gabinete
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 5 | 45207 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Bombordo | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Operando | Inoperante | Reparo de vazamentos
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 5 | 45207 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Bombordo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituição da válvula de serviço e filtro secador
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 5 | 45207 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Bombordo | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 5 | 45207 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Bombordo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo | Apenas 3 horas a pedido da equipe de bordo
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 5 | 45207 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Bombordo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 5 | 45207 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Bombordo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 5 | 45207 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Bombordo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Operando | Operando | Substituída resistência do carter
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 6 | 45208 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção operacional
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 6 | 45208 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Bombordo | Confecção de equipamento | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção operacional
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 7 | 45209 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Bombordo | Confecção de equipamento | Instalação de componente |  | 12 | Operando | Operando | Instalado 2 relê de interface 220 Vac e controlador de temperatura
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 8 | 45210 | 10 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza do ventilador, serpentina, bandeja do evaporador e gabinete
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 8 | 45210 | 10 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituídos filtros de ar
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 8 | 45210 | 10 | 2023 | Refeitório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza do ventilador, serpentina, bandeja do evaporador e gabinete
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 8 | 45210 | 10 | 2023 | Refeitório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituídos filtros de ar
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 9 | 45211 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Todos | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza do ventilador, serpentina, bandeja do evaporador e gabinete
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 9 | 45211 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Congelado | Manutenção preventiva (SER-1557) | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Substituição de 2 sensores de temperatura da câmara de congelados
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 10 | 45212 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Adequação do circuito elétrico para proteção anticíclica dos compressores
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained Incorporado | 10 | 45212 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Adequação do circuito elétrico para proteção anticíclica dos compressores
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Ar Condicionado de Janela | 11 | 45213 | 10 | 2023 | Guindaste | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Remoção do equipamento |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção do ACJ
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Ar Condicionado de Janela | 11 | 45213 | 10 | 2023 | Guindaste | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Instalação de equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Instalação do ACJ
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 12 | 45214 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 13 | 45215 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza do ventilador, serpentina, bandeja do evaporador e gabinete
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 13 | 45215 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 14 | 45216 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 14 | 45216 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Troca do filtro secador
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 14 | 45216 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de refrigerante
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 14 | 45216 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Removido cerca de 2 litros de óleo
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 14 | 45216 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo paleativo com silver tape para fechamento de vão no evaporador
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 14 | 45216 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | Deixado circuito 2 parado
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 14 | 45216 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza do ventilador, serpentina, bandeja do evaporador e gabinete
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 14 | 45216 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | troca de filtros de ar
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 15 | 45217 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Recarga de fluido refrigerante
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 15 | 45217 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Boreste | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup e monitoramento do sistema
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 16 | 45218 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Correção de vazamentos com solda
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 16 | 45218 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instaçada tubulação local
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 16 | 45218 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 16 | 45218 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 | Self Contained | 16 | 45218 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 |  |  | 45227 | 10 | 2023
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 |  |  | 45228 | 10 | 2023
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 |  |  | 45229 | 10 | 2023
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20230677 |  |  | 45230
Modec | 20 | MV_18 | William De Santanna Araujo | 20230753 | N/A | 1 | 45217 | 10 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_18 | William De Santanna Araujo | 20230753 | Duto e Coifa | 2 | 45218 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Nav Deck
Modec | 20 | MV_18 | William De Santanna Araujo | 20230753 | Duto e Coifa | 3 | 45219 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores no Deck 5
Modec | 20 | MV_18 | William De Santanna Araujo | 20230753 | Duto e Coifa | 4 | 45220 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores no Deck 4
Modec | 20 | MV_18 | William De Santanna Araujo | 20230753 | Duto e Coifa | 5 | 45221 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores no Deck 3
Modec | 20 | MV_18 | William De Santanna Araujo | 20230753 | Duto e Coifa | 6 | 45222 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores no Deck 2
Modec | 20 | MV_18 | William De Santanna Araujo | 20230753 | Duto e Coifa | 7 | 45223 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores no Upper Deck
Modec | 20 | MV_18 | William De Santanna Araujo | 20230753 | Duto e Coifa | 8 | 45224 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Continuação da limpeza e higienização de dutos e difusores no Upper Deck
Modec | 20 | MV_18 | William De Santanna Araujo | 20230753 | Duto e Coifa | 9 | 45225 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza das evaporadoras Alpha e Bravo
Modec | 20 | MV_18 | William De Santanna Araujo | 20230753 | Duto e Coifa | 10 | 45226 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_18 | William De Santanna Araujo | 20230753 | Duto e Coifa | 11 | 45227 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_18 | William De Santanna Araujo | 20230753 | Duto e Coifa | 12 | 45228 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12+ 1 pontos
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230409 | N/A | 1 | 45230 | 10 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 6 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230409 | Duto e Coifa | 2 | 45231 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Serviço não autorizado devido a defeito no equipamento de limpeza
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230409 | Duto e Coifa | 3 | 45232 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck E
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230409 | Duto e Coifa | 4 | 45233 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck F
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230409 | Duto e Coifa | 5 | 45234 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck D
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230409 | Duto e Coifa | 6 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 7 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230409 | Duto e Coifa | 7 | 45236 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 7 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230409 | Duto e Coifa | 8 | 45237 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck C
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230409 | Duto e Coifa | 9 | 45238 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck B
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230409 | Duto e Coifa | 10 | 45239 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck A
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230409 | Duto e Coifa | 11 | 45240 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Main Deck
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230409 | Duto e Coifa | 12 | 45241 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_20 | Cleiton Augusto Fraga Chediak | 20230409 | Duto e Coifa | 12 | 45241 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Coleta de água da evaporadora Alpha do casario | Não foi recolhido da Bravo pois ela estava inoperante
Modec | 20 | MV_22 | Antonio Marco Camilo | 20230445 | Duto e Coifa | 1 | 45148 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Iniciada limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_22 | Antonio Marco Camilo | 20230445 | Duto e Coifa | 2 | 45149 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada a limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_22 | Antonio Marco Camilo | 20230445 | Duto e Coifa | 3 | 45150 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_22 | Antonio Marco Camilo | 20230445 | Duto e Coifa | 4 | 45151 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Organização de equipamemto e aguarde do desembarque
Modec | 20 | MV_22 | Antonio Marco Camilo | 20230445 | N/A | 5 | 45152 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | N/A | N/A | Adesembarque não autorizado
Modec | 20 | MV_22 | Antonio Marco Camilo | 20230445 | N/A | 6 | 45153 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | N/A | N/A | Adesembarque não autorizado
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | N/A | 1 | 45156 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | Split System | 2 | 45157 | 8 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e procedimentos de manutenção preventiva
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | Split System | 3 | 45158 | 8 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e procedimentos de manutenção preventiva
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | Split System | 4 | 45159 | 8 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e procedimentos de manutenção preventiva
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | Câmara Fria | 5 | 45160 | 8 | 2023 | Provisões | 0 | Congelado | Manutenção preventiva (SER-1557) | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de flúido refrigerante
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | Câmara Fria | 5 | 45160 | 8 | 2023 | Provisões | 0 | Congelado | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizada limpeza e procedimentos de manutenção preventiva
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | Self Contained | 6 | 45161 | 8 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e procedimentos de manutenção preventiva
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | Self Contained | 7 | 45162 | 8 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e procedimentos de manutenção preventiva
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | Câmara Fria | 8 | 45163 | 8 | 2023 | Provisões | 0 | Resfriados | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e procedimentos de manutenção preventiva
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | Câmara Fria | 9 | 45164 | 8 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Congelados (Peixes) | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e procedimentos de manutenção preventiva
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | Self Contained | 10 | 45165 | 8 | 2023 | UPS | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e procedimentos de manutenção preventiva
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | Self Contained | 11 | 45166 | 8 | 2023 | UPS | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e procedimentos de manutenção preventiva
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | Câmara Fria | 12 | 45167 | 8 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Congelados (Carne) | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e procedimentos de manutenção preventiva
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | N/A | 13 | 45168 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Manutenção preventiva (SER-1557) | Não autorizado o serviço |  | 12 | N/A | N/A | PT não liberada
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | Rooftop | 14 | 45169 | 8 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizada limpeza e procedimentos de manutenção preventiva
Modec | 20 | MV_22 | Daniel Lemos | 20230445 | N/A | 15 | 45170 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | N/A | N/A | Desembarque
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | N/A | 1 | 45102 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Self Contained | 2 | 45103 | 6 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral do equipamento | Identificado equipamento com baixo rendimento
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 3 | 45104 | 6 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Congelados (Peixes) | Manutenção Corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza da linha de água condensada | Identificado que resistencia de degelo está ineficiente
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 4 | 45105 | 6 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Congelados (Peixes) | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral do equipamento | Identificado necessidade de instalar outra resistência
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 5 | 45106 | 6 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | subsituída conexão | Câmara de peixe sem resistência ocasionando baixa eficiência
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | N/A | 6 | 45107 | 6 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | N/A | N/A | Aguardando liberação de PT
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 7 | 45108 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Fabricação de novo flange
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 7 | 45108 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Operando | Operando | Instalação do novo flange
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Dampers | 8 | 45109 | 7 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral nos dutos | Identificado que o damper automatico de retorno esta com problema e unidade sem filtro de ar
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 9 | 45110 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Inoperante | Limpeza na linha de retorno de água condensada
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 10 | 45111 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do sistema ALPHA
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 11 | 45112 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção na linha de óleo | Identificado necessidade de substituição da boia
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 12 | 45113 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Feito ajuste na carga de óleo do sistema Bravo
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 13 | 45114 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral | Necessário trocar separador de óleo
Modec | 20 | MV_22 | Gabriel Souza Da Silva | 20230480 | Câmara Fria | 14 | 45115 | 7 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | N/A | 1 | 45194 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | Duto e Coifa | 2 | 45195 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e Higienização dos dutos e difusores do passadiço
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | Duto e Coifa | 3 | 45196 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e Higienização dos dutos e difusores do terceiro deck
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | Duto e Coifa | 4 | 45197 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e Higienização da coifa e dutos | O motor está no fluxo do ar
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | Duto e Coifa | 5 | 45198 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Continuada Limpeza e Higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | Duto e Coifa | 6 | 45199 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 5 | Operando | Operando | Continuada Limpeza e Higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | Duto e Coifa | 7 | 45200 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e Higienização dos dutos e difusores do deck 1
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | Duto e Coifa | 8 | 45201 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e Higienização dos dutos e difusores do deck 2
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | Duto e Coifa | 9 | 45202 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e Higienização dos dutos e difusores do upper deck
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | Duto e Coifa | 10 | 45203 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e Higienização dos dutos e difusores do sunken deck
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | Duto e Coifa | 11 | 45204 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e Higienização da evaporadora A1
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | Duto e Coifa | 12 | 45205 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e Higienização da evaporadora B2
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | Duto e Coifa | 13 | 45206 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e Higienização da evaporadora B1
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | Duto e Coifa | 13 | 45206 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Coleta de água das evaporadoras A1 e B2
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | Duto e Coifa | 13 | 45206 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 0 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_23 | Antonio Marco Camilo | 20230514 | N/A | 14 | 45207 | 10 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | N/A | N/A | Desembarque
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | N/A | 1 | 45210 | 10 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 2 | 45211 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N² | Encontrados 3 vazamentos
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 2 | 45211 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamentos
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 2 | 45211 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 3 | 45212 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 4 | 45213 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza local na serpentina e desobstrução de drenos
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 5 | 45214 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de filtros pedras e correias do motor | Feito uma adaptaçao na linha de descarga pra troca do vibraflex
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 5 | 45214 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Subsituição das correias do motor
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 5 | 45214 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 5 | 45215 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de carga refrigerante
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Self Contained | 6 | 45215 | 10 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao na serpentina da evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Self Contained | 6 | 45215 | 10 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao na serpentina da evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Self Contained | 6 | 45215 | 10 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao na serpentina da evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Self Contained | 6 | 45215 | 10 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao na serpentina da evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Self Contained | 7 | 45216 | 10 | 2023 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e higienizaçao na serpentina da evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Self Contained | 7 | 45216 | 10 | 2023 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao na serpentina da evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Self Contained | 7 | 45216 | 10 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao na serpentina da evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Self Contained | 7 | 45216 | 10 | 2023 | Refeitório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao na serpentina da evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Split System | 8 | 45217 | 10 | 2023 | Sl. De Rádio | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e higienizaçao na serpentina da evaporadora | Unidade descomussionada devido a falta de condensadora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Split System | 8 | 45217 | 10 | 2023 | UPS (Telecom) | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e higienizaçao na serpentina da evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 8 | 45217 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e higienizaçao na serpentina da evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Câmara Fria | 9 | 45218 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Carnes | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e higienizaçao na serpentina da evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Câmara Fria | 9 | 45218 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Peixes | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e higienizaçao na serpentina da evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Câmara Fria | 9 | 45218 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Verduras | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e higienizaçao na serpentina da evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Câmara Fria | 9 | 45218 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Antecâmara (lobby) | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza e higienizaçao na serpentina da evaporadora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Self Contained | 10 | 45219 | 10 | 2023 | Refeitório | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | feitas novas juntas para tampa do compressor
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Câmara Fria | 10 | 45219 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Operando | Operando | Pressurização com N²
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Câmara Fria | 10 | 45219 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Operando | Operando | Pressurização com N²
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Split System | 11 | 45220 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Split System | 11 | 45220 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Split System | 11 | 45220 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 11 | 45220 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | reparo de vazamentos com solda
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 11 | 45220 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 12 | 45221 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Split System | 12 | 45221 | 10 | 2023 | UPS (Telecom) | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Self Contained Evaporadora | 12 | 45221 | 10 | 2023 | Refeitório | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 0 | Operando | Operando | Colocada as tampas do condensador | Realizado troca dos filtros secador e reparo da válvula de saída de água do condensador
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 13 | 45222 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição das correias da seção ventiladora
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 13 | 45222 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga refrigerante
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 13 | 45222 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_23 | Geovany Pereira Souza | 20230517 | Rooftop | 14 | 45222 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | N/A | 1 | 45185 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 9 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | Duto e Coifa | 2 | 45186 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 7 | Operando | Operando | Limpeza e Higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | Duto e Coifa | 3 | 45187 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 5 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | Duto e Coifa | 3 | 45187 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 0 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | Unidade Evaporadora | 4 | 45188 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora 2 das Acomodações
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | Duto e Coifa | 5 | 45189 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora 1 das Acomodações
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | Duto e Coifa | 6 | 45190 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 7 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | Duto e Coifa | 7 | 45191 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguaradando emissão de PT
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | Duto e Coifa | 8 | 45192 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza das evaporadoras Alpha e Bravo do EER/UPS
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | Duto e Coifa | 8 | 45192 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 0 | Operando | Operando | Continuação da limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | Duto e Coifa | 9 | 45193 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando emissão de PT
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | Unidade Evaporadora | 10 | 45194 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | limpeza e higienização das evaporadoras alpha e bravo do CCR
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | Duto e Coifa | 11 | 45195 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienizaçao das evaporadoras do Refeitório de Sala de Rádio
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | Duto e Coifa | 12 | 45196 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do HVAC da sala de rádio
Modec | 20 | MV_26 | Alexandre De Oliveira Rosa | 20230513 | Duto e Coifa | 13 | 45197 | 9 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do HVAC da oficina de produção e cozinha
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | N/A | 1 | 45198 | 9 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 2 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Self Contained | 2 | 45199 | 9 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva SER-1557
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Self Contained | 2 | 45199 | 9 | 2023 | ECR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Manutenção preventiva SER-1557
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Rooftop | 3 | 45200 | 10 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva SER-1557
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Rooftop | 4 | 45201 | 10 | 2023 | Oficina Mecânica | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva SER-1557
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Rooftop | 4 | 45201 | 10 | 2023 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Manutenção preventiva SER-1557
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Rooftop | 5 | 45202 | 10 | 2023 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva SER-1557
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Rooftop | 5 | 45202 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Manutenção preventiva SER-1557
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Rooftop | 6 | 45203 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva SER-1557
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Self Contained | 6 | 45203 | 10 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | inspeção no HVAC da cozinha | Identificado defeito no motor ventilador e necessidade de manutenção nas placas eletronicas
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Rooftop | 7 | 45204 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Não autorizado pois estava sendo executado um serviço de pintura no equipamento
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Rooftop | 8 | 45205 | 10 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva SER-1557 | Identificado ausencia de um motor ventilador, damper da rede de retorno com mau fucnionamento
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Self Contained | 8 | 45205 | 10 | 2023 | Oficina da Casa de máquinas | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Manutenção preventiva SER-1557 | Equipamento encontra-se em manutenção
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Câmara Fria | 9 | 45205 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Carnes | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva SER-1557
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Câmara Fria | 10 | 45206 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Verduras | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva SER-1557
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Câmara Fria | 11 | 45206 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Peixes | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Manutenção preventiva SER-1557
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | Câmara Fria | 11 | 45206 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Lobby | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Manutenção preventiva SER-1557
Modec | 20 | MV_26 | Marcelo Silva De Brito | 20230513 | N/A | 12 | 45207 | 10 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | N/A | N/A | Desembarque
Modec | 20 | MV_26 | Victor Luis Dos Santos | 20230848 | Duto e Coifa | 1 | 45257 | 11 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Survey | Inspeção geral |  | 12 | N/A | N/A | Inspeção visual para localização e conhecimento do encaminhamento da nova rede de dutos do sistema de exaustão
Modec | 20 | MV_26 | Victor Luis Dos Santos | 20230848 | Duto e Coifa | 2 | 45258 | 11 | 2023 | Oficina Mecânica | 0 | N/A | Survey | Inspeção geral |  | 12 | N/A | N/A | Continuaidade da inspeção para delineamento
Modec | 20 | MV_26 | Victor Luis Dos Santos | 20230848 | Duto e Coifa | 3 | 45259 | 11 | 2023 | Oficina Mecânica | 0 | N/A | Survey | Inspeção geral |  | 12 | N/A | N/A | Finalizado survey para delineamento
Modec | 20 | MV_26 | Victor Luis Dos Santos | 20230848 | N/A | 4 | 45260 | 11 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | N/A | N/A | Desembarque
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | N/A | 1 | 45254 | 11 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 2 | 45255 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 2 | 45255 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor | Identificado compressor danificado
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 3 | 45256 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 3 | 45256 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 4 | 45257 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Instalação de compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalado novo compressor
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 4 | 45257 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalados novo separador de óleo, válvula solenoide e carcaça do filtro secador
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 4 | 45257 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 5 | 45258 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Troca dos filtros evaporador, traca das correias do motor
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 5 | 45258 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 5 | 45258 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 6 | 45259 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento | A serpentina do condensador esta com muito reparos e baixa eficiencia; compressor novo não possu cabeçote de controle de capacidade
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 7 | 45260 | 11 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza das serpentinas com zênite
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 7 | 45260 | 11 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Operando | Operando | Subsitituição dos filtros do evaporador
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 7 | 45260 | 11 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Operando | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 8 | 45261 | 12 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Subsitutição de placas de válvulas, e óleo
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 8 | 45261 | 12 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 8 | 45261 | 12 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 9 | 45262 | 12 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Substituição da bobina solenoide
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 9 | 45262 | 12 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 10 | 45263 | 12 | 2023 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | substituição de filtros de ar, correias e mancais
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Rooftop | 10 | 45263 | 12 | 2023 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Limpeza das serpentinas e voluta
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Split System | 11 | 45264 | 12 | 2023 | Sala de Bateria (Upper Deck) | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Substituição de filtro de ar
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Split System | 11 | 45264 | 12 | 2023 | Sala de Bateria (Upper Deck) | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Manutenção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pintura para retardar corrosão
Modec | 20 | MV_27 | Welton Laia | 20230590 | Split System | 11 | 45264 | 12 | 2023 | Sala de Bateria (Upper Deck) | 0 | Alpha | Manutenção preventiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_27 | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230627 | N/A | 1 | 45234 | 11 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_27 | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230627 | Duto e Coifa | 2 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck bridge
Modec | 20 | MV_27 | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230627 | Duto e Coifa | 3 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck E
Modec | 20 | MV_27 | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230627 | Duto e Coifa | 4 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck D
Modec | 20 | MV_27 | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230627 | Duto e Coifa | 5 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck C
Modec | 20 | MV_27 | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230627 | Duto e Coifa | 6 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck B
Modec | 20 | MV_27 | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230627 | Duto e Coifa | 7 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Deck A
Modec | 20 | MV_27 | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230627 | Duto e Coifa | 8 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores do Upper Deck
Modec | 20 | MV_27 | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230627 | Duto e Coifa | 9 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores da lavanderia
Modec | 20 | MV_27 | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230627 | Duto e Coifa | 10 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora Bravo
Modec | 20 | MV_27 | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230627 | Duto e Coifa | 11 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora Alpha
Modec | 20 | MV_27 | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230627 | Duto e Coifa | 12 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_27 | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230627 | Duto e Coifa | 13 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_27 | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230627 | Duto e Coifa | 14 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_27 | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230627 | Duto e Coifa | 14 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Coleta de água das evaporadoras Alpha e Bravo
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | N/A | 1 | 45226 | 10 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | Duto e Coifa | 2 | 45227 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | Duto e Coifa | 3 | 45228 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores Deck D
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | Duto e Coifa | 4 | 45229 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores Deck C
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | Duto e Coifa | 5 | 45230 | 10 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores Deck B
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | Duto e Coifa | 6 | 45231 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | Duto e Coifa | 7 | 45232 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | Duto e Coifa | 8 | 45233 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores Deck A
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | Duto e Coifa | 9 | 45234 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores Upper Deck
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | Duto e Coifa | 10 | 45235 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores Sunken Deck
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | Duto e Coifa | 11 | 45236 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando PT
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | Duto e Coifa | 12 | 45237 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização das evaporadoras A e B das Acomodações
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | Duto e Coifa | 13 | 45238 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | Duto e Coifa | 13 | 45238 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | Duto e Coifa | 14 | 45239 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e difusores
Modec | 20 | MV_29 | Cleiton Sant'anna De Souza | 20230752 | Duto e Coifa | 14 | 45239 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Coleta de água nas evaporadoras
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | N/A | 1 | 45240 | 11 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Rooftop | 2 | 45241 | 11 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Operando | Inoperante | Pressurização com N² | Identificado vazamentos
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Rooftop | 3 | 45242 | 11 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção de vazamentos
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Rooftop | 3 | 45242 | 11 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Rooftop | 4 | 45243 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Operando | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Rooftop | 4 | 45243 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Rooftop | 4 | 45243 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Rooftop | 4 | 45243 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Rooftop | 4 | 45243 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Self Contained | 5 | 45244 | 11 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Self Contained | 5 | 45244 | 11 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Self Contained | 5 | 45244 | 11 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Self Contained | 5 | 45244 | 11 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Rooftop | 5 | 45244 | 11 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Rooftop | 6 | 45245 | 11 | 2023 | Oficina | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Rooftop | 7 | 45246 | 11 | 2023 | ECR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Rooftop | 8 | 45247 | 11 | 2023 | Oficina Mecânica | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Rooftop | 9 | 45248 | 11 | 2023 | Oficina Elétrica | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Self Contained | 10 | 45249 | 11 | 2023 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Self Contained | 11 | 45250 | 11 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Câmara Fria | 12 | 45251 | 11 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Carnes | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Câmara Fria | 12 | 45251 | 11 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Peixes | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Câmara Fria | 12 | 45251 | 11 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Verduras | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Câmara Fria | 12 | 45251 | 11 | 2023 | Provisões | 0 | Antecâmara (lobby) | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Self Contained | 13 | 45252 | 11 | 2023 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Self Contained | 13 | 45252 | 11 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Self Contained | 13 | 45252 | 11 | 2023 | CCR | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Self Contained | 13 | 45252 | 11 | 2023 | CCR | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558 | Necessário substituição de compressor
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Self Contained | 14 | 45253 | 11 | 2023 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Self Contained | 14 | 45253 | 11 | 2023 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Self Contained | 14 | 45253 | 11 | 2023 | TER / SL de Rádio | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Self Contained | 14 | 45253 | 11 | 2023 | TER / SL de Rádio | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Unidade Condensadora | 15 | 45254 | 11 | 2023 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Chiller | 15 | 45254 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Fan Coil | 15 | 45254 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado escopo de manutenção preventiva SER 1557 e 1558
Modec | 20 | MV_29 | Renivaldo Gama | 20230859 | Chiller | 15 | 45254 | 11 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1557) | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento de refrigerante
Modec | 20 | MV_32 | Victor Luis Dos Santos | 20230566 | N/A | 1 | 45201 | 10 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_32 | Victor Luis Dos Santos | 20230566 | Duto e Coifa | 2 | 45202 | 10 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Survey | Inspeção geral |  | 12 | N/A | N/A | Verificação de campo do projeto de dutos de ar da Enfermaria
Modec | 20 | MV_32 | Victor Luis Dos Santos | 20230566 | Duto e Coifa | 3 | 45203 | 10 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Survey | Inspeção geral |  | 12 | N/A | N/A | Inspeção geral no sistemas de dutos
Modec | 20 | MV_32 | Victor Luis Dos Santos | 20230566 | N/A | 4 | 45204 | 10 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | N/A | N/A | Desembarque
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | N/A | 1 | 45221 | 10 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 2 | 45222 | 10 | 2023 | STBD Depósito (Sala de Medição e Calibração) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de da correia do conjunto ventilador
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 3 | 45223 | 10 | 2023 | STBD Depósito (Sala de Medição e Calibração) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 3 | 45223 | 10 | 2023 | STBD Depósito (Sala de Medição e Calibração) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 3 | 45223 | 10 | 2023 | STBD Depósito (Sala de Medição e Calibração) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com refrigerante
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 3 | 45223 | 10 | 2023 | STBD Depósito (Sala de Medição e Calibração) | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Unidade Condensadora | 4 | 45224 | 10 | 2023 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de refrigerante
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 5 | 45225 | 10 | 2023 | STBD Depósito (Sala de Medição e Calibração) | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 6 | 45226 | 10 | 2023 | TER & Sala de Rádio (Sala Telecom & UPS) | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 6 | 45226 | 10 | 2023 | TER & Sala de Rádio (Sala Telecom & UPS) | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 7 | 45227 | 10 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 7 | 45227 | 10 | 2023 | Cozinha | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 7 | 45227 | 10 | 2023 | EER | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 7 | 45227 | 10 | 2023 | EER | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 8 | 45228 | 10 | 2023 | Refeitório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 8 | 45228 | 10 | 2023 | STBD Depósito (Sala de Medição e Calibração) | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Split System | 9 | 45229 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Split System | 9 | 45229 | 10 | 2023 | Acomodações | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 9 | 45229 | 10 | 2023 | Sala de Oficina Elétrica | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 10 | 45230 | 10 | 2023 | Sala de Oficina Mecânica | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 11 | 45231 | 11 | 2023 | Sala de Oficina Mecânica | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Operando | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Rooftop | 11 | 45231 | 11 | 2023 | Oficina Mecânica | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Operando | Operando | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Self Contained | 12 | 45232 | 11 | 2023 | Sala de Oficina Mecânica | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Rooftop | 13 | 45233 | 11 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Rooftop | 14 | 45234 | 11 | 2023 | Laboratório | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Rooftop | 14 | 45234 | 11 | 2023 | Laboratório | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Rooftop | 15 | 45235 | 11 | 2023 | E-House | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Rooftop | 15 | 45235 | 11 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Câmara Fria | 15 | 45235 | 11 | 2023 | Provisões | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Câmara Fria | 15 | 45235 | 11 | 2023 | Provisões | 0 | Bravo | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_31 | Josilei Acácio | 20230747 | Rooftop | 16 | 45236 | 11 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Alpha | Manutenção preventiva (SER-1558) | Limpeza Local |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Realizado preventiva conforme escopo do SER 1558
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | N/A | 1 | 45256 | 11 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | Unidade Evaporadora | 2 | 45257 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza da evaporadora |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e Higienização da evaporadora Alpha
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | Self Contained | 3 | 45258 | 11 | 2023 | Oficina Mecânica da Praça de Máquinas | 0 | Higienização & Análise | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza do sistema |  | 12 | Operando | Operando | Executado escopo de manutenção preventiva SER 1557
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | Self Contained | 4 | 45259 | 11 | 2023 | ECR | 0 | Higienização & Análise | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza do sistema |  | 12 | Operando | Operando | Executado escopo de manutenção preventiva SER 1557
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | Self Contained | 5 | 45260 | 11 | 2023 | CCR | 0 | Higienização & Análise | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza do sistema |  | 12 | Operando | Operando | Executado escopo de manutenção preventiva SER 1557
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | Self Contained | 6 | 45261 | 12 | 2023 | EER | 0 | Higienização & Análise | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza do sistema |  | 12 | Operando | Operando | Executado escopo de manutenção preventiva SER 1557
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | Self Contained | 7 | 45262 | 12 | 2023 | Cozinha | 0 | Higienização & Análise | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza do sistema |  | 12 | Operando | Operando | Executado escopo de manutenção preventiva SER 1557 | Equipamento Alpha operacional, Bravo Inoperante
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | Self Contained | 8 | 45263 | 12 | 2023 | Cozinha | 0 | Higienização & Análise | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza do sistema |  | 12 | Operando | Operando | Executado escopo de manutenção preventiva SER 1557
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | Unidade Evaporadora | 9 | 45264 | 12 | 2023 | VFD | 0 | Higienização & Análise | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza do sistema |  | 12 | Operando | Operando | Executado escopo de manutenção preventiva SER 1557
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | Unidade Evaporadora | 9 | 45264 | 12 | 2023 | E-House | 0 | Higienização & Análise | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza do sistema |  | 0 | Operando | Operando | Executado escopo de manutenção preventiva SER 1557
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | Unidade Evaporadora | 10 | 45265 | 12 | 2023 | Almoxarifado | 0 | Higienização & Análise | Manutenção preventiva (SER-1557) | Limpeza do sistema |  | 12 | Operando | Operando | Executado escopo de manutenção preventiva SER 1557
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | Unidade Evaporadora | 10 | 45265 | 12 | 2023 | Laboratório | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza do sistema |  | 0 | Operando | Operando | Limpeza e higienização das evaporadoras Alpha e Bravo
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | Duto e Coifa | 11 | 45266 | 12 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos | Constatado exaustor com potencia a baixo do necessário
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | Duto e Coifa | 12 | 45267 | 12 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | Duto e Coifa | 13 | 45268 | 12 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12 + 1 pontos
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | Duto e Coifa | 14 | 45269 | 12 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de água nas evaporadoras e selfies
Modec | 20 | MV_30 | William De Santanna Araujo | 20230762 | N/A | 14 | 45269 | 12 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 0 | N/A | N/A | Desembarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 14 | 45241 | 11 | 2023 | Sala do Servidor (Paines elétricos) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição da serpentina danificada mecanicamente
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 14 | 45241 | 11 | 2023 | Sala do Servidor (Paines elétricos) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 14 | 45241 | 11 | 2023 | Sala do Servidor (Paines elétricos) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 14 | 45241 | 11 | 2023 | Sala do Servidor (Paines elétricos) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 15 | 45242 | 11 | 2023 | Sala do Servidor (Paines elétricos) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituidos válvulade descarga e manômetro de alta do circuito 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 15 | 45242 | 11 | 2023 | Sala do Servidor (Paines elétricos) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Operando | Inoperante | Reparo de vazamento no circuito 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Almir Cunha | 20230783 | Chiller | 15 | 45242 | 11 | 2023 | Sala do Servidor (Paines elétricos) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | N/A | 1 | 45243 | 11 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Self Contained | 2 | 45244 | 11 | 2023 | LER (Baterias) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no equipamento | Identificado compressor danificado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Split | 2 | 45244 | 11 | 2023 | Enfermaria | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral no equipamento | Identificado erro no display EC
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Split | 3 | 45245 | 11 | 2023 | Enfermaria | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção e teste na placa eletrônica da condensadora | Identificado placa em curto
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Self Contained | 4 | 45246 | 11 | 2023 | L.E.R/E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Complemento de óleo lubrificante no circuito 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Self Contained | 4 | 45246 | 11 | 2023 | L.E.R/E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Operando | Inoperante | procedimento de vácuo no ciruito 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Self Contained | 4 | 45246 | 11 | 2023 | L.E.R/E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Balanceamento termodinamico do equipamento no circuito 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Self Contained | 4 | 45246 | 11 | 2023 | L.E.R/E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do circuito 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Self Contained | 4 | 45246 | 11 | 2023 | L.E.R/E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade no ciruito 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Self Contained | 5 | 45247 | 11 | 2023 | L.E.R/E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reaizada megagem do compressor 3 | Identificado compressor queimado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Self Contained | 6 | 45248 | 11 | 2023 | L.E.R/E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Realizado os procedimentos de substituição do compressor 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Self Contained | 7 | 45249 | 11 | 2023 | L.E.R/E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com N²
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Self Contained | 7 | 45249 | 11 | 2023 | L.E.R/E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueiadade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Self Contained | 8 | 45250 | 11 | 2023 | L.E.R/E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Complemento do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Complemento de óleo lubrificante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Self Contained | 8 | 45250 | 11 | 2023 | L.E.R/E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Self Contained | 8 | 45250 | 11 | 2023 | L.E.R/E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com refrigerante | Equipamento parado devido a falta de refrigerante para balanceamento térmico
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Rooftop | 9 | 45251 | 11 | 2023 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção e megagem do compressor | Identificado Baixo isolamento e quebra mecânica
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Rooftop | 10 | 45252 | 11 | 2023 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Instalação de compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação do compressor novo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Rooftop | 10 | 45252 | 11 | 2023 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Rooftop | 11 | 45253 | 11 | 2023 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituida a correia A44
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Rooftop | 11 | 45253 | 11 | 2023 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Balanceamento de vazão |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Balanciamento termodinâmico com fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Weslei Furtado Gomes | 20230783 | Rooftop | 11 | 45253 | 11 | 2023 | LER (Baterias) | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antonio Marco Camilo | 20230919 | N/A | 1 | 45271 | 12 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antonio Marco Camilo | 20230919 | Duto e Coifa | 2 | 45272 | 12 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | N/A | N/A | Aguardando chegada dos equipamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antonio Marco Camilo | 20230919 | Duto e Coifa | 3 | 45273 | 12 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antonio Marco Camilo | 20230919 | Duto e Coifa | 4 | 45274 | 12 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antonio Marco Camilo | 20230919 | Duto e Coifa | 5 | 45275 | 12 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada a limpeza e higienização do exaustor e dutos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antonio Marco Camilo | 20230919 | Duto e Coifa | 6 | 45276 | 12 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Realizada coleta de ar em 12 + 1 pontos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Antonio Marco Camilo | 20230919 | Duto e Coifa | 7 | 45277 | 12 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Realizada coleta de água das evaporadoras do Casario
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230951 | N/A | 1 | 45261 | 12 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230951 | Chiller | 2 | 45262 | 12 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Solicitado análise de vazão e da água gelada e do etileno glicol
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230951 | Câmara Fria | 3 | 45263 | 12 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Congelados | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral | Evaporador com uma grande camada de gelo
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230951 | Câmara Fria | 4 | 45264 | 12 | 2023 | Provisões | 0 | Câmara de Congelados | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado degelo manual e ajuste na temperaturade insuflamento
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230951 | Chiller | 5 | 45265 | 12 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado vistoria para realizar medições e melhorar o rendimento do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230951 | Split System | 6 | 45266 | 12 | 2023 | Sala de UPS | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no equipamento | Identificado deficiência na climatização
SBMOffshore | 28 | FPSOSepetiba | Marcelo Silva De Brito | 20230951 | Split System | 7 | 45267 | 12 | 2023 | Sala de UPS | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Operando | Operando | Realizado solda na lininha de descarga
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 14 | 45250 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Troca de óleo do compressor 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 14 | 45250 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 14 | 45250 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | quebra de vácuo com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 14 | 45250 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga de fluido refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 14 | 45250 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 13 | 45249 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Instalação de compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação do compressor 2 na base
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 13 | 45249 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização para teste de vazamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 13 | 45249 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 12 | 45248 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituido peças danificadas do compressor 2 | Compressor se encontra com água nos pistões e placa de válvula
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 11 | 45247 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Troca de óleo do compressor 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 11 | 45247 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 11 | 45247 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 11 | 45247 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | startup do sistema 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 10 | 45246 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Instalação de compressor |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalado compressor 1 na base
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 10 | 45246 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio do sistema 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 10 | 45246 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Remoção de vazamentos do sistema 1
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 10 | 45246 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 9 | 45245 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição da placa de ligação do sistema 1 | compressor 1 testado eletricamente
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 8 | 45244 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Removido da base os compressores 1 e 2 | Desmontado o compressor 1 para verificação mecânica e elétrica
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 7 | 45243 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral nos sistemas 2 e 1 | Sistema 2 apresenta compressor quebrado e sistema 1 apresenta compressor queimado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 7 | 45243 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | removido as conexões para remoção dos compressores 1 e 2
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 6 | 45242 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Troca de óleo lubrificante sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 6 | 45242 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo no sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 6 | 45242 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo no sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 6 | 45242 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Complemento de carga refrigerante sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 6 | 45242 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 5 | 45241 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral no sistema 3 | Identificado compressor desarmando por alta corrente, alta pressão; vazamento de gás e contator danificado
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 5 | 45241 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Subsitutido filtro de linha 48DC do sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 5 | 45241 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente eletrico |  | 0 | Inoperante | Inoperante | substituido contator do sistema 3
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 5 | 45241 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização para teste de vazamento | Identificado vazamento no compressor
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 5 | 45241 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 5 | 45241 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 4 | 45240 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Trocado filtro de linha 48DA sistema 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 4 | 45240 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição do óleo lubrificante |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Troca de óleo lubrificante sistema 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 4 | 45240 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Vácuo no sistema 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 4 | 45240 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo no sistema 4 com refrigerante do sistema | R407c
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | N/A | 1 | 45261 | 12 | 2023 | Stand By | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Self Contained | 2 | 45262 | 12 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Self Contained | 2 | 45262 | 12 | 2023 | TUC | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 2 | 45262 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-A2 | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 2 | 45262 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B2 | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral do sistema | Compressor apresenta vibração
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 2 | 45262 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-A2 | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral do sistema | necessário substituição de 3 serpentinas
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 2 | 45262 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3002-B2 | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 2 | 45262 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-B2 | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 2 | 45262 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-A2 | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral do sistema | Necessário substituir compressor danificado
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 2 | 45262 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-A2 | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 0 | Operando | Inoperante | Remoção do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 2 | 45262 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-A2 | Manutenção Corretiva | Instalação de compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação de compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 3 | 45263 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-A2 | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 3 | 45263 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-A2 | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 4 | 45264 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-A2 | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 4 | 45264 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-A2 | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 5 | 45265 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-A2 | Manutenção Corretiva | Instalação da unidade condensadora |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Instalação de nova unidade condensadora
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 5 | 45265 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-A2 | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 6 | 45266 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-A2 | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 6 | 45266 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3001-A2 | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup da unidade
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Self Contained | 7 | 45267 | 12 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Remoção de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Remoção do compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Self Contained | 7 | 45267 | 12 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Instalação de compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | instalação de compressor
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Self Contained | 8 | 45268 | 12 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de filtro secador
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Self Contained | 8 | 45268 | 12 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Self Contained | 8 | 45268 | 12 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Self Contained | 9 | 45269 | 12 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vacuo com refrigerante do sistema
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Self Contained | 9 | 45269 | 12 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Self Contained | 10 | 45270 | 12 | 2023 | TUC | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Instalação de componente |  | 12 | Operando | Operando | Realizado instação de PLC
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 11 | 45271 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B2 | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 12 | Operando | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 11 | 45271 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B2 | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 12 | 45272 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B2 | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 13 | 45273 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B2 | Manutenção Corretiva | Limpeza Local |  | 12 | Operando | Inoperante | Limpeza do filtro da linha de liquido
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 13 | 45273 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B2 | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituição do filtro secador
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Split System | 13 | 45273 | 12 | 2023 | Substação (M82) | 0 | 3003-B2 | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamento de óleo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Chiller | 14 | 45274 | 12 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição de filtros secadores
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Chiller | 14 | 45274 | 12 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Chiller | 14 | 45274 | 12 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | Paulo Franklin Silva De Lima | 20230765 | Chiller | 14 | 45274 | 12 | 2023 | Acomodações | 0 | Charlie | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 4 | 45240 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do sistema 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 3 | 45239 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção geral | Identificado que o compressor: 1 estava queimado; 2 mecanicamente danificado; 3 com vazamento e alta corrente; 4 com vazamento e expansora danificada
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 3 | 45239 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Substituío válvula expansora TE 12 do compressor 4
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 3 | 45239 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Pressurização com nitrogênio para identificação de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 3 | 45239 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamentos
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Self Contained | 3 | 45239 | 11 | 2023 | LER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
SBMOffshore | 28 | FPSOCapixaba | Welton Laia | 20230616-1 | Split (Piso Teto) | 2 | 45238 | 11 | 2023 | AER | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Complemento da carga de refrigerante |  | 0 | Operando | Operando | Complemento da carga de fluido refrigerante
Modec | 20 | MV_29 | HEIDER BATISTA DE SOUZA | 20220515 | N/A | 1 | 45262 | 12 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
Modec | 20 | MV_29 | HEIDER BATISTA DE SOUZA | 20220515 | Unidade Evaporadora | 2 | 45263 | 12 | 2023 | E-House | 0 | N/A | Instalação de equipamento | Instalação de componente |  | 12 | Operando | Operando | Instalação do damper de pressão
Modec | 20 | MV_29 | HEIDER BATISTA DE SOUZA | 20220515 | Unidade Evaporadora | 3 | 45264 | 12 | 2023 | E-House | 0 | N/A | Instalação de equipamento | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando PT
Modec | 20 | MV_29 | HEIDER BATISTA DE SOUZA | 20220515 | Unidade Evaporadora | 4 | 45265 | 12 | 2023 | E-House | 0 | N/A | Instalação de equipamento | Instalação de componente |  | 12 | Operando | Inoperante | Continuação da instalação do damper de pressão
Modec | 20 | MV_29 | HEIDER BATISTA DE SOUZA | 20220515 | Unidade Evaporadora | 5 | 45266 | 12 | 2023 | E-House | 0 | N/A | Instalação de equipamento | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuação da instalação do damper de pressão
Modec | 20 | MV_29 | HEIDER BATISTA DE SOUZA | 20220515 | Unidade Evaporadora | 6 | 45267 | 12 | 2023 | E-House | 0 | N/A | Instalação de equipamento | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Continuação da instalação do damper de pressão
Modec | 20 | MV_29 | HEIDER BATISTA DE SOUZA | 20220515 | Unidade Evaporadora | 7 | 45268 | 12 | 2023 | E-House | 0 | N/A | Instalação de equipamento | Instalação de componente |  | 12 | Inoperante | Operando | Finalizada instalação do damper de pressão
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230646 | N/A | 1 | 45160 | 8 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230646 | Duto e Coifa | 2 | 45161 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando chegada dos equipamentos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230646 | Duto e Coifa | 3 | 45162 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230646 | Duto e Coifa | 4 | 45163 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230646 | Duto e Coifa | 5 | 45164 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de amostras de ar em 12 + 1 pontos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230646 | Duto e Coifa | 6 | 45165 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando PT para continuar limpeza do esxaustor
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230646 | Duto e Coifa | 7 | 45166 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza no duto de exaustão da cozinha
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230646 | Duto e Coifa | 8 | 45167 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Finalizada a limpeza no exaustor da cozinh
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Maurício fernandes | 20230646 | Duto e Coifa | 9 | 45168 | 8 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise da água |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de água nas evaporadoras das Acomodações
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jorge Augusto da Silva | 20230823 | N/A | 1 | 45244 | 11 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Embarque | Embarque |  | 12 | N/A | N/A | Embarque
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jorge Augusto da Silva | 20230823 | Rooftop | 2 | 45245 | 11 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Pressurização com nitrogênio para verificar vazamentos |  | 12 | Operando | Inoperante | Pressurização com N²
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jorge Augusto da Silva | 20230823 | Rooftop | 3 | 45246 | 11 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Reparo de vazamentos no sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Reparo de vazamentos do circuito
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jorge Augusto da Silva | 20230823 | Rooftop | 3 | 45246 | 11 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Substituição das juntas
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jorge Augusto da Silva | 20230823 | Rooftop | 3 | 45246 | 11 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jorge Augusto da Silva | 20230823 | Rooftop | 3 | 45246 | 11 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante do sistema
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jorge Augusto da Silva | 20230823 | Rooftop | 4 | 45247 | 11 | 2023 | E-House | 0 | Bravo | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jorge Augusto da Silva | 20230823 | Self Contained | 5 | 45248 | 11 | 2023 | Cozinha | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no equipamento | Identificado serpentina necessitando de limpeza quimica profunda, ruido no compressor e desarme por alta corrente
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Jorge Augusto da Silva | 20230823 | N/A | 6 | 45249 | 11 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Manutenção Corretiva | Desembarque |  | 12 | N/A | N/A | Desembarque
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Luiz Felipe | 20230852 | Duto e Coifa | 1 | 45254 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e coifas no NAV Deck
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Luiz Felipe | 20230852 | Duto e Coifa | 2 | 45255 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e coifas no Deck 300
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Luiz Felipe | 20230852 | Duto e Coifa | 3 | 45256 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e coifas no Deck 200
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Luiz Felipe | 20230852 | Duto e Coifa | 4 | 45257 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e coifas no Deck 100
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Luiz Felipe | 20230852 | Duto e Coifa | 5 | 45258 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização de dutos e coifas no Main Deck
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Luiz Felipe | 20230852 | Unidade Evaporadora | 6 | 45259 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora 1
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Luiz Felipe | 20230852 | Unidade Evaporadora | 7 | 45260 | 11 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza anual |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da evaporadora 2
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Luiz Felipe | 20230852 | Duto e Coifa | 8 | 45261 | 12 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização da coifa e dutos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Luiz Felipe | 20230852 | Duto e Coifa | 9 | 45262 | 12 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando PT
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Luiz Felipe | 20230852 | Duto e Coifa | 10 | 45263 | 12 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise do ar |  | 12 | Operando | Operando | Coleta de ar em 12+1 pontos
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Luiz Felipe | 20230852 | Duto e Coifa | 10 | 45263 | 12 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Análise da água |  | 0 | Operando | Operando | Coleta de água nas evaporadoras
PetrorioSA | 24 | FPSOBravo | Luiz Felipe | 20230852 | Duto e Coifa | 11 | 45264 | 12 | 2023 | Higienização & Análise | 0 | Higienização & Análise | Higienização & Análise | Limpeza semestral |  | 12 | Operando | Operando | Limpeza e higienização do exaustor e dutos
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split System | 1 | 45047 | 5 | 2023 | Sala de Rádio | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Teste de estanqueidade |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Teste de estanqueidade
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split System | 1 | 45047 | 5 | 2023 | Sala de Rádio | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Vácuo |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Procedimento de vácuo
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split System | 1 | 45047 | 5 | 2023 | Sala de Rádio | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Quebra do vácuo com o refrigerante do sistema |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Quebra de vácuo com refrigerante
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split System | 1 | 45047 | 5 | 2023 | Sala de Rádio | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split System | 1 | 45047 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Inoperante | Inoperante | inspeção geral no equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split System | 1 | 45047 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split (Hiwall) | 1 | 45047 | 5 | 2023 | Container 509 | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral no equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split (Hiwall) | 2 | 45048 | 5 | 2023 | Sala de Rádio | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção geral no equipamento | Identificada falha nos sensores de degelo
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split System | 2 | 45048 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 0 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split (Hiwall) | 2 | 45048 | 5 | 2023 | Container 509 | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 0 | Operando | Operando | Inspeção geral do equipamento | Identificado placa eletronica da unidade condensadora com defeito
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split System | 3 | 45049 | 5 | 2023 | Acomodações | 0 | Alpha | Manutenção Corretiva | Startup do equipamento |  | 12 | Inoperante | Operando | Startup do equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split (Hiwall) | 4 | 45050 | 5 | 2023 | Sala de Rádio | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Substituição de componente |  | 12 | Operando | Operando | Substituição dos sensores de degelo, de temperatura ambiente e a placa eletrônica principal
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split (Hiwall) | 5 | 45051 | 5 | 2023 | Sala de Rádio | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | inspeção peracional do equipamento
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | N/A | 6 | 45052 | 5 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Operando | Operando | Aguardando chegada das peças solicitadas a Supply Marine
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split System | 7 | 45053 | 5 | 2023 | LER (E-House) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Não autorizado o serviço |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Aguaradando emissão de PT
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split System | 8 | 45054 | 5 | 2023 | LER (E-House) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Flushing do sistema |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Flushing com N²
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | Split System | 8 | 45054 | 5 | 2023 | LER (E-House) | 0 | N/I | Manutenção Corretiva | Instalação de compressor |  | 0 | Inoperante | Inoperante | Instalação de compressor
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | N/A | 9 | 45055 | 5 | 2023 | N/A | 0 | N/A | Desembarque | Desembarque |  | 12 | N/A | N/A | Desembarque
PetrorioSA | 24 | FPSOFrade | Thiago Ramos Ferreira | 20230317 | [6 empty] | 0
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | Jorge Augusto da Silva | 20230995 | Câmara Fria | 1 | 45272 | 12 | 2023 | Provisões | 0 | Congelados
Equinor | 7 | WHPA | Jorge Augusto da Silva | 20230995 | Câmara Fria | 2 | 45273 | 12 | 2023 | Provisões | 0 | Congelados
Equinor | 7 | WHPA | Jorge Augusto da Silva | 20230995 | Split | 3 | 45274 | 12 | 2023 | VFD | 0 | 3
Equinor | 7 | WHPA | Jorge Augusto da Silva | 20230995 | Split | 4 | 45275 | 12 | 2023 | VFD | 0 | 4
Equinor | 7 | WHPA | Jorge Augusto da Silva | 20230995 | Split | 5 | 45276 | 12 | 2023 | VFD | 0 | 4
Equinor | 7 | WHPA | Jorge Augusto da Silva | 20230995 | Split | 6 | 45277 | 12 | 2023 | VFD | 0 | 3
Equinor | 7 | WHPA | Jorge Augusto da Silva | 20230995 | Split | 7 | 45278 | 12 | 2023 | VFD | 0 | 3
Equinor | 7 | WHPA | Jorge Augusto da Silva | 20230995 | Câmara Fria |  | 45279 | 12 | 2023 | Provisões | 0 | Congelados
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 9
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 4
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 4
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 1
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 1
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 1 | 45121 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 2 | 45122 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 3 | 45123 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 4 | 45124 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 5 | 45125 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 6 | 45126 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 7 | 45127 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 8 | 45129 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 9 | 45130 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 10 | 45131 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 11 | 45132 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 12 | 45133 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 13 | 45134 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 14 | 45135 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 15 | 45136 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 16 | 45137 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 17 | 45138 | 7 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 18 | 45139 | 8 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 19 | 45140 | 8 | 2023 | LQ | 0 | 2
Equinor | 7 | WHPB | Fernando Costa De Souza | 20220119 | Unidade Condensadora | 20 | 45141 | 8 | 2023 | LQ | 0 | 2 | 55 |  |  |  |  | WHPBUnidade CondensadoraLQ
Equinor | 7 | WHPB | Allan Perenzin Marques De Paula | 20231038 | Split |  | 45289 | 12 | 2023 | VFD | 0
Equinor | 7 | WHPB | Allan Perenzin Marques De Paula | 20231038 | Split |  | 45290 | 12 | 2023 | VFD | 0
Equinor | 7 | WHPB | Allan Perenzin Marques De Paula | 20231038 | Split |  | 45291 | 12 | 2023 | VFD | 0
Equinor | 7 | WHPB |  | 20230820 | Split |  | 45209 | 10 | 2023 | VFD | 0
Equinor | 7 | WHPB |  | 20230820 | Split |  | 45210 | 10 | 2023 | VFD | 0
Equinor | 7 | WHPB |  | 20230820 | Split |  | 45211 | 10 | 2023 | VFD | 0
Equinor | 7 | WHPB |  | 20230820 | Split |  | 45212 | 10 | 2023 | VFD | 0
Equinor | 7 | WHPB |  | 20230820 | Split |  | 45213 | 10 | 2023 | VFD | 0
Equinor | 7 | WHPB |  | 20230820 | Split |  | 45214 | 10 | 2023 | VFD | 0
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 9
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 4
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 4
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 1
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 1
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 9
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 4
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 4
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 1
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 1
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170155 |  |  |  |  | 2023 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170155 |  |  |  |  | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170155 |  |  |  |  | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170155 |  |  |  |  | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170155 |  |  |  |  | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170155 |  |  |  |  | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170155 |  |  |  |  | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170155 |  |  |  |  | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170155 |  |  |  |  | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170155 |  |  |  |  | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino |  | 20170155 |  |  |  |  | 2023 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 9
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 4
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 1
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 1
Equinor | 7 | FPSOPeregrino | [6 empty] | 2023 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 9
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 4
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 4
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 1
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 1
Equinor | 7 | WHPA | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 9
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 4
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 4
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 0.5
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 0.5
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 0.5
Equinor | 7 | WHPB | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 0.5
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 0
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 2
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 9
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 4
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 4
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 0.5
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 0.5
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 0.5
Equinor | 7 | WHPC | [6 empty] | 2022 | Cleaning & Analysis | 0.5
Modec |  | FPSOFluminense |  | 20200311 |  |  | 44064 | 8 | 2020
Modec |  | FPSOFluminense |  | 20200311 |  |  | 44065 | 8 | 2020
Modec |  | FPSOFluminense |  | 20200311 |  |  | 44066 | 8 | 2020
Modec |  | FPSOFluminense |  | 20200311 |  |  | 44067 | 8 | 2020
Modec |  | FPSOFluminense |  | 20200311 |  |  | 44068 | 8 | 2020
Modec |  | FPSOFluminense |  | 20200311 |  |  | 44069 | 8 | 2020
Modec | 20 | FPSOFluminense |  | 20200311 |  |  | 44070 | 8 | 2020
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva De Brito | 20210104 |  |  | 44616 | 2 | 2022
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva De Brito | 20210104 |  |  | 44617 | 2 | 2022
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva De Brito | 20210104 |  |  | 44618 | 2 | 2022
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva De Brito | 20210104 |  |  | 44619 | 2 | 2022
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva De Brito | 20210104 |  |  | 44620 | 2 | 2022
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva De Brito | 20210104 |  |  | 44621 | 3 | 2022
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva De Brito | 20210104 |  |  | 45353 | 3 | 2024
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva De Brito | 20210104 |  |  | 44623 | 3 | 2022
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva De Brito | 20210104 |  |  | 44624 | 3 | 2022
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva De Brito | 20210104 |  |  | 44625 | 3 | 2022
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Silva De Brito | 20210104 |  |  | 44626 | 3 | 2022
Modec | 20 | FPSOFluminense | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230915 |  |  | 45286 | 12 | 2023 | Higienização & Análise
Modec | 20 | FPSOFluminense | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230915 |  |  | 45287 | 12 | 2023 | Higienização & Análise
Modec | 20 | FPSOFluminense | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230915 |  |  | 45288 | 12 | 2023 | Higienização & Análise
Modec | 20 | FPSOFluminense | Luis Felipe Azevedo De Souza | 20230915 |  |  | 45298 | 1 | 2024 | Higienização & Análise
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20240004 |  | 1 | 45306 | 1 | 2024 | Provisões |  | Alpha | Manutenção Corretiva | Inspeção geral |  | 12 | Operando | Operando | Inspeção Visual e acompanhamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20240004 |  | 2 | 45307 | 1 | 2024 | Provisões |  | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12 | Inoperante | Inoperante | Inspeção Visual e acompanhamento
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20240004 |  | 3 | 45308 | 1 | 2024 | Provisões |  | Bravo | Manutenção Corretiva | Manutenção geral |  | 12
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20240004 |  | 4 | 45309 | 1 | 2024 | Provisões |  | Bravo | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20240004 |  | 5 | 45310 | 1 | 2024 | Provisões |  | Bravo | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20240004 |  | 6 | 45311 | 1 | 2024 | Refeitório |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Alexandro Soares | 20240004 |  | 7 | 45312 | 1 | 2024 | Acomodações |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43262 | 6 | 2018 | CCR |  |  | Stand by
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43263 | 6 | 2018 | CCR |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43264 | 6 | 2018 | CCR |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43265 | 6 | 2018 | CCR |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43266 | 6 | 2018 | CCR |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43267 | 6 | 2018 | CCR |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43268 | 6 | 2018 | Acomodações |  | Boreste | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43269 | 6 | 2018 | Acomodações |  | Bombordo | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43270 | 6 | 2018 | Laboratório |  | Boreste | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43271 | 6 | 2018 | Sala do Servidor |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43272 | 6 | 2018 | Provisões |  | #02 | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43273 | 6 | 2018 | Provisões |  | #02 | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43274 | 6 | 2018 | Provisões |  | #02 | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43275 | 6 | 2018 | Provisões |  | #02 | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43276 | 6 | 2018 | Provisões |  | #01 | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Geovany Pereira Souza | 201800211 |  |  | 43277 | 6 | 2018 | Provisões |  | #01 | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Welton Laia | 201800214 |  |  | 43189 | 3 |  | CCR |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Welton Laia | 201800214 |  |  | 43189 | 3 | 2018 | CCM |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Welton Laia | 201800214 |  |  | 43189 | 3 | 2018 | Acomodações |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Welton Laia | 201800214 |  |  | 43190 | 3 |  | CCR |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Welton Laia | 201800214 |  |  | 43190 | 3 | 2018 | Acomodações |  | Bombordo | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Welton Laia | 201800214 |  |  | 43190 | 3 | 2018 | Acomodações |  | Boreste | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Welton Laia | 201800214 |  |  | 43191 | 4 | 2018 | CCR |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Welton Laia | 201800214 |  |  | 43191 | 4 |  | CCM |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Welton Laia | 201800214 |  |  | 43192 | 4 |  | CCR |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Welton Laia | 201800214 |  |  | 43193 | 4 |  | CCR |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Welton Laia | 201800214 |  |  | 43193 | 4 | 2018 | Provisões |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Welton Laia | 201800214 |  |  | 43194 | 4 |  | CCR |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Da Penha Nazario | 201900150 |  |  | 43544 | 3 |  | Provisões |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Da Penha Nazario | 201900150 |  |  | 43545 | 3 |  | Provisões |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Da Penha Nazario | 201900150 |  |  | 43546 | 3 |  | Provisões |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Da Penha Nazario | 201900150 |  |  | 43547 | 3 |  | Acomodações |  | Alpha | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Marcelo Da Penha Nazario | 201900150 |  |  | 43548 | 3 |  | Acomodações |  | Alpha | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900353 |  |  | 43626 | 6 |  | Sala de Baterias |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900353 |  |  | 43627 | 6 |  | Sala de Baterias |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900353 |  |  | 43628 | 6 |  | Sala de Baterias |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900353 |  |  | 43629 | 6 |  | Sala de Baterias |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900353 |  |  | 43630 | 6 |  | Sala de Baterias |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900353 |  |  | 43631 | 6 |  | E-House |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900353 |  |  | 43632 | 6 |  | E-House |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900353 |  |  | 43633 | 6 |  | E-House |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900403 |  |  | 43726 | 9 | 2019 | Sala de Bateriais |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900403 |  |  | 47380 | 9 | 2029 | Sala de Bateriais |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900403 |  |  | 47381 | 9 | 2029 | Sala de Bateriais |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900403 |  |  | 47382 | 9 | 2029 | Sala de Bateriais |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900403 |  |  | 47383 | 9 |  | Sala de Bateriais |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900403 |  |  | 47384 | 9 |  | Sala de Bateriais |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900403 |  |  | 47385 | 9 |  | Sala de Bateriais |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900403 |  |  | 47386 | 9 |  | Sala de Bateriais |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900403 |  |  | 47387 | 9 |  | Sala de Bateriais |  |  | Manutenção Corretiva
Modec | 20 | FPSOFluminense | Felipe Alvarez | 201900403 |  |  | 47388 | 9 |  | Sala de Bateriais |  |  | Manutenção Corretiva